## 要領
英訳要領
1 | 資料
| 1 | 空気調和・衛生用語集、空気調和・衛生工学会編、1996(平成6)年3月。
| 2 | 設備エンジニアの実務用語、空気調和・衛生工学会編、2009(平成21)年5月。
| 3 | 建設用語中辞典(http://www.fuzita.org/cod/cod_.html)
| 4 | Weblio(https://ejje.weblio.jp/)
| 5 | デイリーコンサイス英和和英辞典第8版、三省堂、2016年7月。
| 6 | Google翻訳
2 | 資料検索順序
| 1 | 設備に係する専門用語は上記の資料1、2を参照する。
| 2 | 建築に係する専門用語は上記の資料3、4を参照する。
| 3 | 一般用語は上記の資料5を参照する。
| 4 | 資料1-5で訳せない場合、資料6を参照する。
3 | 形態
| 1 | 和文と英文を併記する。
| 2 | 章ごとにシートを分ける。
| 3 | 用語集を作る。
| 4 | 和文の誤字脱字は赤字で示す。
| 5 | 和文・英文の重複語は青字で示す。
| 6 | 図や表の語句の訳順は左上→左下→右上→右下とする。
| 7 | 一つの図や表の中に同一の語句が二回以上記載される場合は、二回目以降の語句は、原則として、訳さない。
| 8 | 和文では、英数字は1バイト文字で表記する。
4 | 方針
| 1 | できるだけ直訳する。
| 2 | 「isn't」「don't」などの「not」を含む省略形は使わない。
| 3 | 英文では、日本人に分かりやすいと思われる語句をできるだけ使う。
| 4 | 英文では、語句・語順などに統一性をできるだけ持たせる。
| 5 | できるだけ、和文の語句と英文の語句は一対一に対応させる。
| 6 | 「固定」は「Fix」と訳すが、「Fix」には「修理」の意味もある。このように英文が複数の意味を持つ場合、混乱の原因になるため、できるだけ一意の単語に訳す。
| 7 | 英文では、2バイト文字は使用しない。
| 8 | 数字と単位の間には空白を入れない。
| 9 | 「」『』などは''(シングルコーテーション)と英訳する。
| 10 | ①②などは、1)2)と英訳する。
| 11 | 「・」は、「-」と英訳する。
| 12 | 「■」は、「+」と英訳する。
| 13 | 「◎」は、「+」と英訳する。
| 14 | 「※」は、「*」と英訳する。
| 15 | 「注」「[注]」「(注)」「注)」などは「Note:」と英訳する。
| 16 | 「←」「→」は、「<-」「->」と英訳する。
| 17 | 「φ(径)」は、「D」と英訳する。
| 18 | 英文の先頭から最初の空白までが数字・記号のみの場合、先頭に「'」を付ける。 「1.」「(1)」「*」「-」など。ただし、表示されない。
| 19 | 「株式会社」の英文は個別の名称によらず「CO., LTD.」とする。
| 20 | 社名や商品名の英文は大文字とする。
| 21 | 社名や商品名の英文は各社のHPによる。記載がない場合は、ローマ字読みとする。
| 22 | 略語には注記を付ける。「FRP (fiber reinforced plastic)」、「CFD (numerical fluid dynamics)」など。
| 23 | 和文の揺らぎ表現(「および」と「及び」、「など」と「等」など)は修正しない。
| 24 | 和文の揺らぎ表現(「立管」と「立て管」、「組合せ」と「組み合わせ」など)は修正しない。
| 25 | 和文の揺らぎ表現(「ビニル」と「塩化ビニル」と「ポリ塩化ビニル」、「立管」と「竪管」など)は修正しない。
| 26 | 和文の揺らぎ表現(「給水」と「給水管」など)は修正しない。
| 27 | 和文の揺らぎ表現(「立管」と「竪管」など)は修正しない。
| 28 | 和文の揺らぎ表現(「水槽」と「タンク」など)は修正しない。
| 29 | 和文の揺らぎ表現(「場合」と「時」と「際」など)は修正しない。
| 30 | 英文では、名詞は明示的な場合を除き単数形とする。
| 31 | 英文では、長文は短文に分割する場合がある。
| 32 | 英文では、原則として、タイトルには、定冠詞「the」、不定冠詞「a」「an」を付けない。
| 33 | 英文では、原則として、theは名詞節の前に一つだけ付ける。
| 34 | 英文「A of B」の和訳は「BのA」であり、意味は明確である。しかし、英文「A and B of C」の和訳は「Aと、CのB(CがBのみにかかる)」なのか「CのAとB(CがAとBの両方にかかる)」なのか不明確である。両者を区別するために、前者を「the A and the B of C」、後者を「the A and B of C」または「the A and B of the C」とする。ただし、正規の文法であるかどうかは不明。
| 35 | 和文で「私」や「私達」などの主語が明示されない場合、能動形を受動形にするか、主語を補う。
| 36 | 和文の「○する場合がある。」を英文では「しばしば○する。」と訳す。
| 37 | 和文の「○を行う」は、「○する」と英訳する。同じく、和文の「○を要する」は、「○する」と英訳する。
| 38 | 和文の「○するように注意する」や「○するように考慮する」を「○する」と英訳する。
| 39 | 和文の体言止め、例えば「○確認」は、原則として名詞節、「Confirmation of ○」として英訳するほか、命令文、「Confirm ○.」として英訳する場合がある。
| 40 | 和文の「Aなので、B。」を英文では「B。なぜならA。」と表現することが多いが、和文を変更しない。
| 41 | 階の表記はそのままとする。「1階」を「GF」、「2階」を「1F」などとしない。
| 42 | 「前」や「後」は、接続関係を示す場合、「front」「rear」ではなく、「upstream」「downstream」などとする。
| 43 | 「パッキン」は可動部分に、「ガスケット」は非可動部分に用いる。
| 44 | 「設計図」は「Design drawing」、「施工図」は「Workshop drawing」と英訳する。資料2による。「施工図」は「Shop drawing」とされることも多いようだが、「作業場または現場」の意味が弱まるため、英語に不慣れな人は違和感を持つおそれがある。
| 45 | 「平面図」は「Floor drawing」、「断面図」は「Sectional drawing」と英訳する。「平面図」は「Plan」とされることもあるが、「計画」と混同するおそれがある。
| 46 | 継手の英文には「fitting」,「joint」, 「coupling」などがある。一般的な継手は「fitting」、特殊な継手、例えば可とう継手、伸縮継手、防振継手などは「joint」とする。ただし、線引きが難しい場合がある。
| 47 | 用語集では「耐火」は「fireproof」、「耐食」は「corrision resistant」、「耐熱」は「heat resisting」などと訳され、統一性がない。「耐」は「resistance」と英訳する。
| 48 | 用語集では「防火」は「fire protection」、「防煙」は「smoke protection」、「防湿」は「moisture proof」、「防水」は「waterproof」、「防振」は「vibration isolation」、「防音」は「sound insulation」などと訳され、統一性がない。防音、防振を除き、「防」は「protection」と英訳する。
| 49 | 用語集では「給湯」は「hot water supply」、「温水」は「hot water」であるため、用途を区別できない。飲用の給湯は「boiled hot water」と英訳する。
| 50 | 用語集では「洗面所」は「lavatory」、「便所」も「lavatory」であるため、区別できない。「便所」を「toilet」と英訳する。
5 | 課題
| 1 | 和文中、単位を正しく表記していない場合がある。例えば、長さの単位「m」を「M」、圧力の単位「Pa」を「pa」など。
| 2 | 和文中、配管口径の単位に「A」と「φ」が使われている。配管口径には「A」、それ以外の径には「D」を区別して使用するべき。
| 3 | 図面表記に誤りがあり説明文と整合しない場合がある。例えば、16-5 (252、253頁)。
4
5
6 | 雑感
| 1 | 語句の揺らぎ表現が多く、統一性がない。
| 2 | 章節以下の附番に統一性がない。
| 3 | 複数人が作成したためか、文体に統一性がない。
| 4 | 統一性のなさは、印象を悪化させる。
| 5 | 和文が悪いと英訳が難しい。
| 6 | 数式と異なり、言語は厳格性に欠け、誤解を生じる。
| 7 | 用語集は当初重複を避けるようにしていたが、後に許容するようにした。
| 8 | 訳し方は人それぞれ。
| 9 | 訳し方にも揺らぎがある。
10

## 表紙
表紙
Cover
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 表紙 |  | 初級技術者のための施工図作成マニュアル | Workshop Drawing Manual for Beginner Engineers
2 | 表紙 |  | 空調設備工事編 | Air-conditioning system work version
3 | 表紙 |  | 特定非営利活動法人 | NPO (Nonprofit Organization)
4 | 表紙 |  | 設備システム研究会 | Society for the Study of Mechanical Service System

## 前書き
前書き
Introduction
Lời nói đầu
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 前書き |  | はじめに | Introduction | Giới thiệu
2 | 前書き |  | 空調衛生設備業界にCADが本格的に導入され始めた平成6年に、当研究会の前身である設備CAD研究会は設立されました。 | In 1994 when CAD began to be introduced widely to the air-conditioning and plumbing system industry, the ‘Facility System CAD Study Group’, which is the predecessor of this study group, was founded. | Năm 1994, khi CAD bắt đầu được giới thiệu chính thức trong ngành điều hòa không khí và vệ sinh. Tiền thân của nhóm nghiên cứu CAD này "Nhóm nghiên cứu CAD thiết bị" đã được thành lập.
3 | 前書き |  | 当時、CADの運用に関しては各社とも試行錯誤の状態であり、研究会は格好の情報交換の場として、各社のCAD担当者が多数参加することとなりました。 | At that time, each company was in a state of trial and error concerning the operation of CAD, and the study group was to participate in a large number of members in charge of CAD of each company as a suitable place to exchange information. | Vào thời điểm đó, các công ty đang trong quá trình thử nghiệm và đánh giá sai lệch liên quan đến vận hành của CAD. Vì vậy họ đã lấy nhóm nghiên cứu như một nơi thích hợp để trao đổi thông tin, với sự tham gia của một số lượng lớn các thành viên phụ trách CAD trong mỗi công ty đó.
4 | 前書き |  | 情報交換の中で運用に関する様々な問題が明らかにされ、続いてその改善策が検討、実施されました。 | Various problems concerning the operation were clarified during the information exchange, and then the improvement measures were considered and implemented. | Trong quá trình trao đổi thông tin, các vấn đề khác nhau liên quan đến vận hành đã được làm rõ. Tiếp theo đó các biện pháp cải tiến cũng đã được kiểm tra và thực hiện.
5 | 前書き |  | 中でも特に大きな問題が、設計図や施工図を下書きするベテラン技術者と、それを実際に作図するCADオペレータとの間の知識ギャップでした。 | Above all, a particularly big problem was the knowledge gap between the veteran engineers who draft the design drawings and workshop drawings and the CAD operators who actually draw them. | Một trong những vấn đề lớn nhất là khoảng cách kiến ​​thức giữa các kỹ sư kỳ cựu, những người phác thảo bản thiết kế và bản vẽ xây dựng với những người vận hành CAD thực sự vẽ chúng.
6 | 前書き |  | これを改善するには、CADオペレータに図面の意味、しいては建築や空調衛生設備の意味を分かりやすく伝えることが必要で、それを目的として「設備CADマニュアル」がまとめられました。 | In order to improve this problem, it is necessary to inform in an easy-to-understand the meaning of the drawing, further the meaning of the buildings and air-conditioning and plumbing system to CAD operators, and the "Facility System CAD Manual" was compiled for this purpose. | Để cải thiện điều này thì việc cần phải truyền đạt cho người vận hành CAD hiểu ý nghĩa của bản vẽ, ý nghĩa của công trình, ý nghĩa của các thiết bị điều hòa không khí và vệ sinh một cách dễ hiểu là điều cần thiết. Cuốn sách " Hướng dẫn sử dụng CAD thiết bị" được biên soạn cho mục đích đó.
7 | 前書き |  | 「設備CADマニュアル」は(社)日本空調衛生工事業協会から平成9年に出版され、好評のうちに翌10年にも増刷されましたが、その後は絶版となり、入手不能の状態が続いていました。 | The 'Facility System CAD Manual' was published in 1997 by (C) ‘Air-Conditioning & Plumbing Contractors Association of Japan’ and was reprinted again in next 1998, but it was out-of-print after that, it was in an unavailable state. | "Hướng dẫn sử dụng CAD thiết bị" đã được xuất bản bởi Hiệp hội điều hòa không khí & vệ sinh của Nhật Bản vào năm 1997. Dưới sự đón nhận nồng nhiệt nên sách đã được tái bản liên tục trong suốt 10 năm, nhưng sau đó nó được cho dừng xuất bản và không còn được bán ra.
8 | 前書き |  | その後、設備CAD研究会は平成12年には設備システム研究会となり、さらに平成19年にはNPO(特定非営利活動法人)となりました。 | Subsequently, the ‘Facility System CAD Study Group’ became the ‘Society for the Study of Mechanical Service System’ in 2000 and became a specified NPO (Non-profit Organization) in 2007. | Năm 2000 nhóm nghiên cứu hệ thống CAD được đổi thành Hội nghiên cứu hệ thống thiết bị , đến năm 2007 đã đổi thành NPO (tên tổ chức phi lợi nhuận).
9 | 前書き |  | この間、CADを取り巻く環境も変わりましたが、空調衛生設備業界に関わる若い人達に図面の意味を分かりやすく伝える重要性は今でも変わりません。 | In the meantime, the environment surrounding CAD has also changed, but the importance of teaching in an easy-to-understand the meaning of the drawing to the young people concerning the air-conditioning and plumbing system industry still remains unchanged. | Trong khoảng thời gian này môi trường xung quanh CAD đã thay đổi, nhưng tầm quan trọng của việc truyền đạt ý nghĩa các bản vẽ cho những người trẻ tuổi tham gia vào ngành điều hòa không khí và thiết bị vệ sinh một cách dễ hiểu vẫn không thay đổi.
10 | 前書き |  | そこで初版から10年を迎えた節目の平成20年に、社会的・技術的な変化を踏まえて全面的な内容の見直しと電子化をおこない「初級技術者のための施工図作成マニュアル」として再版致しました。 | Therefore, in 2008 at the decade milestone since the first edition, we reviewed totally the contents and digitized it based on social and technological changes and reprint it as the 'Workshop Drawing Manual for Beginner Engineers'. | Do đó, vào năm 2008 ở cột mốc mười năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, chúng tôi đã xem xét toàn bộ nội dung, số hóa nó dựa trên những thay đổi xã hội & kĩ thuật. Sau đó tái bản nó thành "Sách hướng dẫn tạo bản vẽ công trình cho kỹ sư mới bắt đầu".
11 | 前書き |  | その後、多くの方々にご利用をいただくなかで、平成23年に、再度の全面的な内容の見直しをおこない改訂版として発行致しました。そして今般、第三回となる全面的な内容の見直しをおこない改訂新版として発行することと致しました。 | After that, in course of being used by many people, we reviewed totally again the contents and issued the revised edition in 2011. And we decided to review totally the content in the third time, and issued the revised new edition. | Năm 2011 trong khi đang được sử dụng rộng rãi, các nội dung một lần nữa được tiến hành rà soát lại và xuất bản dưới dạng sửa đổi. Và lần này, sau khi rà soát lại nội dung một cách toàn diện lần thứ ba, chúng tôi đã quyết định xuất bản nó thành một ấn bản mới đã được hiệu đính.
12 | 前書き |  | 本書が空調衛生設備に関わる若い人達の傍らに置かれ、実務に役立てられることを強く期待致します。 | We strongly hope that this book will be placed beside the young people concerning the air-conditioning and plumbing system and will be used for practical use. | Chúng tôi rất kỳ vọng cuốn sách này sẽ luôn song hành và giúp ích cho công việc thực tiễn của các bạn trẻ có liên quan đến thiết bị điều hòa không khí & vệ sinh.
13 | 前書き |  | 平成28年12月 | 2016 Dec. | Tháng 12 năm 2016
14 | 前書き |  | 設備システム研究会 | Society for the Study of Mechanical Service System | Hội nghiên cứu hệ thống thiết bị
15 | 前書き |  | 事務局 | Secretariat | Văn phòng tổ chức

## 目次
目次
Contents
Mục lục
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 目次 |  | 目次 | Contents | Mục lục
2 | 目次 | 1 | 0.施工図作成 | 0. Making of workshop drawing | 0. Tạo bản vẽ thi công
3 | 目次 | 2 | 0-1.施工図の目的 | 0-1. Purpose of workshop drawing | 0-1. Mục đích của bản vẽ thi công
4 | 目次 | 3 | 0-2.作図に必要な図面 | 0-2. Drawing needed for making drawing | 0-2. Các bản vẽ cần thiết khi tạo bản vẽ
5 | 目次 | 4 | 0-3.作成上の要点 | 0-3. Point of making drawing | 0-3. Điểm quan trọng khi tạo bản vẽ
6 | 目次 | 6 | 0-4.施工図の種類 | 0-4. Classification of workshop drawing | 0-4. Các loại bản vẽ thi công | 解: 分類 | Giải pháp: Phân loại
7 | 目次 | 9 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc | 解: 理解の方法 | Giải pháp: Cách hiểu
8 | 目次 | 10 | 1-1.建築図面の種類と建築シンボル | 1-1. Classification of architectural drawing and Architectural symbol | 1-1. Các loại bản vẽ kiến trúc và kí hiệu kiến trúc
9 | 目次 | 11 | 1-2.見上げ図と見下げ図について | 1-2. About upward view drawing and downward view drawing | 1-2. Về bản vẽ nhìn từ trên xuống và bản vẽ nhìn từ dưới lên
10 | 目次 | 12 | 1-3.躯体図(1)～(3) | 1-3. Building body drawing (1) - (3) | 1-3. Bản vẽ khung nhà (1) - (3)
11 | 目次 | 15 | 1-4.鉄骨図(1)(2) | 1-4. Steel frame drawing (1) (2) | 1-4. Bản vẽ cấu trúc thép (1) (2)
12 | 目次 | 17 | 1-5.仕上図(1)～(3) | 1-5. Finish drawing (1) - (3) | 1-5. Bản vẽ hoàn thiện (1) - (3)
13 | 目次 | 20 | 1-6.梁貫通について | 1-6. About beam penetration | 1-6. Về lỗ xuyên dầm
14 | 目次 | 21 | 1-7.防火区画について | 1-7. About fire protection zone | 1-7. Về khu vực phòng cháy chữa cháy
15 | 目次 | 22 | 1-8.建築用語 | 1-8. Terminology of construction | 1-8. Thuật ngữ kiến trúc
16 | 目次 | 23 | 1-9.特殊な建築用語(免震構造) | 1-9. Special terminology of construction (earthquake isolated structure) | 1-9. Thuật ngữ kiến trúc đặc biệt (kết cấu móng chống rung)
17 | 目次 | 25 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
18 | 目次 | 26 | 2-1.ダクトの種類 | 2-1. Duct type | 2-1. Các loại ống dẫn Duct (chủ yếu dẫn gió hoặc khí…)
19 | 目次 | 27 | 2-2.主な機器類・ダンパー類 | 2-2. Typical equipment and dampers | 2-2. Các thiết bị quan trọng và các loại van
20 | 目次 | 28 | 2-3.ダクトのシンボル | 2-3. Duct symbol | 2-3. Kí hiệu của ống dẫn Duct
21 | 目次 | 30 | 2-4.ダクト系統図の一例 | 2-4. Example of duct system diagram | 2-4. Một ví dụ của sơ đồ hệ thống ống dẫn Duct
22 | 目次 | 31 | 2-5.ダクト設計図の着眼点 | 2-5. View point of duct design drawing | 2-5. Điểm chú ý của bản thiết ống dẫn Duct
23 | 目次 | 33 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
24 | 目次 | 34 | 3-1.配管の種類 | 3-1. Pipe type | 3-1. Các loại đường ống
25 | 目次 | 36 | 3-2.配管材料の種類 | 3-2. Piping material type | 3-2. Các loại vật liệu đường ống
26 | 目次 | 38 | 3-3.配管のサイズ | 3-3. Piping size | 3-3. Kính thước đường ống
27 | 目次 | 40 | 3-4.主なバルブ類、機器類 | 3-4. Typical valves and equipment | 3-4. Các thiết bị và các loại van quan trọng
28 | 目次 | 42 | 3-5.配管のシンボル(1)～(8) | 3-5. Pipe symbol (1) - (8) | 3-5. Ký hiệu đường ống (1) - (8)
29 | 目次 | 54 | 3-6.配管系統図の一例 | 3-6. Example of piping system diagram | 3-6. Một ví dụ về sơ đồ hệ thống đường ống
30 | 目次 | 55 | 3-7.配管方式の種類(1)(2) | 3-7. Piping system type (1) (2) | 3-7. Các hệ thống đường ống (1) (2)
31 | 目次 | 58 | 3-8.配管設計図の着眼点 | 3-8. View point of piping design drawing | 3-8. Điểm chú ý của bản thiết kế đường ống
32 | 目次 | 61 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
33 | 目次 | 62 | 4-1.ダクト施工図の作成手順 | 4-1. Making process of duct workshop drawing | 4-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct
34 | 目次 | 63 | 4-2.器具(制気口)の配置(1)～(3) | 4-2. Fixture (air inlet and outlet) placement (1) - (3) | 4-2. Bố trí thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1) - (3)
35 | 目次 | 67 | 4-3.ダクトルートの決定 | 4-3. Decision of duct route | 4-3. Xác định tuyến ống dẫn Duct
36 | 目次 | 68 | 4-4.ダクトサイズの決定 | 4-4. Decision of duct size | 4-4. Xác định kích thước ống dẫn Duct
37 | 目次 | 70 | 4-5.ダクトの作図(1)～(3) | 4-5. Making duct drawing (1) - (3) | 4-5. Dựng bản vẽ ống dẫn Duct (1) - (3)
38 | 目次 | 76 | 4-6.器具(制気口)への接続(1)(2) | 4-6. Fixture (air inlet and outlet) connection (1) (2) | 4-6. Kết nối đến thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1) (2)
39 | 目次 | 80 | 4-7.寸法・注記の記入 | 4-7. Annotation of dimension and note | 4-7. Điền kích thước và chú thích
40 | 目次 | 81 | 4-8.器具(制気口)リストの記入(1)(2) | 4-8. Making fixture (air inlet and outlet) list (1) (2) | 4-8. Ghi chép danh sách thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1) (2)
41 | 目次 | 85 | 5.排煙ダクト施工図の書き方 | 5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing | 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói
42 | 目次 | 86 | 5-1.排煙ダクト施工図の作成手順(1)(2) | 5-1. Making process of smoke exhaust duct workshop drawing | 5-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói (1) (2)
43 | 目次 | 90 | 5-2.排煙ダクトの風量算定例 | 5-2. Example of smoke exhaust duct air volume calculation | 5-2. Ví dụ ước định lượng gió của ống dẫn Duct thoát khói
44 | 目次 | 91 | 5-3.排煙口の取り付けについて | 5-3. Smoke exhaust outlet installation | 5-3. Về lắp đặt cổng thoát khói
45 | 目次 | 93 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct điều hòa không khí trong nhà
46 | 目次 | 94 | 6-1.設計図の読み取り | 6-1. How to understand design drawing | 6-1. Cách đọc bản vẽ thiết kế
47 | 目次 | 95 | 6-2.機器レイアウト | 6-2. Equipment layout (placement) | 6-2. Sơ đồ bố trí thiết bị
48 | 目次 | 96 | 6-3.ダクトルートの検討(1)(2) | 6-3. Considering duct route | 6-3. Xem xét tuyến ống dẫn Duct (1) (2)
49 | 目次 | 99 | 6-4.ダクト納まりの検討 | 6-4. Considering duct storing | 6-4. Xem xét loại ống dẫn Duct phù hợp
50 | 目次 | 100 | 6-5.図面の仕上げ | 6-5. Drawing finish | 6-5. Bản vẽ hoàn thiện
51 | 目次 | 103 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
52 | 目次 | 104 | 7-1.配管材料(1)～(3) | 7-1. Piping material (1) - (3) | 7-1. Vật liệu đường ống (1) (3)
53 | 目次 | 109 | 7-2.配管の接続方法 | 7-2. How to connect piping | 7-2. Phương thức kết nối đường ống
54 | 目次 | 110 | 7-3.配管の作図(1)～(3) | 7-3. Making piping drawing (1) - (3) | 7-3. Sơ đồ đường ống (1) (3)
55 | 目次 | 115 | 7-4.冷温水配管の施工(1)～(4) | 7-4. Cooling and heating piping installation (1) - (4) | 7-4. Thi công đường ống nước nóng lạnh (1) (4)
56 | 目次 | 122 | 7-5.冷媒配管の施工 | 7-5. Refrigerant piping installation | 7-5. Thi công đường ống dẫn môi chất lạnh
57 | 目次 | 125 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
58 | 目次 | 126 | 8-1.一般事項 | 8-1. General matter | 8-1. Điều khoản chung
59 | 目次 | 128 | 8-2.弁装置の設置位置 | 8-2. Valve unit installation location | 8-2. Vị trí lắp đặt thiết bị van
60 | 目次 | 130 | 8-3.弁装置の構成(1)～(3) | 8-3. Valve unit constitution (1) - (3) | 8-3. Cấu tạo thiết bị van (1) (3)
61 | 目次 | 135 | 8-4.空調機廻り配管 | 8-4. Piping around air handling unit | 8-4. Đường ống xoay quanh máy điều hòa không khí
62 | 目次 | 137 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
63 | 目次 | 138 | 9-1.ダクト編(1)(2) | 9-1. Duct version (1) (2) | 9-1. Các biến thể ống dẫn Duct (1) (2)
64 | 目次 | 142 | 9-2.配管編(1)～(7) | 9-2. Piping version (1) - (7) | 9-2. Các biến thể đường ống (1) (7)
65 | 目次 | 157 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
66 | 目次 | 158 | 10-1.ボイラー | 10-1. Boiler | 10-1. Nồi hơi (Lò hơi)
67 | 目次 | 160 | 10-2.冷凍機 | 10-2. Refrigerator | 10-2. Máy làm lạnh
68 | 目次 | 162 | 10-3.冷却塔 | 10-3. Cooling tower | 10-3. Tháp giải nhiệt
69 | 目次 | 164 | 10-4.空調機 | 10-4. Air handling unit | 10-4. Máy điều hòa không khí
70 | 目次 | 166 | 10-5.ファンコイルユニット | 10-5. Fan coil unit | 10-5. Thiết bị xử lý không khí
71 | 目次 | 167 | 10-6.パッケージエアコン | 10-6. Packaged air-conditioner | 10-6. Điều hòa không khí có lưu lượng gió lớn
72 | 目次 | 168 | 10-7.ヘッダー(1)(2) | 10-7. Header (1) (2) | 10-7. Ống chính (1) (2)
73 | 目次 | 170 | 10-8.熱交換器(シェル&チューブ) | 10-8. Heat exchanger (shell and tube type) | 10-8. Thiết bị chuyển nhiệt (vỏ và ống dẫn)
74 | 目次 | 171 | 10-9.膨張水槽 | 10-9. Expansion water tank | 10-9. Bể chứa (mục đích ngăn không khí xâm nhập vào hệ thống do sự tăng giảm nhiệt độ thất thường)
75 | 目次 | 172 | 10-10.ポンプ(1)～(3) | 10-10. Pump (1) - (3) | 10-10. Máy bơm
76 | 目次 | 177 | 10-11.送風機 | 10-11. Fan | 10-11. Quạt gió
77 | 目次 | 179 | 11.断熱 | 11. Heat insulation | 11. Cách nhiệt
78 | 目次 | 180 | 11-1.断熱について | 11-1. About heat insulation | 11-1. Về cách nhiệt
79 | 目次 | 181 | 11-2.保温材の厚さ | 11-2. Heat insulation thickness | 11-2. Độ dày vật liệu cách nhiệt
80 | 目次 | 183 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
81 | 目次 | 184 | 12-1.概要 | 12-1. Outline | 12-1. Phác thảo
82 | 目次 | 185 | 12-2.スリーブの種類・表示方法 | 12-2. Sleeve type, how to show | 12-2. Các loại ống/lỗ Sleeve - Cách biểu thị
83 | 目次 | 186 | 12-3.スリーブの開口寸法・寸法表示 | 12-3. Sleeve opening dimension, dimension annotation | 12-3. Kích thước của ống/lỗ Sleeve - Cách biểu thị
84 | 目次 | 187 | 12-4.インサートの種類と表示方法・支持間隔 | 12-4. Insert type, how to show and supporting distance | 12-4. Các loại Insert và phương thức biểu thị - Khoảng lắp đặt
85 | 目次 | 188 | 12-5.インサートのダクトからの離れ・寸法表示 | 12-5. Distance between insert and dust, dimension annotation | 12-5. Khoảng hở từ ống dẫn Duct đến Insert - Cách biểu thị
86 | 目次 | 189 | 12-6.ダクトのインサート記入例(1)(2) | 12-6. Example of duct insert drawing (1) (2) | 12-6. Ví dụ về Insert của ống dẫn Duct (1) (2)
87 | 目次 | 191 | 12-7.配管のインサート記入例(1)(2) | 12-7. Example of piping insert drawing (1) (2) | 12-7. Ví dụ về Insert của đường ống (1) (2)
88 | 目次 | 193 | 12-8.スリーブの取り付け例 | 12-8. Example of sleeve installation | 12-8. Ví dụ về lắp đặt ống/lỗ Sleeve
89 | 目次 | 195 | 13.スリーブ・インサート参考図 | 13. Sleeve and insert referable drawing | 13. Bản vẽ tham chiếu ống/lỗ Sleeve - Insert
90 | 目次 | 196 | 13-1.1階空調配管図 | 13-1. 1st floor air-conditioning piping drawing | 13-1. Bản vẽ đường ống điều hòa tầng 1
91 | 目次 | 198 | 13-2.1階スリーブ図・検討内容 | 13-2. 1st floor sleeve drawing, considering matter | 13-2. Bản vẽ ống/lỗ Sleeve tầng 1 - Nội dung cần xem xét
92 | 目次 | 200 | 13-3.1階スリーブ図 | 13-3. 1st floor sleeve drawing | 13-3. Bản vẽ ống/lỗ Sleeve tầng 1
93 | 目次 | 202 | 13-4.1階配管インサート図 | 13-4. 1st floor piping insert drawing | 13-4. Bản vẽ Insert đường ống tầng 1
94 | 目次 | 204 | 13-5.1階ダクトインサート図 | 13-5. 1st floor duct insert drawing | 13-5.Bản vẽ Insert ống dẫn Duct tầng 1

## 0章
0.施工図作成
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 0章 | 1 | 0.施工図作成 | 0. Making of workshop drawing | 0. Tạo bản vẽ thi công
2 | 0章 |  | 0-1.施工図の目的 | 0-1. Purpose of workshop drawing | 0-1. Mục đích của bản vẽ thi công
3 | 0章 |  | 0-2.作図に必要な図面 | 0-2. Drawing needed for making drawing | 0-2. Các bản vẽ cần thiết khi tạo bản vẽ
4 | 0章 |  | 0-3.作成上の要点 | 0-3. Point of making drawing | 0-3. Điểm quan trọng khi tạo bản vẽ
5 | 0章 |  | 0-4.施工図の種類 | 0-4. Classification of workshop drawing | 0-4. Các loại bản vẽ thi công
6 | 0章 |  | 施工図は、工事の実施に際し、設計図に基づき作成されている。 | The workshop drawing is made based on the design drawing and used to progress the construction work. | Bản vẽ thi công được tạo nên dựa trên bản vẽ thiết kế khi tiến hành thi công. | 解: 工事を進めるために使用される | Giải pháp: Được sử dụng để thúc đẩy thi công
7 | 0章 | 2 | 0.施工図作成 | 0. Making of workshop drawing | 0. Tạo bản vẽ thi công
8 | 0章 | 2 | 0-1.施工図の目的 | 0-1. Purpose of workshop drawing | 0-1. Mục đích của bản vẽ thi công
9 | 0章 |  | 設計図は、設計者が建物の完成した形を図面化したものであり、設計図により建築確認申請、工事費の積算、工事契約がなされる。 | The design drawing is made by the designer and shows the shape of the completed building. The application for building certification, construction work cost estimation, construction contract are performed according to the design drawing. | Bản vẽ thiết kế là bản vẽ hoàn thiện hình dạng của công trình do người thiết kế thực hiện. Yêu cầu tài liệu xác nhận công trình, dự toán xây dựng, hợp đồng xây dựng được lập dựa trên bản vẽ thiết kế.
10 | 0章 |  | 設計図は、代表的な部分、特定の箇所の納まりを詳細に表現しているが、現場の施工や部品の製作を目的とするものではないので、あらたに現場で図面を作成する必要がある。 | The design drawing shows the storing around the typical part and specific part in detail. But the purpose of design drawing is not for the construction on site or manufacture of parts. So it is necessary to newly make the drawing at the site. | Bản vẽ thiết kế thể hiện các bộ phận điển hình và sự phù hợp của các bộ phận cụ thể một cách chi tiết. Nhưng vì chúng không nhằm mục đích thi công tại công trường cũng như sản xuất các trang thiết bị nên cần phải tạo ra các bản vẽ mới.
11 | 0章 |  | 現場で作成する図面には、施工上の手段、順序を表す施工計画と作られる建物そのものを表す施工図がある。 | The drawing made on site is both a construction plan showing the means and sequence in construction and a workshop drawing showing the building itself to be constructed. | Các bản vẽ được tạo ra tại công trường sẽ biểu thị được kế hoạch xây dựng, cho thấy các cách thức và trình tự xây dựng của một công trình kiến trúc. Tất cả những thứ đấy sẽ được biểu thị trên bản vẽ thi công.
12 | 0章 |  | 施工図は、主に次の目的で作成される。 | The workshop drawing is mainly made for the following purposes. | Bản vẽ thi công được tạo ra chủ yếu cho các mục đích sau.
13 | 0章 |  | 第一に、施工の考えをまとめるためである。 | In the first, it is to make the idea into the shape for the construction. | Đầu tiên là tóm tắt ý tưởng thi công.
14 | 0章 |  | 施工図を作成する過程で、施工の経済性、安全性、施工のしやすさ、詳細な納まり等を、建築・電気・機械の工事関係者(施工管理者、監理者等)と調整をとりながら、検討することができる。 | In the process of making the workshop drawing, the persons concerned with building, electric and mechanical construction work (construction manager, supervisor and others) can discuss together and consider the economic efficiency, safety, ease-to-work, detailed storing and others for construction. | Trong quá trình tạo bản vẽ thi công, những người liên quan đến kết cấu, điện, cơ khí (quản lý thi công, người giám sát... ) có thể vừa điều chỉnh, vừa kiểm tra tính kinh tế của công trình, tính an toàn, mức độ dễ của công trình hay vấn đề lắp đặt chi tiết. | 解: 調整し検討する | Giải pháp: Điều chỉnh và xem xét
15 | 0章 |  | 施工図により、納まりを検討することは、建物の品質を高め、建物を美しく見せる。 | The considering storing by the workshop drawing increases the quality of the building and makes the building look beautiful. | Việc xem xét sự phù hợp với bản vẽ thi công giúp nâng cao chất lượng của công trình cũng như làm cho công trình có mỹ quan.
16 | 0章 |  | 第二に施工内容・方法を関係者に周知するためである。 | Secondly, it is to inform the persons concerned about the contents and method of construction. | Thứ hai là thông báo cho các bên liên quan về chi tiết và phương pháp thi công.
17 | 0章 |  | 施工図は、設計者の設計意図を正確に表現するために、施工計画書、工程表等に基づき、施工者の施工方法を図面化したものということができる。 | The workshop drawing can be said to show the construction method implemented by the constructor based on the construction plan, the process schedule and others in order to show accurately the design intent of the designer. | Có thể nói bản vẽ thi công là bản vẽ cách thức thi công của người thi công dựa trên quy trình và kế hoạch thi công, ... nhằm thể hiện chính xác ý đồ thiết kế của người thiết kế. | 解: 図面化→表現 | Giải pháp: Vẽ và biểu đạt
18 | 0章 |  | 施工工程に合わせて、作業者に施工内容を正確に伝えるために、設計図をわかりやすく、施工しやすく表現しなおした施工図が必要である。 | The workshop drawing is needed in order to accurately inform the construction contents to the workers in accordance with the construction process. The construction drawing paraphrases the design drawing into an easy-to-understand and an easy-to-work. | Để truyền tải chính xác nội dung công trình đến người thực hiện đúng theo quy trình thi công, cần thể hiện lại bản vẽ thiết kế một cách dễ hiểu, dễ thi công hơn bằng một bản vẽ thi công.
19 | 0章 |  | 施工図により、作業者は間違いのない作業ができ、また、関連の工事の関係者に施工内容を正確に伝えることもできる。 | By using the workshop drawing, the worker can do work without any mistake, and the contents of construction can be informed accurately to persons concerned of related construction work. | Dựa vào bản vẽ thi công mà người công nhân có thể thực hiện công việc không xảy ra nhầm lẫn, đồng thời có thể truyền đạt chính xác nội dung thi công cho những người có liên quan đến thi công.
20 | 0章 |  | その他に、設計内容は工事中に度々変更される場合があるので、施工図を訂正し、施工前に施工図上で十分に検討・調整が必要である。 | Besides, since the design contents may be changed frequently during construction work, it is necessary to correct the workshop drawing and thoroughly consider and discuss on the workshop drawing before construction. | Ngoài ra, do nội dung thiết kế có thể thường xuyên thay đổi trong quá trình thi công nên trước khi thi công phải kiểm tra kỹ lưỡng, điều chỉnh trước khi tiến hành thi công
21 | 0章 |  | 施工図は打合せの記録としても重要な意味を持つ。 | The workshop drawing also has an important meaning as a record of meetings. | Bản vẽ thi công cũng mang ý nghĩa quan trọng như biên bản cuộc họp, bản ghi chép các cuộc thảo luận.
22 | 0章 |  | なお、施工図は、よい建物を施工するために監理者と施工管理者との要であり、施工管理上重要な位置にある。 | The workshop drawing is a rivet between the supervisors and construction managers in order to construct a good building, and it is in an important position for construction management. | Hơn nữa, bản vẽ thi công là chìa khóa để người giám sát và quản lý thi công xây dựng nên công trình tốt, nó có vị trí quan trọng trong công tác quản lý thi công.
23 | 0章 |  | 施工図は、監理者が承諾した段階で、監理者、施工管理者が互いに合意した共通の図面である必要がある。 | The workshop drawing needs to be the common drawing agreed between the supervisor and construction manager after the acceptance by the supervisor. | Bản vẽ thi công phải là bản vẽ chung mà giám sát và quản lý thi công đã thống nhất với nhau ở giai đoạn giám sát phê duyệt.
24 | 0章 |  | 施工管理者は、施工図のとおりに施工することを約束したことになる。 | The construction managers makes a promise to construct according to the workshop drawing. | Người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai công trình có trong bản vẽ thi công.
25 | 0章 |  | 現在、工場生産の範囲が拡大し、建築生産の方法が変わりつつあり、施工図の役割も変化している。 | Currently, the scope of factory production is expanding, the method of building production is changing, and the role of workshop drawing is changing. | Hiện nay, phạm vi sản xuất của nhà máy ngày càng mở rộng, phương thức sản xuất xây dựng ngày càng thay đổi nên vai trò của bản vẽ xây dựng cũng thay đổi theo.
26 | 0章 |  | また、施工計画図、施工図の作成に、BIMの導入などが求められることが多くなってきている。 | In addition, the introduction and others of BIM are increasingly required in order to make the construction plan drawing and workshop drawing. | Ngoài ra, việc áp dụng BIM cũng thường được yêu cầu nhiều hơn trong khi lập kế hoạch thi công và tạo bản vẽ thi công.
27 | 0章 |  | BIMの利用による「生産性の向上」また、機器表、積算、加工、CFD(数値流体力学)、熱負荷計算、抵抗計算、施工計画、維持管理などに利用した合理化が求められる。 | By using BIM, "Improvement of productivity" and the rationalization in the work of equipment list, cost estimation, prefabrication, CFD (numerical fluid dynamics), heat load calculation, resistance calculation, construction planning, maintenance and others is required. | "Cải thiện năng suất" bằng cách sử dụng BIM và hợp lý hóa việc sử dụng bảng thiết bị, tích hợp, xử lý, CFD (động lực học chất lỏng tính toán), tính toán tải nhiệt, tính toán điện trở, lập kế hoạch xây dựng, quản lý bảo trì, v.v.
28 | 0章 | 3 | 0.施工図作成 | 0. Making of workshop drawing | 0. Tạo bản vẽ thi công
29 | 0章 | 3 | 0-2.作図に必要な図面 | 0-2. Drawing needed for making drawing | 0-2. Các bản vẽ cần thiết khi tạo bản vẽ
30 | 0章 |  | 施工図を作成するときは、建築・電気との取り合いが不可欠である。 | During making the workshop drawing, the arrangement among building, mechanical and electric system is indispensable. | Khi tạo bản vẽ thi công thì việc kết hợp với kiến trúc và điện là không thể thiếu. | 解: 建築・機械・電気 | Giải pháp: Kiến trúc, cơ khí, điện
31 | 0章 |  | 施工図作成のために必要な図面を次に示す。 | The drawing needed for making the workshop drawing is shown as following. | Các bản vẽ quan trọng để có thể tạo được bản vẽ thi công được trình bày như sau
32 | 0章 |  | 機械施工図に関する図面 | Drawing related to the mechanical workshop drawing | Bản vẽ liên quan tới bản vẽ thi công cơ khí
33 | 0章 |  | 関連図面 | Drawing related | Bản vẽ liên quan
34 | 0章 |  | 機械施工図 | Mechanical workshop drawing | Bản vẽ thi công cơ khí
35 | 0章 |  | 案内図 | Guide drawing | Bản vẽ hướng dẫn
36 | 0章 |  | 配置図 | Placement drawing | Bản vẽ bố cục
37 | 0章 |  | 建築意匠図 | Architectural design drawing | Bản vẽ kiến trúc sơ bộ
38 | 0章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
39 | 0章 |  | 立面図 | Elevation | Bản vẽ mặt đứng
40 | 0章 |  | 矩計図 | Detail sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt dọc
41 | 0章 |  | 断面図 | Sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt ngang
42 | 0章 |  | 展開図 | Development | Sơ đồ triển khai
43 | 0章 |  | 天井伏図 | Ceiling plan | Bản vẽ mặt bằng trần
44 | 0章 |  | 仕上げ表 | Finish list | Bản hoàn thiện
45 | 0章 |  | 建具図 | Sash drawing | Bản vẽ khung cửa
46 | 0章 |  | 建築構造図 | Building structure drawing | Bản vẽ kết cấu công trình
47 | 0章 |  | 建築躯体図 | Building body drawing | Bản vẽ khung kiến trúc
48 | 0章 |  | 防火・防煙区画図 | Fire protection, Smoke protection zone drawing | Bản vẽ phòng chống cháy và báo khói
49 | 0章 |  | シャッター図 | Shutter drawing | Bản vẽ cửa cuốn
50 | 0章 |  | エアシューター図 | Air shooter drawing | Bản vẽ hệ thống khí nén
51 | 0章 |  | 電気設計図及び施工図 | Electric system design drawing and workshop drawing | Bản vẽ thiết kế điện và bản vẽ thi công
52 | 0章 |  | ダクト・配管・機器 | Air duct, Piping, Equipment | Ống dẫn Duct - Đường ống - Máy móc thiết bị
53 | 0章 |  | ダクト・配管系統図 | Air duct, Piping system diagram | Sơ đồ hệ thống ống dẫn Duct - Sơ đồ thệ thống đường ống
54 | 0章 |  | 梁貫通図 | Beam penetration drawing | Bản vẽ độ xuyên dầm
55 | 0章 |  | 屋外配管平面図 | Outdoor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống ngoài trời
56 | 0章 |  | 各階ダクト・配管平面図 | Each floor duct, piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng của ống dẫn Duct và đường ống trên mỗi tầng
57 | 0章 |  | 各階ダクト・配管断面図 | Each floor duct, piping sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt của ống dẫn Duct và đường ống trên mỗi tầng
58 | 0章 |  | スリーブ・インサート図 | Sleeve, Insert drawing | Bản vẽ Sleeve và Insert
59 | 0章 |  | 機器配管図 | Piping drawing around equipment | Sơ đồ thiết bị đường ống
60 | 0章 |  | 詳細図・その他 | Detail drawing, Others | Bản vẽ chi tiết - Khác
61 | 0章 |  | 機械室詳細図(平面図・断面図) | Machine room detail drawing (floor drawing, sectional drawing) | Bản vẽ chi tiết phòng máy (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ mặt cắt)
62 | 0章 |  | 機器基礎図 | Equipment foundation drawing | Bản vẽ trang thiết bị cơ sở
63 | 0章 |  | シャフト・ピット詳細図 | Shaft, Pit detail drawing | Bản vẽ chi tiết trục, hố
64 | 0章 |  | 厨房詳細図(平面図・断面図) | Kitchen detail drawing (floor drawing, sectional drawing) | Bản vẽ chi tiết phòng bếp (bản vẽ mặt bằng, bản vẽ mặt cắt)
65 | 0章 |  | 機器、器具取付接続詳細図 | Equipment, Fixture setting and connecting detail drawing | Bản vẽ chi tiết kết nối lắp đặt thiết bị, dụng cụ
66 | 0章 |  | チャンバー、フード詳細図 | Chamber, Hood detail drawing | Bản vẽ chi tiết buồng, máy hút mùi
67 | 0章 |  | 自動制御計装配管図 | Automatic control piping drawing | Sơ đồ đường ống thiết bị đo lường điều khiển tự động | system diagram and
68 | 0章 | 4 | 0.施工図作成 | 0. Making of workshop drawing | 0. Tạo bản vẽ thi công
69 | 0章 | 4 | 0-3.作成上の要点 | 0-3. Point of making drawing | 0-3. Điểm quan trọng khi tạo bản vẽ
70 | 0章 |  | 作成上の要点 | Point of making drawing | Điểm quan trọng khi lập bản vẽ
71 | 0章 |  | 施工図の作成者は、次のような点に留意し、施工図を作成する。 | During making workshop drawing, pay attention shown as following. | Người lập bản vẽ thi công cần lưu ý những điểm sau khi lập bản vẽ thi công.
72 | 0章 |  | (1)設計図書等の確認 | (1) Confirmation of design document and others | (1) Kiểm tra tài liệu thiết kế
73 | 0章 |  | ①設計図書(設計図、共通仕様書、特記仕様書、質問回答書等)を十分に理解し、設計者の意図を正確に反映させる。 | 1) Fully understand the design document (design drawing, general specification, special specification, Q&A document and others). And accurately reflect the intent of designer. | 1) Hiểu đầy đủ các tài liệu thiết kế (bản vẽ thiết kế, thông số kỹ thuật thông thường, thông số kỹ thuật đặc biệt, phiếu hỏi đáp, v.v.) và phản ánh chính xác ý định của nhà thiết kế.
74 | 0章 |  | ②設計図は、その後の打合わせ等により変更されることが多いので、最新の設計図であることを確認して使用する。 | 2) The design drawing is often changed by the subsequent meetings ad others. So confirm that the design drawing is latest before use. | 2) Vì bản vẽ thiết kế thường bị thay đổi sau khi diễn ra các cuộc họp, v.v.Hãy đảm bảo rằng đó là bản vẽ thiết kế mới nhất trước khi sử dụng.
75 | 0章 |  | ③設計図以外の確認申請書等にも、重要な情報があるので参考にする。 | 3) The building certification application document and others except the design drawing has the important information. So refer to them. | 3) Đôi khi cũng có những thông tin quan trọng trong các đơn yêu cầu nằm ngoài bản thiết kế. Vì vậy, hãy tham khảo nó.
76 | 0章 |  | ④法規を十分に理解し、図面に反映する。 | 4) Fully understand the laws. And reflect them into the drawing. | 4) Hiểu đầy đủ các quy định và phản ánh chúng trong bản vẽ.
77 | 0章 |  | (2)他工事との関連 | (2) Relation to other construction work | (2) Sự liên quan với công trình khác
78 | 0章 |  | ①施工図は単独で作成できるものではなく、建築・電気・との取り合いが不可欠であり、相互の打合わせ、調整、確認等を早期に行う。 | 1) The mechanical workshop drawing cannot be made without the arrangement with building and electric work. So discuss, adjust and confirm each other early on. | 1) Bản vẽ xây dựng không phải thứ được tạo ra một cách độc lập. Nó không thể thiếu sự tương tác về phần xây dựng, điện, v.v. Ngoài ra các cuộc họp thảo luận, điều chỉnh, xác nhận, v.v. được thực hiện ngay ở giai đoạn đầu.
79 | 0章 |  | ②関連工事との工事区分を明確にする。 | 2) Clarify the border against related construction work. | 2) Làm rõ việc phân loại công trình với các công trình liên quan | 解: 区分→境界 | Giải pháp: Phân loại -> ranh giới
80 | 0章 |  | ③設備のメンテナンススペースを考慮する。 | 3) Consider the maintenance space for the equipment. | 3) Xem xét không gian bảo trì của thiết bị | 解: 設備→機器 | Giải pháp: thiết bị -> cơ khí
81 | 0章 |  | (3)工事工程との関連 | (3) Relation to process of construction work | (3) Mối quan hệ với quy trình thi công
82 | 0章 |  | ①工事工程に従って円滑に施工できるように、工程を常に把握し、早期に施工図を作成しておく。 | 1) In order to able to make the construction work smooth according to proceeding of construction work, understand the process of construction work always and make the construction drawing early on. | 1) Luôn nắm bắt quy trình và lập bản vẽ thi công ngay từ đầu để việc thi công được diễn ra thuận lợi theo đúng quy trình thi công
83 | 0章 |  | ②資材の必要数量、必要工数の把握を行い、計画的な手配、確保ができるように早期に施工図を作成する。 | 2) In order to able to understand the needed quantity of material and manpower, also procure them as planed, make the workshop drawing early on. | 2) Nắm bắt số lượng vật liệu và số nhân công cần thiết, đồng thời lập bản vẽ thi công ngay từ giai đoạn đầu để có thể thực hiện sắp xếp và đảm bảo theo đúng kế hoạch.
84 | 0章 |  | (4)表現方法 | (4) How to draw | (4) Phương thức biểu đạt
85 | 0章 |  | ①施工図は現場の作業者に施工内容を伝える図面であるので、わかりやすく見やすい表現で相互の打合わせ、調整、確認等を早期に行う。 | 1) The workshop drawing informs the contents of construction work to the worker. So make the workshop drawing easy-to-understand and easy-to-see. And use it in order to discuss, adjust and confirm together early on. | 1) Vì bản vẽ thi công là bản vẽ truyền đạt nội dung chi tiết xây dựng cho công nhân tại hiện trường, nên sự điều chỉnh, xác nhận kiểm tra, bàn bạc, v.v cần được tổ chức ở giai đoạn đầu một cách dễ nhìn và dễ hiểu. | 解:表現で→表現とし | Giải pháp: Bằng sự thể hiện -> làm như thể hiện
86 | 0章 |  | ②設計図に描かれていなくても、仕様書等の内容を確認し、施工に必要な注意事項等は、図示、又は文字によりもれなく描く。 | 2) Even if the attention and others needed for construction aren't drawn in the design drawing, confirm them in the specification document and others, and draw them by the figure or character without exception. | 2) Ngay cả khi không có trong bản thiết kế, hãy kiểm tra nội dung của các bản thông số kĩ thuật và rút ra các mục chú ý quan trọng, cần thiết cho việc thi công bằng hình vẽ hoặc chữ viết.
87 | 0章 |  | ③施工の対象とするものだけではなく、施工に障害となるもの等があれば、同時に描く。 | 3) Draw not only the object material of construction but also the obstacle material and others for construction if exist. | 3) Không chỉ các đối tượng thi công mà đồng thời cũng vẽ cả những chướng ngại cản trở đối với việc thi công nếu có. | 解: 同時に→両方 | Giải pháp: Đồng thời -> cả hai
88 | 0章 |  | ④建物規模、設備内容により、縮尺等を考慮した図面構成をする。 | 4) Make the layout with considering the scale and other according to the scale of building and contents of facility system. | 4) Lập bản vẽ xem xét tỉ lệ dựa trên nội dung cơ sở vật chất và quy mô công trình.
89 | 0章 |  | ⑤文字、寸法は、わかりやすく描く。 | 5) Draw the character and dimension as easy-to-understand. | 5) Vẽ chữ cái và kích thước một cách dễ hiểu.
90 | 0章 |  | (5)施工図の取扱 | (5) Handling of workshop drawing | (5) Sử dụng bản vẽ thi công
91 | 0章 |  | ①保留部分が決定になったり、設計内容に変更又は追加が生じた場合は、その都度速やかに図面を訂正し、訂正内容、訂正年月日などを訂正欄に記入する。 | 1) Whenever the un-decided matter has been decided or the design contents has been changed and added, revise the construction drawing quickly and add the revision contents, revision date and others into the revision column. | 1) Trường hợp khí có quyết định thay đổi, bổ sung nội dung thiết kế. Mỗi lần như vậy bản vẽ sẽ được sửa chữa ngay lập tức và nội dung chỉnh sửa, ngày tháng năm chỉnh sữa sẽ được nhập vào cột chỉnh sửa. | 解: 場合は都度→いつでも | Giải pháp: trường hợp này thì mỗi lúc -> bất cứ khi nào
92 | 0章 |  | ②図面を発行する場合は、「検討図」、「打合せ図」等の区別と発行年月日をはっきりさせる。 | 2) When the drawing is issued, clarify the drawing classification such as 'drawing for consideration' and 'drawing for discussing' also clarify the issued date. | 2) Khi phát hành bản vẽ cần làm rõ, phân biệt giữa " Bản vẽ xem xét" với "Bản vẽ thảo luận" và ngày tháng năm phát hành.
93 | 0章 | 5 | ③施工図の承諾の手順 | 3) Sequence of acceptance of workshop drawing | 3) Quy trình nghiệm thu bản vẽ thi công
94 | 0章 |  | 施工図の作成から承諾までの基本的な流れ及び手続きを次に示す。 | The basic flow and procedure from making to acceptance of workshop drawing is shown as following. | Hợp đồng và tiến trình cơ bản từ khi lập bản vẽ đến khi được phê duyệt được trình bày dưới đây
95 | 0章 |  | 設計図書:必要な図面や仕様書のことです。工事請負契約や建築確認申請の際に必要な書類のすべてのことを指します。 | The design document is the needed drawing and specification document. It indicates all document needed for the contract of construction work and the building certification application. | Hồ sơ thiết kế: Bản thông số kỹ thuật và bản vẽ cần thiết. Chỉ ra tất cả các tài liệu cần thiết cho hợp đồng đấu thầu và đăng ký xác nhận công trình.
96 | 0章 |  | 設計図書 | Design document | Tài liệu thiết kế
97 | 0章 |  | 建築、電気、機械各施工図の照合、取り合い検討 | Comparison, Arrangement consideration of Building, Electrical, Mechanical workshop drawing | Xem xét, đối chiếu các bản vẽ thi công, cơ khí, điện, kiến trúc
98 | 0章 |  | 関連図面収集 | Related drawing collection | Thu thập các bản vẽ có liên quan
99 | 0章 |  | 施工要領書 | Working instruction | Bản hướng dẫn thi công
100 | 0章 |  | ダクト・配管ルート | Air duct, piping route | Ống dẫn Duct - Tuyến đường ống
101 | 0章 |  | 設備総合図 | Integrated drawing of facility system | Sơ đồ tổng hợp trang thiết bị
102 | 0章 |  | 建築電気・機械施工図 | Building, Electrical, Mechanical workshop drawing | Bản vẽ thi công điện - Cơ khí
103 | 0章 |  | 照合、取り合い検討 | Comparison, Arrangement consideration | Đối chiếu, cân nhắc sắp xếp
104 | 0章 |  | 施工図作成 | Making workshop drawing | Lập bản vẽ thi công
105 | 0章 |  | 建築躯体図 | Building body drawing | Bản vẽ phần khung kiến trúc
106 | 0章 |  | 建築詳細図 | Building detail drawing | Bản vẽ chi tiết tòa nhà
107 | 0章 |  | 建築各種製作図 | Manufacture drawing of related building | Các bản vẽ kiến trúc khác nhau
108 | 0章 |  | 関連機器製作図 | Manufacture drawing of related equipment | Các bản vẽ liên quan đến thiết bị
109 | 0章 |  | 検討 | Consideration | Xem xét
110 | 0章 |  | 提出(必要部数) | Submission (needed copy) | Đề xuất (số lượng bản sao nhất định)
111 | 0章 |  | 検討協議 | Consideration, Discussion | Xem xét, thảo luận
112 | 0章 |  | 建築、電気、機械の調整 | Arrangement among building, electrical, mechanical work | Điều chỉnh cơ khí, điện, kiến trúc
113 | 0章 |  | 訂正 | Revision | Sửa lỗi
114 | 0章 |  | 一部返却 | A copy return | Gửi lại một bản sao
115 | 0章 |  | 決定図 | Decided drawing | Bản vẽ quyết định
116 | 0章 |  | 発行 | Issuance | Phát hành
117 | 0章 |  | 監理 | Supervision | Giảm sát
118 | 0章 |  | 承認 | Approval | Phê duyệt
119 | 0章 |  | 保管 | Storage | Lưu trữ
120 | 0章 |  | 施工図作成のフロー図 | Flow diagram of making workshop drawing | Quy trình lập bản vẽ thi công
121 | 0章 | 6 | 0.施工図作成 | 0. Making of workshop drawing | 0. Tạo bản vẽ thi công
122 | 0章 | 6 | 0-4.施工図の種類 | 0-4. Classification of workshop drawing | 0-4. Các loại bản vẽ thi công
123 | 0章 |  | 施工図の種類は次の通りであり、あらかじめ必要枚数、縮尺について施工図リストを作成して、能率的な計画管理をすること。 | The kind of workshop drawing is shown as following. Make the workshop drawing list about the number of needed copy and the scale. Manage the making workshop drawing efficiently. | Tạo trước danh sách bản vẽ xây dựng với số lượng tờ và tỷ lệ yêu cầu, đồng thời quản lý kế hoạch một cách hiệu quả. Có các loại bản vẽ xây dựng như sau:
124 | 0章 |  | 空気調和設備施工図 | Air conditioning system workshop drawing | Bản vẽ thi công thiết bị điều hòa không khí
125 | 0章 |  | 工事種別 | Classification of construction work | Các cách thi công
126 | 0章 |  | 施工図の名称 | Name of workshop drawing | Tên dùng cho bản vẽ thi công
127 | 0章 |  | 標準縮尺 | Standard scale | Tỷ lệ tiêu chuẩn
128 | 0章 |  | 内容 | Contents | Nội dung
129 | 0章 |  | 機器 | Equipment | Trang thiết bị
130 | 0章 |  | 機器配置図 | Equipment placement drawing | Bản vẽ bố trí trang thiết bị
131 | 0章 |  | 接続配管の位置、電源接続側、マンホール位置、メンテナンススペース、他設置機器等(破線表示) | Location of piping connection, Power source side, Manhole location, Maintenance space, Equipment and others of other work (should be drawn by broken line) | Vị trí kết nối đường ống, phía kết nối nguồn điện, vị trí hố ga, không gian bảo trì, thiết bị được lắp đặt khác, v.v. (hiển thị đường nét đứt) | 解: 他→他工事 | Giải pháp: Khác -> khu vực thi công khác
132 | 0章 |  | 機器基礎図 | Equipment foundation drawing | Bản vẽ trang thiết bị cơ sở
133 | 0章 |  | 基礎高さ、排水目皿、排水溝、アンカー用スリーブ口径 | Foundation height, Drainage grate, Drainage gutter, Sleeve diameter for anchor | Chiều cao móng, tấm thoát nước, rãnh thoát nước, mở lỗ tắc kê, đường kính ống dẫn Duct
134 | 0章 |  | 配管 | Piping | Đường ống
135 | 0章 |  | 機器回り配管詳細図 | Piping detail drawing around equipment | Bản vẽ chi tiết đường ống xung quanh thiết bị
136 | 0章 |  | 接続配管の位置、弁、計器類、配管の支持、固定方法 | Location of piping connection, Support and fix method of valve, gauge and others, piping | Vị trí nối ống, van, đồng hồ đo, giá và phụ kiện cố định đường ống | 解: 弁・計器類・配管の支持・固定方法 | Giải pháp: Hỗ trợ đường ống, van, đồng hồ đo và cố định đường ống
137 | 0章 |  | 機械室配管平面図 | Machine room piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống phòng máy
138 | 0章 |  | 弁の取付け方向、位置、エア抜き・水抜き配管、自動制御弁、メンテナンススペース | Direction and location of valve, air purge piping, drain piping, automatic control valve, Maintenance space | Hướng lắp van, vị trí, đường ống thoát khí / thoát nước, van điều khiển tự động, không gian bảo trì | 解: 弁の取付け方向、位置、エア抜き・水抜き配管、自動制御弁→弁・エア抜き・水抜き配管・自動制御弁の取付け方向・位置、 | Hướng lắp van, vị trí, đường ống thoát khí/ thoát nước, vị trí và cách lắp đặt van điều khiển tự động, đường ống thoát khí/ thoát nước, van điều khiển tự động -> van
139 | 0章 |  | 各階配管平面図 | Each floor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống các tầng
140 | 0章 |  | 貫通部の高さ、寄り、エキスパンション、配管固定点、点検口の位置 | Penetration height and offset distance, Fix point of expansion joint, piping, Location of access door | Chiều cao thâm nhập, độ nghiêng, độ mở rộng, điểm cố định đường ống, vị trí cổng kiểm tra | 解: 貫通部の高さ・寄り、エキスパンション・配管固定点 | Giải pháp: Chiều cao thâm nhập, độ nghiêng, độ mở rộng, điểm cố định đường ống
141 | 0章 |  | 各階配管平面図 | Each floor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống các tầng
142 | 0章 |  | 納まり、メンテナンス通路 | Storing, maintenance path | Đường lối bảo trì, lưu trữ
143 | 0章 |  | 配管シャフト詳細図 | Piping shaft detail drawing | Bản vẽ chi tiết trục đường ống
144 | 0章 |  | 配管支持、伸縮継手の取付け方法、他設備(破線表示)、点検口の位置 | Support of piping, Fix method of expansion joint, Other system (shown by the broken line), Location of access door | Hỗ trợ đường ống, phương pháp lắp khớp nối co giãn, thiết bị khác ( hiển thị đường nét đứt ), vị trí cổng kiểm tra
145 | 0章 |  | スリーブ・インサート図 | Sleeve, Insert drawing | Bản vẽ Sleeve và Insert
146 | 0章 |  | 予備スリーブ・インサートは特記 | Spare sleeve, insert should be annotated | Lưu ý đặc biệt về các ống sleeve và insert
147 | 0章 |  | その他詳細図 | Other detail drawing | Bản vẽ chi tiết khác
148 | 0章 |  | 屋外配管図、配管トレンチ、蓄熱槽等 | Outdoor piping drawing, Piping trench, Heat storage tank, others | Sơ đồ đường ống ngoài trời, rãnh đường ống, bể trữ nhiệt v.v..
149 | 0章 |  | 機械室ダクト平面図 | Machine room duct floor drawing | Bản vẽ mặt bằng ống dẫn Duct phòng máy
150 | 0章 |  | ダンパー類操作部の位置、点検口、温度・風速等測定口の取付位置 | Location of handle of damper and others, Location of access door, temperature meter, air velocity meter | Vị trí của bộ phận vận hành van điều tiết, cổng kiểm tra, vị trí lắp cổng đo nhiệt độ / tốc độ gió, v.v | 解: 操作部→ハンドル、温度・風速等測定口の取付位置→温度計・風速計の位置 | Giải pháp: Bộ phận thao tác -> tay cầm, vị trí lắp cổng đo nhiệt độ/ tốc độ gió -> nhiệt độ
151 | 0章 |  | 機械室ダクト平面図 | Machine room duct floor drawing | Bản vẽ mặt bằng ống dẫn Duct phòng máy
152 | 0章 |  | 納まり、メンテナンス通路 | Storing, maintenance path | Đường lối bảo trì, lưu trữ
153 | 0章 |  | 各階ダクト平面図 | Each floor duct floor drawing | Bản vẽ mặt bằng ống dẫn Duct cách tầng
154 | 0章 |  | ダンパー類操作部の位置、点検口、吹出口、吸込口の風景 | Location of handle of damper and others, Location of access door, air inlet, outlet | Khung cảnh vị trí của bộ phận vận hành van điều tiết, cổng kiểm tra, cổng ra, khung cảnh cổng hút
155 | 0章 |  | 各階ダクト平面図 | Each floor duct floor drawing | Bản vẽ mặt bằng ống dẫn Duct cách tầng
156 | 0章 |  | ダクトスペース詳細図 | Duct shaft detail drawing | Bản vẽ chi tiết không gian ống dẫn Duct | 解: スペース→シャフト | Giải pháp: Không gian -> trục
157 | 0章 |  | スリーブ・インサート図 | Sleeve, Insert drawing | Bản vẽ Sleeve và Insert
158 | 0章 |  | 予備スリーブ・インサートは特記 | Spare sleeve, insert should be annotated | Đặc biệt đề cập về ống/lỗ sleeve và insert dự phòng
159 | 0章 |  | その他詳細図 | Other detail drawing | Bản vẽ chi tiết khác
160 | 0章 |  | 吹出口類詳細図 | Air inlet, outlet detail drawing | Bản vẽ chi tiết các cổng ra
161 | 0章 |  | 自動制御 | Automatic control | Điều khiển tự động
162 | 0章 |  | 各階配管、配管平面図 | Each floor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống các tầng
163 | 0章 |  | 盤接続部、支持方法、計器類の取付詳細 | Panel connection, Support method, Meter and others installation detail | Bộ phận kết nối bảng, phương pháp hỗ trợ, chi tiết lắp đặt đồng hồ đo
164 | 0章 |  | 盤類取付詳細図 | Panel and others installation detail drawing | Chi tiết lắp đặt các bảng (điều khiển, điện...)
165 | 0章 |  | 扉の開き勝手、メンテナンススペース | Direction of door, maintenance space | Hướng mở cửa, không gian bảo trì
166 | 0章 |  | その他詳細図 | Other detail drawing | Bản vẽ chi tiết khác
167 | 0章 |  | 機器取付詳細図、機器回り詳細図等 | Equipment installation detail drawing, Detail drawing around equipment | Bản vẽ chi tiết lắp đặt thiết bị, bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị v.v.
168 | 0章 | 7 | 給排水衛生設備施工図 | Plumbing system workshop drawing | Bản vẽ thi công thiết bị vệ sinh cấp thoát nước | 解: 給排水衛生→衛生 | Giải pháp: Vệ sinh cấp thoát nước -> vệ sinh
169 | 0章 |  | 給水、給湯、排水、通気、ガス、衛生器具、屋内・外消火栓、連結送水管 | Water supply, Hot water supply, Drainage, Vent, Gas, Plumbing fixture, Outdoor and indoor fire hydrant, Fire department connection | Cấp nước, cấp nước nóng, thoát nước, thông gió, gas, thiết bị vệ sinh, vòi chữa cháy trong nhà / ngoài trời, kết nối đường ống cấp nước
170 | 0章 |  | 機器配置図 | Equipment placement drawing | Bản vẽ bố trí trang thiết bị
171 | 0章 |  | 接続配管の位置、電源接続側、マンホール位置、メンテナンススペース、他設置機器等(破線表示) | Location of piping connection, Power source side, Manhole location, Maintenance space, Equipment and others of other work (should be drawn by broken line) | Vị trí kết nối đường ống, phía kết nối nguồn điện, vị trí hố ga, không gian bảo trì, thiết bị được lắp đặt khác, v.v. (hiển thị đường nét đứt)
172 | 0章 |  | 機器基礎図 | Equipment foundation drawing | Bản vẽ trang thiết bị cơ sở
173 | 0章 |  | 基礎高さ、排水目皿、排水溝、アンカー用スリーブ口径 | Foundation height, Drainage grate, Drainage gutter, Sleeve diameter for anchor | Chiều cao móng, tấm thoát nước, rãnh thoát nước, mở lỗ tắc kê, đường kính ống dẫn Duct
174 | 0章 |  | 各水槽詳細図 | Each tank detail drawing | Bản vẽ chi tiết bể chứa nước
175 | 0章 |  | 制御水位、サクションピット、マンホールタラップ等位置、電極棒、水中ポンプ位置 | Controlled water level, Suction pit, Location of manhole ladder and others, electrode rod, Location of submergible pump | Kiểm soát mực nước, hố hút, hố ga, vị trí cầu thang, thanh điện cực, vị trí máy bơm chìm
176 | 0章 |  | 機器回り配管詳細図 | Piping detail drawing around equipment | Bản vẽ chi tiết đường ống xung quanh thiết bị
177 | 0章 |  | 接続配管の位置、弁、計器類、配管の支持、固定方法 | Location of piping connection, Support and fix method of valve, gauge and others, piping | Vị trí nối ống, van, đồng hồ đo, giá và phụ kiện cố định đường ống
178 | 0章 |  | 機械室配管平面図 | Machine room piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống phòng máy
179 | 0章 |  | 各種引込配管の外壁貫通部 | Penetration place of outer wall by each service supply piping | Phần xuyên qua của các loại đường ống kéo từ bên ngoài vào
180 | 0章 |  | 各階配管平面図 | Each floor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống các tầng
181 | 0章 |  | 貫通部の高さ、寄り、エキスパンション、配管固定点、点検口の位置、消火栓箱の扉の開き勝手 | Penetration height and offset distance, Fix point of expansion joint, piping, Location of access door, Direction of fire hydrant box door | Chiều cao xuyên qua, độ nghiêng, độ mở rộng, điểm cố định đường ống, vị trí cổng kiểm tra, hướng cửa mở vòi chữa cháy
182 | 0章 |  | 各階配管平面図 | Each floor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống các tầng
183 | 0章 |  | 納まり(配管こう配検討時) | Storing (in case of considering piping inclination) | Sự phù hợp (khi xem xét độ dốc đường ống)
184 | 0章 |  | 各部屋別配管詳細図 | Each room piping detail drawing | Bản vẽ chi tiết đường ống cho từng phòng
185 | 0章 |  | 防水槽層貫通部、器具等取付位置 | Penetration place of water protection, Location of fixture and others | Phần xuyên qua lớp bể chống thấm, vị trí lắp đặt các thiết bị
186 | 0章 |  | 配管シャフト詳細図 | Piping shaft detail drawing | Bản vẽ chi tiết trục đường ống
187 | 0章 |  | 配管支持、伸縮継手の取付け方法、他設備(破線表示)、点検口の位置 | Support of piping, Fix method of expansion joint, Other system (shown by the broken line), Location of access door | Hỗ trợ đường ống, phương pháp lắp khớp nối co giãn, thiết bị khác ( hiển thị đường nét đứt ), vị trí cổng kiểm tra
188 | 0章 |  | 屋外配管平面図 | Outdoor piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống ngoài trời
189 | 0章 |  | 桝、給水、ガス引込管、排水管、深さ | Pit, Water supply, Gas supply, Drainage, Depth | Hố ga, cấp nước, ống dẫn ga, ống thoát nước, độ sâu
190 | 0章 |  | 排水桝詳細図 | Drainage pit detail drawing | Bản vẽ chi tiết hố thoát nước
191 | 0章 |  | グリーストラップ、ガソリントラップ、インバート桝、トラップ桝等 | Grease trap, gasoline trap, inverted pit, trap pit, others | Bẫy mỡ, bẫy xăng dầu, hố ga đảo ngược, bẫy hố ga v.v.
192 | 0章 |  | スリーブ・インサート図 | Sleeve, Insert drawing | Bản vẽ Sleeve và Insert
193 | 0章 |  | 予備スリーブ・インサートは特記 | Spare sleeve, insert should be annotated | Lưu ý đặc biệt về các ống sleeve và insert
194 | 0章 |  | 計装関係図 | Related automatic control drawing | Bản vẽ liên quan thiết bị đo
195 | 0章 |  | 発停制御等 | On/ off control and others | Điều khiển bật tắt v.v.
196 | 0章 |  | 炭酸ガス消火、粉末消火、ハロンガス、スプリンクラー、泡消火、水噴霧消火、連結散水 | Fire extinguishing system by CO2 gas, dry powder, halon gas, sprinkler, foam, water spray, Hooking up sprinkler system | Chữa cháy bằng khí CO2, chữa cháy bằng bột, khí halon, vòi phun nước gắn trần nhà, chữa cháy bằng bọt, phun nước chữa cháy, phun nước kết nối
197 | 0章 |  | ボンベ回り配管図 | Piping around gas cylinder | Sơ đồ đường ống xung quanh bình áp xuất
198 | 0章 |  | 容器、選定弁、起動装置、制御盤等 | Gas cylinder, Switch valve, Starter, Control panel and others | Hộp chứa, van lựa chọn, thiết bị khởi động, bảng điều khiển, v.v. | 解: 選定→切替 | Giải pháp: Lựa chọn -> chuyển đổi
199 | 0章 |  | 配管平面図 | Piping floor drawing | Bản vẽ mặt bằng đường ống
200 | 0章 |  | 電気配管図 | Electric piping drawing | Sơ đồ đường ống điện
201 | 0章 |  | その他詳細図 | Other detail drawing | Bản vẽ chi tiết khác
202 | 0章 |  | 機器回り配管、器具取付け位置 | Piping around equipment, Location of fixture | Đường ống xung quanh thiết bị, vị trí lắp đặt thiết bị
203 | 0章 |  | 浄化槽 | Septic tank | Bể tự hoại
204 | 0章 |  | 浄化槽平面図及び断面図 | Wastewater treatment system floor and sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt và bản vẽ mặt bằng bể tự hoại

## 1章
1.建築図の見方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 1章 | 9 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
2 | 1章 |  | 施工図を作成するには、まず器である建築図を理解出来なくてはならない。 | In order to make the workshop drawing, at first, understand the building drawing. Because it the container of facility. | Để lập được bản vẽ thi công, trước hết bạn phải hiểu được bản chất bản vẽ kiến ​​trúc.
3 | 1章 |  | 建築設計図には『建築の骨格を表現する図面(構造図)』、『仕上げを表現する図面(意匠図)』がある。 | The building design drawing has the 'Drawing showing building frame (structure drawing)' and the 'Drawing showing finish (design drawing)'. | Bản vẽ thiết kế kiến ​​trúc bao gồm "bản vẽ thể hiện khung xương của kiến ​​trúc (bản vẽ kết cấu)" và "bản vẽ thể hiện phần hoàn thiện (bản vẽ thiết kế)".
4 | 1章 |  | これを元に実際に建物を造るために作成される施工図として躯体図、鉄骨図、仕上図などがある。 | The workshop drawing has the building body drawing, steel frame drawing, finish drawing and others. These are used for the actual building production based on above. | Bản vẽ thi công vốn dĩ được tạo ra để xây dựng thực tế một công trình. Nó bao gồm bản vẽ khung xương, bản vẽ kết cấu thép và bản vẽ hoàn thiện.
5 | 1章 |  | これらの建築施工図を理解し、配管や機器を配置する経路や位置を決定する。 | Understand these building workshop drawings, then decide the location and route in order to place the piping and the equipment. | Hiểu các bản vẽ thi công kiến trúc này và xác định được tuyến đường, vị trí bố trí đường ống và thiết bị.
6 | 1章 |  | 現在、建物も多種多様になり構造・仕上げにも様々なものがあるが、ここでは代表的な構造(SRC造およびS造)と仕上げ(モルタル塗り＋タイル)を取り上げ説明する。 | Currently the building became various also the structure and finish became various. But typical structure (SRC (steel framed reinforced concrete) and S (steel) construction) and finish (mortar and tile) are picked up and explained here. | Hiện nay, có rất nhiều công trình và nhiều kết cấu với sự hoàn thiện khác nhau, nhưng ở đây chúng tôi sẽ giải thích kết cấu điển hình (kết cấu SRC và kết cấu S) và lớp hoàn thiện (phủ vữa + gạch men).
7 | 1章 |  | なお、設計事務所・総合建設業者(ゼネコン)等には標準のディテール集をもっている会社もあるので担当者に確認することも大切である。 | By the way, the design office, general contactor and others have often the own standard detail drawing collection. So confirm to the person in charge. | Ngoài ra, tại các văn phòng thiết kế và nhà thấu xây dựng có rất nhiều những chi tiết tiêu chuẩn. Vì vậy, việc kiểm tra với những người phụ trách cũng rất quan trọng. | 解: することも大切である→せよ | Giải pháp: Việc thực hiện là quan trọng -> thực hiện
8 | 1章 |  | 1-1.建築図面の種類と建築シンボル | 1-1. Classification of architectural drawing and Architectural symbol | 1-1. Các loại bản vẽ kiến trúc và kí hiệu kiến trúc
9 | 1章 |  | 1-2.見上げ図と見下げ図について | 1-2. About upward view drawing and downward view drawing | 1-2. Về bản vẽ nhìn từ trên xuống và bản vẽ nhìn từ dưới lên
10 | 1章 |  | 1-3.躯体図(1)～(3) | 1-3. Building body drawing (1) - (3) | 1-3. Bản vẽ khung nhà (1) - (3)
11 | 1章 |  | 1-4.鉄骨図(1)(2) | 1-4. Steel frame drawing (1) (2) | 1-4. Bản vẽ cấu trúc thép (1) (2)
12 | 1章 |  | 1-5.仕上図(1)～(3) | 1-5. Finish drawing (1) - (3) | 1-5. Bản vẽ hoàn thiện (1) - (3)
13 | 1章 |  | 1-6.梁貫通について | 1-6. About beam penetration | 1-6. Về lỗ xuyên dầm
14 | 1章 |  | 1-7.防火区画について | 1-7. About fire protection zone | 1-7. Về khu vực phòng cháy chữa cháy
15 | 1章 |  | 1-8.建築用語 | 1-8. Terminology of construction | 1-8. Thuật ngữ kiến trúc
16 | 1章 |  | 1-9.特殊な建築用語(免震構造) | 1-9. Special terminology of construction (earthquake isolated structure) | 1-9. Thuật ngữ kiến trúc đặc biệt (kết cấu móng chống rung)
17 | 1章 | 10 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
18 | 1章 | 10 | 1-1.建築図面の種類と建築シンボル | 1-1. Classification of architectural drawing and Architectural symbol | 1-1. Các loại bản vẽ kiến trúc và kí hiệu kiến trúc
19 | 1章 |  | 建築図面の種類 | Classification of architectural drawing | Các loại bản vẽ kiến trúc
20 | 1章 |  | 設備施工図の作成に当たっては、まず建築図面が必要である。 | In order to make the system workshop drawing, at first, the building drawing is needed. | Để lập được bản vẽ thi công trang thiết bị, trước tiên cần có bản vẽ kiến trúc
21 | 1章 |  | 建築図面には様々な種類があり、何を知りたいのかという目的により見る図面が異なる。 | There are various kind of the building drawing. The drawing needed is depending on the purpose of what you want to know. | Có nhiều loại bản vẽ kiến trúc khác nhau, các bản vẽ mà bạn xem sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích những gì bạn muốn biết.
22 | 1章 |  | 設備施工図を作成する上で、一般的に必要とされる建築図面の種類・主な用途を下記に示す。 | The type and main use of the building drawings which are generally needed in order to make the system workshop drawing is shown as following. | Về mặt bản vẽ thi công trang thiết bị được tạo ra, thông thường sẽ dựa trên công dụng chính và các loại bản vẽ kiến trúc quan trọng được bình bày dưới đây.
23 | 1章 |  | 但し、図面はお互いに関連するので、用途については重複するものもある。 | However, the drawings have relation each other, so some uses are duplicated. | Tuy nhiên, do các bản vẽ có liên quan đến nhau nên về mặt công dụng cũng có một số trùng lặp.
24 | 1章 |  | 分類 | Classification | Phân loại
25 | 1章 |  | 図面の種類 | Kind of drawing | Các loại bản vẽ
26 | 1章 |  | 用途 | Use | Công dụng
27 | 1章 |  | 躯体図 | Building body drawing | Bản vẽ khung nhà
28 | 1章 |  | 基礎伏図 | Foundation downward view drawing | Bản vẽ móng
29 | 1章 |  | 基礎(地中梁)、フーチング、耐圧盤、人通孔、各種水槽及び釜場等の位置、大きさを表現する。 | It shows the location and size of the foundation (underground beam), footing, pressure resistance plate, manhole, each tank, pit and others. | Thể hiện vị trí và kích thước của móng (dầm ngầm), chân móng, phần móng chịu lực, lỗ kỹ thuật, các loại bể nước và hầm chứa nước khác nhau.
30 | 1章 |  | 床伏図 | Floor downward view drawing | Bản vẽ kết cấu sàn
31 | 1章 |  | スラブ、下部の梁、躯体壁、開口の位置、大きさ等を表現する(見下げ図)。 | It shows the location and size of the slab, downstairs beam, building body wall, opening (downward view drawing). | Thể hiện kích thước và vị trí kích mở lỗ, khung tường, dầm dưới, sàn (bản vẽ nhìn từ trên xuống).
32 | 1章 |  | 躯体図 | Building body drawing | Bản vẽ khung nhà
33 | 1章 |  | 各階の柱、上部の梁、上部スラブ、躯体壁、開口の位置、大きさ等を表現する(見上げ図)。矩計(断面)図を含む。 | It shows the location and size of the each floor column, upstairs beam, upstairs slab, building body wall, opening (upward view drawing). The detail sectional drawing is included. | Thể hiện kích thước và vị trí mở lỗ, khung tường, sàn trên, dầm trên, cột các tầng (bản vẽ nhìn từ trên xuống). Bao gồm cả bản vẽ mặt cắt.
34 | 1章 |  | 鉄骨図 | Steel frame drawing | Bản vẽ kết cấu thép
35 | 1章 |  | 各階伏図 | Each floor downward view drawing | Bản vẽ từng tầng
36 | 1章 |  | 各階の鉄骨柱、下部の鉄骨梁及びジョイント等の位置、大きさ等を表現する(見下げ図)。デッキスラブの場合、デッキの方向を表現することもある。 | It shows the location and size of the each floor steel column, downstairs steel beam, joint (downward view drawing) and others. In case of the deck slab, it shows the direction of deck if needed. | Thể hiện kích thước và vị trí các cột thép, dầm thép dưới, khớp nối của các tầng v.v (bản vẽ nhìn từ trên xuống). Trong trường hợp sàn deck thì nó thể hiện hướng sàn tôn thép. | 解: することもある→必要に応じてする | Giải pháp: Đôi khi phải làm, làm khi cần thiết
37 | 1章 |  | 軸組図 | Framework drawing | Bản vẽ khung, trục
38 | 1章 |  | 各通り芯(柱)部分の鉄骨軸組状態を立断面として表現する。 | It shows the steel framework situation at each grid line (column) as the elevation or sectional drawing. | Trạng thái khung thép của mỗi tâm(cột) được biểu thị dưới dạng tiết diện thẳng đứng.
39 | 1章 |  | 仕上図 | Finish drawing | Bản vẽ hoàn thiện
40 | 1章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
41 | 1章 |  | 柱、壁(間仕切り含む)、開口等の位置及び仕上材を含む大きさと、床その他造作等の仕上がり状態を表現する。また、各部屋の名称、床高、天井高も表現する。 | It shows the location and the size including the finish material of the column, wall (including the partition wall), opening and others. And it shows the finish situation of the floor, other fixture. And it shows the each room name, floor height, ceiling height. | Thể hiện vị trị của các cột trụ, tường (bao gồm cả vách ngăn), mở lỗ v.v., kích thước bao gồm vật liệu hoàn thiện, trạng thái hoàn thiện của sàn và các công đoạn khác. Nó cũng thể hiện chiều cao sàn, chiều cao trần và tên của mỗi phòng.
42 | 1章 |  | 天井伏図 | Ceiling downward view drawing | Bản vẽ trần
43 | 1章 |  | 天井の形状、仕上材、高さ及び目地の位置等を表現する。 | It shows the shape, finish material, height of the ceiling. And it shows the location of joint and others. | Thể hiện hình dạng của trần, vật liệu hoàn thiện, chiều cao, vị trí khớp nối v.v.
44 | 1章 |  | タイル割付図 | Tile layout drawing | Bản vẽ bố trí gạch men
45 | 1章 |  | タイルの大きさ、目地を表現する。 | It shows the size and joint of tile. | Thể hiện kích thước và mối nối của gạch men
46 | 1章 |  | その他詳細図 | Other detail drawing | Bản vẽ chi tiết khác
47 | 1章 |  | 建具製作図、ユニットバス製作図及びキッチン製作図等設備に絡む取り合い。 | It shows the arrangement related to the facility system such as the sash production drawing, unit bath production drawing and kitchen production drawing. | Bản vẽ liên quan đến thiết bị như bản vẽ đồ đạc, bản vẽ nhà tắm, bản vẽ nhà bếp v.v.
48 | 1章 |  | 建築シンボル | Architectural symbol | Ký hiệu kiến trúc
49 | 1章 |  | 各建築図面で使用される代表的なシンボルを下記に示す。 | The typical symbols used in each building drawing are shown as follows. | Các ký hiệu tiêu biểu được sử dụng trong các bản vẽ kiến trúc được thể hiện dưới đây
50 | 1章 |  | コンクリート柱、コンクリート壁 | Concrete column, Concrete wall | Cột bê tông, tường bê tông
51 | 1章 |  | 梁 | Beam | Thanh dầm
52 | 1章 |  | 軽量間仕切壁 | Light weight partition wall | Tường ngăn trọng lượng nhẹ
53 | 1章 |  | ALC壁、PC壁 | ALC (autoclaved lightweight concrete) wall, PC (precast concrete) wall | Tường ALC, tường PC
54 | 1章 |  | コンクリートブロック壁(CB) | Concrete block (CB) wall | Tường bê tông khối (CB)
55 | 1章 |  | コンクリート打ち増し(ふかし) | Concrete placement expansion (bulge) | Bê tông bổ sung (thêm vào)
56 | 1章 |  | 点検口 | Access door | Cửa kiểm tra
57 | 1章 |  | マンホール | Manhole | Miệng cống
58 | 1章 |  | 開口 | Opening | Mở lỗ
59 | 1章 |  | シャッター | Shutter | Cửa cuốn
60 | 1章 | 11 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
61 | 1章 | 11 | 1-2.見上げ図と見下げ図について | 1-2. About upward view drawing and downward view drawing | 1-2. Về bản vẽ nhìn từ trên xuống và bản vẽ nhìn từ dưới lên
62 | 1章 |  | 見上げ図と見下げ図について | About upward view drawing and downward view drawing | Bản vẽ nhìn từ trên xuống và bản vẽ nhìn từ dưới lên
63 | 1章 |  | 躯体図は一般的に見上げで表現されるが、基礎・ピット床・屋上階は見下げ(床伏せ)で表現される。 | The building body drawing is generally shown by the upward view. But the foundation, pit floor, rooftop floor are shown by the downward view (projected to floor). | Bản vẽ khung nhà thường được thể hiện bằng cách nhìn lên nhưng phần móng, sàn hầm, tầng thượng được thể hiện bằng cách nhìn xuống (sàn dưới).
64 | 1章 |  | 見下げの場合、床下の梁や壁は隠れ線で表現する。 | In the case of downward view, the downstairs beam and wall are shown by hidden line. | Trong trường hợp nhìn xuống, dầm và tường dưới sàn được thể hiện bằng đường nét đứt.
65 | 1章 |  | 見上げ図と見下げ図の表現の違いを下記に示す。 | The difference between the expression of the upward view and downward view is shown as following. | Sự thể hiện khác nhau của bản vẽ nhìn lên và bản vẽ nhìn xuống được biểu thị dưới đây.
66 | 1章 |  | 見上げの場合 | In case of upward view | Trường hợp nhìn lên
67 | 1章 |  | 見下げの場合 | In case of downward view | Trường hợp nhìn xuống
68 | 1章 |  | 見上げ平面図 | Floor drawing by upward view | Bản vẽ mặt bằng nhìn lên
69 | 1章 |  | 見下げ平面図 | Floor drawing by downward view | Bản vẽ mặt bằng nhìn xuống
70 | 1章 | 12 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
71 | 1章 | 12 | 1-3.躯体図(1) | 1-3. Building body drawing (1) | 1-3. Bản vẽ khung nhà (1)
72 | 1章 |  | 基礎伏図 | Foundation downward view drawing | Bản vẽ móng
73 | 1章 |  | 建物最下階スラブ下から躯体を見上げた図面で、地中梁(FG)・耐圧盤(FS)・フーチン(F)及び釜場・人通孔等表現されている。 | It is a drawing by the upward view at the bottom of building lowest floor slab. It shows the underground beam (FG), pressure resistance plate (FS), footing (F), pit, manhole and others. | Một bản vẽ nhìn lên khung xương từ sàn dưới cùng của công trình cho thấy dầm ngầm (FG), phần móng chịu lực (FS), chân móng, hầm chứa nước và lỗ kỹ thuật v.v.
74 | 1章 |  | 配管ルートを検討する際は、フーチン高さ・人通孔などに注意する必要がある。 | When considering the piping route, pay attention to the height of footing and the manhole. | Khi xem xét tuyến đường ống, cần phải chú ý đến chiều cao của móng và các lỗ kỹ thuật. | 解: する必要がある→せよ | Giải pháp: Việc thực hiện là cần thiết -> thực hiện
75 | 1章 |  | 耐圧盤記号 | Pressure resistance plate mark | Ký hiệu phần móng chịu lực
76 | 1章 |  | スラブ記号 | Slab mark | Ký hiệu sàn
77 | 1章 |  | 人通孔 | Manhole | Lỗ kỹ thuật
78 | 1章 |  | 通気管 | Vent pipe | Ống thông khí
79 | 1章 |  | 連通管 | Interconnecting pipe | Ống kết nối
80 | 1章 |  | 釜場 | Pit | Hầm chứa nước
81 | 1章 |  | 梁記号 | Beam mark | Ký hiệu dầm
82 | 1章 |  | フーチン記号 | Footing mark | Ký hiệu chân móng
83 | 1章 |  | 梁上端フカシ | Beam top bulge | Phần trên của dầm được làm dài hơn so với thiết kế
84 | 1章 |  | 断熱材 | Heat insulation material | Vật liệu cách nhiệt
85 | 1章 |  | 人通孔 | Manhole | Lỗ kỹ thuật
86 | 1章 |  | 通気管 | Vent pipe | Ống thông khí
87 | 1章 |  | 連通管 | Interconnecting pipe | Ống kết nối
88 | 1章 |  | 釜場 | Pit | Hầm chứa nước
89 | 1章 |  | 梁下端フカシ | Beam bottom bulge | Phần dưới của dầm được làm dài hơn so với thiết kế
90 | 1章 |  | 梁記号の見方 | Meaning of beam mark | Cách đọc ký hiệu của dầm
91 | 1章 |  | 左側フカシ | Left side bulge | Phần bên trái của dầm được làm to hơn so với thiết kế
92 | 1章 |  | 梁巾 | Beam width | Chiều rộng của dầm
93 | 1章 |  | 右側フカシ | Right side bulge | Phần bên phải của dầm được làm to hơn so với thiết kế
94 | 1章 |  | 梁記号 | Beam mark | Ký hiệu dầm
95 | 1章 |  | 梁構造体天端(梁フカシ天端) | Beam structure top (beam bulge top) | Kết cấu dầm trên cùng (đỉnh của phần trên dầm được làm dài hơn so với thiết kế)
96 | 1章 |  | 梁上端フカシ | Beam top bulge | Phần trên của dầm được làm dài hơn so với thiết kế
97 | 1章 |  | 梁成 | Beam height | Chiều cao của dầm
98 | 1章 |  | 梁下端フカシ | Beam bottom bulge | Phần dưới của dầm được làm dài hơn so với thiết kế
99 | 1章 |  | 耐圧盤記号の見方 | Meaning of pressure resistance mark | Cách đọc ký hiệu phần móng chịu lực
100 | 1章 |  | 耐圧盤天端レベル | Pressure resistance plate top level | Mức độ cao nhất tấm áp xuất
101 | 1章 |  | 耐圧盤記号 | Pressure resistance plate mark | Ký hiệu phần móng chịu lực
102 | 1章 |  | 耐圧盤厚さ | Pressure resistance plate thickness | Độ dày phần móng chịu lực
103 | 1章 |  | フーチン記号の見方 | Meaning of footing mark | Cách đọc ký hiệu chân móng
104 | 1章 |  | フーチン記号 | Footing mark | Ký hiệu chân móng
105 | 1章 |  | フーチン天端レベル | Footing top level | Cao độ của chân móng
106 | 1章 |  | フーチンの厚さ | Footing thickness | Độ dày chân móng
107 | 1章 |  | スラブ記号の見方 | Meaning of slab mark | Cách đọc ký hiệu sàn
108 | 1章 |  | スラブ天端レベル | Slab top level | Mức độ cao nhất của sàn
109 | 1章 |  | スラブ記号 | Slab mark | Ký hiệu sàn
110 | 1章 |  | スラブ厚さ | Slab thickness | Độ dày của sàn
111 | 1章 |  | 断熱材25打込 | Heat insulation material 25 installed | Vật liệu cách nhiệt
112 | 1章 |  | スラブ下端に断熱材を打ち込む場合に表記 | Show in case of installing the heat insulation material to the slab bottom. | Biểu thị trường hợp thêm vật liệu cách nhiệt vào phần dưới của sàn
113 | 1章 |  | ※各記号の表現方法は建設会社によって異なるので、凡例をよく参照すること。 | * Each mark format is depend on each building company. So refer to the explanatory notes well. | ※ Tham khảo kỹ chú giải vì cách thể hiện các kí hiệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào công ty xây dựng.
114 | 1章 |  | 釜場について | About pit | Về hầm chứa nước
115 | 1章 |  | 設置されるポンプが納まるか検討する必要がある。 | Consider whether the pump can be installed. | Cần phải xem xét xem máy bơm được lắp đặt có phù hợp hay không. | 解: する必要がある→せよ | Giải pháp: Việc thực hiện là cần thiết -> thực hiện
116 | 1章 |  | 特に着脱式の場合は大きくなるので注意が必要。 | Especially pay attention to the detachable type because its size is larger. | Đặc biệt, trong trường hợp tháo lắp thì kích thước sẽ lớn nên vì vậy hãy chú ý | 解: 注意が必要→注意せよ | Giải pháp: Việc chú ý là cần thiết -> hãy chú ý
117 | 1章 |  | 釜場 | Pit | Hầm chứa nước
118 | 1章 |  | 非着脱式 | Un-detachable type | Không thể tháo lắp
119 | 1章 |  | 着脱式 | Detachable type | Có thể tháo lắp
120 | 1章 | 13 | 1.建築図の見方 | #REF! | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
121 | 1章 | 13 | 1-3.躯体図(2) | 1-3. Building body drawing (2) | 1-3. Bản vẽ phần khung (2)
122 | 1章 |  | 床伏図 | Floor downward view drawing | Bản vẽ kết cấu sàn
123 | 1章 |  | 見下ろしたイメージの躯体図で、床上の柱・壁・スラブ(実線)、床下の地中梁・耐圧盤・フーチン(破線)の位置、サイズ、基準FLからの下がりなどが表現されている。 | It is the building body drawing by downward view. And it shows the location, size, drop from the reference FL and others about the column, wall, slab on the floor (by solid line) and the underground beam, pressure resistance plate, footing under the floor (by dashed line). | Nhìn từ trên xuống của bản vẽ khung nhà thể hiện vị trí, kích thước và độ giảm từ FL tiêu chuẩn của cột, tường, sàn (đường nét liền) ở trên sàn và dầm ngầm, phần móng chịu lực và chân móng (đường nét đứt) ở dưới sàn. | 解: イメージは訳さず
124 | 1章 |  | (通常、耐圧盤・フーチンに関しては、床伏図ではなく基礎伏図に表現される。) | (Normally the pressure resistance plate, footing are shown in not the floor downward view drawing but the foundation downward view drawing.) | (Thông thường, phần móng chịu lực / chân móng được thể hiện trong sơ đồ móng thay vì sơ đồ sàn.)
125 | 1章 |  | また、床下のピット空間の存在やフーチンとスラブのレベル関係で「ふかし(打ち増し)部分」があるかどうか確認する必要がある。 | And confirm whether the underfloor pit exists, also whether the 'Bulge (placement expansion) portion' depended on the footing and slab exists. | Ngoài ra, cần phải xác nhận xem có " phần thêm vào (bổ sung)" ở mức độ liên quan giữa sàn với chân móng và sự tồn tại không gian hố dưới sàn hay không. | 解: する必要がある→せよ | Giải pháp: Việc thực hiện là cần thiết -> thực hiện
126 | 1章 |  | 一部 | partially | Một phần
127 | 1章 |  | EVピット | EV pit | Hố EV
128 | 1章 |  | 壁記号を示す | Showing wall mark | Biểu thị kí hiệu tường
129 | 1章 |  | スラブ段差の表示 | Showing slab level difference | Hiển thị các bậc sàn
130 | 1章 |  | 集合住宅において、最下階のみに床下収納(台所)や掘りごたつ(和室)などがある場合があるので注意が必要。 | In the lowest floor of apartment house, pay attention to the underfloor storage (in the kitchen) and the sunken table with heater (in the Japanese style room) if exists. | Chú ý trường hợp có thể chỉ có kho chứa đồ dưới sàn (nhà bếp) và bàn sưởi (phòng kiểu nhật) v.v ở tầng dưới cùng của một công trình chung cư. | 解: 注意が必要→注意せよ、場合がある→存在すれば | Giải pháp: Việc chú ý là cần thiết -> hãy chú ý Trong một số trường hợp -> nếu nó tồn tại
131 | 1章 |  | 掘りごたつ | Sunken table with heater | Bàn sưởi
132 | 1章 |  | スラブ天端 | Slab top | Mặt trên sàn
133 | 1章 |  | スラブ底 | Slab bottom | Mặt dưới sàn
134 | 1章 |  | 床下収納 | Underfloor storage | Kho dưới sàn
135 | 1章 |  | スラブ天端 | Slab top | Mặt trên sàn
136 | 1章 |  | スラブ底 | Slab bottom | Mặt dưới sàn
137 | 1章 | 14 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
138 | 1章 | 14 | 1-3.躯体図(3) | 1-3. Building body drawing (3) | 1-3. Bản vẽ khung nhà
139 | 1章 |  | 立上り躯体図 | Upward building body drawing | Bản vẽ khung nhà chiều đứng
140 | 1章 |  | 鉄筋コンクリートの柱・壁・スラブの位置、サイズ、基準FLからの下がりなどが表現されている。 | It shows the location, size, drop from the reference FL and others about the reinforced concrete column, wall, slab. | Thể hiện vị trí, kích thước và độ giảm từ FL tiêu chuẩn của sàn, tường, cột bê tông cốt thép.
141 | 1章 |  | ガラリの開口などがある場合は設備側と整合しているかどうか確認する必要がある。 | Confirm whether the louver opening matches to the facility system side if exists. | Nếu có khe hở cửa gió, cần kiểm tra xem nó có phù hợp với mặt thiết bị hay không. | 解: する必要がある→せよ | Giải pháp: Việc thực hiện là cần thiết -> thực hiện
142 | 1章 |  | EVピット | EV pit | Hố EV
143 | 1章 |  | 消火栓 | Fire hydrant | Trụ nước cứu hỏa
144 | 1章 |  | 開口記号 | Opening mark | Ký hiệu mở lỗ
145 | 1章 |  | ハンチ梁 | Haunch beam | Nách dầm
146 | 1章 |  | 開口記号の見方 | Meaning of opening mark | Cách đọc kí hiệu mở lỗ
147 | 1章 |  | 開口の高さ | Opening height | Chiều cao mở lỗ
148 | 1章 |  | 建具記号 | Sash mark | Ký hiệu cửa
149 | 1章 |  | 開口の下端高さ | Opening bottom height | Chiều cao cạnh dưới của lỗ mở
150 | 1章 |  | ハンチ梁について | About haunch beam | Về nách dầm
151 | 1章 |  | 垂直ハンチ | Vertical haunch | Nách dầm theo chiều dọc
152 | 1章 |  | ハンチの範囲 | Haunch length | Phạm vi nách dầm
153 | 1章 |  | 水平ハンチの場合 | In case of horizontal haunch | Trường hợp nách dầm theo chiều ngang
154 | 1章 |  | デッキスラブについて | About deck slab | Về sàn deck
155 | 1章 |  | スラブ天端レベル | Slab top level | Mức độ cao nhất của sàn
156 | 1章 |  | スラブ記号 | Slab mark | Ký hiệu sàn
157 | 1章 |  | スラブ厚さ | Slab thickness | Độ dày của sàn
158 | 1章 |  | 在来スラブの場合 | In case of conventional slab | Trường hợp sàn thông thường
159 | 1章 |  | デッキスラブの場合 | In case of deck slab | Trường hợp sàn deck
160 | 1章 |  | スラブ厚さ | Slab thickness | Độ dày sàn
161 | 1章 |  | デッキプレートの出張りがある | Deck plate has protrusion. | Tấm deck có các gờ lồi lõm
162 | 1章 | 15 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
163 | 1章 | 15 | 1-4.鉄骨図(1) | 1-4. Steel frame drawing (1) | 1-4. Bản vẽ kết cấu thép (1)
164 | 1章 |  | 各階伏図 | Each floor downward view drawing | Bản vẽ từng tầng
165 | 1章 |  | 鉄骨図は見下げで書かれている。 | The steel frame drawing is shown from downward view. | Bản vẽ kết cấu thép được vẽ nhìn từ trên xuống
166 | 1章 |  | (○○階梁伏図) | (unknown floor downward view drawing) | (Bản vẽ dầm sàn)
167 | 1章 |  | 鉄骨の柱・梁の位置、サイズ、基準FLからの下り、鉄骨ジョイントの位置などが表現されている。 | It shows the location, size, drop from the reference FL, and others about the steel frame column, beam. Also it shows the location of steel frame joint. | Thể hiện kích thước của cột, dầm thép, giảm dần từ FL tiêu chuẩn và vị trí của các mối nối thép v.v.
168 | 1章 |  | また、図面には記入されないが鉄骨造の場合、鉄骨梁に耐火被覆を吹き付けるのでその厚みも考慮しておく必要がある。 | Consider the thickness of fire resistance covering installed on the steel beam in case of the steel frame construction even if the covering is not shown in the drawing. | Ngoài ra, mặc dù không thể hiện trên bản vẽ, nhưng trong trường hợp làm cốt thép, cần quan tâm xem xét đến độ dày của dầm thép vì còn phun thêm lớp chống cháy lên dầm thép. | 解: する必要がある→せよ | Giải pháp: Việc thực hiện là cần thiết -> thực hiện
169 | 1章 |  | Z3階 梁伏図 | Z3floor Beam downward view drawing | Bản vẽ dầm sàn Z3
170 | 1章 |  | *特記なき梁天端はFL-250とする | * The beam top level is FL-250 except the special specification. | Đặc biệt đề cập đến đỉnh của dầm là FL-250
171 | 1章 |  | 鉄骨リスト | Steel frame list | Danh sách dầm
172 | 1章 |  | 梁記号 | Beam mark | Kí hiệu dầm
173 | 1章 |  | 大梁 | Main beam | Dầm chính
174 | 1章 |  | 小梁 | Sub beam | Dầm phụ
175 | 1章 |  | 片持梁 | Cantilever beam | Dầm công xôn
176 | 1章 |  | 鉄骨の呼称寸法は「高さ×幅」となるので注意すること。 | Pay attention to the nominal beam size because of shown as 'height x width'. | Lưu ý kích thước danh định của cốt thép là "chiều cao x chiều rộng"
177 | 1章 |  | A断面 | A sectional drawing | Mặt cắt A
178 | 1章 |  | 鉄骨ジョイントの位置を示す | Show the location of steel frame joint. | Chỉ ra vị trí của mối nối thép | 解: 示す→示せ | Giải pháp: Chỉ ra -> hãy chỉ ra
179 | 1章 |  | B断面 | B sectional drawing | Mặt cắt B
180 | 1章 |  | 耐火被覆 | Fire resistance covering | Lớp chống cháy
181 | 1章 |  | S造の場合は30～60mmの耐火被覆がある。 | S construction has fire resistance covering as 30 - 60 mm. | Trong trường hợp của kết cấu S, có một lớp phủ chống cháy từ 30 đến 60 mm.
182 | 1章 | 16 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
183 | 1章 | 16 | 1-4.鉄骨図(2) | 1-4. Steel frame drawing (2) | 1-4. Bản vẽ kết cấu thép (2)
184 | 1章 |  | 軸組図 | Framework drawing | Bản vẽ khung, trục
185 | 1章 |  | ほとんどの建築物(耐震構造)は、地面の上に建物が建っています。 | Most buildings, which have the earthquake resistance structure, stand on the ground. | Hầu hết các công trình có kết cấu chống động đất đều được xây dựng trên mặt đất.
186 | 1章 |  | 各階の基準FLからの下りやジョイント位置、梁や柱、壁の部材番号などが書かれている。 | It shows the drop from reference FL of each floor, location of joint, parts number of the beam, column, wall. | Viết các số liệu vật liệu, vị trí khớp nối, dầm và cột xuống từ FL tiêu chuẩn của mỗi tầng.
187 | 1章 |  | ⑤通り軸組図 | Grid line No.5 framework drawing | ⑤ Bản vẽ lắp đặt các trục chính
188 | 1章 |  | 軸組図によって梁伏図だけでは把握し辛いブレースの位置、屋根勾配、各鉄骨の高さ関係などが把握できる。 | It shows the location of brace, rooftop inclination, relation of each steel frame height. The beam downward view drawing cannot show these enough. | Từ bản vẽ trục có thể nắm được vị trí thanh giằng, độ dốc mái, quan hệ chiều cao của từng khung thép v.v. mà chỉ từ sơ đồ dầm thì khó có thể nắm bắt được.
189 | 1章 |  | ブレース | Brace | Thanh giằng
190 | 1章 |  | 屋根勾配 | Roof inclination | Độ nghiêng mái
191 | 1章 |  | 小梁勾配 | Small beam inclination | Độ nghiêng dầm phụ
192 | 1章 |  | 水下 | Lowest point | Vị trí thấp nhất nước chảy đến
193 | 1章 | 17 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
194 | 1章 | 17 | 1-5.仕上図(1) | 1-5. Finish drawing (1) | 1-5. Bản vẽ hoàn thiện (1)
195 | 1章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
196 | 1章 |  | 柱・壁・開口部の位置、仕上げ材料、厚さ、床仕上レベル、建具記号などが図示されている。 | It shows the location, finish material, thickness, floor finish level, sash mark of the column, wall, opening. | Thể hiện vị trí của cột / tường / lỗ mở, vật liệu hoàn thiện, độ dày, mức độ hoàn thiện của sàn, kí hiệu cửa v.v.
197 | 1章 |  | また、シャッターボックスなど図面には表現されていないものがあるので、注意が必要である。 | And pay attention to shutter box and others. These are often not shown in drawing. | Ngoài ra, chú ý rằng một số mục như hộp cửa cuốn không được hiển thị trong bản vẽ. | 解: 注意が必要である→注意せよ | Giải pháp: Việc chú ý là cần thiết -> hãy chú ý
198 | 1章 |  | ※平面詳細図、仕上図とも呼ばれる。 | * It is also called as the detail floor drawing, finish drawing. | ※Ngoài ra nó còn được gọi là bản vẽ mặt bằng chi tiết, bản vẽ hoàn thiện.
199 | 1章 |  | 空調機械室 | Air conditioning machine room | Phòng điều hòa không khí
200 | 1章 |  | 直天 | Slab bottom ceiling | Trần nhà (phần mặt dưới của sàn trên)
201 | 1章 |  | 壁仕上寸法 | Wall finish dimension | Kích thước hoàn thiện tường
202 | 1章 |  | 非常用 | For emergency | Sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
203 | 1章 |  | シャッター | Shutter | Cửa cuốn
204 | 1章 |  | 廊下 | Corridor | Hành lang
205 | 1章 |  | 部屋記号 | Room mark | Ký hiệu phòng
206 | 1章 |  | 建具記号 | Sash mark | Ký hiệu cửa
207 | 1章 |  | 部屋記号の見方 | Meaning of room mark | Cách đọc kí hiệu phòng
208 | 1章 |  | 部屋名 | Room name | Tên phòng
209 | 1章 |  | 天井高さ | Ceiling height | Chiều cao trần
210 | 1章 |  | 床仕上げ高さ | Floor finish height | Chiều cao sàn khi hoàn thiện
211 | 1章 |  | スラブ天端高さ | Slab top height | Chiều cao mặt trên sàn
212 | 1章 |  | 建具記号の見方 | Meaning of sash mark | Cách đọc kí hiệu cửa
213 | 1章 |  | 建具の高さ | Sash height | Chiều cao cửa
214 | 1章 |  | 建具番号 | Sash number | Số cửa
215 | 1章 |  | 取付高さ | Installing height | Chiều cao lắp đặt
216 | 1章 |  | 壁仕上げの例 | Example of wall finish | Ví dụ về hoàn thiện tường
217 | 1章 |  | 躯体壁 | Building body wall | Thân tường
218 | 1章 |  | 消音材 | Sound absorption material | Vật liệu cách âm
219 | 1章 |  | 仕上げボード | Finish board | Tấm thạch cao hoàn thiện
220 | 1章 |  | シャッターついて | About shutter | Về cửa cuốn
221 | 1章 |  | シャッターBOX | Shutter box | Hộp cửa cuốn
222 | 1章 |  | 垂れ壁 | Hanging wall | Vách ngăn gắn trần
223 | 1章 |  | 天井 | Ceiling | Trần
224 | 1章 |  | シャッター | Shutter | Cửa cuốn
225 | 1章 |  | シャッター記号の上部にはシャッターBOXがあるので要注意 | Pay attention to the existence of shutter box above shutter. | Vì phía trên ký hiệu cửa cuốn có hộp cửa cuốn nên cần hết sức chú ý. | 解: シャッター記号の上部→シャッターの上部 | Giải pháp: Phía trên kí hiệu cửa cuốn → Phía trên cửa cuốn
226 | 1章 | 18 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
227 | 1章 | 18 | 1-5.仕上図(2) | 1-5. Finish drawing (2) | 1-5. Bản vẽ hoàn thiện (2)
228 | 1章 |  | 天井伏図 | Ceiling downward view drawing | Bản vẽ trần
229 | 1章 |  | 天井の高さ、天井ボードの材質、目地の位置などが表現されている。 | It shows the ceiling height, ceiling board material, location of joint and others. | Thể hiện chiều cao của trần, chất liệu tấm thạch cao trần, vị trí của các mối nối, v.v.
230 | 1章 |  | この図面を基に照明器具、制気口、天井カセット形空調機などの位置が決定される。 | Based on this drawing, the location of the lighting fixture, air inlet/ outlet, ceiling cassette (recessed) type air conditioner are decided. | Dựa trên bản vẽ này xác định được vị trí của các thiết bị chiếu sáng, cổng điều khiển không khí, máy điều hòa không khí âm trần kiểu cassette v.v
231 | 1章 |  | 仕上げ材の左端1枚目の寸法 | Length of left end finish material. | Kích thước của tấm vật liệu hoàn thiện đầu tiên bờ bên trái | 解: 寸法→長さ | Giải pháp: Kích thước -> chiều dài
232 | 1章 |  | 300wの仕上材が24枚 | Finish material as length 300mm x 24pcs | 24 miếng vật liệu hoàn thiện 300w
233 | 1章 |  | 仕上材の右端1枚目の寸法 | Length of right end finish material. | Kích thước của tấm vật liệu hoàn thiện đầu tiên bờ bên phải | 解: 寸法→長さ | Giải pháp: Kích thước -> chiều dài
234 | 1章 |  | 仕上材を貼る有効寸法 | Effective length for finish material installed | Kích thước hiệu quả để gắn vật liệu hoàn thiện | 解: 寸法→長さ | Giải pháp: Kích thước -> chiều dài
235 | 1章 |  | 天井ボードを貼る範囲 | Range for ceiling board installed | Phạm vi gắn tấm thạch cao trần
236 | 1章 |  | 通り芯から基準点迄の距離 | Distance from grid line to base point | Khoảng cách từ đường tâm tới điểm tiêu chuẩn
237 | 1章 |  | 基準点 | Base point | Điểm tiêu chuẩn
238 | 1章 |  | 窓開口部 | Window opening portion | Bộ phận cửa sổ
239 | 1章 |  | ブラインドボックス | Blind box | Hộp rèm
240 | 1章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
241 | 1章 |  | 壁仕上げ面 | Wall finish face | Bề mặt hoàn thiện tường
242 | 1章 |  | 窓廻縁 | Window frame | Viền cửa sổ
243 | 1章 |  | 天井下地 | Ceiling foundation | Trần nhà (thường là trần bê tông)
244 | 1章 |  | 天井仕上 | Ceiling finish | Trần nhà (phần trần hoàn thiện thường là thạch cao, nhựa…)
245 | 1章 |  | 階高 | Story height | Độ cao của tầng
246 | 1章 |  | 床仕上 | Floor finish | Sàn hoàn thiện
247 | 1章 |  | スラブ | Slab | Sàn
248 | 1章 |  | 「天井高」とは床仕上面から天井仕上面迄の距離を示す。 | Ceiling height' shows the distance from floor finish face to ceiling finish face. | "Độ cao trần" cho biết khoảng cách từ bề mặt hoàn thiện của sàn đến bề mặt trên cùng của trần.
249 | 1章 |  | 室名 | Room name | Tên phòng
250 | 1章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
251 | 1章 |  | 天井高 | Ceiling height | Độ cao trần
252 | 1章 |  | 床高 | Floor height | Độ cao sàn
253 | 1章 |  | 廻縁 | Frame | Viền xung quanh
254 | 1章 |  | 仕上材 | Finish material | Vật liệu hoàn thiện
255 | 1章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
256 | 1章 |  | 「床高」とは基準FLから床仕上面迄の距離を示す。 | Floor height' shows the distance from reference FL to floor finish face. | "Độ cao sàn" cho biết khoảng cách từ FL tiêu chuẩn đến bề mặt hoàn thiện của sàn.
257 | 1章 | 19 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
258 | 1章 | 19 | 1-5.仕上図(3) | 1-5. Finish drawing (3) | 1-5. Bản vẽ hoàn thiện (3)
259 | 1章 |  | タイル割付図 | Tile layout drawing | Sơ đồ phân bố gạch men
260 | 1章 |  | タイル仕上面を平面図及び展開図で表現している。 | It shows the tile finish face as the floor drawing and development. | Bề mặt hoàn thiện của gạch được thể hiện bằng bản vẽ mặt bằng và bản vẽ triển khai.
261 | 1章 |  | この図より目地の位置を読み取る。 | It shows the location of joint. | Nó cho thấy vị trí của các mối nối. | 解: 読み取る→示す | Giải pháp: Đọc -> chỉ ra
262 | 1章 |  | 巾148のタイルが13枚 | Tile as length 148mm x 13pcs | 13 ô với chiều rộng 148
263 | 1章 |  | 目地が14本 | Joint 14 lines | 14 mối nối
264 | 1章 |  | コーナー部分のタイルの張り方を示す。 | It shows how to install the tile at corner portion. | Chỉ ra cách lát các góc
265 | 1章 | 20 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
266 | 1章 | 20 | 1-6.梁貫通について | 1-6. About beam penetration | 1-6. Về lỗ xuyên dầm
267 | 1章 |  | 梁貫通について | About beam penetration | Về lỗ xuyên dầm
268 | 1章 |  | 梁貫通は構造計画上重要な要素となるため、現場ごとに細かな規定があるが、ここでは一般的な規定を示す。 | The beam penetration is important for the structure design. So each construction site has the own detail regulation. The typical regulation is shown here. | Vì lỗ xuyên của dầm là một yếu tố quan trọng trong lập kế hoạch kết cấu nên có những quy định chi tiết cho từng vị trí, nhưng đây cũng là những quy định chung.
269 | 1章 |  | RC・SRC造の場合 | In case of RC, SRC construction | Trường hợp kết cấu RC/SRC
270 | 1章 |  | (RCの場合) | (In case of RC) | Trường hợp RC
271 | 1章 |  | (SRCの場合) | (In case of SRC) | Trường hợp SRC
272 | 1章 |  | S造の場合 | In case of S construction | Trường hợp kết cấu S
273 | 1章 |  | 鉄骨ジョイント | Steel joint | Khớp nối khung thép
274 | 1章 |  | 要打合せ部分 | Portion needed discussion | Phần tiếp xúc giao nhau với dầm khác
275 | 1章 |  | 一般貫通可能範囲 | Range for penetration enabled typically | Phạm vi có thể xuyên qua thông thường
276 | 1章 |  | 貫通可能範囲 | Range for penetration enabled | Phạm vi có thể thâm nhập
277 | 1章 |  | 打合せにより貫通可能範囲 | Range for penetration enabled by discussion | Phạm vi có thê thâm nhập phần tiếp xúc
278 | 1章 |  | RCの場合 | In case of RC | Trường hợp RC
279 | 1章 |  | ※隣りあうスリーブ径が異なる場合はその平均値とする | * In case the size of neighboring sleeves are not same, the average size is used. | ※ Nếu đường kính ống chờ liền kề khác nhau, hãy sử dụng giá trị trung bình.
280 | 1章 |  | (S及びSRCの場合) | (In case of S, SRC) | (Trường hợp S và SRC)
281 | 1章 |  | 地中梁について | About underground beam | Về dầm ngầm
282 | 1章 |  | 地中梁には人通孔(一般に600φ)があり、その周りには通気管・連通管及び補強筋があるため梁貫通はかなり制限を受けるので、ピット内の配管ルートを検討する際には注意が必要となる。 | The underground beam has manhole (typical diameter 600mm). And the vent pipe, interconnecting pipe, reinforcing steel bar are exist around it. So pay attention to the limitation by them when considering the piping route in pit. | Dầm ngầm có lỗ kỹ thuật (thường là 600φ) và xung quanh chúng có các ống thông gió, ống nối và các thép gia cường, do đó khả năng xuyên qua của dầm bị hạn chế đáng kể. Vì vậy, cần phải chú ý khi kiểm tra tuyến đường ống trong lỗ. | 解: 注意が必要となる→注意する | Giải pháp: Việc chú ý là cần thiết -> chú ý
283 | 1章 |  | 人通孔 | Manhole | Lỗ kỹ thuật
284 | 1章 |  | 補強筋 | Reinforced steel bar | Thép gia cường (hỗ trợ cửa thoát hiểm…)
285 | 1章 |  | 通気管 | Vent pipe | Ống thông khí
286 | 1章 |  | 連通管 | Interconnecting pipe | Ống kết nối
287 | 1章 |  | ※実務の際には、必ず構造設計の指示書を確認、指示書に従う事。 | * When working, confirm the instructions of structural design and follow the instructions. | ※ Khi thực hiện công việc, hãy nhớ kiểm tra các chỉ dẫn thiết kế kết cấu và làm theo các hướng dẫn.
288 | 1章 | 21 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
289 | 1章 | 21 | 1-7.防火区画について | 1-7. About fire protection zone | 1-7. Về khu vực phòng cháy chữa cháy
290 | 1章 |  | 防火区画について | About fire protection zone | Về khu vực phòng cháy chữa cháy
291 | 1章 |  | 火災の拡大を防ぐために設けられた防火上有効な区画で、耐火構造の床・壁または甲種防火戸で区画される。 | It is the effective zone for fire protection. It is installed preventing fire spread. And it consists of the fire resistance floor, wall, Type A fireproof door. | Đây là khu vực hiệu quả để phòng cháy chữa cháy. Nó được lắp đặt để ngăn ngừa đám cháy lan rộng và bao gồm sàn chống cháy, tường, cửa chống cháy loại tốt nhất. | 解:甲種→1型 | Giải pháp: Tốt nhất -> loại 1
292 | 1章 |  | 一定の面積以内に区画する『面積区画』、階段室・吹き抜けなどの竪穴で区画する『竪穴区画』、建物の異種用途間で区画する『異種用途区画』がある。 | Area zone' is divided by the defined area. 'Shaft zone' is divided by the stairs room, stairwell and others. 'Different use zone' is divided by the each use. | Có "sự phân chia khu vực" trong một khu vực nhất định, các khoảng không được tạo ra "khu vực khoảng trống" như phòng cầu thang, giếng cầu thang v.v, Tùy vào mục đích sử dụng khác nhau trong công trình sẽ có sự phân chia khu vực "khu vực sử dụng khác nhau".
293 | 1章 |  | この防火区画をダクト・配管が貫通する場合は、法規により定められた措置を施さなければならないので建築図の入力の際には防火区画を示す線も記入しておいたほうが良い。 | In case the duct and piping penetrates the fire protection zone, the defined treatment by laws should be installed. So show the lines showing the fire protection zone, when inputting the building drawing. | Nếu ống dẫn và đường ống xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy này thì phải thực hiện các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật, nên ghi dòng chỉ dẫn phần khu vực phòng cháy chữa cháy khi nhập bản vẽ kiến ​​trúc.
294 | 1章 |  | 用途区画 | Use zone | Khu vực sử dụng
295 | 1章 |  | 面積区画 | Area zone | Phân chia khu vực
296 | 1章 |  | 竪穴区画 | Shaft zone | Khu vực khoảng trống
297 | 1章 |  | 面積区画:一定の面積以内ごとに区画 | Area zone: divided by the defined area | Phân chia khu vực: Các phần trong một khu vực nhất định
298 | 1章 |  | 用途区画:火災の危険の用途部分を区画 | Use zone: divided by the different use | Khu vực sử dụng: Khu vực sử dụng khi có hỏa hoạn nguy hiểm
299 | 1章 |  | 竪穴区画:階段室・昇降機などの竪穴部分を区画 | Shaft zone: divided by the shaft such as the stairs room, EV and others | Khu vực khoảng trống: Khu vực phòng cầu thang, thang máy, v.v.
300 | 1章 |  | :防火戸 | : Fire protection door | Cửa chống cháy
301 | 1章 |  | a≧50cm:外壁から突出させる | a>=50cm: protrusion out of outer wall | a ≧ 50cm: Nhô ra khỏi tường ngoài
302 | 1章 |  | a=0,L≧90cm:耐火構造の壁 | a=0, L>=90cm: fire resistance wall | a = 0, L ≧ 90cm: Tường kết cấu chống cháy
303 | 1章 |  | ダクトの防火区画貫通措置例 | Example of the duct treatment for penetration through the fire protection zone | Ví dụ về các biện pháp đi qua khu vực chống cháy của ống dẫn
304 | 1章 |  | モルタル | Mortar | Vữa bê tông
305 | 1章 |  | ダクト | Duct | Ống dẫn
306 | 1章 |  | 防火ダンパー | Fire protection damper | Van phòng cháy
307 | 1章 |  | 以上程度 | (equal) or more approximately | Trên mức
308 | 1章 |  | 1.6mmの鋼板製短管を設ける | Install the 1.6mm steel short duct. | Trang bị một ống thép tấm ngắn 1,6 mm
309 | 1章 |  | 冷媒管・サヤ管の防火区画貫通措置例 | Example of the refrigerant pipe, Sleeve pipe treatment for penetration through the fire protection zone | Ví dụ về các biện pháp đi qua khu vực chống cháy của ống môi chất lạnh và ống vỏ bọc
310 | 1章 |  | 熱膨張性耐熱シール材 | Heat-expanding heat-resistance sealant | Vật liệu dán dãn nở, chịu nhiệt
311 | 1章 |  | BCJ認定耐火キャップ金具 | Fire resistance cap metal authorized by BCJ (Building Center of Japan) | Phụ kiện kim loại nắp chống cháy được chứng nhận BCJ
312 | 1章 |  | 冷媒管・サヤ管 | Refrigerant pipe, Sleeve pipe | Ống chất lạnh, ống vỏ bọc
313 | 1章 |  | 延焼の恐れがある部分について | About space in danger of spreading fire | Về phần có nguy cơ cháy lan
314 | 1章 |  | 隣地境界線・道路中心線から、建物の1階部分であれば3m以内、2階以上は5m以内の距離にある部分は「延焼の恐れがある部分」として、貫通する場合は防火区画貫通と同様の措置が必要となる。 | The 'space in danger of spreading fire' is within 3m from the neighboring border line or centerline of road in case of the building 1F, and within 5m in case of building equal 2F or more. The same treatment for the fire protection zone is needed if penetrating. | Nếu tầng 1 của công trình nằm trong phạm vi 3m tính từ ranh giới đất liền kề / vạch tim đường và cách tầng 2 trở lên 5m thì được coi là “phần có nguy cơ cháy lan. ". Cần phải có các biện pháp tương tự. | 解: する必要がある→する | Giải pháp: Việc thực hiện là cần thiết -> thực hiện
315 | 1章 |  | 隣地境界線 | Neighboring border line | Ranh giới đất liền kề
316 | 1章 |  | 同一敷地内外壁間中心線 | Centerline between outer walls in same site | Đường tâm giữa các bức tường ngoài trong cùng một khu đất
317 | 1章 |  | 道路中心線 | Road center line | Vạch tim đường
318 | 1章 |  | 3階 | 3F | Tầng 3
319 | 1章 |  | 2階 | 2F | Tầng 2
320 | 1章 |  | 1階 | 1F | Tầng 1
321 | 1章 |  | 4階 | 4F | Tầng 4
322 | 1章 |  | 同一敷地内 | In same site | Cùng một khu đất
323 | 1章 |  | ※敷地内に建築物が2棟以上延床面積の合計が500m2以内は1棟とみなす。 | * In the same site, 2 or more buildings, whose total floor area is 500m2 or less, are considered as 1 building. | ※Nếu trong một khu đất có từ 2 công trình trở lên và tổng diện tích sàn từ 500m2 trở xuống thì được coi là 1 công trình.
324 | 1章 |  | ※敷地内に建築物が2棟以上建築合計延床面積500m2以上の場合は、別棟扱いになる。 | * In the same site, 2 or more buildings, whose total floor area is over 500m2, are not considered as 1 building. | ※Nếu có từ 2 công trình trở lên trong một khu đất và tổng diện tích sàn của công trình từ 500 m2 trở lên thì sẽ được coi là công trình riêng biệt. | 解: 以上→超える、別棟扱いになる→1棟とみなされない | Giải pháp: Trên → Vượt quá, được coi như công trình riêng biệt → Không được coi là 1 công trình
325 | 1章 |  | 延焼の恐れがある部分 | Space in danger of spreading fire | Khu vực có nguy cơ cháy lan
326 | 1章 |  | 建物2階 | Building 2F | Công trình 2 tầng
327 | 1章 |  | 隣地境界線 | Neighboring border line | Ranh giới đất liền kề
328 | 1章 |  | 敷地境界線 | Site border line | Ranh giới khu đất
329 | 1章 |  | 道路中心線 | Road center line | Vạch tim đường
330 | 1章 | 22 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
331 | 1章 | 22 | 1-8.建築用語 | 1-8. Terminology of construction | 1-8. Thuật ngữ kiến trúc
332 | 1章 |  | RC造 | Reinforced Concrete Construction | Kết cấu RC
333 | 1章 |  | 鉄筋コンクリート構造の略称 | Abbreviation of Reinforced Concrete Construction | Viết tắt của kết cấu bê tông cốt thép
334 | 1章 |  | S造 | Steel Construction | Kết cấu S
335 | 1章 |  | 鉄骨構造の略称 | Abbreviation of Steel Construction | Viết tắt của kết cấu thép
336 | 1章 |  | SRC造 | Steel framed Reinforced Concrete Construction | Kết cấu SRC
337 | 1章 |  | 鉄骨鉄筋コンクリート構造の略称 | Abbreviation of Steel framed Reinforced Concrete Construction | Viết tắt của kết cấu bê tông cốt thép khung thép
338 | 1章 |  | FL | Floor Line | Đường sàn
339 | 1章 |  | 各階の標準床仕上面のこと。 | It is the normal floor finish face of each floor. | Hoàn thiện mặt sàn tiêu chuẩn từng tầng
340 | 1章 |  | SL | Slab line | SL
341 | 1章 |  | コンクリートスラブの標準打設面のこと | It is the normal installation face of concrete slab. | Bề mặt đổ tiêu chuẩn của tấm bê tông
342 | 1章 |  | GL | Ground Line | GL
343 | 1章 |  | 設計上の地盤面のこと。 | It is the designated ground face. | Mặt bằng thiết kế
344 | 1章 |  | CH | Ceiling Height | Chiều cao trần
345 | 1章 |  | 床面から天井の下端までの高さ。 | Height from floor top to ceiling bottom | Chiều cao từ sàn đến mặt dưới trần
346 | 1章 |  | PC板 | Precast Concrete | Bê tông đúc sẵn
347 | 1章 |  | あらかじめ工場製作された鉄筋コンクリートパネルのこと。 | It is the prefabricated reinforced concrete panel. | Tấm bê tông cốt thép được sản xuất trước tại nhà máy
348 | 1章 |  | ALC板 | Autoclaved Light-weight Concrete | Bê tông khí chưng áp
349 | 1章 |  | 高温高圧による蒸し焼きによって出来上がった「軽量気泡コンクリートパネル」のことで、耐震性・耐火性・断熱性に優れている。 | It is the 'light-weight bubble concrete panel' made under height temperature, high pressure. It has the excellent property in the earthquake resistance, fire resistance, heat insulation. | Là một " tấm bê tông khí nhẹ" được làm bằng cách chưng ở nhiệt độ và áp suất cao. Có khả năng chịu động đất, chống cháy và cách nhiệt tốt.
350 | 1章 |  | シンダーコンクリート | Cinder concrete | Bê tông xỉ
351 | 1章 |  | 人工軽量骨材などを用いた軽量コンクリートのことで、便所、厨房などの防水層の押さえに用いられる。 | It is the light-weight concrete using artificial light-weight aggregate and others. I is used for holding the water protection layer in toilet, kitchen and others. | Bê tông xỉ làm từ cốt liệu nhẹ nhân tạo dùng để giữ lớp chống thấm cho nhà vệ sinh và nhà bếp.
352 | 1章 |  | デッキプレート | Deck plate | Sàn deck
353 | 1章 |  | コンクリートスラブの型枠代わりに用いる鋼板で、大きく分けて波形デッキとフラットデッキがある。 | It is the steel plate used instead of the form mold of concrete slab. It roughly has the corrugate deck, flat deck. | Thép tấm được sử dụng thay thế cho ván khuôn tấm bê tông, được chia đại khái thành sàn sóng và sàn phẳng
354 | 1章 |  | 仕上げ | Finish | Hoàn thiện
355 | 1章 |  | シンダーコンクリート | Cinder concrete | Bê tông xỉ
356 | 1章 |  | 押えモルタル | Holding mortar | Giữ vữa
357 | 1章 |  | 防水層 | Water protection layer | Lớp chống thấm
358 | 1章 |  | 波形デッキ | Corrugate deck | Sàn sóng
359 | 1章 |  | フラットデッキ | Flat deck | Sàn phẳng
360 | 1章 |  | 耐火被覆 | Fire resistance covering | Lớp chống cháy
361 | 1章 |  | 鉄骨造の梁を耐火構造にするために、表面を所要の耐火性能をもった材料で覆うこと。 | It is the face covering by material which has the fireproof property needed in order to make the steel frame construction beam to the fire resistance structure. | Để làm cho dầm thép trở thành kết cấu chống cháy, hãy phủ bề mặt bằng vật liệu có khả năng chống cháy theo yêu cầu.
362 | 1章 |  | 耐火構造建築物の場合の標準被覆厚さ | Normal covering thickness in case of the fire resistance structure building | Độ dày tiêu chuẩn lớp phủ cho các công trình kết chống cháy
363 | 1章 |  | (建築基準法より) | (by Building Standard Law) | (Theo Luật Tiêu chuẩn Xây dựng)
364 | 1章 |  | 1時間耐火 | 1hour fire resistance | 1 giờ chống cháy
365 | 1章 |  | (最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階) | (Floor whose number is 2 or more and 4 or less counted from the highest floor) | (Số tầng được tính từ tầng trên cùng và tầng trên cùng là 2 trở lên và 4 trở xuống)
366 | 1章 |  | 2時間耐火 | 2hours fire resistance | 2 giờ chống cháy
367 | 1章 |  | (最上階から数えた階数が5以上で14以内の階) | (Floor whose number is 5 or more and 14 or less counted from the highest floor) | (Số tầng được tính từ tầng trên cùng là 5 trở lên và 14 trở xuống)
368 | 1章 |  | 3時間耐火 | 3hours fire resistance | 3 giờ chống cháy
369 | 1章 |  | (最上階から数えた階数が15以上の階) | (Floor whose number is 15 or more counted from the highest floor) | (Số tầng được tính từ tầng trên cùng là trên 15)
370 | 1章 |  | インサート | Insert | Insert
371 | 1章 |  | 天井や配管・ダクトなどを吊るための吊りボルトを取付けるために、あらかじめコンクリートスラブ中に埋め込むもの。 | It is the material installed in the concrete slab in order to set the hanging bolt for the ceiling, piping, duct and others. | Nó được cấy trước vào một tấm bê tông để gắn bu lông treo trần nhà, đường ống, ống dẫn v.v.
372 | 1章 |  | 後打ちアンカーを用いることもあるが、スラブ内の打ち込み電線管に穴をあける危険があるので望ましくない。 | The hole-in-anchor is undesirable because it has danger of making hole into the electric (conduit) pipe installed in the slab. | Có thể sử dụng tắt kê nở, nhưng điều này không được mong muốn vì có nguy cở làm thủng ống dẫn điện trong sàn.
373 | 1章 |  | ガラリ | Louver | Cửa thông gió
374 | 1章 |  | 換気の目的で空気が出入り出来るようにした外壁面の開口部分で、雨が侵入しないように羽根を付けたもの。 | It is the opening portion in the outer wall in order to pass in/ out the air for ventilation. It has the wing plate in order to prevent the rainwater invading. | Là một lỗ mở trên tường ngoài cho phép không khí ra vào nhằm mục đích lưu thông gió, có gắn các cánh chắn để ngăn mưa lọt vào.
375 | 1章 |  | 釜場 | Pit | Hầm chứa nước
376 | 1章 |  | 地下ピットなどに設ける排水ポンプ設置用のため桝のこと。 | It is the storage pit in order to install the drainage pump. It is constructed in the underground pit. | Nó là hố chứa để lắp đặt máy bơm thoát nước, được xây dựng trong hố ngầm.
377 | 1章 | 23 | 1.建築図の見方 | 1. Method of understanding architectural drawing | 1. Cách đọc bản vẽ kiến trúc
378 | 1章 | 23 | 1-9.特殊な建築用語(免震構造) | 1-9. Special terminology of construction (earthquake isolated structure) | 1-9. Thuật ngữ kiến trúc đặc biệt (kết cấu móng chống rung)
379 | 1章 |  | 特殊な建築構造 | Special building structure | Kết cấu công trình đặc biệt
380 | 1章 |  | (免震構造) | (earthquake isolated structure) | (Kết cấu móng chống rung)
381 | 1章 |  | ほとんどの建築物(耐震構造)は、地面の上に建物が建っています。 | Most buildings, which have the earthquake resistance structure, stand on the ground. | Hầu hết các công trình (kết cấu móng chống rung) đều xây dựng trên mặt đất.
382 | 1章 |  | 地震が発生した場合、地震の揺れが地面に直接伝わり、建物が大きく揺れます。 | When the earthquake occurs, the building swings strongly because the earthquake force is transmitted on the ground directly. | Khi động đất xảy ra, chấn động của động đất được truyền trực tiếp vào mặt đất khiến công trình bị rung chuyển đáng kể.
383 | 1章 |  | 免振建築物とは、地面の上に免振装置がありその上に建物がのっています。 | (免震構造) | Công trình kết cấu móng chống rung có thiết bị cách ly địa chấn trên mặt đất và công trình nằm trên đó.
384 | 1章 |  | 地震時に免振装置が地震の揺れを吸収することで建物に地震の揺れが伝わりにくくなります。 | When the earthquake occurs, the building doesn't swing strongly because the earthquake force is isolated by the isolated facility. | Trong trường hợp xảy ra động đất, thiết bị cách ly địa chấn sẽ hấp thụ chấn động của động đất, làm cho chấn động của động đất khó có thể truyền đến công trình.
385 | 1章 |  | 建物には、免振装置で吸収できなかった地震の揺れが少し伝わるだけです。 | The earthquake force, which is not isolated by the earthquake isolated facility, is transmitted to the building slightly. | Chỉ một lượng nhỏ rung chuyển động đất không thể hấp thụ bởi thiết bị cách ly địa chấn được truyền đến công trình.
386 | 1章 |  | 地震力 | Earthquake force | Lực địa chấn
387 | 1章 |  | 耐震建築物 | Earthquake resistance building | Công trình chống địa chấn
388 | 1章 |  | 免振建築物 | Earthquake isolated building | Công trình cách ly địa chấn
389 | 1章 |  | 免振構造により建物自体の被害は小さくできますが、設備配管(ダクト)が損傷してライフラインが失われては本当の免振効果があるとは言えません。 | The earthquake isolated structure can decrease the damage of the building itself. But if the piping (duct) is damaged, as a result, if the lifeline is damaged, there is no earthquake isolated effect. | Kết cấu cách ly địa chấn có thể làm giảm thiệt hại cho chính công trình, nhưng nếu đường ống thiết bị (ống dẫn) bị hư hỏng và làm mất đi công dụng thì không thể nói là có tác dụng cách ly địa chấn thực sự. | 解: あるとは言えない→ない | Giải pháp: Không thể nói có -> không
390 | 1章 |  | このような事態を回避するためには設備配管(ダクト)にも地震による大きな変位を吸収する免振継手を使用します。 | In order to avoid such a situation, the earthquake isolated fitting, which absorbs the large displacement by earthquake, should be used for the piping (duct). | Để tránh tình trạng như vậy, các mối nối cách ly địa chấn hấp thụ sự thay đổi vị trí lớn do động đất cũng được sử dụng cho thiết bị đường ống (ống dẫn).
391 | 1章 |  | ※変位とは、地震を受けた時に免振建物が動く変位量を意味します。 | * The displacement is issued by the movement of earthquake isolated building when the earthquake occurs. | ※ Thay đổi vị trí có nghĩa là lượng dịch chuyển mà công trình cách ly địa chấn di chuyển khi nó nhận được trận động đất. | 解: 意味する→である | Giải pháp: Có nghĩa là →
392 | 1章 |  | 地盤側固定 | Fix at ground side | Cố định phía nền đất
393 | 1章 |  | 建物側固定 | Fix at building side | Cố định phía công trình
394 | 1章 |  | ※固定架台は建物側と地盤側に設け、免振継手の直近に取り付ける。 | * The fix frame base should be installed near the earthquake isolated fitting in both the building side and the ground side. | ※ Các giá đỡ cố định sẽ được lắp đặt ở mặt bên của công trình và nền đất, và sẽ được lắp ở vùng lân cận của mối nối cách ly địa chấn.

## 2章
2.ダクト設計図の見方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 2章 | 25 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
2 | 2章 |  | 2-1.ダクトの種類 | 2-1. Duct type | 2-1. Các loại ống dẫn Duct (chủ yếu dẫn gió hoặc khí…)
3 | 2章 |  | 2-2.主な機器類・ダンパー類 | 2-2. Typical equipment and dampers | 2-2. Các thiết bị quan trọng và các loại van
4 | 2章 |  | 2-3.ダクトのシンボル | 2-3. Duct symbol | 2-3. Kí hiệu của ống dẫn Duct
5 | 2章 |  | 2-4.ダクト系統図の一例 | 2-4. Example of duct system diagram | 2-4. Một ví dụ của sơ đồ hệ thống ống dẫn Duct
6 | 2章 |  | 2-5.ダクト設計図の着眼点 | 2-5. View point of duct design drawing | 2-5. Điểm chú ý của bản thiết ống dẫn Duct
7 | 2章 | 26 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
8 | 2章 | 26 | 2-1.ダクトの種類 | 2-1. Duct type | 2-1. Các loại ống dẫn Duct (chủ yếu dẫn gió hoặc khí…)
9 | 2章 |  | 用途によるダクトの種類 | Type of duct by use | Các loại ống dẫn Duct tùy thuộc vào ứng dụng
10 | 2章 |  | 用途名称 | Use name | Tên sử dụng
11 | 2章 |  | 単線図記号 | Single line drawing symbol | Kí hiệu bản vẽ đường đơn
12 | 2章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
13 | 2章 |  | 給気ダクト | Air supply duct | Ống dẫn Duct cấp khí
14 | 2章 |  | 空調機・ファンコイル等から冷風・温風を送る(給気する)ダクト | f | Ống dẫn Duct gửi (cung cấp) không khí lạnh và không khí nóng từ máy điều hòa không khí, bộ xử lý không khí, v.v.
15 | 2章 |  | 還気ダクト | Air return duct | ống dẫn Duct khí hồi
16 | 2章 |  | 室内から空調機・ファンコイル等に空気を返す(還気する)ダクト | Air return duct is the duct which returns the indoor air to air handling unit, fan coil unit and others. | ống dẫn Duct chuyển (hồi) không khí từ trong phòng đến máy điều hòa không khí, bộ xử lý không khí, v.v.
17 | 2章 |  | 外気ダクト | Outdoor air duct | Ống dẫn Duct không khí ngoài trời
18 | 2章 |  | 外気導入のダクト | Outdoor air duct is the duct which supplies outdoor air. | Ống dẫn Duct cung cấp không khí ngoài trời
19 | 2章 |  | 排気ダクト | Air exhaust duct | Ống dẫn Duct thải khí
20 | 2章 |  | 汚れた空気を室外に捨てる(排気する)ダクト | Air exhaust duct is the duct which exhausts the dirty air to outdoor. | Ống dẫn Duct xả (thải) không khí bẩn ra bên ngoài
21 | 2章 |  | 排煙ダクト | Smoke exhaust duct | Ống dẫn Duct thoát khói
22 | 2章 |  | 火災時の煙を室外に捨てる(排煙する)ダクト | Smoke exhaust duct is the duct which exhausts the smoke to outdoor in case of fire. | Ống dẫn Duct thải (xả) khói ra bên ngoài khi có hỏa hoạn
23 | 2章 |  | 工法によるダクトの種類 | Type of duct by work method | Các loại ống dẫn Duct dựa theo phương pháp thi công
24 | 2章 |  | 矩形ダクト(角ダクト) | Rectangular duct | Ống dẫn Duct hình chữ nhật
25 | 2章 |  | 共板ダクト | Transverse formed flange method duct | Tấm kết nối ống Duct
26 | 2章 |  | 鋼板を折り曲げフランジの四隅をボルト・ナットで固定し、四辺をクリップではさみ接続する。 | In order to make flange, the duct plate end is folded. In order to connect each duct, the 4 corners of the flange are fixed with bolts and nuts and the 4 sides are clipped. | Uốn cong tấm thép, cố định bốn góc của mặt bích bằng bu lông và đai ốc, và kết nối bốn cạnh bằng kẹp.
27 | 2章 |  | 最大直管長1740mm | Maximum straight duct length is 1740mm. | Chiều dài ống thẳng tối đa 1740 mm
28 | 2章 |  | フランジダクト | Flange duct | Ống dẫn Duct mặt bích
29 | 2章 |  | 鉄板に取り付けたアングルフランジをボルト・ナットで接続する。 | In order to connect each duct, the angle flanges attached to the duct plate with bolts and nuts. | Kết nối mặt bích góc gắn với tấm sắt bằng bu lông và đai ốc.
30 | 2章 |  | 最大直管長1820mm | Maximum straight duct length is 1820mm. | Chiều dài ống thẳng tối đa 1820 mm
31 | 2章 |  | 円形ダクト | Circular duct | Ống dẫn Duct tròn
32 | 2章 |  | スパイラルダクト | Spiral duct | Ống dẫn Duct xoắn
33 | 2章 |  | 鉄板を螺旋に巻いて円形にしたダクト。曲がり、分岐等の継手と直管をビス止めする。 | In order to make the spiral duct, the steel plate is wound in a spiral shape. The elbow fitting, Tees fitting and other are screwed with straight pipe. | Ống dẫn Duct được làm bằng cách cuộn tấm sắt thành vòng tròn. Các khớp nối uống cong, phân nhánh v.v và ống thẳng được cố định bằng đinh vít.
34 | 2章 |  | 最大直管長4000mm | Maximum straight duct length is 4000mm. | Chiều dài ống thẳng tối đa 4000 mm
35 | 2章 |  | ダクト工法参考図 | Referable drawing of duct work method | Bản vẽ tham chiếu phương pháp thi công ống dẫn Duct
36 | 2章 |  | 共板ダクト | Transverse formed flange method duct | Tấm kết nối ống Duct
38 | 2章 |  | スパイラルダクト | Spiral duct | Ống dẫn Duct xoắn
39 | 2章 |  | クリップ | Clip | Cái kẹp
40 | 2章 |  | ナット | Nut | Đai ốc
41 | 2章 |  | コーナーピース | Corner piece | Mảnh góc
42 | 2章 |  | ボルト | Bolt | Bu lông
43 | 2章 |  | シール材 | Sealant | Vật liệu dính
44 | 2章 |  | ガスケット | Gasket | Miếng đệm
45 | 2章 |  | 共板ダクト | Transverse formed flange method duct | Tấm kết nối ống Duct
46 | 2章 |  | ダクト本体を成形加工しフランジ製作 | In order to make flange, the duct plate is formed. | Sản xuất mặt bích bằng cách đúc thân ống dẫn Duct
47 | 2章 |  | コーナー金具はフランジの内側にかしめる | The corner metal fitting is swaged (crimped) inside of flange. | Phụ kiện kim loại góc được cố định bên trong mặt bích
48 | 2章 |  | クリップ | Clip | Cái kẹp
49 | 2章 |  | コーナーピース | Corner piece | Mảnh góc
50 | 2章 |  | ガスケット | Gasket | Miếng đệm
51 | 2章 |  | ナット | Nut | Đai ốc
52 | 2章 |  | ボルト | Bolt | Bu lông
53 | 2章 |  | ガスケット | Gasket | Miếng đệm
54 | 2章 |  | フランジ | Flange | Mặt bích
55 | 2章 |  | アングルフランジを使用 | Use the angle type flange. | Sử dụng mặt bích loại bẻ góc
56 | 2章 |  | ガスケット | Gasket | Miếng đệm
57 | 2章 |  | ボルト・ナット | Bolt and nut | Bu lông / đai ốc
58 | 2章 |  | アングルフランジ | Angle type flange | Mặt bích loại góc
59 | 2章 |  | 銅リベット | Copper rivet | Đinh tán đồng
60 | 2章 |  | スパイラルダクト | Spiral duct | ống dẫn Duct mặt bích
61 | 2章 |  | ダクトテープ | Duct tape | Băng keo ống dẫn Duct
62 | 2章 |  | (2層巻き) | (Double layer taping) | (Cuộn hai lớp)
63 | 2章 |  | 鉄板ビス | Steel sheet screw | Đinh vít tấm sắt
64 | 2章 |  | 円形差し込み継手 | Circular socket fitting | Phụ kiện chèn tròn
65 | 2章 | 27 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
66 | 2章 | 27 | 2-2.主な機器類・ダンパー類 | 2-2. Typical equipment and dampers | 2-2. Các thiết bị quan trọng và các loại van
67 | 2章 |  | 機器名称 | Equipment name | Tên thiết bị
68 | 2章 |  | 機能等 | Function and others | Chức năng v.v.
69 | 2章 |  | 空調機(エアハンドリンク゛ユニット) | Air handling unit | Điều hòa không khí (bộ phận xử lý không khí)
70 | 2章 |  | 送風機・コイル・加湿器・エアフィルター等を一つのケーシング内に納めたユニット。 | Air handling unit is the unit which includes fan, coil, humidifier, air filter and others into its casing. | Bộ phận xử lý không khí là bộ phận bao gồm quạt, cuộn dây, bộ làm ẩm, màng lọc không khí và các bộ phận khác trong vỏ của nó.
71 | 2章 |  | 熱源より送られてきた熱媒(冷水・温水・蒸気)によって、空気を所定の温湿度にして各室へ送る。 | Air handling unit controls the air temperature and humidity by heat source (cold water, hot water, steam). And air handling unit supplies the controlled air to each room. | Bộ xử lý không khí kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm không khí bằng nguồn nhiệt (nước lạnh, nước nóng, hơi nước). Và bộ phận xử lý không khí cung cấp không khí được kiểm soát cho từng phòng.
72 | 2章 |  | ファンコイルユニット | Fan coil unit (built-in type) | Bộ xử lý không khí
73 | 2章 |  | 小型の送風機・コイルを一つのケーシングに納めたユニットで、室内に設置される小型の空調機。 | Fan coil unit is small size air handling unit. Fan coil unit includes small size fan and coil into its casing, and is installed indoor. | Là một máy điều hòa không khí loại nhỏ được lắp đặt trong nhà với thiết bị chứa một quạt gió nhỏ / cuộn dây trong một vỏ.
74 | 2章 |  | 大きく分けて、床置き、天井隠蔽、天井カセットの3タイプがある。 | Fan coil unit has mainly 3 types, floor mounted type, ceiling embedded type, ceiling cassette type. | Có ba loại chính: đặt sàn, âm trần, âm trần cassette
75 | 2章 |  | パッケージ型空調機 | Packaged air-conditioner | Máy điều hòa không khí một cục
76 | 2章 |  | 空気熱源(ヒートポンプ式)のものは、室外機1台と室内機1台あるいは複数台の組合せによる。 | In case of the air heat source (heat pump type), one outdoor unit and one or more indoor unit are combined. | Nguồn nhiệt không khí (kiểu bơm nhiệt) phụ thuộc vào sự kết hợp của một dàn nóng và một dàn lạnh hoặc nhiều dàn.
77 | 2章 |  | 大きく分けて、床置き、天井隠蔽、天井カセットの3タイプがある。 | Fan coil unit has mainly 3 types, floor mounted type, ceiling embedded type, ceiling cassette type. | Có ba loại chính: đặt sàn, âm trần, âm trần cassette
78 | 2章 |  | 又、水熱源のものがある。 | Also, water heat source type exists. | Ngoài ra cũng có loại nguồn nhiệt nước.
79 | 2章 |  | 送風機(ファン) | Fan | Quạt (fan)
80 | 2章 |  | 空気を搬送する機械。空調では主に、シロッコファン・ターボファン・軸流ファンを使用する。 | Fan supplies the air. In case of the air-conditioning, the sirocco fan, turbo fan and axial flow fan are used mainly. | Máy điều chuyển không khí - Điều hòa không khí chủ yếu sử dụng quạt sirocco, turbo và quạt hướng trục.
81 | 2章 |  | 給気用・外気用・還気用・排気用がある。 | Fan is used for Air supply, outdoor air, return air and Air exhaust. | Quạt được sử dụng để cấp khí, cấp khí ngoài trời, khí hồi và thải khí.
82 | 2章 |  | 排煙用は排煙機と呼ぶのが一般的である。 | Fan which is used for Smoke exhaust is called as the Smoke exhaust fan generally. | Quạt được sử dụng để hút khói được gọi chung là quạt hút khói.
83 | 2章 |  | VAV(可変風量装置) | VAV (Variable air volume unit) | VAV (thiết bị lưu lượng không khí thay đổi )
84 | 2章 |  | 負荷の変動に応じて風量を変化させる装置。 | VAV controls the air volume depending on the load change. | Thiết bị thay đổi lưu lượng không khí tùy thuộc vào sự thay đổi của tải.
85 | 2章 |  | 温度検知器からの信号で動作する。 | VAV is operated by the signal from thermostat. | Nó hoạt động dựa trên tín hiệu từ máy cảm biến nhiệt.
86 | 2章 |  | CAV(定風量装置) | CAV (Constant air volume unit) | CAV (thiết bị lưu lượng không khí không đổi)
87 | 2章 |  | 風量を一定に調整する装置。 | CAV controls air volume constantly. | Thiết bị điều chỉnh lưu lượng không khí ở mức không đổi
88 | 2章 |  | 給気温度を変えて負荷変動に対応させる。 | In case of the constant air volume, the Air supply temperature is changed depending on the heat load change. | Thay đổi nhiệt độ không khí cung cấp để đáp ứng với sự dao động của tải.
89 | 2章 |  | ダンパの名称 | Damper name | Tên van
90 | 2章 |  | 記号 | Mark | Ký hiệu
91 | 2章 |  | 長さ(角ダクト) | Length (in case of rectangular duct) | Chiều dài (ống dẫn Duct hình chữ nhật)
92 | 2章 |  | 機能等 | Function and others | Chức năng v.v.
93 | 2章 |  | 主な取付場所 | Normally installed place | Các vị trí lắp đặt chính
94 | 2章 |  | 風量調節ダンパー | Volume control damper | Van điều chỉnh lưu lượng không khí
95 | 2章 |  | 手動で風量を調整する。 | Volume control damper controls the air volume manually. | Điều chỉnh lưu lượng không khí thủ công
96 | 2章 |  | 空調機、送風機の吸込・吐出側及びダクトの分岐箇所等 | Inlet (suction) / outlet (delivery) side of air handling unit and fan, also duct branch part and others | Các mặt hút / xả của máy điều hòa không khí và máy thổi, các điểm nhánh ống dẫn Duct, v.v.
97 | 2章 |  | 電動ダンパー | Motor damper | Van điện
98 | 2章 |  | モーターで開度を調節できるダンパー | Motor damper can control the opening ratio by the motor. | Van có thể điều chỉnh độ mở bằng động cơ
99 | 2章 |  | 自動制御を行う系統 | Duct with automatic control system | Hệ thống điều khiển tự động
100 | 2章 |  | チャッキダンパー | Check damper | Van kiểm tra
101 | 2章 |  | 逆流を防止するダンパー | Check damper prevents the back flow. | Van ngăn chặn sự trào ngược
102 | 2章 |  | ガラリチャンバー等で複数のダクトが接続される場所 | Place connected with 2 or more duct, for example chamber with louver | Nơi kết nối với 2 hoặc nhiều ống dẫn Duct, ví dụ như buồng có cửa gió
103 | 2章 |  | 防火ダンパー | Fire protection damper | Van phòng cháy
104 | 2章 |  | 炎の流入時に温度ヒューズ(72℃)が切れて閉鎖し、延焼を防ぐ。 | In case of the flame inflow, fire protection damper closes the duct by thermal fuse (72 degree C) , and prevents the spreading fire . | Cầu chì nhiệt (72 ° C) ngắt và đóng lại khi ngọn lửa chảy vào, ngăn chặn sự lây lan của ngọn lửa.
105 | 2章 |  | 防火区画貫通部の壁・床 | Wall and floor penetration in the fire protection zone | Bộ phận xuyên qua tường và sàn trong khu vực phòng cháy chữa cháy
106 | 2章 |  | 延焼の恐れがある部分の外壁 | Outer wall in space in danger of spreading fire | Tường ngoài của bộ phận có nguy cơ cháy lan
107 | 2章 |  | 排煙用防火ダンパー | Fire protection damper for smoke exhaust | Van phòng cháy dùng thải khói
108 | 2章 |  | 炎の流入時に温度ヒューズ(280℃)が切れて閉鎖し、延焼を防ぐ。 | In case of the flame inflow, fire protection damper closes the duct by thermal fuse (280 degree C) , and prevents the spreading fire . | Cầu chì nhiệt (280 ° C) ngắt và đóng lại khi ngọn lửa chảy vào, ngăn chặn sự lây lan của ngọn lửa.
109 | 2章 |  | 排煙ダクトの防火区画貫通部の壁・床 | Wall and floor penetration by smoke exhaust duct in the fire protection zone | Tường và sàn của bộ phận xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy của ống dẫn Duct thoát khói
110 | 2章 |  | 防火風量調節ダンパー | Fire protection and air volume control damper | Van điều chỉnh lưu lượng khí chống cháy
111 | 2章 |  | FDとVDを兼ねたダンパー | Combined damper of FD and VD | Van kết hợp FD và VD
112 | 2章 |  | ※認定品から除外され現在は使用されていない | * Fire protection and air volume control damper is not used now because it is excluded from the authorization product. | ※ Bị loại trừ khỏi các sản phẩm được chứng nhận và hiện không được sử dụng
113 | 2章 |  | 防火区画貫通部の壁・床でVDを兼用させる場合 | Wall and floor penetration in the fire protection zone, in case of requiring VD function | Trường hợp VD cũng được kết hợp sử dụng trên tường / sàn của bộ phận xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy
114 | 2章 |  | 防煙ダンパー | Smoke protection damper | Van chống khói
115 | 2章 |  | 火災時に煙感知器に連動して閉鎖し、煙が上階に昇るのを防ぐ。 | In case of fire, smoke protection damper closes the duct by linking with smoke detector, also prevents the smoke from going up to upper floor. | Khi hỏa hoạn, nó đóng lại kết hợp với thiết bị báo cháy để ngăn khói bốc lên tầng trên.
116 | 2章 |  | 2階層以上にまたがって開口があるダクトの防火区画貫通部の壁・床 | Wall and floor penetration in the fire protection zone, in case of duct having openings in 2 or more floors. | Tường và sàn bộ phận xuyên qua vùng phòng cháy chữa cháy của ống dẫn Duct có lỗ thông từ tầng 2 trở lên
117 | 2章 |  | 防煙防火ダンパー | Smoke protection and fire protection damper | Van phòng cháy
118 | 2章 |  | SDとFDを兼ねたダンパー | Combined damper of SD and FD | Van kết hợp SD và FD
119 | 2章 |  | 同上の場所で煙感知器と連動できないエリア | Same place mentioned above, also in case of not linking with smoke detector | Các khu vực không thể liên kết với thiết bị báo cháy ở cùng một nơi
120 | 2章 |  | 防煙防火風量調節ダンパー | Smoke protection, fire protection and volume control damper | Van điều chỉnh lượng không khí chống cháy chống khói
121 | 2章 |  | SDとFDとVDを兼ねたダンパー | Combined damper of SD, FD and VD | Van kết hợp SD, FD và VD
122 | 2章 |  | ※認定品から除外され現在は使用されていない | * Fire protection and air volume control damper is not used now because it is excluded from the authorization product. | ※ Bị loại trừ khỏi các sản phẩm được chứng nhận và hiện không được sử dụng
123 | 2章 |  | ピストンリレーザダンパー | Piston release damper | Van xả áp
124 | 2章 |  | 火災時消火ガス放出と同時に消火ガスの圧力で閉鎖し、消火ガスの流出を防ぐ。 | In case of fire, piston release damper closes the duct by the pressure of fire extinguish gas at the same time of discharging gas, also prevents the gas from flowing out. | Khi khí chữa cháy thoát ra, đồng thời nó bị áp suất của khí chữa cháy làm cho đóng lại để ngăn chặn sự tràn ra ngoài của khí chữa cháy.
125 | 2章 |  | 消火ガス放出区画貫通部の壁・床 | Wall and floor penetration in the fire extinguish gas discharging zone | Tường / sàn của bộ phận xả khí chữa cháy xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy
126 | 2章 |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | Piston release and fire protection damper | Van xả áp phòng cháy
127 | 2章 |  | PDとFDを兼ねたダンパー | Combined damper of PD and FD | Van kết hợp PD và FD
128 | 2章 |  | 同上区画が防火区画の場合 | Same place mentioned above, in case of fire protection zone | Trường hợp khu vực tương tự khu vực phòng cháy chữa cháy
129 | 2章 |  | 排煙ダンパー | Smoke exhaust damper | Van thải khói
130 | 2章 |  | 排煙口と同じ働きをするダンパー | Smoke exhaust damper is the damper which has same function of smoke exhaust outlet. | Van hoạt động giống như một cổng hút khói
131 | 2章 |  | 排煙を天井チャンバー方式で行う場合 | In case of the ceiling chamber method, exhaust smoke damper is used. | Trường hợp hút hết khói bằng phương pháp buồng trần
132 | 2章 | 28 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
133 | 2章 | 28 | 2-3.ダクトのシンボル | 2-3. Duct symbol | 2-3. Ký hiệu của ống dẫn Duct
134 | 2章 |  | 名称 | Name | Tên
135 | 2章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
136 | 2章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Đường đơn minh họa
137 | 2章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Đường đôi minh họa
138 | 2章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
139 | 2章 |  | 給気ダクト(横走) | Air supply duct (Horizontal) | Ống dẫn Duct cung cấp không khí (chạy ngang)
140 | 2章 |  | 還気ダクト(横走) | Air return duct (Horizontal) | Ống dẫn Duct khí hồi (chạy ngang)
141 | 2章 |  | 外気ダクト(横走) | Outdoor air duct (Horizontal) | Ống dẫn Duct không khí ngoài trời (chạy ngang)
142 | 2章 |  | 排気ダクト(横走) | Air exhaust duct (Horizontal) | Ống dẫn Duct thải khí (chạy ngang)
143 | 2章 |  | 排煙ダクト(横走) | Smoke exhaust duct (Horizontal) | Ống dẫn Duct thoát khói (chạy ngạng)
144 | 2章 |  | 給気ダクト(竪管) | Air supply duct (Vertical) | Ống dẫn Duct cung cấp không khí (ống đứng)
145 | 2章 |  | 還気ダクト(竪管) | Air return duct (Vertical) | Ống dẫn Duct khí hồi (ống đứng)
146 | 2章 |  | 外気ダクト(竪管) | Outdoor air duct (Vertical) | Ống dẫn Duct không khí ngoài trời (ống đứng)
147 | 2章 |  | 排気ダクト(竪管) | Air exhaust duct (Vertical) | Ống dẫn Duct thải khí (ống đứng)
148 | 2章 |  | 排煙ダクト(竪管) | Smoke exhaust duct (Vertical) | Ống dẫn Duct thoát khói (ống đứng)
149 | 2章 |  | 吹出しシンボル | Air inlet symbol | Ký hiệu thổi
150 | 2章 |  | 吸込みシンボル | Air outlet symbol | Ký hiệu hút
151 | 2章 |  | ガラリ | Louver | Cửa gió
152 | 2章 |  | 排煙口 | Smoke exhaust outlet | Cửa hút khói
153 | 2章 |  | 排煙用手動開放装置 | Manually open device for smoke exhaust | Thiết bị hút khỏi mở thủ công
154 | 2章 |  | 風量測定口 | Air volume test outlet | Của đo lưu lượng không khí
155 | 2章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
156 | 2章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Đường đơn minh họa
157 | 2章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Đường đôi minh họa
158 | 2章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
159 | 2章 | 29 | 風量調節ダンパー | Volume control damper | Van điều chỉnh lưu lượng không khí
160 | 2章 |  | 電動ダンパー | Motor damper | Van điện
161 | 2章 |  | 防火ダンパー | Fire protection damper | Van phòng cháy
162 | 2章 |  | 排煙用防火ダンパー | Fire protection damper for smoke exhaust | Van phòng cháy dùng thải khói
163 | 2章 |  | 排煙ダンパー | Smoke exhaust damper | Van thải khói
164 | 2章 |  | 排煙ダンパー | Smoke exhaust damper | Van thải khói
165 | 2章 |  | 防煙防火ダンパー | Smoke protection and fire protection damper | Van phòng cháy
166 | 2章 |  | ピストンリレーザダンパー | Piston release damper | Van xả áp
167 | 2章 |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | Piston release and fire protection damper | Van xả áp phòng cháy
168 | 2章 |  | キャンバス継手 | Canvas joint | Khớp nối mềm (canvas)
169 | 2章 |  | ガイドベーン | Guide vane | Cách dẫn hướng
170 | 2章 |  | 消音エルボ | Sound absorption elbow fitting | Khuỷu nối giảm âm
171 | 2章 |  | 定風量ユニット(CAV) | Constant air volume unit (CAV) | Đơn vị lưu lượng không khí không đổi (CAV)
172 | 2章 |  | 可変風量ユニット(VAV) | Variable air volume unit (VAV) | Đơn vị lưu lượng không khí thay đổi (VAV)
173 | 2章 |  | スリーブ(箱抜) | Sleeve (normal) | Sleeve (ra hộp ngoài)
174 | 2章 |  | スリーブ(実管) | Sleeve (embedded) | Sleeve (ống thực tế)
175 | 2章 | 30 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
176 | 2章 | 30 | 2-4.ダクト系統図の一例 | 2-4. Example of duct system diagram | 2-4. Một ví dụ của sơ đồ hệ thống ống dẫn Duct
188 | 2章 |  | 名称 | Name | Tên
158 | 2章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
177 | 2章 |  | ダクト | Duct | Ống dẫn Duct
178 | 2章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
179 | 2章 |  | チャンバー | Chamber | Buồng
180 | 2章 |  | 全熱交換器 | Total heat exchanger | Thiết bị trao đổi tổng nhiệt
181 | 2章 |  | 給気用送風機 | Air supply fan | Quạt gió cung cấp không khí
182 | 2章 |  | 排気用送風機 | Air exhaust fan | Quạt gió thải khí
183 | 2章 |  | 排煙機 | Smoke exhaust fan | Máy thải khói
184 | 2章 |  | ファンコイルユニット(ビルトイン形) | Fan coil unit (built-in type) | Bộ xử lý không khí (loại gắn sẵn)
185 | 2章 |  | 天井扇 | Ceiling fan | Quạt trần
186 | 2章 |  | 有圧扇 | High pressure fan | Quạt cao áp
187 | 2章 |  | サーモは壁付 | Thermostat is installed at wall. | Thiết bị điều tiết nhiệt độ (Rờ le) treo tường
189 | 2章 |  | ウェザーカバー | Weather cover | Chụp thời tiết
190 | 2章 |  | 装置点検口 | Access door for equipment | Cổng kiểm tra thiết bị
191 | 2章 |  | キャンバス継手 | Canvas joint | Khớp nối mềm (canvas)
192 | 2章 |  | ダンパー | Damper | Van
193 | 2章 |  | 制気口 | Air inlet and outlet | Cửa kiểm soát khí
194 | 2章 |  | 排煙口 | Smoke exhaust outlet | Cửa thoát khói
195 | 2章 |  | 手動開放装置 | Manually open device | Thiết bị mở thủ công
196 | 2章 |  | 外壁ガラリ | Outer wall louver | Cửa gió tường ngoài
197 | 2章 |  | 原則建築工事 | Building work in principle | Nguyên tắc thi công công trình
198 | 2章 |  | 排気フード | Air exhaust hood | Máy hút mùi
199 | 2章 |  | サーモスタット | Thermostat | Thiết bị điều tiết nhiệt độ (Rờ le)
200 | 2章 | 31 | 2.ダクト設計図の見方 | 2. How to understand duct design drawing | 2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn Duct
201 | 2章 | 31 | 2-5.ダクト設計図の着眼点 | 2-5. View point of duct design drawing | 2-5. Điểm chú ý của bản thiết ống dẫn Duct
202 | 2章 |  | 図面の種類 | Drawing type | Loại bản vẽ
203 | 2章 |  | 着眼点 | View point | Điểm chú ý
204 | 2章 |  | 仕様書 | Specification document | Bảng thông số kỹ thuật
205 | 2章 |  | ダクト部材使用区分の確認 | Confirmation of duct specification | Kiểm tra phân loại sử dụng vật liệu ống dẫn Duct
206 | 2章 |  | フランジダクト・共板ダクトの区別 | Classification of flange duct and transverse formed flange method duct | Phân biệt giữa ống dẫn Duct nối tấm và ống dẫn Duct mặt bích
207 | 2章 |  | 板厚・フランジの大きさ | Plate thickness and flange size | Độ dày và kích thước mặt bích
208 | 2章 |  | SUS・塩ビ等の特殊仕様 | Special specification as stainless steel made, rigid PVC made and others | Các thông số kỹ thuật đặc biệt như SUS / PVC v.v.
209 | 2章 |  | 保温(断熱)範囲の確認 | Confirmation of heat insulation zone | Kiểm tra phạm vi giữ nhiệt (cách nhiệt)
210 | 2章 |  | 換気ダクト(OA・EA)の保温の有無 | Confirmation of whether ventilation duct (OA and EA) has heat insulation or not. | Có hay không có hiện tượng giữ nhiệt của ống dẫn Duct thông gió (OA / EA)
211 | 2章 |  | 全熱交換器のダクトの保温範囲 | Confirmation of heat insulation zone on total heat exchanger duct | Phạm vi giữ nhiệt của ống dẫn Duct của thiết bị trao đổi tổng nhiệt
212 | 2章 |  | 機器表 | Equipment list | Bảng thiết bị
213 | 2章 |  | 空調機、パッケージ・ファンコイル・送風機・VAV・CAVの有無の確認 | Confirmation of whether air handling unit, packaged air-conditioner, fan coil, fan, VAV and CAV exist or not. | Kiểm tra xem điều hòa không khí, vỏ linh kiện, bộ xử lý không khí, quạt thông gió, VAV và CAV có hay không.
214 | 2章 |  | 系統図 | System diagram | Sơ đồ hệ thống
215 | 2章 |  | 各階空調方式(空調機・パッケージ・ファンコイル)の確認 | Confirmation of air-conditioning system of each floor (air handling unit, packaged air-conditioner and fan coil unit) | Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí từng tầng (máy điều hòa không khí, vỏ thiết bị, bộ xử lý không khí)
216 | 2章 |  | 空調機廻りのダンパーの確認(特にMD。計装図も確認すること) | Confirmation of damper around air handling unit (especially MD. Also confirm automatic control system drawing.) | Kiểm tra van điều tiết xung quanh máy điều hòa không khí (đặc biệt là MD. Đồng thời kiểm tra sơ đồ thiết bị)
217 | 2章 |  | FD・SDの確認 | Confirmation of FD and SD | Kiểm tra FD / SD
218 | 2章 |  | 排煙ダクトのHFD・シャフト移動の確認(耐火ダクトの確認) | Confirmation of HFD in Smoke exhaust duct and change of shaft location (confirmation of fire resistance duct) | Xác nhận HFD / trục chuyển động của ống dẫn Duct thoát khói (kiểm tra ống chịu lửa)
219 | 2章 |  | その他ダンパーの確認 | Confirmation of other damper | Kiểm tra các van điều tiết khác
220 | 2章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
221 | 2章 |  | 詳細図 | Detail drawing | Bản vẽ chi tiết
222 | 2章 |  | 空調方式(空調機・パッケージ・ファンコイル)の確認 | Confirmation of air-conditioning system (air handling unit, packaged air-conditioner and fan coil unit) | Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí (máy điều hòa không khí, vỏ thiết bị, bộ xử lý không khí)
223 | 2章 |  | VAV・CAVの受持範囲の確認 | Confirmation of assignment zone of VAV and CAV | Kiểm tra phạm vi của VAV / CAV
224 | 2章 |  | FD・SD及び防火区画・防煙区画・排煙区画の確認 | Confirmation of FD and SD, also fire protection zone, smoke protection zone and Smoke exhaust zone | Kiểm tra khu vực phòng cháy, phòng khói, thái khỏi và FD / SD
225 | 2章 |  | 排煙ダクトのHFD・シャフト移動の確認(耐火ダクトの確認) | Confirmation of HFD in Smoke exhaust duct and change of shaft location (confirmation of fire resistance duct) | Xác nhận HFD / trục chuyển động của ống dẫn Duct thoát khói (kiểm tra ống chịu lửa) | 0 | 0
226 | 2章 |  | その他ダンパーの確認 | Confirmation of other damper | Kiểm tra các van điều tiết khác | 0 | 0

## 3章
3.配管設計図の見方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 3章 | 33 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
2 | 3章 |  | 3-1.配管の種類 | 3-1. Pipe type | 3-1. Các loại đường ống
3 | 3章 |  | 3-2.配管材料の種類 | 3-2. Piping material type | 3-2. Các loại vật liệu đường ống
4 | 3章 |  | 3-3.配管のサイズ | 3-3. Piping size | 3-3. Kính thước đường ống
5 | 3章 |  | 3-4.主なバルブ類、機器類 | 3-4. Typical valves and equipment | 3-4. Các thiết bị và các loại van quan trọng
6 | 3章 |  | 3-5.配管のシンボル(1)～(8) | 3-5. Pipe symbol (1) - (8) | 3-5. Ký hiệu đường ống (1) - (8)
7 | 3章 |  | 3-6.配管系統図の一例 | 3-6. Example of piping system diagram | 3-6. Một ví dụ về sơ đồ hệ thống đường ống
8 | 3章 |  | 3-7.配管方式の種類(1)(2) | 3-7. Piping system type (1) (2) | 3-7. Các hệ thống đường ống (1) (2)
9 | 3章 |  | 3-8.配管設計図の着眼点 | 3-8. View point of piping design drawing | 3-8. Điểm chú ý của bản thiết kế đường ống
10 | 3章 | 34 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
11 | 3章 | 34 | 3-1.配管の種類 | 3-1. Pipe type | 3-1. Các loại đường ống
12 | 3章 |  | 用途名称 | Use name | Tên sử dụng
13 | 3章 |  | 単線図記号 | Single line drawing symbol | Ký hiệu bản vẽ nét đơn
14 | 3章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
15 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
16 | 3章 |  | 低圧蒸気送り管 | Low pressure steam supply pipe | Ống cấp hơi áp suất thấp
17 | 3章 |  | ボイラー等で作った低圧(一般的に0.1MPa未満)蒸気を空調機等へ送る配管 | It supplies the low pressure steam (typically less than 0.1 MPa) generated by boiler and others to air handling unit and others. | Đường ống dẫn hơi nước có áp suất thấp (thường nhỏ hơn 0.1 Mpa) do nồi hơi, v.v. tạo ra đến máy điều hòa không khí (có thể hiện thị bằng đường nét đứt)
18 | 3章 |  | 低圧蒸気返り管 | Low pressure steam return pipe | Đường ống hồi lưu hơi áp suất thấp
19 | 3章 |  | 空調機等で使用した低圧蒸気の凝縮水を還水槽等へ返す配管(破線表示も可) | It returns the condensed water of low pressure steam consumed by air handling unit and others to condensed water tank and others. | Đường ống dẫn nước ngưng tụ của hơi nước áp suất thấp được sử dụng trong máy điều không khí, v.v. vào khoang chứa nước hồi (có thể hiển thị bằng đường nét đứt)
20 | 3章 |  | 中圧蒸気送り管 | Medium pressure steam supply pipe | Ống cấp hơi áp suất trung bình
21 | 3章 |  | ボイラー等で作った中圧(一般的に0.1MPa以上0.7MPa未満)蒸気を空調機等へ送る配管 | It supplies the medium pressure steam (typically 0.1 MPa or more and less than 0.7 MPa) generated by boiler and others to air handling unit and others. | Đường ống dẫn hơi nước có áp suất trung bình (thường là 0,1MPa trở lên và nhỏ hơn 0,7MPa) do nồi hơi, v.v. tạo ra đến máy điều hòa không khí
22 | 3章 |  | 中圧蒸気返り管 | Medium pressure steam return pipe | Đường ống hồi lưu hơi áp suất trung bình
23 | 3章 |  | 空調機等で使用した中圧蒸気の凝縮水を還水槽等へ返す配管(破線表示も可) | It returns the condensed water of medium pressure steam consumed by air handling unit and others to condensed water tank and others. | Đường ống dẫn nước ngưng tụ áp suất trung bình được sử dụng trong máy điều không khí, v.v. vào khoang chứa nước hồi (có thể hiển thị bằng đường nét đứt)
24 | 3章 |  | 高圧蒸気送り管 | High pressure steam supply pipe | Ống cấp hơi áp suất cao
25 | 3章 |  | ボイラー等で作った高圧(一般的に1.0MPa以上)蒸気を空調機等へ送る配管 | It supplies the high pressure steam (typically 1.0 MPa or more) generated by boiler and others to air handling unit and others. | Đường ống dẫn hơi nước áp suất cao (thường là 1,0 MPa trở lên) do nồi hơi, v.v. tạo ra đến máy điều hòa không khí
26 | 3章 |  | 高圧蒸気返り管 | High pressure steam return pipe | Đường ống hồi lưu hơi áp suất cao
27 | 3章 |  | 空調機等で使用した高圧蒸気の凝縮水を還水槽等へ返す配管(破線表示も可) | It returns the condensed water of high pressure steam consumed by air handling unit and others to condensed water tank and others. | Đường ống dẫn nước ngưng tụ của hơi nước áp suất cao được sử dụng trong máy điều không khí, v.v. vào khoang chứa nước hồi (có thể hiện thị bằng đường nét đứt)
28 | 3章 |  | 空気抜き管 | Air purge pipe | Ống thông hơi
29 | 3章 |  | 冷水管、温水管等から空気を抜く配管 | It purges the air from chilled water, hot water and others. | Đường ống loại bỏ không khí từ ống nước lạnh, ống nước nóng, v.v.
30 | 3章 |  | 油送り管 | Oil supply pipe | Ống dẫn dầu
31 | 3章 |  | 油(重油・軽油等)を貯油タンクからサービスタンクなどへ送る配管 | It supplies the oil (heavy oil, light oil and others) from oil storage tank to service tank. | Đường ống dẫn dầu (dầu nặng, dầu nhẹ, v.v.) từ thùng chứa dầu đến thùng bảo dưỡng, v.v.
32 | 3章 |  | 油返り管 | Oil return pipe | Ống hồi dầu
33 | 3章 |  | 油(重油・軽油等)をサービスタンクから貯油タンク等へ送る配管 | It supplies the oil (heavy oil, light oil and others) from service tank to oil storage tank. | Đường ống dẫn dầu (dầu nặng, dầu nhẹ, v.v.) từ thùng bảo dưỡng đến thùng chứa dầu, v.v.
34 | 3章 |  | 油タンク通気管 | Oil tank vent pipe | Ống thông hơi thùng dầu
35 | 3章 |  | 油タンク類の通気管。単独で大気に開放する | It is for vent in oil tank and others. It is opened to atmospheric air individually. | Ống thông hơi của các thùng dầu - Nó được lắp đặt riêng lẻ và mở ra ngoài không khí
36 | 3章 |  | 冷媒管 | Refrigerant pipe | Ống làm lạnh | Ống làm lạnh
37 | 3章 |  | 冷媒の配管(冷媒液管及びガス管を1本線で表示する場合) | It is for refrigerant. (in case of drawing the refrigerant liquid and gas pipes as 1 line.) | Đường ống môi chất lạnh (trường hợp hiển thị ống chất lỏng làm lạnh và ống khí gas sẽ bằng một đường duy nhất)
38 | 3章 |  | 冷媒液管 | Refrigerant liquid pipe | Ống môi chất lạnh | Ống chất lỏng làm lạnh
39 | 3章 |  | 冷媒液の配管 | It is for refrigerant liquid. | Đường ống môi chất lạnh | Đường ống của chất lỏng làm lạnh
40 | 3章 |  | 冷媒ガス管 | Refrigerant gas pipe | Ống gas lạnh
41 | 3章 |  | 冷媒ガスの配管 | It is for refrigerant gas. | Đường ống gas lạnh
42 | 3章 |  | 冷却水送り管 | Cooling water supply pipe | Ống dẫn nước làm mát
43 | 3章 |  | 冷却塔で冷却した冷却水を冷凍機等へ送る配管 | It supplies the cooling water cooled by cooling tower to refrigerator and others. | Đường ống dẫn nước làm mát được làm mát bằng tháp làm mát đến máy làm lạnh, v.v.
44 | 3章 |  | 冷却水返り管 | Cooling water return pipe | Ống hồi nước làm mát
45 | 3章 |  | 冷凍機等の排熱により温まった冷却水を冷却塔へ返す配管 | It returns the cooling water heated by refrigerator and others to cooling tower. | Đường ống đưa nước làm mát được làm nóng bằng nhiệt thải của máy làm lạnh, v.v. đến tháp giải nhiệt
46 | 3章 |  | 冷水送り管 | Chilled water supply pipe | Ống cấp nước lạnh
47 | 3章 |  | 冷凍機等で作った冷水を空調機等へ送る配管 | It supplies the chilled water generated by refrigerator and others to air handling unit and others. | Đường ống dẫn nước lạnh do máy làm lạnh, v.v. tạo ra đến máy điều hòa không khí, v.v.
48 | 3章 |  | 冷水返り管 | Chilled water return pipe | Ống hồi nước lạnh
49 | 3章 |  | 空調機等で使用した冷水を冷凍機等へ返す配管 | It returns the chilled water consumed by air handling unit and others to refrigerator and others. | Đường ống dẫn nước lạnh được sử dụng trong máy điều hòa không khí, v.v. đến máy làm lạnh, v.v.
50 | 3章 | 35 | 用途名称 | Use name | Tên sử dụng
51 | 3章 |  | 単線図記号 | Single line drawing symbol | Ký hiệu bản vẽ nét đơn | Ký hiệu bản vẽ nét đơn
52 | 3章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
53 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
54 | 3章 |  | 温水送り管 | Hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng
55 | 3章 |  | ボイラー等で作った温水を空調機等へ送る配管 | It supplies the hot water generated by boiler and others to air handling unit and others. | Đường ống dẫn nước nóng được tạo ra bởi nồi hơi, v.v. đến máy điều hòa không khí, v.v.
56 | 3章 |  | 温水返り管 | Hot water return pipe | Ống hồi nước nóng
57 | 3章 |  | 空調機等で使用した温水をボイラー等へ返す配管 | It returns the hot water consumed by air handling unit and others to boiler and others. | Đường ống dẫn nước nóng được sử dụng trong máy điều hòa không khí, v.v. đến nồi hơi, v.v.
58 | 3章 |  | 高温水送り管 | High temperature hot water supply pipe | Ống cấp nước nhiệt độ cao
59 | 3章 |  | ボイラー等で作った高温水(通常100℃以上の温水)を熱交換器等へ送る配管 | It supplies the high temperature hot water (typically 100 or more degree C) generated by boiler and others to heat exchanger and others. | Đường ống dẫn nước có nhiệt độ cao (thường là nước nóng từ 100 ° C trở lên) được tạo ra bởi nồi hơi, v.v. đến thiết bị chuyển nhiệt, v.v.
60 | 3章 |  | 高温水返り管 | High temperature hot water return pipe | Đường ống hồi nước nhiệt độ cao
61 | 3章 |  | 熱交換器等で使った高温水をボイラー等へ返す配管 | It returns the high temperature hot water consumed by heat exchanger and others to boiler and others. | Đường ống dẫn nước có nhiệt độ cao được sử dụng trong thiết bị chuyển nhiệt, v.v. đến nồi hơi, v.v.
62 | 3章 |  | 冷温水送り管 | Chilled and hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng / lạnh
63 | 3章 |  | 夏期は冷水、冬期は温水を空調機等へ送る配管 | It supplies the chilled water in summer season and hot water in winter season to air handling unit and others. | Đường ống dẫn nước lạnh vào mùa hè và nước nóng vào mùa đông đến máy điều hòa không khí, v.v.
64 | 3章 |  | 冷温水返り管 | Chilled and hot water return pipe | Ống hồi nước nóng / lạnh
65 | 3章 |  | 空調機等で使用した冷温水を冷温水発生器等へ返す配管 | It returns the chilled and hot water consumed by air handling unit and others to chilled and hot water generator and others. | Đường ống dẫn nước nóng / lạnh được sử dụng trong máy điều hòa không khí đến thiết bị tạo nước nóng / lạnh, v.v.
66 | 3章 |  | 熱源水送り管 | Heat source water supply pipe | Ống cấp nước nguồn nhiệt
67 | 3章 |  | 熱源として使用する水(井水・河川水・下水等)を水熱源ヒートポンプに送る配管 | It supplies the heat source water (well water, river water, sewage water and others) to water heat source heat pump. | Đường ống dẫn nước được sử dụng làm nguồn nhiệt (nước giếng, nước sông, nước ngầm, v.v.) đến máy bơm nhiệt nguồn nhiệt nước
68 | 3章 |  | 熱源水返り管 | Heat source water return pipe | Ống hồi nước nguồn nhiệt
69 | 3章 |  | 水熱源ヒートポンプで熱回収された水を返す配管 | It returns the water heat-recovered by water heat source heat pump. | Đường ống trả lại nước thu hồi nhiệt bằng máy bơm nhiệt nguồn nhiệt nước.
70 | 3章 |  | ブライン送り管 | Brine supply pipe | Ống cấp nước muối
71 | 3章 |  | ブライン冷凍機等で熱回収されたブラインを熱交換器や蓄熱槽へ送る配管 | It supplies the brine heat-recovered by brine refrigerator and others to heat exchanger and heat storage tank. | Đường ống dẫn nước muối đã được thu hồi nhiệt bằng máy làm lạnh nước muối đến thiết bị chuyển nhiệt hoặc bể chứa nhiệt
72 | 3章 |  | ブライン返り管 | Brine return pipe | Ống hồi nước muối
73 | 3章 |  | 熱交換器や蓄熱槽で放熱されたブラインを冷凍機へ返す配管 | It returns the brine consumed by heat exchanger and heat storage tank to brine refrigerator. | Đường ống đưa nước muối đã được tản nhiệt bằng thiết bị chuyển nhiệt và bể chứa nhiệt đến máy làm lạnh
74 | 3章 |  | 膨張管 | Expansion pipe | Ống giãn nở
75 | 3章 |  | 冷水、温水等の膨張、収縮を吸収する為に密閉回路の配管と膨張水槽を結ぶ配管(破線表示も可) | It connects the closed circuit piping and expansion tank in order to absorb the expansion and shrinking of chilled water, hot water and others. (dashed line is also available.) | Đường ống kết nối đường ống mạch kín và bể nước giãn nở để hấp thụ sự giãn nở hoặc co lại của nước nóng, nước lạnh, v.v. (có thể hiện thị bằng đường nét đứt)
76 | 3章 |  | ドレン管 | Drain pipe | Ống thoát nước
77 | 3章 |  | 空調機等の凝縮水を排出する配管 | It exhausts the condensing water of air handling unit and others. | Đường ống xả thải nước ngưng tụ của máy điều hòa không khí, v.v.
78 | 3章 |  | 加湿補給水管 | Humidifying makeup water | Ống bổ sung độ ẩm
79 | 3章 |  | 空調機等の加湿器へ水を送る配管 | It supplies the makeup water to humidifier of air handling unit and others. | Đường ống dẫn nước đến thiết bị tạo ẩm của máy điều hòa không khí, v.v.
80 | 3章 | 36 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
81 | 3章 | 36 | 3-2.配管材料の種類 | 3-2. Piping material type | 3-2. Các loại vật liệu đường ống
82 | 3章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
83 | 3章 |  | 番号 | No. | Số
84 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
85 | 3章 |  | 蒸気管 | Steam supply pipe | Ống dẫn hơi nước
86 | 3章 |  | 蒸気(還)管 | Steam return pipe | Ống dẫn (hồi) hơi nước
87 | 3章 |  | 油 | Oil | Dầu
88 | 3章 |  | 冷却水 | Cooling water | Nước làm mát
89 | 3章 |  | 冷温水 | Chilled and hot water | Nước nóng và lạnh
90 | 3章 |  | 冷水 | Chilled water | Nước lạnh
91 | 3章 |  | 温水 | Hot water | Nước nóng
92 | 3章 |  | 高温水 | High temperature hot water | Nước nóng nhiệt độ cao
93 | 3章 |  | 冷媒管 | Refrigerant pipe | Ống làm lạnh
94 | 3章 |  | ドレン管 | Drain pipe | Ống thoát nước
95 | 3章 |  | 管材記号 | Piping material mark | Ký hiệu vật liệu ống
96 | 3章 |  | 管材番号 | Piping material No. | Số hiệu vật liệu ống
97 | 3章 |  | 空調 | Air-conditioning | Điều hòa không khí
98 | 3章 |  | SGP(白) | SGP(galvanized) | SGP (trắng)
99 | 3章 |  | SGP(黒) | SGP(non-galvanized) | SGP (đen)
100 | 3章 |  | STGP(白) | STGP(galvanized) | STGP (trắng)
101 | 3章 |  | STGP(黒) | STGP(non-galvanized) | STGP (đen)
102 | 3章 |  | 冷媒 | Oil tank vent pipe | Chất làm lạnh
103 | 3章 |  | ドレン | Cooling water supply pipe | Ống thải
104 | 3章 |  | SGP(白) | SGP(galvanized) | SGP (trắng)
105 | 3章 |  | ※実際に使用する管材は、監理者と協議の上決定します。 | * The piping materials to be actually used will be decided after discussion with the supervisor. | ※ Vật liệu ống sử dụng thực tế sẽ được quyết định sau khi thảo luận với người quản lý.
106 | 3章 |  | ■配管材料と管材記号 | + Piping material and mark | ■ Vật liệu đường ống và ký hiệu vật liệu ống
107 | 3章 |  | 管材記号 | Piping material mark | Ký hiệu vật liệu ống
108 | 3章 |  | 配管材料 | Piping material | Vật liệu đường ống
109 | 3章 |  | 配管用炭素鋼鋼管 | Carbon steel pipe for piping | Ống thép carbon dùng cho đường ống
110 | 3章 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | Carbon steel pipe for high pressure service | Ống thép carbon dùng cho đường ống áp lực
111 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(黒) | Rigid PVC lined steel pipe for water works (outside non-galvanized) | Ống thép lót PVC cứng dùng dùng cho các công trình nước (đen)
112 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(白) | Rigid PVC lined steel pipe for water works (outside galvanized) | Ống thép lót PVC cứng dùng dùng cho các công trình nước (trắng)
113 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(内外面) | Rigid PVC lined steel pipe for water works (both side galvanized) | Ống thép lót PVC cứng dùng dùng cho các công trình nước (mặt trong và ngoài)
114 | 3章 |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(黒) | Polyethylene powder lined steel pipe for water works (outside non-galvanized) | Ống thép lót bột Polyethylene dùng cho các công trình nước (đen)
115 | 3章 |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(白) | Polyethylene powder lined steel pipe for water works (outside galvanized) | Ống thép lót bột Polyethylene dùng cho các công trình nước (trắng)
116 | 3章 |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(内外面) | Polyethylene powder lined steel pipe for water works (both side galvanized) | Ống thép lót bột Polyethylene dùng cho các công trình nước (mặt trong và ngoài)
117 | 3章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Heat-resistance rigid PVC lined steel pipe | Ống thép lót PVC cứng chịu nhiệt
118 | 3章 |  | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管 | Heat-resistance resin lined steel pipe with flange | Ống thép lót nhựa chịu nhiệt có mặt bích
119 | 3章 |  | 管材記号 | Piping material mark | Ký hiệu vật liệu ống
120 | 3章 |  | 配管材料 | Piping material | Vật liệu đường ống
121 | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管 | Light gauge stainless steel pipe for normal use | Ống thép không gỉ dùng cho đường ống thông thường
122 | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管 | Light gauge stainless steel pipe for normal use | Ống thép không gỉ dùng cho đường ống thông thường
123 | 3章 |  | 銅管 | Copper pipe | Ống đồng
124 | 3章 |  | 硬質塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe | Ống PVC cứng
125 | 3章 |  | 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe for water works | Ống PVC cứng chống va đập dùng cho các công trình nước
126 | 3章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニル管 | Heat-resistant rigid PVC pipe | Ống PVC cứng chịu nhiệt
127 | 3章 |  | ポリブテン管 | Polybutene pipe | Ống Polybutene
128 | 3章 |  | 水道用架橋ポリエチレン管 | Cross-linked Polyethylene pipe for water works | Ống Polybutene làm cầu nối dùng cho các công trình nước
129 | 3章 |  | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for drainage water | Ống thép lót PVC cứng dùng cho thoát nước
130 | 3章 |  | 排水用耐火二層管 | Fire resistance double layers pipe for drainage water | Ống hai lớp chống cháy dùng cho thoát nước
131 | 3章 |  | ■規格番号と継手名称 | + Standard number and fitting name | ■ Số tiêu chuẩn và tên khớp nối
132 | 3章 |  | 継手番号 | Fitting No. | Số khớp nối
133 | 3章 |  | 規格番号 | Standard No. | Số tiêu chuẩn
134 | 3章 |  | 継手名称 | Fitting name | Tên khớp nối
135 | 3章 |  | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type malleable cast iron pipe fitting | Ống nối gang dẻo kiểu vặn ren
136 | 3章 |  | ねじ込み式鋼管製管継手 | Screwed type steel pipe fitting | Ống nối thép kiểu vặn ren
137 | 3章 |  | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type pipe end corrosion protection pipe fitting | Ống nối gang dẻo kiểu vặn ren dùng cho đường ống áp lực
138 | 3章 |  | ねじ込み式耐熱性管端防食継手 | Screwed type heat resistance pipe end corrosion protection pipe fitting | Khớp nối chống ăn mòn phần đầu ống chịu nhiệt kiểu vặn ren
139 | 3章 |  | 鋼製溶接式管フランジ | Steel welding pipe flange | Mặt bích ống hàn bằng thép
140 | 3章 |  | 一般配管用配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping for normal use | Phụ kiện đường ống hàn đối đầu bằng thép cho đường ống chung
141 | 3章 |  | ハウジング形管継手 | Housing type pipe fitting | Khớp nối ống kiểu nhà ở (có kẹp ống ngoài mối nối) | Khớp nối ống kiểu nhà ở
142 | 3章 |  | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works | Ống nối kiểu vặn ren phần đầu chống ăn mòn dùng cho ống có lớp lót thép các công trình nước
143 | 3章 |  | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 | Rigid PVC lined steel pipe fitting with flange | Ống nối thép lót PVC cứng có mặt bích
144 | 3章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting | Ống nối thép kiểu vặn ren phần đầu chống ăn mòn dùng cho ống thép có lót lớp PVC cứng chịu nhiệt
145 | 3章 |  | フランジ付耐熱性硬質樹脂ライニング鋼管継手 | Heat-resistance rigid resin lined steel pipe fitting with flange | Ống nối thép có lót lớp nhựa cứng chịu nhiệt có mặt bích
146 | 3章 |  | 継手番号 | Fitting No. | Số khớp nối
147 | 3章 |  | 規格番号 | Standard No. | Số tiêu chuẩn
148 | 3章 |  | 継手名称 | Fitting name | Tên khớp nối
149 | 3章 |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping | Khớp nối vát miệng hàn đối đầu bằng thép cho đường ống | Khớp nối ống hàn và tia lửa dùng để làm lạnh
150 | 3章 |  | ステンレス鋼管継手 拡管式 | Stainless steel pipe fitting enlarging type | Khớp nối ống thép không gỉ loại mở rộng | Khớp nối ống thép không gỉ loại mở rộng
151 | 3章 |  | ステンレス鋼管継手 プレス式 | Stainless steel pipe fitting press type | Loại máy ép/ dập khớp nối ống thép không gỉ | Loại máy ép/ dập khớp nối ống thép không gỉ
152 | 3章 |  | ステンレス鋼管継手 メカニカル式 | Stainless steel pipe flange mechanical type | Loại máy cơ học , khớp nối ống thép không gỉ | Loại máy cơ học , khớp nối ống thép không gỉ
153 | 3章 |  | 銅及び銅合金の管継手 | Copper and copper alloy pipe fitting | Khớp nối ống của hợp kim đồng và đồng | Khớp nối ống của hợp kim đồng và đồng
154 | 3章 |  | 架橋ポリエチレン管継手 | Cross-linked Polyethylene pipe fitting | Ống nối Polyethylene liên kết ngang | Khớp nối ống Polyethylene iên kết ngang
155 | 3章 |  | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type pipe end corrosion protection pipe fitting | Ống nối gang dẻo kiểu vặn ren dùng cho đường ống áp lực | 重複
156 | 3章 |  | ねじ込み式排水管継手 | Screwed type drainage water pipe fitting | Ống nối thoát nước kiểu vặn ren
157 | 3章 |  | 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント) | Flexible joint for steel drainage pipe (MD joint) | Khớp nối linh hoạt cho ống thoát nước bằng thép (khớp nối MD)
158 | 3章 |  | 排水用硬質塩化ビニル管継手 | Rigid PVC pipe fitting for drainage water | Ống nối PVC cứng dùng cho thoát nước
159 | 3章 |  | 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 | Rigid PVC pipe fitting for outdoor drainage water system | Ống nối PVC cứng dùng cho thiết bị thoát nước ngoài trời
160 | 3章 |  | 排水用耐火二層管継手 | Fire resistance double layers pipe fitting for drainage water | Ống nối hai lớp chống cháy dùng cho thoát nước
161 | 3章 | 37 | ■用途別配管材料及び継手の種類と組合せ | + Type and combination of piping material and fitting for use | Kết hợp các loại khớp nối và vật liệu đường ống cho từng mục đích
162 | 3章 |  | ※実際に使用する管材は、監理者と協議の上決定します。 | * The piping materials to be actually used will be decided after discussion with the supervisor. | ※ Vật liệu ống sử dụng thực tế sẽ được quyết định sau khi thảo luận với người quản lý.
163 | 3章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
164 | 3章 |  | 継手番号 | Fitting No. | Số khớp nối
165 | 3章 |  | 継手名称 | Fitting name | Tên khớp nối
166 | 3章 |  | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type malleable cast iron pipe fitting | Ống nối gang dẻo kiểu vặn ren
167 | 3章 |  | ねじ込み式鋼管製管継手 | Screwed type steel pipe fitting | Ống nối thép kiểu vặn ren
168 | 3章 |  | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type pipe end corrosion protection pipe fitting | Ống nối gang dẻo kiểu vặn ren dùng cho đường ống áp lực
169 | 3章 |  | 一般配管用配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping for normal use | Phụ kiện đường ống hàn đối đầu bằng thép cho đường ống chung
170 | 3章 |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting | Ống nối kiểu đối đầu bằng thép dùng cho đường ống | 出: 用語集
171 | 3章 |  | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 | Steel plate butt welding pipe fitting | Ống nối kiểu đối đầu thép tấm dùng cho đường ống
172 | 3章 |  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 | Steel socket welding pipe fitting | Ống nối kiểu hàn cắm (SW) thép dùng cho đường ống
173 | 3章 |  | ハウジング形管継手 | Housing type pipe fitting | Khớp nối ống kiểu nhà ở (có kẹp ống ngoài mối nối)
174 | 3章 |  | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works | Ống nối kiểu vặn ren phần đầu chống ăn mòn dùng cho ống có lớp lót thép các công trình nước
175 | 3章 |  | 水道用ライニング鋼管用管端防食管継手 | Lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works | Ống nối phần đầu chống ăn mòn dùng cho ống có lớp lót thép các công trình nước
176 | 3章 |  | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 | Rigid PVC lined steel pipe fitting with flange | Ống nối thép lót PVC cứng có mặt bích
177 | 3章 |  | フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 | Polyethylene powder coated steel pipe fitting with flange | Ống thép lót lớp bột Polyethylene có mặt bích
178 | 3章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting | Ống nối thép kiểu vặn ren phần đầu chống ăn mòn dùng cho ống thép có lót lớp PVC cứng chịu nhiệt
179 | 3章 |  | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食管継手 | Heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works | Ống nối phần đầu chống ăn mòn dùng cho ống thép có lót lớp PVC cứng chịu chịu nhiệt các công trình nước
180 | 3章 |  | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管継手 | Heat resistance resin lined steel pipe fitting with flange | Ống nối thép lót nhựa chịu nhiệt có mặt bích
181 | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管の突合せ溶接式管継手 | Butt welding stainless steel pipe for normal use | Ống nối kiểu hàn đối đầu cho ống thép không gỉ dùng cho các đường ống thông thường
182 | 3章 |  | ハウジング形管継手 | Housing type pipe fitting | Khớp nối ống kiểu nhà ở (có kẹp ống ngoài mối nối) | 重複
183 | 3章 |  | 管端つば出しステンレス鋼管継手 | Stainless steel pipe fitting with pipe end brim | Ống nối ống thép không gỉ có vành cuối ống
184 | 3章 |  | 水道用ステンレス鋼管継手 | Stainless steel pipe fitting for water works | Ống nối thép không gỉ dùng cho các công trình nước
185 | 3章 |  | 配管用ステンレス鋼製スタブエンド | Stainless steel stub end | Phần đầu và cuối làm bằng thép không gỉ dùng cho đường ống
186 | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管の拡管式管継手など | Enlarging type and others stainless steel pipe fitting for normal use | Ống nối kiểu ống loe của ống thép không gỉ dùng cho đường ống thông thường
187 | 3章 |  | 銅及び銅合金の管継手 | Copper and copper alloy pipe fitting | Khớp nối ống của hợp kim đồng và đồng | Khớp nối ống của hợp kim đồng và đồng
188 | 3章 |  | 銅及び銅合金の管継手 | Copper and copper alloy pipe fitting | Khớp nối ống của hợp kim đồng và đồng | Khớp nối ống của hợp kim đồng và đồng
189 | 3章 |  | 冷媒用フレア及びろう付け管継手 | Flare type and brazing type pipe fitting for refrigerant | Khớp nối ống hàn và tia lửa dùng để làm lạnh | Khớp nối ống hàn và tia lửa dùng để làm lạnh
190 | 3章 |  | 架橋ポリエチレン管継手 | Cross-linked Polyethylene pipe fitting | Ống nối Polyethylene liên kết ngang
191 | 3章 |  | ポリブテン管継手 | Polybutene pipe fitting | Ống nối Polybutene
192 | 3章 |  | ねじ込み式排水管継手 | Screwed type drainage water pipe fitting | Ống nối thoát nước kiểu vặn ren
193 | 3章 |  | 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント) | Flexible joint for steel drainage pipe (MD joint) | Khớp nối linh hoạt cho ống thoát nước bằng thép (khớp nối MD)
194 | 3章 |  | 排水用硬質塩化ビニル管継手 | Rigid PVC pipe fitting for drainage water | Ống nối PVC cứng dùng cho thoát nước
195 | 3章 |  | 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 | Rigid PVC pipe fitting for outdoor drainage water system | Ống nối PVC cứng dùng cho thiết bị thoát nước ngoài trời
196 | 3章 |  | 排水用耐火二層管継手 | Fire resistance double layers pipe fitting for drainage water | Ống nối hai lớp chống cháy dùng cho thoát nước
197 | 3章 |  | 管材番号 | Piping material No. | Số hiệu vật liệu ống
198 | 3章 |  | 管材記号 | Piping material mark | Ký hiệu vật liệu ống
199 | 3章 |  | 蒸気 | Steam supply | Hơi nước
200 | 3章 |  | SGP(黒) | SGP(non-galvanized) | SGP (đen)
201 | 3章 |  | STGP(黒) | STGP(non-galvanized) | STGP (đen)
202 | 3章 |  | 蒸気(還) | Steam return | Hơi nước (hồi)
203 | 3章 |  | 油 | Oil | Dầu
204 | 3章 |  | 高温水 | High temperature hot water | Nước nóng nhiệt độ cao
205 | 3章 |  | 冷却水 | Cooling water | Nước làm mát
206 | 3章 |  | 冷温水 | Chilled and hot water | Nước nóng và lạnh
207 | 3章 |  | 冷水 | Chilled water | Nước lạnh
208 | 3章 |  | 温水 | Hot water | Nước nóng
209 | 3章 |  | 冷媒 | Refrigerant | Chất làm lạnh
210 | 3章 |  | 排水 | Drainage water | Nước thải
211 | 3章 | 38 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
212 | 3章 | 38 | 3-3.配管のサイズ | 3-3. Piping size | 3-3. Kính thước đường ống
213 | 3章 |  | 配管のサイズは呼び径で表す。 | Pipe size is shown as nominal size. | Kích thước đường ống được biểu thị bằng đường kính danh nghĩa
214 | 3章 |  | 鋼管の場合、mm単位とインチ単位の二通りあり、20A、3/4Bの様に表す。 | Its unit is both mm and inch in case of steel pipe, for example 20A in case of mm, 3/4B in case of inch. | Trong trường hợp ống thép có hai loại là đơn vị mm và đơn vị inch, ví dụ 20A trong trường hợp mm, 3 / 4B trong trường hợp inch.
215 | 3章 |  | ここでは、配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・一般配管用ステンレス鋼鋼管・冷媒銅管の例を示す。 | Here, the example for carbon steel pipe for piping, rigid PVC pipe, stainless steel pipe for normal use and copper pipe for refrigerant are shown | Dưới đây là các ví dụ về ống thép cacbon cho đường ống, ống PVC cứng, ống thép không gỉ cho đường ống thông thường và ống đồng làm lạnh được hiển thị.
216 | 3章 |  | 配管用炭素鋼鋼管(SGP) | Carbon steel pipe for piping (SGP) | Ống thép cacbon dùng cho đường ống (SGP)
217 | 3章 |  | 呼び径 | Nominal size | Đường kính danh nghĩa
218 | 3章 |  | 内径 | Inner diameter | Đường kính trong
219 | 3章 |  | 外径 | Outer diameter | Đường kính ngoài
220 | 3章 |  | 肉厚 | Pipe thickness | Độ dày ống
221 | 3章 |  | 硬質塩化ビニル管(VP) | Rigid PVC pipe (VP) | Ống PVC cứng (VP)
222 | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TDPPD) | Light gauge stainless steel pipe for normal use (SUS304TPD) | Ống thép không gỉ dùng cho đường ống thông thường (SUS304TPD)
223 | 3章 |  | 冷媒配管銅管 | Copper pipe for refrigerant | Ống đồng làm lạnh
224 | 3章 | 40 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
225 | 3章 | 40 | 3-4.主なバルブ類、機器類 | 3-4. Typical valves and equipment | 3-4. Các thiết bị và các loại van quan trọng
226 | 3章 |  | 用途名称 | Use name | Tên sử dụng
227 | 3章 |  | 単線図記号 | Single line drawing symbol | Ký hiệu bản vẽ nét đơn
228 | 3章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
229 | 3章 |  | バルブ類 | Valves | Các loại van
230 | 3章 |  | 仕切弁 | Sluice valve | Van cổng
231 | 3章 |  | GV(ゲートバルブ)。流路の開閉をする。 | Also shown as GV (gate valve). It opens and closes the flow circuit. | GV (van cổng). Dùng để đóng mở dòng chảy đi qua
232 | 3章 |  | 玉形弁 | Globe valve | Van cầu
233 | 3章 |  | SV(ストップバルブ)。グローブ弁とも呼ぶ。流路の開閉をする。流量調整も可。蒸気に用いる。流れに方向性がある。 | Also shown as SV (stop valve). It opens and closes the flow circuit. It can control the flow rate. It is used for steam usually. It has flow direction. | SV (van chặn). Hay còn gọi là van cầu. Dùng để đóng mở dòng chảy đi qua. Có thể điều chỉnh lưu lượng dòng chảy. Dùng cho hơi nước. Có tính định hướng dòng chảy
234 | 3章 |  | バタフライ弁 | Butterfly valve | Van bướm
235 | 3章 |  | BV(バタフライバルブ)。流路の開閉をする。流量調整も可能だが、小さな開度での使用は不可。 | Also shown as BV. It opens and closes the flow circuit. It can control the flow rate, but cannot be used at small opening ratio. | BV (van bướm). Dùng để đóng mở dòng chảy đi qua. Có thể điều chỉnh lưu lượng dòng chảy nhưng không thể khi sử dụng với tỷ lệ mở nhỏ.
236 | 3章 |  | ボール弁 | Ball valve | Van bi
237 | 3章 |  | BAV(ボールバルブ)。流路の開閉をする。流量の調整も可。 | Also shown as BAV. It opens and closes the flow circuit. It can control the flow rate. | BAV (van bi). Dùng để đóng mở dòng chảy đi qua. Có thể điều chỉnh lưu lượng dòng chảy
238 | 3章 |  | 電動弁 | Motor valve | Van điện
239 | 3章 |  | 電動モーターにより弁の開閉流量調整を行うもの。 | It is opened and closed by electric motor, and it controls the flow rate. | Van đóng mở, điều chỉnh lưu lượng dòng chảy dựa vào dộng tơ điện
240 | 3章 |  | エア抜き弁 | Air purge valve | Van xả khí
241 | 3章 |  | 液体配管の最上部及び鳥居配管の上部に取り付け、滞ったエアを排出する。自動エア抜き弁の場合、液体を排出する可能性がある為ドレンを準備する。 | It is installed in the highest part and top of up-and-down part of liquid piping, and purges the air standing in piping. Install the drain pipe in case of the automatic air purge valve, because not only water but also liquid may be exhaust. | Được lắp đặt ở phần trên cổng đường ống và đầu của đường ống chất lỏng, để xả thải. Trong trường hợp van xả khí tự động, chất lỏng cũng có khả năng chảy ra vậy nên hãy chuẩn bị ống thoát nước.
242 | 3章 |  | 逆止弁 | Check valve | Van một chiều
243 | 3章 |  | 流路体の逆流を防止する。(スイング式については立て管の下向きの流れに対しては取り付けない。 | It prevents the back-flow. (swing type should not be installed in downstream direction of vertical pipe.) | Nó ngăn chặn dòng chảy ngược. (kiểu xoay thì không được lắp đặt theo hướng hạ lưu của đường ống thẳng đứng)
244 | 3章 |  | 減圧弁 | Pressure reducing valve | Van giảm áp
245 | 3章 |  | 流体の圧力を減じて使用する場合に取り付ける。気体の場合、一次側と二次側で流量が変化するので、配管口径の選定が必要。 | It reduces the liquid pressure. In case of installed in gas piping, select the proper diameter, because the gas flow rate changes between primary side and secondary side. | Lắp đặt khi dùng giảm bớt áp lực của chất lỏng. Trong trường hợp thể khí, lưu lượng thay đổi giữa phía sơ cấp và phía thứ cấp, vì vậy cần phải lựa chọn đường kính ống
246 | 3章 |  | 蒸気トラップ | Steam trap | Bẫy hơi
247 | 3章 |  | 蒸気の凝縮水を集め還水管へ凝縮水のみを返すための装置。 | It receives the steam condensed water and returns the condensed water without vaper. | Một thiết bị dùng để thu thập nước của hơi nước ngưng tụ và đưa nước thu thập được trở lại ống hồi lưu.
248 | 3章 |  | 排水トラップ | Drainage water trap | Bẫy thoát nước
249 | 3章 |  | 空調では空調機のドレン管に空調機静圧に見合った空調機用トラップを取り付け、ドレン管の臭気を空調機に吸い込まないようにする。 | Its drain water depth is decided by the static pressure of air handling unit, and it prevents the bad smell in drain pipe from flowing into the air handling unit. | Đối với điều hòa không khí thì, bẫy dùng cho máy điều hòa không khí được lắp đặt ở ống thải của điều hòa nơi áp suất tĩnh gặp nhau, dùng để ngăn mùi hôi của ống thoát nước vào máy điều hòa không khí.
250 | 3章 |  | ストレーナ | Strainer | Bộ lọc
251 | 3章 |  | 配管内の異物を取り除く。配管の詰りや弁類の弁座の損傷を防止するため、機器の入口側に設ける。Y型、U型、V型、オイルストレーナなどがある。 | It removes the dust and others in water flowing in piping. It should be installed upstream side of equipment, because of preventing piping clogging and damage of valve base. It has water use Y, U and V shaped type for water also oil use type. | Loại bỏ các vật lạ trong đường ống. Được lắp đặt ở phía cổng vào của thiết bị để tránh tắc nghẽn đường ống và làm hỏng chân van. Bao gồm loại Y, loại U, loại V, lưới lọc dầu, v.v.
252 | 3章 |  | 伸縮継手 | Expansion joint | Khớp nối co giãn
253 | 3章 |  | 液体(冷温水・蒸気など)の熱による配管の伸縮を吸収する。片側で伸縮を吸収する単式、両側で伸縮を吸収する複式がある。 | It absorbs the piping expansion by liquid (chilled and hot water, steam and others) heat. It has single type which absorbs the expansion by one side also double type which absorbs the expansion by both side. | Hấp thụ sự giãn nở và co lại của đường ống do nhiệt của chất lỏng (nước lạnh / nóng, hơi nước, v.v.). Có loại đơn hấp thụ sự giãn nở và co lại ở một bên và loại đôi hấp thụ sự giãn nở và co lại ở cả hai bên.
254 | 3章 |  | 変位吸収継手 | Displacement absorption joint | Khớp hấp thụ dịch chuyển
255 | 3章 |  | 管軸と直角方向の変位を吸収させる為に、機器との接続部や建物導入部に使用する。 | It absorbs the displacement in right angle against pipe axis direction. It is installed at the piping connection part with equipment and piping entering part to building. | Nó được sử dụng cho phần kết nối với thiết bị và phần đưa vào tòa nhà, để hấp thụ dịch chuyển theo phương vuông góc với trục ống
256 | 3章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp nối chống rung
257 | 3章 |  | 機器(ポンプ・冷凍機など)の振動を配管に伝えないようにする継手。 | It prevents the equipment (pump, refrigerator and others) vibration from transmitting to piping. | Khớp nối ngăn không cho rung động của thiết bị (máy bơm, máy làm lạnh, v.v.) truyền tới đường ống.
258 | 3章 |  | 電磁弁 | Solenoid valve | Van điện từ
259 | 3章 |  | 電磁力により流路の開閉をする弁。 | It opens and closes the flow circuit by electromagnetic power. | Là van dùng đóng mở dòng chảy đi qua bằng lực điện từ.
260 | 3章 |  | 二方弁 | 2-way valve | Van hai ngã
261 | 3章 |  | 室内や給気の温度と連動して、コイルへの流量を調整する。(主管の流量も流量にともない変動する。 | It controls the flow rate to coil by indoor and supply air temperature. (the main pipe flow rate will change.) | Nó điều chỉnh lưu lượng đến cuộn dây theo nhiệt độ không khí trong nhà và nguồn cung cấp khí. (Lưu lượng của đường ống chính cũng biến động)
262 | 3章 |  | 三方弁 | 3-way valve | Van ba ngã
263 | 3章 |  | 室内や給気の温度と連動して、コイルへの流量を調整する。(二方弁と違い、往管から帰管へバイパスさせてコイルへの流量を調整するので、主管の流量は変動しない。 | It controls the flow rate to coil by indoor and supply air temperature. (the main pipe flow rate will not change, because it makes the excess water to bypass to secondary side.) | Nó điều chỉnh lưu lượng đến cuộn dây theo nhiệt độ không khí trong nhà và nguồn cung cấp khí. (Không giống như van 2 ngả, vì lưu lượng từ đường ống chính tới cuộn dây được đi bằng ống vòng trở lại, do đó lưu lượng đường ống chỉnh không biến động.
264 | 3章 |  | (分流式) | (separated flow type) | (Loại dòng chảy riêng biệt)
265 | 3章 |  | (合流式) | (combined flow type) | (loại dòng chảy hợp nhất)
266 | 3章 | 41 | 用途名称 | Use name | Tên sử dụng
267 | 3章 |  | 単線図記号 | Single line drawing symbol | Ký hiệu bản vẽ nét đơn
268 | 3章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
269 | 3章 |  | 機器類 | Equipment | Loại thiết bị
270 | 3章 |  | 熱源機器 | Heat source equipment | Thiết bị nguồn nhiệt
271 | 3章 |  | 冷熱(冷水)・温熱(温水・蒸気)を作る機器。冷熱源機器(冷凍機)・温熱源機器(ボイラー)・冷温共用熱源機器(冷温水発生器)がある。 | It generates the cold heat (chilled water) and hot heat (hot water and steam). It has cold heat source equipment (refrigerator), hot heat resource equipment (boiler) and cold and hot heat source equipment (chilled and hot water generator). | Thiết bị tạo ra nhiệt lạnh (nước lạnh) và nhiệt nóng (nước nóng / hơi nước). Có thiết bị nguồn nhiệt lạnh (máy làm lạnh), thiết bị nguồn nhiệt nóng (nồi hơi), thiết bị nguồn nhiệt dùng chung nóng / lạnh (thiết bị tạo nước nóng / lạnh).
272 | 3章 |  | 冷凍機 | Refrigerator | Máy làm lạnh
273 | 3章 |  | 冷熱(冷水)を作る機器。ターボ冷凍機・吸収式冷凍機・往復動冷凍機・スクリュー冷凍機などがある。 | It generates the cold heat (chilled water). It has the turbo refrigerator, absorption refrigerator, reciprocating refrigerator, screw type refrigerator and others. | Thiết bị tạo ra nhiệt lạnh (nước lạnh). Có máy làm lạnh tuabin, máy làm lạnh hấp thụ, máy làm lạnh pittông, máy làm lạnh trục vít, v.v.
274 | 3章 |  | ボイラー | Boiler | Nồi hơi
275 | 3章 |  | 温熱(温水・蒸気)を作る機器。温水ボイラー・蒸気ボイラーがある。 | It generates the hot heat (hot water and steam). It has the hot water boiler and steam boiler. | Thiết bị sản xuất nhiệt nóng (nước nóng / hơi nước). Có nồi đun nước nóng và nồi hơi.
276 | 3章 |  | 冷温水発生器 | Chilled and hot water generator | Thiết bị tạo nước nóng / lạnh
277 | 3章 |  | 冷熱(冷水)・温熱(温水)を作る機器。 | It generates the cold heat (chilled water) and hot heat (hot water). | Thiết bị tạo ra nhiệt lạnh (nước lạnh) và nhiệt nóng (nước nóng).
278 | 3章 |  | ポンプ | Pump | Máy bơm
279 | 3章 |  | 液体を搬送する機器。渦巻ポンプ・多段ポンプ・オイルギアポンプなどがある。 | It supplies the liquid. It has volute pump, multi stage pump, oil gear pump and others. | Thiết bị vận chuyển chất lỏng. Có máy bơm ly tâm, máy bơm đa tầng, máy bơm bánh răng dầu, v.v.
280 | 3章 |  | 冷却塔 | Cooling tower | Tháp giải nhiệt
281 | 3章 |  | 冷凍機などの排熱を水を使い大気に直接または間接的に蒸発潜熱を利用して冷却する機器。 | It exhausts the exhaust heat of refrigerator and others to atmospheric air directly and indirectly by using water evaporative latent heat | Thiết bị làm mát nhiệt thải từ tủ lạnh, v.v. sử dụng nhiệt ẩn của quá trình hóa hơi trực tiếp hoặc gián tiếp vào bầu khí quyển bằng cách sử dụng nước. | nhiệt ẩn của quá trình hóa hơi
282 | 3章 |  | パッケージエアコン(室内機) | Packaged air-conditioner (indoor unit) | Điều hòa packaged (dàn lạnh)
283 | 3章 |  | 冷媒を使用し外気より熱回収(暖房)又は外気に排熱(冷房)することにより、冷暖房を行う熱源と一体となっている空調機。床置き・天井埋込・天井露出などのタイプがある。 | It is the air-conditioner having the cold and hot heat source by using atmospheric air. It has floor mounted type, ceiling embedded type, exposure type and others. | Máy điều hòa không khí được tích hợp một nguồn nhiệt thực hiện chức năng sưởi ấm và làm mát bằng cách thu hồi nhiệt (sưởi ấm) từ không khí bên ngoài hoặc thải nhiệt (làm mát) từ không khí bên ngoài bằng môi chất lạnh. Có các loại đặt sàn, âm trần, gắn trần v.v...
284 | 3章 |  | パッケージエアコン(室外機) | Packaged air-conditioner (outdoor unit) | Điều hòa packaged (dàn nóng)
285 | 3章 |  | 同上の熱源側熱交換器を持つユニット。圧縮機が搭載されている。 | It is the heat source side unit of upper equipment. It has the compressor. | Thiết bị có cùng bộ chuyển nhiệt phía nguồn nhiệt. Có máy nén được lắp đặt kèm theo.
286 | 3章 |  | 空調機(エアハンドリングユニット) | Air handling unit | Máy điều hòa không khí (bộ xử lý không khí)
287 | 3章 |  | ※1.ダクト設計図の見方 12-2.主な機器類・ダンパー類参照 | *1 Refer to 2. How to understand duct design drawing, 2-2. Typical equipment and dampers | ※1. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn 2-2. Các thiết bị quan trọng và các loại van
288 | 3章 |  | ファンコイルユニット | Fan coil unit | Bộ xử lý không khí
289 | 3章 |  | ※1.ダクト設計図の見方 12-2.主な機器類・ダンパー類参照 | *1 Refer to 2. How to understand duct design drawing, 2-2. Typical equipment and dampers | ※1. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn 2-2. Các thiết bị quan trọng và các loại van
290 | 3章 |  | パッケージ型空調機 | Packaged air-conditioner | Máy điều hòa không khí một cục
291 | 3章 |  | ※1.ダクト設計図の見方 12-2.主な機器類・ダンパー類参照 | *1 Refer to 2. How to understand duct design drawing, 2-2. Typical equipment and dampers | ※1. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn 2-2. Các thiết bị quan trọng và các loại van
292 | 3章 | 42 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
293 | 3章 | 42 | 3-5.配管のシンボル(1)(配管用途別) | 3-5. Pipe symbol (1) (for piping use) | 3-5. Ký hiệu đường ống (1) (phân biệt ứng dụng đường ống)
294 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
295 | 3章 |  | SHASE図示記号・単線図示 | SHASE drawing symbol, single line drawing | SHASE ký hiệu minh họa / nét đơn minh họa
296 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
297 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
298 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
299 | 3章 |  | 低圧蒸気送り管 | Low pressure steam supply pipe | Ống cấp hơi áp suất thấp
300 | 3章 |  | 低圧蒸気管 必要に応じ使用圧力記入 | Also shown as low pressure steam pipe. Operating pressure is shown as needed. | Ống cấp hơi áp suất thấp - ghi áp suất vận hành khi cần
301 | 3章 |  | 低圧蒸気返り管 | Low pressure steam return pipe | Ống hồi hơi áp suất thấp
302 | 3章 |  | 低圧蒸気還水管 破線表示も可 | Also shown as low pressure steam condensed water pipe. Dashed line is also available. | Ống hồi hơi áp suất thấp có thể hiện thị bằng đường nét đứt
303 | 3章 |  | 中圧蒸気送り管 | Medium pressure steam supply pipe | Ống cấp hơi áp suất trung bình
304 | 3章 |  | 中圧蒸気管 必要に応じ使用圧力記入 | Also shown as medium pressure steam pipe. Operating pressure is shown as needed. | Ống cấp hơi áp suất trung bình ghi áp suất vận hành khi cần
305 | 3章 |  | 中圧蒸気返り管 | Medium pressure steam return pipe | Ống hồi hơi áp suất trung bình
306 | 3章 |  | 中圧蒸気還水管 破線表示も可 | Also shown as medium pressure steam condensed water pipe. Dashed line is also available. | Ống hồi hơi áp suất trung bình có thể hiện thị bằng đường nét đứt
307 | 3章 |  | 高圧蒸気送り管 | High pressure steam supply pipe | Ống cấp hơi áp suất cao
308 | 3章 |  | 高圧蒸気管 必要に応じ使用圧力記入 | Also shown as high pressure steam pipe. Operating pressure is shown as needed. | Ống cấp hơi áp suất cao ghi áp suất vận hành khi cần
309 | 3章 |  | 高圧蒸気返り管 | High pressure steam return pipe | Ống hồi hơi áp suất cao
310 | 3章 |  | 高圧蒸気還水管 破線表示も可 | Also shown as high pressure steam condensed water pipe. Dashed line is also available. | Ống hồi hơi áp suất cao có thể hiện thị bằng đường nét đứt
311 | 3章 |  | 空気抜き管 | Air purge pipe | Ống thông hơi
312 | 3章 |  | 油送り管 | Oil supply pipe | Ống dẫn dầu
313 | 3章 |  | 油(往)管 | Also shown as oil pipe (supply). | Ống (cung cấp) dầu
314 | 3章 |  | 油返り管 | Oil return pipe | Ống hồi dầu
315 | 3章 |  | 油(還)管 破線表示も可 | Also shown as oil pipe (return). Dashed line is also available. | Ồng (hồi) dầu có thể hiện thị bằng đường nét đứt
316 | 3章 |  | 油タンク通気管 | Oil tank vent pipe | Ống thông hơi thùng dầu
317 | 3章 |  | 冷媒管 | Refrigerant pipe | Ống dẫn lạnh
318 | 3章 |  | 冷媒液管及びガス管を1本線で表示する場合 | In case of drawing the refrigerant liquid and gas pipes as 1 line. | Trường hợp hiển thị ống chất lỏng lạnh và ống gas bằng một đường duy nhất
319 | 3章 |  | 冷媒液管 | Refrigerant liquid pipe | Ống chất lỏng lạnh
320 | 3章 |  | 冷媒ガス管 | Refrigerant gas pipe | Ống gas lạnh
321 | 3章 |  | 冷却水送り管 | Cooling water supply pipe | Ống dẫn nước làm mát
322 | 3章 |  | 冷却水(往)管 | Also shown as cooling water pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước làm mát
323 | 3章 |  | 冷却水返り管 | Cooling water return pipe | Ống hồi nước làm mát
324 | 3章 |  | 冷却水(還)管 | Also shown as cooling water pipe (return). | Ống (hồi) nước làm mát
325 | 3章 |  | 冷水送り管 | Chilled water supply pipe | Ống cấp nước lạnh
326 | 3章 |  | 冷水(往)管 | Also shown as chilled water pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước lạnh
327 | 3章 |  | 冷水返り管 | Chilled water return pipe | Ống hồi nước lạnh
328 | 3章 |  | 冷水(還)管 | Also shown as chilled water pipe (return). | Ống (hồi) nước lạnh
329 | 3章 | 43 | 名称 | Name | Tên
330 | 3章 |  | SHASE図示記号・単線図示 | SHASE drawing symbol, single line drawing | SHASE ký hiệu minh họa / minh họa nét đơn
331 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Minh họa nét đôi
332 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
333 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
334 | 3章 |  | 温水送り管 | Hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng
335 | 3章 |  | 温水(往)管 | Also shown as hot water pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước nóng
336 | 3章 |  | 温水返り管 | Hot water return pipe | Ống hồi nước nóng
337 | 3章 |  | 温水(還)管 | Also shown as hot water pipe (return). | Ống (hồi) nước nóng
338 | 3章 |  | 高温水送り管 | High temperature hot water supply pipe | Ống cấp nước nhiệt độ cao
339 | 3章 |  | 高温水(往)管 | Also shown as high temperature hot water pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước nhiệt độ cao
340 | 3章 |  | 高温水返り管 | High temperature hot water return pipe | Ống hồi nước nhiệt độ cao
341 | 3章 |  | 高温水(還)管 | Also shown as high temperature hot water pipe (return). | Ống (hồi) nước nhiệt độ cao
342 | 3章 |  | 冷温水送り管 | Chilled and hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng / lạnh
343 | 3章 |  | 冷温水(往)管 | Also shown as chilled and hot water pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước nóng/lạnh
344 | 3章 |  | 冷温水返り管 | Chilled and hot water return pipe | Ống hồi nước nóng / lạnh
345 | 3章 |  | 冷温水(還)管 | Also shown as chilled and hot water pipe (return). | Ồng (hồi) nước nóng / lạnh
346 | 3章 |  | 熱源水送り管 | Heat source water supply pipe | Ống cấp nước nguồn nhiệt
347 | 3章 |  | 熱源水(往)管 | Also shown as heat source water pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước nguồn nhiệt
348 | 3章 |  | 熱源水返り管 | Heat source water return pipe | Ống hồi nước nguồn nhiệt
349 | 3章 |  | 熱源水(還)管 | Also shown as heat source water pipe (return). | Ống (hồi) nước nguồn nhiệt
350 | 3章 |  | ブライン送り管 | Brine supply pipe | Ống cấp nước muối
351 | 3章 |  | ブライン(往)管 | Also shown as brine pipe (supply). | Ống (cung cấp) nước muối
352 | 3章 |  | ブライン返り管 | Brine return pipe | Ống hồi nước muối
353 | 3章 |  | ブライン(還)管 | Also shown as brine pipe (return). | Ống (hồi) nước muối
354 | 3章 |  | 膨張管 | Expansion pipe | Ống giãn nở
355 | 3章 |  | 破線表示も可 | Dashed line is also available. | Có thể hiện thị bằng đường nét đứt
356 | 3章 |  | ドレン管 | Drain pipe | Ống thoát nước
357 | 3章 |  | 加湿補給水管 | Humidifying makeup water | Ống bổ sung độ ẩm
358 | 3章 | 44 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
359 | 3章 | 44 | 3-5.配管のシンボル(2)(管材別) | 3-5. Pipe symbol (2) (for piping material) | 3-5. Ký hiệu đường ống (2) (phân biệt vật liệu ống)
360 | 3章 |  | 管材名称 | Piping material name | Tên vật liệu ống
361 | 3章 |  | 規格記号 | Standard mark | Ký hiệu tiêu chuẩn
362 | 3章 |  | 管材記号 | Piping material mark | Ký hiệu vật liệu ống
363 | 3章 |  | 図示例 | Drawing sample | Ví dụ minh họa
364 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
365 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
366 | 3章 |  | 配管用炭素鋼鋼管(白)(黒) | Carbon steel pipe for piping (galvanized) (non-galvanized) | Ống thép carbon cho đường ống (trắng) (đen)
367 | 3章 |  | ネジ込み継手(図示) | Screwed fitting (drawing sample) | Khớp nối vặn vít (minh họa)
368 | 3章 |  | 溶接継手 | Welding fitting | Khớp nối hàn
369 | 3章 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)(黒) | Carbon steel pipe for high pressure service (galvanized) (non-galvanized) | Ống thép carbon cho đường ống áp lực (trắng) (đen)
370 | 3章 |  | SCH-厚さ表示 | Sch: thickness | SCH-độ dày hiển thị
371 | 3章 |  | 溶接:ネジ込み継手 | Welding: screwed fitting | Hàn: khớp nối ren
372 | 3章 |  | フランジ継手(図例) | Flange fitting (drawing sample) | Khớp nối mặt bích (minh họa)
373 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) | Rigid PVC lined steel pipe for water works (SGP-VA) | Ống thép lót PVC cứng dùng cho các công trình nước (SGP-VA)
374 | 3章 |  | 内面:塩ビライニング | Inner face: rigid PVC lined | Mặt trong: lót PVC
375 | 3章 |  | 外面:黒 | Outer face: non-galvanized | Mặt ngoài: không
376 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) | Rigid PVC lined steel pipe for water works (SGP-VB) | Ống thép lót PVC cứng dùng cho các công trình nước (SGP-VB)
377 | 3章 |  | 内面:塩ビライニング | Inner face: rigid PVC lined | Mặt trong: lót PVC
378 | 3章 |  | 外面:亜鉛メッキ | Outer face: galvanized | Mặt ngoài: mạ kẽm
379 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD) | Rigid PVC lined steel pipe for water works (SGP-VD) | Ống thép lót PVC cứng dùng cho các công trình nước (SGP-VD)
380 | 3章 |  | 内面:塩ビライニング | Inner face: rigid PVC lined | Mặt trong: lót PVC
381 | 3章 |  | 外面:塩ビライニング | Outer face: rigid PVC lined | Mặt ngoài: lót PVC
382 | 3章 |  | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe with flange | Ống thép lót PVC cứng có mặt bích
383 | 3章 |  | FVA・FVB・FVDの違いはVA・VB・VDと同様 | Difference of FVA, FVB, FVD are same to VA, VB, VD. | Sự khác biệt giữa FVA / FVB / FVD cũng giống như VA / VB / VD
384 | 3章 |  | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Heat-resistance rigid PVC lined steel pipe for water works | Ống thép lót PVC cứng chịu nhiệt dùng cho các công trình nước
385 | 3章 |  | 給湯用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for hot water | Ống thép lót PVC cứng dùng để cấp nước nóng
386 | 3章 |  | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管 | Heat-resistance resin lined steel pipe with flange | Ống thép lót nhựa chịu nhiệt có mặt bích
387 | 3章 |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | Polyethylene powder lined steel pipe for water works | Ống thép lót bột Polyethylene dùng cho các công trình nước
388 | 3章 |  | ポリエチレン粉体ライニング鋼管(A～DはVLP同様) | Polyethylene powder coated steel pipe (Difference of A, B, D are same to VA, VB, VD.) | Ống thép lót bột polyetylen (A đến D giống như VLP)
389 | 3章 |  | フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | Polyethylene powder lined steel pipe with flange | Ống thép lót bột Polyethylene có mặt bích
390 | 3章 |  | ポリエチレン粉体ライニング鋼管(A～DはVLP同様) | Polyethylene powder coated steel pipe (Difference of A, B, D are same to VA, VB, VD.) | Ống thép lót bột polyetylen (A đến D giống như VLP)
391 | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管 | Light gauge stainless steel pipe for normal use | Ống thép không gỉ dùng cho đường ống thông thường
392 | 3章 |  | フランジ継手(図例) | Flange fitting (drawing sample) | Khớp nối mặt bích (minh họa)
393 | 3章 |  | 溶接 | Welding | Hàn
394 | 3章 |  | 配管用ステンレス鋼管 | Stainless steel pipe | Ống thép không gỉ dùng cho đường ống
395 | 3章 |  | SCH-厚さ表示 | Sch: thickness | SCH-độ dày hiển thị
396 | 3章 |  | フランジ継手(図例) | Flange fitting (drawing sample) | Khớp nối mặt bích (minh họa)
397 | 3章 |  | 溶接 | Welding | Hàn
398 | 3章 |  | 銅及び銅合金の管継手 | Copper and copper alloy pipe fitting | Khớp nối ống đồng và hợp kim đồng
399 | 3章 |  | MタイプはCU | M type is shown as CU. | Kiểu M là CU
400 | 3章 |  | LタイプはCUL | L type is shown as CUL. | Kiểu L là CUL
401 | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe for water works | Ống lót PVC cứng dùng cho các công trình nước
402 | 3章 |  | 硬質塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe | Ống PVC cứng
403 | 3章 |  | TS継手 | TS fitting | Khớp nối TS
404 | 3章 |  | 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe for water works | Ống PVC cứng chống va đập dùng cho các công trình nước
405 | 3章 |  | 耐衝撃性塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe | Ống PVC chống va đập
406 | 3章 |  | HITS継手 | HITS fitting | Khớp nối HITS
407 | 3章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニル管 | Heat-resistant rigid PVC pipe | Ống PVC cứng chịu nhiệt
408 | 3章 | 45 | 管材名称 | Piping material name | Tên vật liệu ống
409 | 3章 |  | 規格記号 | Standard mark | Ký hiệu tiêu chuẩn
410 | 3章 |  | 管材記号 | Piping material mark | Ký hiệu vật liệu ống
411 | 3章 |  | 図示例 | Drawing sample | Ví dụ minh họa
412 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
413 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
414 | 3章 |  | ポリブテン管 | Polybutene pipe | Ống Polybutene
415 | 3章 |  | 一般用ポリブテン管 | Polybutene pipe for normal use | Ống Polybutene sử dụng thông thường
416 | 3章 |  | 架橋ポリエチレン管 | Cross-linked Polyethylene pipe | Ống nối Polyethylene liên kết ngang
417 | 3章 |  | 銅管(冷媒) | Copper pipe (refrigerant) | Ống đồng (chất làm lạnh)
418 | 3章 |  | 1種(3.45MPa)R407C | Class1 (3.45MPa) R407C | Loại 1 (3,45MPa) R407C
419 | 3章 |  | 2種(4.30MPa)R410A | Class2 (4.30MPa) R410A | Loại 2 (4.30MPa) R410A
420 | 3章 |  | 3種(4.80MPa) | Class3 (4.80MPa) | Loại 3 (4,80MPa)
421 | 3章 |  | 配管用炭素鋼鋼管(白)(黒) | Carbon steel pipe for piping (galvanized) (non-galvanized) | Ống thép carbon cho đường ống (trắng) (đen)
422 | 3章 |  | MD継手 | MD fitting | Khớp nối MD
423 | 3章 |  | ドレネジ継手(図例) | Drainage fitting (drawing sample) | Khớp nối vặn ren (minh họa)
424 | 3章 |  | 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for drainage water | Ống thép lót PVC cứng dùng cho thoát nước
425 | 3章 |  | MD継手(図例) | MD fitting (drawing sample) | Khớp nối MD (minh họa)
426 | 3章 |  | コーテイィングドレネジ継手 | Coated drainage fitting | Lớp phủ khớp nối ren
427 | 3章 |  | 硬質塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe | Ống PVC cứng
428 | 3章 |  | DV継手 | DV fitting | Khớp nối DV
429 | 3章 |  | VP,VU | VP (rigid PVC pipe), VU (light gauge rigid PVC pipe) | VP,VU
430 | 3章 |  | VP有孔管 | VP with hole | Ống có lỗ VP
431 | 3章 |  | 排水用耐火二層管 | Fire resistance double layers pipe for drainage water | Ống hai lớp chống cháy dùng cho thoát nước
432 | 3章 |  | メーカー規格 | Manufacturer standard | Tiêu chuẩn nhà sản xuất
433 | 3章 | 46 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
434 | 3章 | 46 | 3-5.配管のシンボル(3)(部材別) | 3-5. Pipe symbol (3) (for piping parts) | 3-5. Ký hiệu đường ống (3) - (phân biệt các cấu kiện)
435 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
436 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
437 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn | Minh họa nét đơn
438 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu minh họa nét đôi | Minh họa nét đôi
439 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
440 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
441 | 3章 |  | 仕切弁 | Sluice valve | Van cổng
442 | 3章 |  | (ネジ込み50A以下) | (50A or less: screwed) | (Vít 50A trở xuống)
443 | 3章 |  | (フランジ接合65A以上) | (65A or more: flange) | (Khớp mặt bích 65A trở lên)
444 | 3章 |  | バタフライ弁 | Butterfly valve | Van bướm
445 | 3章 |  | 弁面間実寸 | Draw as real size between both valve faces. | Kích thước thực tế giữa các bề mặt van
446 | 3章 |  | 自動エア抜き弁 | Automatic air purge valve | Van thoát khí tự động
447 | 3章 |  | 逆止弁(チャッキ弁) | Check valve | Van một chiều
448 | 3章 |  | 面間実寸 | Draw as real size between both valve faces. | Kích thước thực tế giữa các mặt
449 | 3章 |  | 安全弁 | Safety valve | Van an toàn
450 | 3章 |  | 単線図と同様 | Same to single line drawing | Giống như bản vẽ nét đơn
451 | 3章 |  | 吹出し圧と吹止り圧を記入 | Annotate the purge starting and stopping pressure. | Nhập áp suất xả
452 | 3章 |  | 減圧弁 | Pressure reducing valve | Van giảm áp
453 | 3章 |  | 0.5MPa→0.2MPaなど圧力記入 | Annotate the pressure for example 0.5MPa->0.2MPa. | Nhập áp suất như 0,5MPa → 0,2MPa
454 | 3章 |  | 電磁弁 | Solenoid valve | Van điện từ
455 | 3章 |  | 弁面間実寸 | Draw as real size between both valve faces. | Kích thước thực tế giữa các bề mặt van
456 | 3章 |  | 必要に応じSを記入 | Annotate 'S' if needed. | Nhập S khi cần thiết
457 | 3章 |  | 電動二方弁 | 2-way motor valve | Van điện hai ngả
458 | 3章 |  | 必要に応じMを記入 | Annotate 'M' if needed. | Nhập M khi cần thiết
459 | 3章 |  | 電動三方弁 | 3-way motor valve | Van điện hai ngả
460 | 3章 |  | 必要に応じMを記入 | Annotate 'M' if needed. | Nhập M khi cần thiết
461 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
462 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
463 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
464 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
465 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
466 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
467 | 3章 |  | ストレーナ | Strainer | Bộ lọc
468 | 3章 |  | ネジ込み・フランジ・区分・ストレーナー・メッシュ記入 | Annotate the classification of screwed type and flange type, also strainer mesh size. | Ghi chú: Bắt vít / mặt bích / phân loại / bộ lọc / lưới
469 | 3章 |  | 蒸気トラップ | Steam trap | Bẫy hơi
470 | 3章 |  | 流量計 | Flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng
471 | 3章 |  | 電磁流量計 | Electromagnetic flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ
472 | 3章 |  | 瞬間流量計 | Instantaneous flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tức thời
473 | 3章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
474 | 3章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
475 | 3章 |  | 連成計 | Compound pressure gauge | Áp chân không kế
476 | 3章 |  | P圧力計 | P: Pressure gauge | P: Áp kế
477 | 3章 |  | C連成計 | C: Compound pressure gauge | C: Áp chân không kế
478 | 3章 |  | 変位吸収継手(可とう継手) | Displacement absorption joint (flexible joint) | Khớp hấp thụ dịch chuyển (khớp linh hoạt)
479 | 3章 |  | 使用形式により面間寸法通り記入 | Draw as real size between both faces based on the product type. | Nhập kích thước giữa các bề mặt tùy thuộc vào định dạng sử dụng
480 | 3章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp nối chống rung
481 | 3章 |  | 使用形式により面間寸法通り記入 | Draw as real size between both faces based on the product type. | Nhập theo kích thước giữa các bề mặt tùy thuộc vào định dạng sử dụng
482 | 3章 |  | 伸縮継手 | Expansion joint | Khớp nối co giãn
483 | 3章 |  | 単式 | Single type | Kiểu đơn
484 | 3章 |  | 複式 | Double type | Kiểu đôi
485 | 3章 |  | 使用部材の面間距離にて記入 | Draw as real size between both faces based on the product type. | Nhập theo khoảng cách giữa các bề mặt của vật liệu được sử dụng
486 | 3章 |  | タコベンド | U bend type expansion fitting | Phụ kiện mở rộng kiểu uốn cong hình chữ U
487 | 3章 |  | 曲り管形伸縮継手 | Bending type expansion fitting | Khớp nối co giãn kiểu ống cong
488 | 3章 | 48 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
489 | 3章 | 48 | 3-5.配管のシンボル(4)(管材別) | 3-5. Pipe symbol (4) (for piping material) | 3-5. Ký hiệu đường ống (4) (phân biệt vật liệu ống)
490 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
491 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
492 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
493 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
494 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
495 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
496 | 3章 |  | フランジ | Flange | Mặt bích
497 | 3章 |  | ユニオン | Union | Khớp nối có ren
498 | 3章 |  | プラグ | Plug | Bịt đầu ống bằng ren trong
499 | 3章 |  | キャップ | Cap | Bịt đầu ống bằng ren ngoài
500 | 3章 |  | 冷媒分岐 | Refrigerant pipe branch | Phân nhánh môi chất lạnh
501 | 3章 | 49 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
502 | 3章 | 49 | 3-5.配管のシンボル(5)(配管符号他) | 3-5. Pipe symbol (5) (for piping symbol and others) | 3-5. Ký hiệu đường ống (5) (mã đường ống v.v.)
503 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
504 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
505 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
506 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
507 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
508 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
509 | 3章 |  | 90°エルボ | Quarter elbow | Cút cong 90°
510 | 3章 |  | 45°エルボ | Half quarter elbow | Cút cong 45°
511 | 3章 |  | エルボ上向き | Elbow with upper direction | Cút cong nối hướng lên
512 | 3章 |  | エルボ下向き | Elbow with lower direction | Cút cong hướng xuống
513 | 3章 |  | 段違い | Offset | Sự khác nhau đáng chú ý
514 | 3章 |  | 立て管 | Vertical pipe | Ống đứng
515 | 3章 |  | 45°立上(下)り横引き | Vertical up (down) offset by half quarter elbow | Kéo ngang lên (xuống) 45 °
516 | 3章 |  | チーズ | Tees | Ống chữ T
517 | 3章 |  | 異径継手 | un-equal fitting | Đường kính khớp nối khác nhau
518 | 3章 |  | 前後に口径表示 | Annotate diameter both upstream and down stream side. | Hiển thị đường kính miệng đầu và cuối
519 | 3章 |  | 立て管管径 | Vertical pipe diameter | Đường kính ống đứng
520 | 3章 |  | 配管固定点 | Piping fixing point | Điểm cố định đường ống
521 | 3章 | 50 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
522 | 3章 | 50 | 3-5.配管のシンボル(6)(その他) | 3-5. Pipe symbol (6) (for others) | 3-5. Ký hiệu đường ống (6) (khác)
523 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
524 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
525 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
526 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
527 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
528 | 3章 |  | スリーブ | Sleeve lỗ ống chờ | Sleeve lỗ ống chờ (lỗ/ống chờ)
529 | 3章 |  | 床貫通 | Floor penetration | Xuyên sàn
530 | 3章 |  | スリーブ口径記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ
531 | 3章 |  | 壁貫通 | Wall penetration | Xuyên tường
532 | 3章 |  | スリーブ口径記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ
533 | 3章 |  | 梁貫通 | Beam penetration | Xuyên dầm
534 | 3章 |  | スリーブ口径、長さ記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter and length. | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ và chiều dài
535 | 3章 |  | 防水ツバ付き | With water protection brim. | Có vành bảo vệ chống nước
536 | 3章 |  | ツバ付きスリーブ図示 | Drawing sample of Sleeve lỗ ống chờ with brim | Sleeve ống chờ có vành minh họa
537 | 3章 |  | スリーブ口径記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ
538 | 3章 |  | 実管打ち込み | Embedded Sleeve lỗ ống chờ | Đâm ống thực tế
539 | 3章 |  | 実管スリーブ図示 | Drawing sample of embedded type Sleeve lỗ ống chờ | Minh họa Sleeve ống chờ thực tế
540 | 3章 |  | スリーブ口径記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ
541 | 3章 |  | 器具用箱 | Sleeve lỗ ống chờ box for fixture | Hộp dụng cụ
542 | 3章 |  | スリーブ口径記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ
543 | 3章 |  | はつり図示 | Drawing sample of chipping | Lỗ mở minh họa
544 | 3章 |  | はつり、文字記入 | Annotate the chipping. | Lỗ mở, nhập chữ
545 | 3章 |  | 鉄骨スリーブ | Steel frame Sleeve lỗ ống chờ | Sleeve lỗ ống chờ bằng thép
546 | 3章 |  | スリーブ口径、長さ記入 | Annotate Sleeve lỗ ống chờ diameter and length. | Nhập đường kính miệng Sleeve ống chờ và chiều dài
547 | 3章 |  | インサート | Lỗ insert | Lỗ insert
548 | 3章 |  | 9φ(100A以下) | 9D (100A or less) | 9φ (100A trở xuống)
549 | 3章 |  | 支持間隔を特記 | Annotate the supporting distance. | Đặc biệt lưu ý tới khoảng cách hỗ trợ
550 | 3章 |  | 12φ(125A以上) | 12D (125A or more) | 12φ (125A trở lên)
551 | 3章 |  | 支持間隔を特記 | Annotate the supporting distance. | Đặc biệt lưu ý tới khoảng cách hỗ trợ
552 | 3章 | 51 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
553 | 3章 | 51 | 3-5.配管のシンボル(7)(機器類) | 3-5. Pipe symbol (7) (for equipment) | 3-5. Ký hiệu đường ống (7) (các loại thiết bị)
554 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
555 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
556 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
557 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
558 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
559 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
560 | 3章 |  | ボイラー | Boiler | Nồi hơi
561 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
562 | 3章 |  | 冷凍機 | Refrigerator | Máy làm lạnh
563 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
564 | 3章 |  | 空冷ヒートポンプチラー | Air cooled heat pump chiller | Máy bơm nhiệt làm lạnh bằng không khí
565 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
566 | 3章 |  | 冷却塔 | Cooling tower | Tháp giải nhiệt
567 | 3章 |  | 角型 | Box type | Kiểu vuông
568 | 3章 |  | 丸型 | Round type | Kiểu tròn
569 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
570 | 3章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
571 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
572 | 3章 |  | ファンコイルユニット | Fan coil unit | Bộ xử lý không khí
573 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
574 | 3章 |  | パッケージエアコン室内機 | Packaged air-conditioner indoor unit | Điều hòa packaged dàn lạnh
575 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
576 | 3章 |  | パッケージエアコン室外機 | Packaged air-conditioner outdoor unit | Điều hòa packaged dàn nóng
577 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
578 | 3章 | 52 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
579 | 3章 | 52 | 3-5.配管のシンボル(8)(機器類) | 3-5. Pipe symbol (8) (for equipment) | 3-5. Ký hiệu đường ống (8) (các loại thiết bị)
580 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
581 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
582 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
583 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
584 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
585 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
586 | 3章 |  | 軟水装置 | Water softener | Thiết bị làm mềm nước
587 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
588 | 3章 |  | 濾過器 | Filter | Máy lọc
589 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
590 | 3章 |  | 圧力タンク | Pressure tank | Bình chịu áp lực
591 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
592 | 3章 |  | 膨張水槽 | Expansion tank | Bể nước giãn nở
593 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
594 | 3章 |  | 呼水槽 | Priming water tank | Bể nước tiêu chuẩn
595 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
596 | 3章 |  | オイルタンク | Oil tank | Thùng dầu
597 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
598 | 3章 |  | サービスタンク | Service tank | Bể bảo dưỡng
599 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
600 | 3章 |  | 熱交換器 | Heat exchanger | Thiết bị chuyển nhiệt
601 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
602 | 3章 |  | 密閉膨張タンク | Closed type expansion tank | Bình giãn nở kín
603 | 3章 |  | ヘッダー | Header | Tiêu đề
604 | 3章 |  | 多段ポンプ | Multi stage pump | Máy bơm đa tầng
605 | 3章 | 53 | 3-5.配管のシンボル(8)(機器類) | 3-5. Pipe symbol (8) (for equipment) | 3-5. Ký hiệu đường ống (8) (các loại thiết bị)
606 | 3章 |  | 名称 | Name | Tên
607 | 3章 |  | SHASE図示記号 | SHASE drawing symbol | SHASE ký hiệu minh họa
608 | 3章 |  | 単線図示 | Single line drawing | Ký hiệu minh họa nét đơn
609 | 3章 |  | 複線図示 | Double line drawing | Ký hiệu nét đôi minh họa
610 | 3章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
611 | 3章 |  | 空調設備 | Air-conditioning system | Thiết bị điều hòa không khí
612 | 3章 |  | うず巻ポンプ | Volute pump | Bơm ly tâm
613 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
614 | 3章 |  | 立型ポンプ | Vertical pump | Bơm trục đứng
615 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
616 | 3章 |  | 水中ポンプ | Submergible pump | Bơm chìm
617 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
618 | 3章 |  | 加圧給水ユニット | Pressurizing water supply pump | Bộ cấp nước điều áp
619 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
620 | 3章 |  | ラインポンプ | In-line pump | Bơm lùa
621 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
622 | 3章 |  | 真空ポンプ | Vacuum pump | Bơm chân không
623 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
624 | 3章 |  | ギヤーポンプ | Gear pump | Bơm bánh răng
625 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
626 | 3章 |  | 薬液注入装置 | Chemical injection pump | Thiết bị bơm chất lỏng
627 | 3章 |  | 納入仕様書又は電子カタログにより実寸図示 | Draw as real size based on delivery specification or electronic catalogue | Kích thước thực tế được minh họa bằng thông số kỹ thuật giao hàng hoặc catalog điện tử
628 | 3章 |  | 機器形式表示 | Equipment type indication | Hiển thi loại thiết bị
629 | 3章 | 54 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
630 | 3章 | 54 | 3-6.配管系統図の一例 | 3-6. Example of piping system diagram | 3-6. Một ví dụ về sơ đồ hệ thống đường ống
631 | 3章 |  | 装置名 | Equipment name | Tên thiết bị
632 | 3章 |  | 冷温水発生器 | Chilled and hot water generator | Thiết bị tạo nước nóng / lạnh
633 | 3章 |  | 一次側冷温水ポンプ | Primary side chilled and hot water pump | Máy bơm nước nóng / lạnh phía sơ cấp
634 | 3章 |  | 二次側冷温水ポンプ | Secondary side chilled and hot water pump | Máy bơm nước nóng / lạnh phía thứ cấp
635 | 3章 |  | 冷温水ヘッダー | Chilled and hot water header | Dàn đầu ống chính nóng / lạnh
636 | 3章 |  | ファンコイルユニット | Fan coil unit | Bộ xử lý không khí
637 | 3章 |  | 空気調和機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
638 | 3章 |  | 膨張水槽 | Expansion tank | Bể nước giãn nở
639 | 3章 |  | 冷却水ポンプ | Cooling water pump | Máy bơm nước làm mát
640 | 3章 |  | 冷却塔 | Cooling tower | Tháp giải nhiệt
641 | 3章 | 55 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
642 | 3章 | 55 | 3-7.配管方式の種類(1) | 3-7. Piping system type (1) | 3-7. Các hệ thống đường ống (1)
643 | 3章 |  | 3-7.配管方式の種類 | 3-7. Piping system type | 3-7. Các hệ thống đường ống
644 | 3章 |  | 配管システムによる分類 | Classification based on piping system | Phân loại theo hệ thống đường ống
645 | 3章 |  | a)密閉回路方式(クローズドシステム) | a) Closed circuit system (closed system) | a) Hệ thống mạch kín (hệ thống kín)
646 | 3章 |  | 循環水が大気に開放されずに、密閉の回路を循環する。 | Water in piping is not opened to atmospheric air, and circulates in closed circuit. | Nước không được tiếp xúc với không khí bên ngoài và lưu thông trong mạch kín.
647 | 3章 |  | コイル | Coil | Cuộn ống
648 | 3章 |  | 熱交換器 | Heat exchanger | Thiết bị chuyển nhiệt
649 | 3章 |  | ポンプ | Pump | Máy bơm
650 | 3章 |  | 密閉膨張タンク | Closed type expansion tank | Bình giãn nở kín
651 | 3章 |  | b)開放回路方式(オープンシステム) | b) Opened circuit system (opened system) | b) Hệ thống mạch hở (hệ thống mở)
652 | 3章 |  | 冷却塔 | Cooling tower | Tháp giải nhiệt
653 | 3章 |  | 凝縮器 | Condenser | Bình ngưng tụ
654 | 3章 |  | ポンプ | Pump | Máy bơm
655 | 3章 |  | コイル | Coil | Cuộn ống
656 | 3章 |  | ポンプ | Pump | Máy bơm
657 | 3章 |  | 蓄熱槽 | Heat storage tank | bể chứa nhiệt
658 | 3章 | 56 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
659 | 3章 | 56 | 3-7.配管方式の種類(2) | 3-7. Piping system type (2) | 3-7. Các hệ thống đường ống (2)
660 | 3章 |  | 還水方式による分類 | Classification based on return water piping system | Phân loại theo hệ thống hồi lưu nước
661 | 3章 |  | c)ダイレクトリターン方式 | c) Direct return system | c) Hệ thống trả về trực tiếp
662 | 3章 |  | コイル | Coil | Cuộn ống
663 | 3章 |  | メイン管へ | To main pipe | Đến ống chính
664 | 3章 |  | ※コイルに対する配管長さがメイン管に近い順に短く抵抗が少ないので、メイン管に近い順に多く流れる。 | * Each pipe length from equipment to coil are not equal, so each water flow rate are not equal. The distance to main pipe is smaller, the flow rate is larger. | ※ Chiều dài mỗi đường ống đối với cuộn dây không bằng nhau nên dòng nước mỗi ống không bằng nhau. Khoảng cách đến đường ống chính nhỏ hơn thì dòng chảy lớn hơn.
665 | 3章 |  | d)リバースレターン方式 | d) Reverse return system | d) Hệ thống trả về ngược
666 | 3章 |  | コイル | Coil | Cuộn ống
667 | 3章 |  | メイン管へ | To main pipe | Đến ống chính
668 | 3章 |  | ※コイルに対する配管長さが等しくなるので、均等に流れる。 | * Each pipe length from equipment to coil are equal, so each water flow rate are equal. | ※Vì chiều dài đường ống đối với cuộn dây là như nhau nên nó sẽ chảy đều
669 | 3章 | 57 | 空調機の配管方式による分類 | Classification based on air handling unit piping system | Phân loại theo hệ thống đường ống của máy điều hòa không khí
670 | 3章 |  | e)二管方式(シングルコイル) | e) 2-pipes system (single coil) | e) Hệ thống hai ống (cuộn dây đơn)
671 | 3章 |  | 冷温水(往)・冷温水(還)の二管 | 2-pipes for chilled and hot water (supply and return) | Hai ống nước nóng / lạnh (ra ngoài) và nước nóng / lạnh (hồi)
672 | 3章 |  | <夏期冷水、冬期温水> | <chilled water in summer season, hot water in winter season> | <Nước lạnh mùa hè, nước nóng mùa đông>
673 | 3章 |  | リバースレターン方式 | Reverse return system | Hệ thống trả về ngược
674 | 3章 |  | メイン管へ | To main pipe | Đến ống chính
675 | 3章 |  | f)四管式(ダブルコイル) | f) 4-pipes system (double coil) | f) Loại bốn ống (cuộn đôi)
676 | 3章 |  | 冷水(往)・冷水(還)・温水(往)・温水(還)の四管 | 4-pipes for chilled water and hot water (supply and return) | Bốn ống nước nóng (ra ngoài), nước nóng (hồi), nước lạnh (ra ngoài), nước lạnh (hồi)
677 | 3章 |  | <夏期冬期を通して冷水・温水を供給する。冬期冷房・冷房時の湿度制御が可能> | <It supplies the chilled and hot water in all season. Cooling in winter and humidity control in cooling are available.> | <Cung cấp nước nóng và lạnh suốt cả mùa hè và mùa đông. Có thể kiểm soát độ ẩm khi làm mát và điều hòa không khí mùa đông>
678 | 3章 |  | メイン管へ | To main pipe | Đến ống chính
679 | 3章 | 58 | 3.配管設計図の見方 | 3. How to understand piping design drawing | 3. Cách đọc bản thiết kế đường ống
680 | 3章 | 58 | 3-8.配管設計図の着眼点 | 3-8. View point of piping design drawing | 3-8. Điểm chú ý của bản thiết kế đường ống
681 | 3章 |  | 図面種類 | Drawing type | Các loại bản vẽ
682 | 3章 |  | 着眼点 | View point | Điểm chú ý
683 | 3章 |  | 仕様書 | Specification document | Bản thông số kỹ thuật
684 | 3章 |  | 配管部材使用区分の確認 | Confirmation of piping specification | Kiểm tra phân loại sử dụng vật liệu đường ống
685 | 3章 |  | 機器表 | Equipment list | Danh sách thiết bị
686 | 3章 |  | 空調機、パッケージ・ファンコイルの有無の確認 | Confirmation of whether air handling unit, packaged air-conditioner and fan coil. | Kiểm tra xem máy điêu hòa không khí, vỏ linh kiện, bộ xử lý không khí có hay không
687 | 3章 |  | 系統図 | System diagram | Sơ đồ hệ thống
688 | 3章 |  | 計装図 | Automatic control diagram | Sơ đồ thiết bị
689 | 3章 |  | 各階空調方式(空調機・パッケージ・ファンコイル)の確認 | Confirmation of air-conditioning system of each floor (air handling unit, packaged air-conditioner and fan coil unit) | Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí từng tầng (máy điều hòa không khí, vỏ linh kiện, bộ xử lý không khí)
690 | 3章 |  | 配管種類・用途(冷水・温水・冷温水など)の確認 | Confirmation of piping type and use (chilled water, hot water, chilled and hot water and others). | Kiểm tra các loại đường ống và ứng dụng ( nước lạnh, nước nóng, nước nóng / lạnh )
691 | 3章 |  | 空調機・ファンコイル廻りの制御弁(二方弁・三方弁・電磁弁・定流量弁)の確認 | Confirmation of control valve (2-way valve, 3-way valve, solenoid valve, constant flow rate valve) around air handling unit. | Kiểm tra các van điều khiển xung quanh máy điều hòa không khí và bộ xử lý không khí (van hai ngã, van ba ngã, van điện từ, van lưu lượng không đổi)
692 | 3章 |  | レタン方式の確認(ダイレクト・リバース) | Confirmation of return water system (direct and reverse). | Kiểm tra hệ thống hồi lưu (trực tiếp và ngược lại)
693 | 3章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
694 | 3章 |  | 詳細図 | Detail drawing | Bản vẽ chi tiết
695 | 3章 |  | 空調方式(空調機・パッケージ・ファンコイル)の確認 | Confirmation of air-conditioning system (air handling unit, packaged air-conditioner and fan coil unit) | Kiểm tra hệ thống điều hòa không khí (máy điều hòa không khí, vỏ linh kiện, bộ xử lý không khí)
696 | 3章 |  | 空調機・ファンコイル廻りの制御弁(二方弁・三方弁・電磁弁・定流量弁)の確認 | Confirmation of control valve (2-way valve, 3-way valve, solenoid valve, constant flow rate valve) around air handling unit. | Kiểm tra các van điều khiển xung quanh máy điều hòa không khí và bộ xử lý không khí (van hai ngã, van ba ngã, van điện từ, van lưu lượng không đổi)
697 | 3章 |  | ファンコイルの系統区分の確認 | Confirmation of division of fan coil system. | Kiểm tra phân loại hệ thống xử lý không khí
698 | 3章 |  | レタン方式の確認(ダイレクト・リバース) | Confirmation of return water system (direct and reverse). | Kiểm tra hệ thống hồi lưu (trực tiếp và ngược lại)

## 4章
4.空調・換気ダクト施工図の書き方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 4章 | 61 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
2 | 4章 |  | 4-1.ダクト施工図の作成手順 | 4-1. Making process of duct workshop drawing | 4-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct
3 | 4章 |  | 4-2.器具(制気口)の配置(1)～(3) | 4-2. Fixture (air inlet and outlet) placement (1) - (3) | 4-2. Bố trí thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1) - (3)
4 | 4章 |  | 4-3.ダクトルートの決定 | 4-3. Decision of duct route | 4-3. Xác định tuyến ống dẫn Duct
5 | 4章 |  | 4-4.ダクトサイズの決定 | 4-4. Decision of duct size | 4-4. Xác định kích thước ống dẫn Duct
6 | 4章 |  | 4-5.ダクトの作図(1)～(3) | 4-5. Making duct drawing (1) - (3) | 4-5. Dựng bản vẽ ống dẫn Duct (1) - (3)
7 | 4章 |  | 4-6.器具(制気口)への接続(1)(2) | 4-6. Fixture (air inlet and outlet) connection (1) (2) | 4-6. Kết nối đến thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1) (2)
8 | 4章 |  | 4-7.寸法・注記の記入 | 4-7. Annotation of dimension and note | 4-7. Điền kích thước và chú thích
9 | 4章 |  | 4-8.器具(制気口)リストの記入(1)(2) | 4-8. Making fixture (air inlet and outlet) list (1) (2) | 4-8. Ghi chép danh sách thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1) (2)
10 | 4章 | 62 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
11 | 4章 | 62 | 4-1.ダクト施工図の作成手順 | 4-1. Making process of duct workshop drawing | 4-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct
12 | 4章 |  | 4-1.ダクト施工図の作成手順 | 4-1. Making process of duct workshop drawing | 4-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct
13 | 4章 |  | 本書では施工CADを用いてダクト施工図を作成する事を想定しているが、ダクト施工図のおおまかな作成手順についてのみ説明する。 | We assume that this manual user make the duct workshop drawing by using the construction CAD system. We do not explain the duct CAD system operation but explain only the rough procedure of duct workshop drawing. | Trong cuốn sách này, hãy giả định rằng bản vẽ thi công ống dẫn được tạo bằng CAD, chúng tôi sẽ giải thích tóm tắt về quy trình để tạo bản vẽ thi công ống dẫn.
14 | 4章 |  | CAD操作そのものについては各自操作マニュアル等を参照のこと。 | The user should refer the operation manual and others for CAD system operation. | Đối với CAD, người sử dụng nên tham khảo các hướng dẫn vận hành và các tài liệu liên quan.
15 | 4章 |  | 設計図から施工図へ | From design drawing to workshop drawing | Từ bản thiết kế đến bản vẽ thi công
16 | 4章 |  | 受け取った設計図から、ダクト施工図を作成するまでの手順はおおむね以下に示すようなものとなる。 | The rough process in order to make the duct workshop drawing from the design drawing is shown as below. | Quy trình từ khi nhận bản thiết kế, cho đến khi tạo bản vẽ thi công ống dẫn phần lớn được trình bày dưới đây.
17 | 4章 |  | 天井伏図(天井面各設備の配置図)に基づき、器具を適正に配置する。 | Place the fixture (air inlet and outlet) properly based on the ceiling drawing (indicating the ceiling board, lighting fixture and others).. | Bố trí thiết bị thích hợp dựa trên sơ đồ trần (bản vẽ bố cục từng thiết bị trên mặt trần).
18 | 4章 |  | 器具の配置を元に、ダクトルートを決定する。 | Decide the duct route based on the air inlet and outlet placement. | Xác định tuyến ống dựa trên vị trí của thiết bị.
19 | 4章 |  | ダクトサイズを決定する。 | Decide the duct size. | Xác định kích thước ống dẫn
20 | 4章 |  | ダクト作図。 | Make the duct drawing. | Dựng bản vẽ ống dẫn
21 | 4章 |  | それぞれの手順の中で、注意しなければならないポイントを以降に示す。 | The points to be paid attention in the process are shown below. | Những điểm cần lưu ý trong mỗi quy trình được trình bày dưới đây.
22 | 4章 |  | なおCAD入力にあたっては、ダクト施工図の下絵がある場合なども以降のことに注意する。 | CAD operator even having the rough drawing should pay attention to blow. | Khi nhập CAD, hãy chú ý đến những điều sau ngay cả khi có bản phác thảo của bản vẽ thi công ống dẫn.
23 | 4章 | 63 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
24 | 4章 | 63 | 4-2.器具(制気口)の配置(1) | 4-2. Fixture (air inlet and outlet) placement (1) | 4-2. Bố trí thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1)
25 | 4章 |  | 4-2.器具(制気口)の配置(1) | 4-2. Fixture (air inlet and outlet) placement (1) | 4-2. Bố trí thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1)
26 | 4章 |  | 器具には、空調空気を室内に供給する「吹出口」と、空調機や排風機に導くために室内空気を吸い込む「吸込口」がある。 | The fixture having 2 types, one is 'air outlet' supplying the conditioned air into the room, another is 'air inlet' exhausting the indoor air to the air handling unit or exhaust fan. | Thiết bị bao gồm một "cổng ra" cung cấp không khí điều hòa vào phòng và một "cổng hút" hút không khí trong phòng để dẫn nó đến máy điều hòa không khí hoặc quạt hút gió.
27 | 4章 |  | 吹出口 | Air inlet | Cổng ra
28 | 4章 |  | 吹出気流の拡散半径、部屋全体の空調バランス等に注意する。(機能を損なわないこと) | Pay attention to the diffusing radius of supply air and the air balance in whole room. (Do not damage to its function.) | Chú ý đến bán kính khuếch tán của luồng gió thổi và độ cân bằng điều hòa không khí của toàn bộ căn phòng. (Không làm suy giảm chức năng)
29 | 4章 |  | 基本的に照明ラインに沿った配置とする。(シンメトリに配置すると、見た目も美しい。) | Place it based on the lighting fixture line basically. (Place in symmetry, in order to make good-looking.) | Về cơ bản, nó được bố trí dọc theo hàng đèn chiếu sáng. (Khi được đặt đối diện, vẻ bề ngoài trông cũng đẹp hơn.)
30 | 4章 |  | 吹出口の一例 | Air inlet example | Một ví dụ về cổng ra
31 | 4章 |  | 一般居室天井には、アネモ・グリル・ブリーズラインを用いる事が多い。 | The anemostat diffuser, grill and breeze line are normally used for the normal room at ceiling. | Đối với trên trần của phòng khách chung, animo - lưới tản nhiệt - Breeze line thường được sử dụng
32 | 4章 |  | ノズルはホールや劇場等の大空間の空調に用いる。 | The nozzle is normally used for the air-conditioning of large space, for example hall, theater and others. | Đầu Nozzle được sử dụng để điều hòa không khí trong không gian rộng như hội trường, nhà hát.
33 | 4章 |  | パンカルーバは主に厨房のスポット(狭い範囲)空調に用いる。 | The punkah louver is normally used for the air-conditioning of partial space (spot), for example kitchen. | Đầu Pancaruba chủ yếu được sử dụng để điều hòa không khí (phạm vi hẹp) trong nhà bếp.
34 | 4章 |  | 詳細はメーカーカタログ等を参照の事。 | Refer to the manufacturer catalog in detail. | Để biết chi tiết, hãy tham khảo catalog của nhà sản xuất.
35 | 4章 |  | アネモ | Anemostat diffuser | anemostat
36 | 4章 |  | HV型 | HV (horizontal and vertical wing) type | Loại HV
37 | 4章 |  | H型 | H (horizontal wing) type | Loại H
38 | 4章 |  | VH型 | VH (vertical and horizontal wing)type | Loại VH
39 | 4章 |  | V型 | V (vertical wing) type | Loại V
40 | 4章 |  | グリル | Grill | Lưới tản nhiệt
41 | 4章 |  | ブリーズライン | Breeze line diffuser | Breeze line (cửa thoát khí loại hình chữ nhật cạnh dài)
42 | 4章 |  | ノズル | Nozzle | Nozzle (đầu điều chỉnh độ phun của nước)
43 | 4章 |  | パンカルーバ | Punkah louver | Pancaruba (cửa thoát khí hình tròn nhiều tầng)
44 | 4章 | 64 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
45 | 4章 | 64 | 4-2.器具(制気口)の配置(2) | 4-2. Fixture (air inlet and outlet) placement (2) | 4-2. Bố trí thiết bị (cổng điều khiển không khí) (3)
46 | 4章 |  | 吸込口 | Air outlet | Cổng ra
47 | 4章 |  | 吹出口と近くなりすぎてショートサーキット(吹出口からの気流が直接吸込口に吸い込まれてしまう現象)を生じないように注意する。 | Pay attention to the short circuit (the supply air from air inlet is exhausted directly to the air outlet) in case that air outlet is placed too near the air inlet. | Chú ý để không gây ra hiện tượng đoản mạch (hiện tượng luồng không khí từ cổng ra bị hút trực tiếp vào cổng hút) do quá gần cổng ra.
48 | 4章 |  | 壁面吸込口は、空調機本体及び空調機械室の騒音が伝わりやすいので消音装置を考慮する。 | In case of the wall mounted air outlet, consider to install the sound absorption device in order to prevent the noise from the air handling unit or other equipment in air-conditioning machine room. | Trong trường hợp cổng hút gắn tường, cần cân nhắc lắp thêm thiết bị tiêu âm để ngăn tiếng ồn từ bộ phận xử lý không khí và phòng máy điều hòa không khí.
49 | 4章 |  | 吸込口の位置によって室内の気流に影響を与えることは少ないので、ダクト配置が可能な範囲で、天井意匠上目立たない位置に配置するよう心掛ける。 | The air outlet location does not much affect to the room airflow, so place it to unremarkable location within the limits of connecting with the duct by considering ceiling design. | Vì vị trí của cổng hút ít ảnh hưởng đến luồng không khí trong phòng, nên đặt ở vị trí kín đáo trên thiết kế trần trong phạm vi có thể đặt ống dẫn.
50 | 4章 |  | 吸込口には、天井面吸込口(HS)、壁面吸込口(RG)、天井チャンバ方式(GS、システム天井)などがある。(実際の器具には、吹出口で示したグリルを用いることが多い) | The air outlet has some types, for example the ceiling mounted outlet (HS), wall mounted outlet (RG: return grill), ceiling chamber (GS: grid system ceiling) and others. (Normally the RG is used.) | Cổng hút bao gồm: cổng hút âm trần (HS), cổng hút gắn tường (RG), hệ thống buồng âm trần (GS, hệ thống âm trần) v.v.. (Ở thiết bị thực tế, thì lưới tản nhiệt được sử dụng nhiều cho cổng ra)
51 | 4章 |  | ※:排煙口配置方法は上記器具類とは異なる。 | *: The placement method of smoke exhaust outlet differs from the fixtures shown above. | ※:Phương pháp đặt cổng hút khói khác với các loại thiết bị trên.
52 | 4章 |  | 詳しくは45.排煙ダクト施工図の書き方を参照とする。 | Refer to '5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing' in detail. | Chi tiết tham khảo 45. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói.
53 | 4章 |  | レタンダクト | Return duct | Ống dẫn hồi
54 | 4章 |  | 天井面吸込 | Air outlet on ceiling | Cổng hút gắn trần
55 | 4章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
56 | 4章 |  | 壁面吸込 | Air outlet on wall | Cổng hút gắn tường
57 | 4章 |  | 天井チャンバ方式 | Ceiling chamber type | Hệ thống buồng âm trần
58 | 4章 | 65 | 天井伏図など | Ceiling drawing and others | Bản vẽ trần v.v.
59 | 4章 |  | 以下の注意点をふまえながら、設計図を基に器具の配置を行う。 | Place the fixture based on the design drawing and below attention. | Bố trí thiết bị dựa trên bản vẽ thiết kế, lưu ý các điểm sau.
60 | 4章 |  | 天井伏図がある場合はその作成に当って建築意匠をはじめ各設備間の打合せを密にしなければならない | Discuss closely with the building design side and other facility system side in order to make the ceiling drawing. | Trường hợp có bản vẽ trần. Cần phải có những cuộc họp chặt chẽ giữa từng cơ sở, ý tưởng kiến trúc khi lập ra.
61 | 4章 |  | その際、器具配置上のキーポイントとなる照明の位置を優先させた方が、配置を早急に決定しやすい。 | Give the priority to the lighting fixture in order to make the drawing earlier, because the lighting fixture has the key point in placement. | Khi đó, việc nhanh chóng xác định vị trí bố trí sẽ dễ dàng hơn bằng cách ưu tiên vị trí chiếu sáng, đây là điểm mấu chốt trong việc bố trí các đồ đạc.
62 | 4章 |  | (ただし、前述のように、室内の快適性などが損なわれないよう、器具の配置は室内気流分布を充分検討し、梁などの天井面に表れない建築物なども考慮した配置とすること。必要であれば、他設備の配置換えなどを要望する。) | (However, as mentioned above, place it considering not only the room airflow distribution in order not to damage the room comfort, but also the beam hidden in the ceiling. If needed, request the relocation of other facility system.) | (Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, để không làm giảm đi sự thoải mái của căn phòng, các thiết bị cần được bố trí cân nhắc đến sự phân bổ luồng gió trong nhà, việc bố trí nên xem xét các kiến trúc như không để dầm xuất hiện trên bề mặt trần. Nếu cần thiết có thể yêu cầu di dời các thiết bị khác).
63 | 4章 |  | ※1:器具の個数については多ければ気流分布は安定するがその分コストが上がる。 | *1: If the number of fixture increases, the airflow distribution becomes equal, also the cost increases. | ※1. Nếu số lượng thiết bị lớn, sự phân bổ luồng không khí sẽ ổn định, nhưng chi phí sẽ tăng theo.
64 | 4章 |  | 小部屋の場合は大きな差は出ないが下図のような大部屋の場合、大きな違いが出る場合があるので最終的には設計も含め協議が必要。 | In case of the small room, the number of fixtures does not make much difference. But in case of the large room mentioned below, it may make much difference, so discuss with the design side finally. | Trong trường hợp phòng nhỏ thì không có sự khác biệt lớn, nhưng trong trường hợp phòng lớn như hình dưới thì có thể có sự khác biệt lớn, vì vậy cần phải thảo luận về thiết kế cuối cùng.
65 | 4章 |  | ※2:器具や天井カセット型空調機の設置に際し出来る限り設置ラインを合わせたり対角に設置するなどして見た目を考慮すること。 | In case of installing the fixture and ceiling Cassette type air conditioner, consider the good-looking as possible by making the installation location on a line or diagonally. | ※2: Trong trường hợp lắp đặt máy điều hòa không khí kiểu âm trần Cassette hay thiết bị, hãy cân nhắc xem càng đẹp mắt càng tốt bằng cách bố trí vị trí lắp đặt theo đường thẳng hoặc theo đường chéo.
66 | 4章 |  | 最小拡散半径 | Minimum radius of diffusion | Bán kính khuếch tán tối thiểu
67 | 4章 |  | 最大拡散半径 | Maximum radius of diffusion | Bán kính khuếch tán tối đa
68 | 4章 |  | 凡例 | Example | Hướng dẫn
69 | 4章 |  | 吹出口 | Air inlet | Cổng ra
70 | 4章 |  | アネモ | Anemostat diffuser | Anemostat
71 | 4章 |  | 吸込口 | Air outlet | Cổng hút
72 | 4章 |  | 排煙口 | Smoke exhaust outlet | Cổng hút khói
73 | 4章 |  | パネル式 | Panel type | Kiểu panel
74 | 4章 |  | 天井カセット型空調機 | Ceiling Cassette type air handling unit | Máy điều hòa không khí kiểu âm trần Cassette
75 | 4章 |  | 照明器具 | Lighting fixture | Thiết bị chiếu sáng
76 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy
77 | 4章 | 66 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí
78 | 4章 | 66 | 4-2.器具(制気口)の配置(3) | 4-2. Fixture (air inlet and outlet) placement (3) | 4-2. Bố trí thiết bị (cổng điều khiển không khí) (3)
79 | 4章 |  | 器具の決定(参考) | Decision of fixture (reference) | Xác định thiết bị (tham khảo)
80 | 4章 |  | 器具の種類やサイズは、設計図や下絵に記載されているものを使用するが、取り合いや意匠がらみで、変更しなければならない場合もある。 | Make the type and size of fixture normally same to the design drawing and rough drawing, but change if needed due to the conflict and design. | Loại và kích thước của thiết bị được sử dụng là những thiết bị được mô tả trong bản thiết kế và bản phác thảo, nhưng chúng có thể phải thay đổi do mâu thuẫn liên quan tới y tưởng thiết kế.
81 | 4章 |  | その際の器具のサイズ選定方法を参考に示す。 | The deciding method of fixture size at that time is shown as the reference. | Phương pháp chọn kích thước của thiết bị tại thời điểm đó được hiển thị với tài liệu tham khảo.
82 | 4章 |  | アネモディフューザー | Anemostat diffuser | Anemostat
83 | 4章 |  | 気流最小拡散半径(アネモを配置する場合、最小拡散半径が重ならないようにする)並び、発生騒音(共にメーカー資料参照)等により最適なアネモを選定する。 | Select the proper anemostat diffuser based on the airflow minimum diffusion radius (when placing the anemostat diffuser, keep the minimum spreading radius not overlapped) and generated noise (refer to the manufacturers document for both) and others. | Chọn thiết bị thổi tối ưu dựa trên bán kính khuếch tán tối thiểu của luồng không khí (khi bố trí thiết bị thổi gió, hãy đảm bảo rằng bán kính khuếch tán tối thiểu không trùng nhau) và tiếng ồn được tạo ra (cả hai đều tham khảo dữ liệu của nhà sản xuất).
84 | 4章 |  | 簡易的にネック風速によりサイズを決定する場合は、ネック風速(v)を4m/s以下として選定する。 | In case of deciding the size easily by the neck air velocity, assume the neck air velocity (v) as 4m/s or less. | Nếu kích thước được xác định đơn giản bởi tốc độ tại cổ ống gió, hãy chọn tốc là 4 m/s hoặc nhỏ hơn.
85 | 4章 |  | ノズル並びラインディフューザー | Nozzle and line type diffuser | Bộ khuếch tán Nozzle
86 | 4章 |  | 気流到達距離(メーカー資料による)により選定する。 | Decide based on the airflow distribution distance (refer to the manufacturers document). | Lựa chọn theo phạm vi đạt được của luồng khí (theo số liệu của nhà sản xuất).
87 | 4章 |  | 最小到達距離内に障害物があったり、対向する気流が重なる場合に、付近の人にドラフト(吹出口の寒暖の気流が人体に直接感じられる事。不快である場合が多い。)を感じさせるおそれがあるので注意する。 | In case that the obstacle exists within the minimum distribution distance or the opposing airflow overlaps, pay attention to the draft (the airflow from the air inlet is directly felt by the human body, and often uncomfortable) to the person around the air inlet. | Trong khoảng cách có thể đạt được của luồng khí, trường hợp có vật cản ngược với luồng khí, có thể gây ảnh hưởng tới người gần đó (khi cơ thể cảm nhận trực tiếp sự chênh lệch nhiệt độ của luồng khí từ cổng ra, thường gây ra khó chịu). Vì vậy hãy chú ý điều đó
88 | 4章 |  | レジスタ・グリル(VHS、HS、GS等) | Resister and grill (VHS, HS, GS and others)
89 | 4章 |  | 吹出口として使用する場合は、気流到達距離並び発生騒音(共にメーカー資料による)等によりサイズを選定する。 | In case of using as the air inlet, decide the size based on the airflow distribution distance and generated noise (refer to the manufacturer data for both) and others. | Trường hợp sử dụng như cổng ra, hãy chọn kích thước dựa theo khoảng cách có thể đạt được của luồng khí và tiếng ồn tạo ra (cả hai theo dữ liệu của nhà sản xuất)
90 | 4章 |  | 吹出風速によりサイズを決める場合は、風速を2.5～4m/s程度にする。 | In case of deciding the size based on the airflow velocity, assume the airflow velocity as approx. 2.5 - 4 m/s. | Trường hợp quyết định kích thước theo tốc độ gió thổi, đặt tốc độ gió trong khoảng 2,5-4m/s
91 | 4章 |  | 天井面より下方へ吹き出す場合は、到達距離、吹出風速に注意し、真下にいる人にドラフトを感じさせないようにする。 | In case of supplying air downward from the ceiling surface, pay attention to the distribution distance and airflow velocity in order not to make the draft to the person under the fixture. | Trường hợp thổi bên dưới bề mặt trần, cần chú ý đến tầm với và tốc độ gió để người ở trực tiếp bên dưới không cảm nhận được gió lùa.
92 | 4章 |  | 吸込口の場合は、吸込風速を2～3m/s程度とする。 | In case of the air outlet, the air outlet velocity should be approx. 2 - 3m/s. | Trong trường hợp cổng hút, tốc độ gió hút nên vào khoảng 2 đến 3 m/s.
93 | 4章 |  | ※:排煙口選定方法は上記器具類とは異なる。 | *: The decision method of smoke exhaust outlet differs from the fixtures shown above. | ※: Phương pháp lựa chọn cổng hút khói khác với các thiết bị trên.
94 | 4章 |  | 詳しくは5.排煙ダクト施工図の書き方を参照とする。 | Refer to '5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing' in detail. | Chi tiết tham khảo 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói
95 | 4章 | 67 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
96 | 4章 | 67 | 4-3.ダクトルートの決定 | 4-3. Decision of duct route | 4-3. Xác định tuyến ống dẫn Duct
97 | 4章 |  | 4-3.ダクトルートの決定 | 4-3. Decision of duct route | 4-3. Xác định tuyến ống dẫn Duct
98 | 4章 |  | ダクトルートは、設計図のルートをそのまま踏襲するのではなく、無駄を省き、ダクト延長をより短くし、ダクト抵抗を少なくするよう心掛ける。 | Decide the duct route not as based on the route of the design drawing, but as making the duct length shorter in order to not only save useless but also reduce the duct resistance. | Tuyến ống dẫn không chỉ làm y nguyên giống như trong bản thiết kế, mà phải cố gắng loại bỏ lãng phí, rút ​​ngắn độ dài của ống dẫn, giảm sức cản của ống dẫn.
99 | 4章 |  | ルート決定に当たっては、下記を考慮する。 | In case of deciding the route, consider below. | Cân nhắc những điều sau khi quyết định tuyến đường.
100 | 4章 |  | ①ダンパー、VAV、CAV等の機器の位置を確認する。(点検スペースを確保する) | 1) Confirm the location of damper, VAV, CAV and other equipment. (Keep the maintenance space.) | ① Kiểm tra vị trí của các thiết bị, van, VAV, CAV v.v (không gian bảo dưỡng an toàn).
101 | 4章 |  | ②防火区画の位置を確認し、防火区画貫通個所が出来るだけ少ないルートをとる。 | 2) Confirm the fire protection zone, reduce the fire protection zone penetration as possible. | ② Kiểm tra vị trí của khu vực phòng cháy chữa cháy và tìm một tuyến đường có càng ít điểm xâm nhập càng tốt.
102 | 4章 |  | ③消音エルボ、プレナムチャンバー等の取り付け位置を確認する。 | 3) Confirm the installation location of sound absorption elbow, plenum chamber and others. | ③ Kiểm tra vị trí lắp của khuỷu nối giảm âm, khoang thông gió, v.v.
103 | 4章 |  | ④ダクトの交差をなるべく避ける。 | 4) Avoid the duct crossing as possible. | ④ Tránh giao cắt nhau với ống dẫn trong khả năng có thể.
104 | 4章 |  | ⑤吹出口の上部をなるべく通過しないようにする。(やむを得ない場合は、吊り方法を充分検討する。) | 5) Do not install over the air inlet as possible. (In case of unavoidable, consider the fixture hanging method enough.) | ⑤ Cố gắng không để vượt qua phần trên của cổng ra càng nhiều càng tốt. (Trường hợp không thể tránh khỏi, hãy xem xét cẩn thận phương pháp treo)
105 | 4章 |  | ※ルートが決まったら、各ダクトの受け持つ器具を設定する。 | *: After deciding the route, assign the fixture to each duct. | ※ Sau khi quyết định tuyến đường, hãy đặt thiết bị cho mỗi ống dẫn.
106 | 4章 |  | 照明 | Lighting fixture | Đèn chiếu sáng
107 | 4章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
108 | 4章 |  | (ダクトルート決定後位置検討) | (Decide the location after deciding the duct route.) | (Kiểm tra vị trí sau khi xác định tuyến ống)
109 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy
110 | 4章 | 68 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
111 | 4章 | 68 | 4-4.ダクトサイズの決定 | 4-4. Decision of duct size | 4-4. Xác định kích thước ống dẫn Duct
112 | 4章 |  | 4-4.ダクトサイズの決定 | 4-4. Decision of duct size | 4-4. Xác định kích thước ống dẫn Duct
113 | 4章 |  | 空調ダクトは、一般に等圧法によりダクトサイズを決定する。 | In case of the air-conditioning, the duct size should be decided by the equal pressure loss method. | Đối với ống gió Duct điều hòa không khí, kích thước ống thường được xác định theo phương pháp đẳng áp.
114 | 4章 |  | 単位摩擦損失を1Pa/m(場合により1.5Pa/m)とし、アスペクト比(ダクトの高さ・幅比)を1:4以内として、風量よりダクトサイズを決定する。 | Decide the unit friction loss as 1Pa/m (or 1.5Pa/m in case), and decide the aspect ratio (ratio between duct height and width) as 1:4 or less, then decide the duct size by air volume. | Tổn thất ma sát đơn vị là 1 Pa/m (1,5 Pa/m trong một số trường hợp), tỷ lệ co (tỷ lệ chiều cao / chiều rộng ống gió) nằm trong khoảng 1: 4 và kích thước ống gió được xác định từ thể tích không khí.
115 | 4章 |  | アスペクト比が大きくなると、騒音を発生する原因となり好ましくない。 | If the aspect ratio increases, the noise is generated. | Nếu tỷ lệ khung hình lớn, nó sẽ gây ra tiếng ồn, điều này không thích hợp.
116 | 4章 |  | また、ダクト表面積も増え、板厚もUPする可能性があり、コスト面からも好ましくない。 | Further the duct surface area increases, and the duct plate thickness increases, and the cost increases. | Ngoài ra, diện tích bề mặt của ống dẫn được tăng lên và độ dày của tấm có thể tăng lên, điều này không được ưu tiên từ quan điểm về chi phí.
117 | 4章 |  | (※下表参照。なお、アスペクト比が大きくなる場合は設計者、監理者等技術者の指示を仰ぐ。) | (* Refer to the table below. In case of the large aspect ratio, request the instruction to the engineer, for example designer, supervisor and others.) | (※ Tham khảo bảng bên dưới. Nếu tỷ lệ khung hình trở nên lớn, hãy tìm kiếm hướng dẫn của các kỹ sư như nhà thiết kế và giám sát.)
118 | 4章 |  | はじめに、空調機械室の貫通部のダクトサイズを決定する。 | At first, decide the duct size of floor and wall penetration part of air-conditioning machine room. | Đầu tiên, xác định kích thước ống dẫn của bộ phận xuyên qua vào phòng máy điều hòa không khí.
119 | 4章 |  | 給気ダクトは、空調機給気風量、還気ダクトは、還気ファン風量(空調機還気風量)と上記条件と天井内有効高さを考慮してサイズの決定をする。 | Decide the air supply duct size by the air volume of air handling unit, and decide the air return duct size by the air volume of return fan, with considering the condition mentioned above and the effective height in ceiling. | Kích thước của ống cấp gió được xác định dựa trên lượng không khí cấp của máy điều hòa không khí, và ống gió hồi được xác định dựa trên lượng không khí của quạt gió hồi (lượng không khí hồi của máy điều hòa không khí), các điều kiện trên và hiệu quả với chiều cao trần nhà.
120 | 4章 |  | 次に、ダクト先端より吹出口風量を順次加えながらダクトサイズを決めていく。 | Next, decide the duct size by sequentially adding the inlet air volume from the furthest duct. | Tiếp theo, kích thước ống dẫn được xác định bằng cách thêm tuần tự khối lượng không khí ở cổng phần đầu ống dẫn.
121 | 4章 |  | (参考) | (Reference) | (Tham khảo)
122 | 4章 |  | <ダクトサイズによる厚板厚・接合フランジ寸法> | < Plate thickness and connection flange dimension depending on duct size > | <Độ dày tấm và kích thước mặt bích kết nối tùy thuộc vào kích thước ống dẫn>
123 | 4章 |  | 板厚 | Plate thickness | Độ dày tấm
124 | 4章 |  | フランジ | Flange | Mặt bích
125 | 4章 |  | 補強間隔 | Reinforcing distance | Khoảng cách gia cố
126 | 4章 |  | ダクト長辺の長さ | Length of duct wider side | Độ dài của cạnh dài của ống dẫn
127 | 4章 |  | 低圧ダクト | Low pressure duct | Ống dẫn áp suất thấp
128 | 4章 |  | 高圧ダクト | High pressure duct | Ống dẫn áp suất cao
129 | 4章 |  | <アスペクト比による表面積・板厚比較> | < Surface area and duct plate thickness depending on aspect ratio > | <so sánh diện tích bề mặt và độ dày tấm theo tỷ lệ khung hình>
130 | 4章 |  | アスペクト比 | Aspect ratio | Tỷ lệ khung hình
131 | 4章 |  | サイズ | Size | Kích thước
132 | 4章 |  | 板厚 | Plate thickness | Độ dày tấm
133 | 4章 |  | 断面積 | Sectional area | Diện tích mặt cắt
134 | 4章 |  | 表面積 | Surface area | Diện tích bề mặt
135 | 4章 |  | ※同一風量時のサイズでもアスペクト比が増えると、板厚も鋼材の使用量も増え、コストUPにつながるので注意する事。 | *: Even the airflow rate is same, if the aspect ratio increases, the plate thickness increases and the steel material usage increases, further the cost increases. So pay attention to the aspect ratio. | ※ Lưu ý rằng nếu tỷ lệ khung hình tăng ngay cả với cùng một lượng không khí, độ dày tấm và lượng thép được sử dụng sẽ tăng lên, dẫn đến tăng giá thành.
136 | 4章 |  | ※:排煙ダクトサイズ選定は一般ダクトとは異なるため、詳しくは45.排煙ダクト施工図の書き方を参照とする。 | *: The decision method of smoke exhaust duct size differs from the general duct, so refer to '5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing' in detail. | ※ Việc lựa chọn kích thước ống thoát khói khác với các loại ống thông thường, vì vậy hãy tham khảo 45. Cách đọc bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói
137 | 4章 | 69 | ダクトサイズの決定 | Decision of duct size | Xác định kích thước ống dẫn
138 | 4章 |  | ※1:明記されている各風量については参考値とする。 | *1: The air volume mentioned below is referable value. | 1: Mỗi lưu lượng không khí được chỉ ra là một giá trị tham chiếu.
139 | 4章 |  | ※2:下記SA、RAダクトに関しては単位摩擦損失1Pa/m、アスペクト比1:4以内、ダクト内風速10m/s以内にてサイズ選定、作図したものとする。 | *2: Concerned SA and RA duct mentioned below, the unit friction loss is 1Pa/m, and the aspect ratio is 1:4 or less, and the air velocity in duct is 10m/s or less, finally the duct size is decided. | ※2: Đối với các ống SA và RA dưới đây, kích thước phải được chọn và vẽ trong phạm vi tổn thất ma sát đơn vị là 1 Pa/m, tỷ lệ co từ 1: 4 trở xuống và tốc độ gió bên trong ống là 10 m/s hoặc ít hơn.
140 | 4章 |  | ※3:排煙ダクトに関しては単位摩擦損失3Pa/m、アスペクト比1:4以内、ダクト内風速15m/s以内(20m/s以下を制限風速とする)にてサイズ選定、作図したものとする。 | *3: Concerned the smoke exhaust duct mentioned below, the unit friction loss is 3Pa/m, and the aspect ratio is 1:4 or less, and the air velocity in duct is 15m/s or less (maximum 20m/s), finally the duct size is decided. | ※3: Đối với ống dẫn thoát khói, kích thước phải được chọn và vẽ với tổn thất ma sát đơn vị là 3 Pa/m, tỷ lệ co từ 1: 4 trở xuống và tốc độ gió bên trong ống từ 15 m/s trở xuống (20 m/s trở xuống là tốc độ gió giới hạn)
141 | 4章 |  | (排煙ダクト詳細に関しては45.排煙ダクト施工図の書き方を参照) | The decision method of smoke exhaust duct size differs from the general duct, so refer to 45 How to write a smoke duct construction drawing in detail. | (Chi tiết về ống dẫn thoát khói tham khảo 45. Cách vẽ bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói)
142 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy
143 | 4章 | 70 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí
144 | 4章 | 70 | 4-5.ダクトの作図(1) | 4-5. Making duct drawing (1) | 4-5. Dựng bản vẽ ống dẫn (1)
145 | 4章 |  | 4-5.ダクトの作図 | 4-5. Making duct drawing | 4-5. Dựng bản vẽ ống dẫn
146 | 4章 |  | 納まり検討 | Storing consideration | Kiểm tra độ phù hợp
147 | 4章 |  | 建築とダクト | Building and duct | Kiến trúc và ống dẫn
148 | 4章 |  | 天井仕上げと梁下間のダクト | Duct installed between ceiling and beam | Ống dẫn giữa trần và dầm
149 | 4章 |  | 天井内ダクトの下端は、天井仕上げ面から150mm以上の間隔をとって通すようにする。 | Install the duct in the ceiling to keep the distance between the duct bottom end and ceiling finish surface 150 mm or more. | Đầu dưới của ống dẫn trong trần phải được đi qua một khoảng cách 150 mm trở lên so với bề mặt hoàn thiện của trần.
150 | 4章 |  | この状態で梁にあたる場合は、梁巻きダクトとする。 | In case that the duct interferes with the beam, decide the duct type as beam shaped (up und down along the beam) type. | Ở trạng thái này trong trường hợp chạm vào dầm, thì ống dẫn sẽ cuộn qua thanh dầm.
151 | 4章 |  | 梁巻きダクトの場合、ダクト天端は、梁の下端から50～100mm、ダクト下端は、天井仕上げ面より150～200mm程度の間隔を取る(理想的には250mm程度)。 | In the case of the beam shaped type duct, keep the distance between the duct top end and beam bottom end 50 - 100mm, also the distance between the duct bottom end and ceiling finish surface 150 - 200mm (ideally approx. 250mm). | Trong trường hợp ống dẫn cuộn qua thanh dầm, đầu trên của ống phải cách đầu dưới của dầm từ 50 đến 100 mm và đầu dưới của ống phải cách bề mặt trần hoàn thiện khoảng 150 đến 200 mm. (lý tưởng nhất là khoảng 250 mm).
152 | 4章 |  | ダクト下端と天井仕上げまでの必要間隔は、天井工事の施工上、ダクト幅に関係してくる。 | The needed distance between the duct bottom end and ceiling finish surface is related to the duct width concerning with the ceiling work. | Khoảng cách cần thiết giữa đầu dưới của ống dẫn và bề mặt hoàn thiện trần có liên quan đến chiều rộng ống gió và trong việc xây dựng công trình trần.
153 | 4章 |  | ダクト幅が広い場合は別途建築と打ち合わせが必要になる。 | In case that the duct width is too wide, discuss with the building work side. | Trường hợp chiều rộng ống gió rộng, Cần phải bàn bạc riêng với tòa nhà.
154 | 4章 |  | 保温施工 | Heat insulation construction | Thi công cách nhiệt
155 | 4章 |  | 梁下の有効が50mm、天井仕上げから150mmしかとれない場合は、梁巻きダクトの梁下の部分にフランジを取り付けない。 | In case that the distance between the duct top end and beam bottom end is only 50mm, also the distance between the duct bottom end and ceiling finish surface is only 150mm, do not attach the flange to the under beam part of the beam shaped type duct. | Trường hợp hiệu quả dưới dầm chỉ là 50 mm và từ bề mặt hoàn thiện trần chỉ là 150 mm, không được gắn mặt bích vào phần dưới dầm có ống gió cuộn qua.
156 | 4章 |  | ダクト幅が広い場合は建築と打ち合わせを行う。 | Discuss with the building work side, in case the duct width is too wide. | Trường hợp chiều rộng ống dẫn rộng, sẽ tổ chức cuộc họp với tòa nhà.
157 | 4章 |  | 間仕切とダクトとの間隔 | Distance between partition wall and duct | Khoảng cách giữa vách ngăn và ống dẫn
158 | 4章 |  | 間仕切壁面とダクト面までの離れは、ダクトのボルト締め並び保温工事等の施工性を考慮して、150～200mm程度は離す必要がある。 | Keep the distance between the partition wall surface and duct surface 150 - 200mm considering the workability of bolting work, heat insulation work and others. | Cần phải ngăn cách bề mặt tường ngăn với bề mặt ống gió khoảng 150 đến 200 mm xét đến khả năng thi công như siết chặt bu lông ống dẫn và công tác cách nhiệt.
159 | 4章 |  | 仕上げが天井面までの軽鉄間仕切りの場合でも、軽鉄下地は固定のために上部スラブまで行っているので、間仕切り上部をダクトが平行して通ることはできない。 | In case of the light gauge steel partition, even its finish is up to the ceiling surface, the light gauge steel foundation is up to the upper slab for fixing, so the duct can not be installed along and over the partition. | Ngay cả khi hoàn thiện là vách ngăn sắt nhẹ lên đến mặt trần, ống dẫn không thể đi qua song song phần trên của vách ngăn vì chân đế sắt nhẹ được kéo dài đến phần trên tấm sàn để cố định
160 | 4章 |  | 躯体間仕切り壁 | Building body partition wall | Khung vách ngăn
161 | 4章 |  | 間仕切からの離れ | Distance from partition wall | Khoảng cách từ vách ngăn
162 | 4章 |  | 軽鉄下地の固定が出来ない | Light gauge steel foundation cannot be fixed. | Đế sắt nhẹ không cố định được
163 | 4章 |  | 軽鉄下地 | Light gauge steel foundation | Đế sắt nhẹ
164 | 4章 |  | 石膏ボード(仕上げ材) | Plaster board (finish material) | Tấm thạch cao (vật liệu hoàn thiện)
165 | 4章 |  | 天井までの間仕切 | Partition wall up to ceiling | Vách ngăn trần nhà
166 | 4章 | 71 | 防火ダンパの配置 | Fire protection damper placement | Bố trí van phòng cháy
167 | 4章 |  | ダクトルートの決定で確認した防火区画に対する防火ダンパの取り付け位置を決定する。 | Decide the installation location of fire damper on the fire protection zone confirmed by '4-3. Decision of duct route'. | Xác định vị trí lắp đặt của van chống cháy đôi với khu vực phòng cháy phòng cháy đã được kiểm tra trong việc xác định tuyến ống dẫn.
168 | 4章 |  | (操作点検の容易さを検討する) | (Consider the easy-to-maintenance.) | Xem xét tính dễ hoạt động
169 | 4章 |  | 防火区画貫通部には、壁厚より200mm長い、厚さ1.6mmの短管を取り付ける。 | Install the short duct in penetration part of fire protection zone. The duct length should be 200mm over wall thickness, and the duct plate thickness should be 1.6mm. | Một đường ống ngắn có độ dày 1,6 mm, dài hơn chiều dày của tường 200 mm được lắp đặt vào phần xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy
170 | 4章 |  | (防火区画貫通部には耐火ダクトの役割を持たせる必要があるため) | (Because the duct on the fire protection zone penetration part needs to work the role of fire protection duct.) | (Bởi vì ống dẫn phần xuyên qua vùng phòng cháy chữa cháy cần phải hoạt động vai trò của ống dẫn phòng cháy chữa cháy.)
171 | 4章 |  | 空調機械室 | Air-conditioning machine room | Phòng máy điều hòa không khí
172 | 4章 |  | 天井内ダクトの下端は、天井仕上げ面から150mm以上の間隔をとって通すようにする。 | Keep the distance between the bottom end of duct in the ceiling and ceiling finished surface 150 mm or more. | Đầu dưới của ống dẫn trong trần phải được đi qua một khoảng cách 150 mm trở lên so với bề mặt hoàn thiện của trần.
173 | 4章 |  | 短管 | Short duct | Ống ngắn
174 | 4章 |  | 他設備とダクトの取り合い | Arrangement between duct and other equipment | Kết nối ống dẫn với thiết bị khác
175 | 4章 |  | 埋め込み照明器具 | Embedded type lighting fixture | Thiết bị đèn nhúng
176 | 4章 |  | 埋め込み照明器具の上部をダクトが通過する場合は、照明器具の埋め込み深さを確認し、施工可能な高さまでダクトを上げる。 | In case that the duct is installed over the embedded lighting fixture, confirm the embedding depth of the lighting fixture and raise the duct up to the installable height. | Nếu ống dẫn đi qua phần trên cùng của đèn điện được nhúng, hãy kiểm tra độ sâu nhúng của đèn điện và nâng ống dẫn lên độ cao có thể thi công.
177 | 4章 |  | (通常の蛍光灯の場合250mm程度、ダウンライトの場合要注意) | (approx. 250mm in case of normal fluorescent light, pay attention in case of the downlight.) | (Khoảng 250 mm đối với đèn huỳnh quang thông thường, cần chú ý tới trường hợp đèn dowlight)
178 | 4章 |  | また、大梁下に埋め込み器具がある場合は、平面的に重ならないように調整する。 | Also, in case that the embedded lighting fixture exists under the main beam, adjust so that the duct and lighting fixture do not overlap horizontally. | Nếu có thiết bị nhúng dưới dầm, hãy điều chỉnh để nó không chồng lên nhau trong một mặt phẳng.
179 | 4章 |  | (ダウンライトの場合は注意する) | (Pay attention especially in case of the down light.) | (Hãy chú ý trường hợp đèn dowlight)
180 | 4章 |  | 250以上 | 250mm or more | 250 trở lên
181 | 4章 |  | 埋込照明器具 | Embedded type lighting fixture | Thiết bị chiếu sáng âm trần
182 | 4章 | 72 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
183 | 4章 | 72 | 4-5.ダクトの作図(2) | 4-5. Making duct drawing (2) | 4-5. Dựng bản vẽ ống dẫn (2)
184 | 4章 |  | 配管 | Piping | Đường ống
185 | 4章 |  | ダクトが配管と上下して平行に通る場合は、原則的に配管を上部に通すように考慮する。 | In case that the duct and piping will be installed upward or downward in parallel, install the piping upward the duct in principle. | Nếu ống dẫn chạy song song với đường ống, về nguyên tắc, hãy xem xét việc đưa đường ống lên phía trên.
186 | 4章 |  | (天井内の有効利用、配管の吊り施工性) | (Effective use inside ceiling space, good workability of hanging piping) | (Sử dụng hiệu quả trong trần nhà, khả năng thi công của ống treo)
187 | 4章 |  | 配管が上部の場合 | In case of upper piping | Trường hợp đường ống ở phần trên
188 | 4章 |  | 配管吊りアングル | Steel angle for hanging piping | Góc treo đường ống
189 | 4章 |  | 配管が下部の場合 | In case of lower piping | Trường hợp đường ống ở phần dưới
190 | 4章 |  | ダクト相互 | Each ducts | Ống dẫn qua lại
191 | 4章 |  | ダクトが平行している場合は、ダクトサイズによるが、150～200mm以上離す。 | In case that the ducts will be installed in parallel, keep the distance between both 150 ~ 200 mm, even depending on the duct size. | Nếu các ống dẫn song song, hãy tách chúng ra từ 150 đến 200 mm hoặc hơn, tùy thuộc vào kích thước ống dẫn.
192 | 4章 |  | 直交する場合は、100mm以上離す。 | In case that the ducts will be installed crossing orthogonally, keep the distance between both 100mm or more. | Nếu chúng trực giao, hãy tách chúng ra 100 mm hoặc hơn.
193 | 4章 |  | この場合交差する場所に相互ダクトのフランジがこないようにする。 | In this case, do not install the flange in the crossing part of the each duct. | Trong trường hợp này, hãy đảm bảo rằng các mặt bích của các ống dẫn qua lại không đến các điểm giao nhau.
194 | 4章 |  | ダンパーがある場合は、点検、操作が容易に出来るようにハンドルの向き及び点検口の位置を検討する。 | In case that the damper exists, consider the direction of the handle and the position of the access door for easy-maintenance. | Trường hợp có van điều tiết, hãy xem xét hướng của tay cầm và vị trí của cổng kiểm tra để có thể dễ dàng kiểm tra và vận hành
195 | 4章 |  | 吹出口の上部にダクトが通る場合は、吹出口ボックスとダクトの間を150～200mm以上離す必要があるので注意する。 | In case that the duct will be installed upward of the air inlet, keep the distance between the duct and inlet box 150 - 200mm or more. | Trường hợp ống dẫn đi qua phần trên của cửa gió, lưu ý rằng khoảng cách giữa hộp thoát gió và ống dẫn phải từ 150 đến 200 mm trở lên.
196 | 4章 |  | 1050～200mm以上 | 150mm minimum, 200mm or more as possible | 150-200 mm trở lên
197 | 4章 |  | ダクト相互の離れ | Distance between duct and duct | Tách các ống dẫn
198 | 4章 |  | 150以上 | 150mm or more | Trên 150
199 | 4章 |  | 吹出口の上部をダクトが通る場合 | In case of duct over air inlet | Trường hợp ống dẫn đi qua phần trên của cửa ra
200 | 4章 | 73 | 分岐・合流の形状を決定する。 | Decide the branch and combination shape. | Xác định hình dạng của nhánh / hợp nhất.
201 | 4章 |  | (割り込みか、直付け(ドン付け)) | (Branch duct with bend or without bend) | (Ống nhánh uốn cong hoặc không uốn cong)
202 | 4章 |  | 割り込みダクトの割り込み寸法(a.b)は風量比で決定する。 | In case of the branch duct with bend, the partition location (a:b) should be decided by the air volume ratio. | Trong trường hợp ống nhánh uốn cong, vị trí phân vùng (a: b) nên được quyết định bởi tỷ lệ lưu lượng không khí.
203 | 4章 |  | (a:b=Q1:Q2ただしQ=Q1+Q2) | (a:b=Q1:Q2, and Q=Q1+Q2) | (a:b=Q1:Q2, and Q=Q1+Q2)
204 | 4章 |  | 割り込みダクト | Branch duct with bend | Ống nhánh uốn cong
205 | 4章 |  | 200以上 | 200mm or more | Trên 200
206 | 4章 |  | 直付け(ドン付け)ダクト | Branch duct without bend | Ống nhánh không uốn cong
207 | 4章 |  | エルボの形状を決定する。 | Decide the elbow shape. | Xác định hình dạng khuỷu nối
208 | 4章 |  | エルボの形状を決定する。曲率半径(R2)は通常ダクト幅(W)とする。 | Decide the elbow shape. The radius (R2) of elbow should be equal to the duct width (W) normally. | Xác định hình dạng của khuỷu nối. Bán kính cong (R2) thường là chiều rộng ống dẫn (W).
209 | 4章 |  | 内Rが小さい場合はガイドベーンを取り付ける。 | In case of the small inner radius, install the guide vane. | Trường hợp R bên trong nhỏ, hãy lắp đặt cánh dẫn hướng.
210 | 4章 |  | (最小R1=200) | (Minimum R1=200mm) | (Tối thiểu R1 = 200)
211 | 4章 |  | エルボの曲率半径 | Radius of elbow | Bán kính cong của khuỷu nối
212 | 4章 |  | 確保出来ない場合はガイドベーンを設ける。 | In case of not keeping enough, install the guide vane. | Trường hợp không thể đảm bảo thì sẽ lắp đặt cánh dẫn hướng.
213 | 4章 |  | ガイドベーン | Guide vane | Cánh dẫn hướng
214 | 4章 | 74 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
215 | 4章 | 74 | 4-5.ダクトの作図(3) | 4-5. Making duct drawing (3) | 4-5. Dựng bản vẽ ống dẫn (3)
216 | 4章 |  | (参考)ダンパー | (Reference) Damper | (Tham khảo) Van điều tiết
217 | 4章 |  | (長さは一例 メーカーによっては違うものもある) | (The length is only example. The length differs depending on the manufacturer.) | (Chiều dài có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất.)
218 | 4章 |  | 用途・特徴については「12.ダクト設計図の見方 12-2主な機器類・ダンパー類」参照 | Refer to '2. How to understand duct design drawing 2-2. Typical equipment and dampers' concerned with the use and feature. | Để biết các ứng dụng và tính năng, hãy tham khảo "2. Cách đọc bản thiết kế ống dẫn 2-2 Các thiết bị trọng yếu và các loại van"
219 | 4章 |  | 記号 | Mark | Ký hiệu
220 | 4章 |  | 名称 | Name | Tên
221 | 4章 |  | 長さ | Length | Độ dài
222 | 4章 |  | 取り付け場所 | Installed place | Vị trí lắp đặt
223 | 4章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
224 | 4章 |  | 風量調節ダンパー | Volume control damper | Van điều chỉnh lưu lượng không khí
225 | 4章 |  | 空調機、ファンの吸込吐出側。ダクトの分岐 | Upstream (delivery) and downstream (suction) side of air handling unit and fan, also duct branch part. | Máy diều hòa không khí, quạt hút và xả. Phân nhánh
226 | 4章 |  | 防火ダンパー | Fire protection damper | Van phòng cháy
227 | 4章 |  | 防火区画貫通部の床、壁 | Floor and wall in fire protection zone penetration | Tường, sàn của bộ phận xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy
228 | 4章 |  | ヒューズ72℃ | Thermal fuse 72degreeC | Cầu chì 72℃
229 | 4章 |  | 風量調節防火ダンパー | Volume control and fire protection damper | Van phòng cháy điều chỉnh lưu lượng không khí
230 | 4章 |  | 防火区画貫通部の床、壁 | Floor and wall in fire protection zone penetration | Tường, sàn của bộ phận xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy
231 | 4章 |  | 防火認定品からはずれたため現在使用不可 | * It is not used now because it is excluded from the authorization product. | Hiện không sử dụng được vì không thuộc sản phẩm được chứng nhận phòng cháy chữa cháy
232 | 4章 |  | 排煙ダクト用防火ダンパー | Fire protection damper for smoke exhaust duct | Van phòng cháy dùng cho ống dẫn thoát khói
233 | 4章 |  | 排煙ダクトシャフト取出防火区画貫通部 | Connection and penetration part with smoke exhaust duct shaft (fire protection zone). | Phần đưa ra kết nối với trục ống thoát khói xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy
234 | 4章 |  | ヒューズ280℃ | Thermal fuse 280degreeC | Cầu chì 280℃
235 | 4章 |  | モーターダンパー | Motor damper | Van gió MD
236 | 4章 |  | 自動制御を行うダクト系統 | Duct with automatic control system | Hệ thống ống dẫn để điều khiển tự động
237 | 4章 |  | チャッキダンパー | Check damper | Van gió một chiều
238 | 4章 |  | ガラリチャンバ等複数のダクトが集まる系統 | Place connected with 2 or more duct, for example chamber with louver. | Nơi được kết nối với hai hoặc nhiều ống dẫn, ví dụ như buồng có cửa gió.
239 | 4章 |  | 煙感知器連動防煙ダンパー | Smoke protection damper liking with smoke detector | Thiết bị báo cháy liên động, van điều tiết khói
240 | 4章 |  | 2フロア以上にまたがる開口のあるダクト | in case of duct having openings in 2 or more floors. | Ống dẫn có mở lỗ từ hai tầng trở lên
241 | 4章 |  | 煙感知器連動防煙防火ダンパー | Smoke protection and fire protection damper liking with smoke detector | Thiết bị báo cháy liên động, van phòng lửa và khói
242 | 4章 |  | 同上ダクトで煙感知器と連動できない場合 | Same duct mentioned above, in case of not linking with smoke detector | Giống như ống dẫn trên, trường hợp không liên kết được với thiết bị báo cháy
243 | 4章 |  | ヒューズ72℃ | Thermal fuse 72degreeC | Cầu chì 72℃
244 | 4章 |  | ピストンリレーザダンパー | Piston release damper | Piston rơ le van điều tiết
245 | 4章 |  | 消火ガス放出区画貫通部 | Penetration part in the fire extinguish gas discharging zone | Bộ phận xuyên qua khu vực giải phòng gas chữa cháy
246 | 4章 |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | Piston release and fire protection damper | Piston rơ le chống cháy van điều tiết
247 | 4章 |  | 同区画が防火区画の場合その貫通部 | In case that the fire extinguish gas discharging zone is also the fire protection zone. | Bộ phận xuyên qua trường hợp khu vực xả khí cũng là khu vực phòng cháy chữa cháy
248 | 4章 |  | ヒューズ72℃ | Thermal fuse 72degreeC | Cầu chì 72℃
249 | 4章 |  | 通常ダンパー名の呼称は、ダンパー記号をアルファベット読みする場合が多い。 | The damper is normally called by damper mark, for example VD, CD. | Thông thường, tên gọi của van điều tiết thường được đọc theo thứ tự bảng chữ cái từ ký hiệu van điều tiết.
250 | 4章 | 75 | 主ダクトの作図 | Drawing main duct | Dựng bản vẽ ống dẫn chính
251 | 4章 |  | ※:建築梁を記載する際はサイズだけでは無く、梁下位置(見上図の場合FL+****で表現)を記載すると納まり検討がよりスムーズになる。 | * In case of drawing the beam, annotate not only the beam size but also the beam bottom height (FL+**** in case of the upward view drawing), because in order to proceed the storing considering smoothly. | ※: Khi mô tả dầm tòa nhà, không chỉ kích thước mà còn cả vị trí dưới dầm (được biểu thị bằng FL + **** trong trường hợp nhìn từ dưới lên) sẽ làm cho kiểm sự tra phù hợp trơn chu hơn.
252 | 4章 |  | カセット型空調機 | Cassette type air handling unit | Máy điều hòa không khí Cassette
253 | 4章 |  | 階高 | Story height | Chiều cao của tầng
254 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy
255 | 4章 | 76 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
256 | 4章 | 76 | 4-6.器具(制気口)への接続(1) | 4-6. Fixture (air inlet and outlet) connection (1) | 4-6. Kết nối đến thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1)
257 | 4章 |  | 4-6.器具への接続 | 4-6. Fixture connection | 4-6. Kết nối đến thiết bị
258 | 4章 |  | 主ダクトより各器具まで枝ダクトで接続する。 | Connect the main duct and fixture by the branch duct. | Kết nối từ ống dẫn chính đến từng thiết bị bằng ống nhánh.
259 | 4章 |  | 器具ボックスを用いる場合は、スパイラルダクトを使用しボックスとの接続は、フレキシブルダクト(空調の場合グラスウール付)で行う。 | In case of the fixture box, use the spiral duct and flexible duct (with glass wool in case of the air-conditioning). | Khi sử dụng hộp thiết bị, hãy sử dụng ống dẫn xoắn ốc và kết nối với hộp bằng ống mềm (có bông thủy tinh trong trường hợp điều hòa không khí).
260 | 4章 |  | 羽子板の場合は、枝ダクトを角ダクトとする。 | In case of the battledore shaped box, use the rectangle shape duct for the branch duct. | Trong trường hợp hộp có dạng vợt cầu lông, hãy sử dụng ống dẫn hình chữ nhật cho ống nhánh.
261 | 4章 |  | 天井伏図による最終的な器具位置の調整は、器具ボックスの場合フレキシブルダクトで行い、羽子板の場合は、羽子板部分の余白で行う。 | The final location of fixture is decided by using the ceiling drawing. In case of the fixture box, the adjustment is done by moving the box and flexible duct. in the case of the battledore shaped box, the adjustment is done by using the margin of box surface. | Vị trí cuối cùng của vật cố định được quyết định bằng cách sử dụng bản vẽ trần nhà. Trong trường hợp hộp cố định, việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách di chuyển hộp và ống dẫn mềm. trong trường hợp của hộp có dạng vợt cầu lông, việc điều chỉnh được thực hiện bằng cách sử dụng lề của bề mặt hộp.
262 | 4章 |  | ボックス及び羽子板の大きさ(目安) | Box and battledore shaped box size (normal) | Kích thước hộp và hộp dạng vợt cầu lông (thông thường)
263 | 4章 |  | 1.アネモ | 1. Anemostat diffuser | 1. Anemostat
264 | 4章 |  | a器具ボックス(GW25mm内貼) | a. Fixture box (Glass wool 25mm thickness inner attached) | a. Hộp dụng cụ (bên trong GW25mm)
265 | 4章 |  | グラスウール付フレキシブルダクトの長さは、L=1000mmを標準とする。 | The length of flexible duct with glass wool should be L1000mm normally. | Chiều dài tiêu chuẩn của ống mềm có bông thủy tinh là L = 1000 mm.
266 | 4章 |  | (作図上は、平面距離600mmで書く) | (On the drawing, the horizontal length should be 600mm.) | (Trên hình vẽ có ghi khoảng cách mặt phẳng là 600 mm)
267 | 4章 |  | フレキシブルダクト | Flexible duct | Ống dẫn mềm
268 | 4章 |  | 換気の場合 | In case of ventilation | Trường hợp thông gió
269 | 4章 |  | グラスウール付フレキシブルダクト | Flexible duct with glass wool | Ống dẫn mềm có bông thủy tinh
270 | 4章 |  | 空調の場合 | In case of air-conditioning | Trường hợp điều hòa không khí
271 | 4章 |  | b羽子板 | b. Battledore shaped box | b. Hộp dạng vợt cầu lông.
272 | 4章 |  | ※:フレキシブルダクトについては種類と使用長さを確認取すると良い。 | *: Confirm the type and length of flexible duct. | ※: Đối với ống dẫn mềm, hãy kiểm tra loại và độ dài sử dụng.
273 | 4章 |  | 一般は上記に記載された内容だが、換気でもグラスウール付を使う場合や長尺フレキ(1m以上のフレキ)を使用する場合があるため。 | Normally above mentioned, but sometimes the flexible duct with glass wool is used for not only the air-conditioning but also the ventilation, further the long length (1m or more) flexible duct is used. | Thông thường, các nội dung được mô tả ở trên, nhưng cũng có trường hợp sử dụng bông thủy tinh để thông gió hoặc sử dụng cáp mềm dài (mềm từ 1 m trở lên).
274 | 4章 | 77 | (参考)アネモ取付け時の注意事項 | (Reference) Attention for installing anemostat diffuser | (Tham khảo) Những lưu ý khi cài đặt anemostat
275 | 4章 |  | 天井開口寸法 | Ceiling opening dimension | Kích thước mở lỗ trần
276 | 4章 |  | 天井下端 | Ceiling bottom end height | Đầu dưới trần
277 | 4章 |  | 丸アネモ | Round shape type anemostat diffuser | Anemostat dạng tròn
278 | 4章 |  | N等分 φ5取付孔 | Equally divided by N, D5mm hole | N chia đều φ5 gắn lỗ
279 | 4章 |  | SED | SED (Splitter damper with Equalizing Deflector) | SED
280 | 4章 |  | 天井開口寸法 | Ceiling opening dimension | Kích thước mở lỗ trần
281 | 4章 |  | 角アネモ | Rectangle shape type anemostat diffuser | Anemostat dạng chữ nhật
282 | 4章 |  | 傾斜角度 | Inclination angle | Góc nghiêng
283 | 4章 |  | 気流 | Airflow | Luồng khí
284 | 4章 |  | ダンパー調整軸 | Damper rotation axis | Trục điều chỉnh van
285 | 4章 |  | 吊りボルト | Hanging bolt | Treo bu lông
286 | 4章 |  | 内貼り | Inner attached | Dán bên trong
287 | 4章 |  | 接続単短管 | Connecting short duct | Ống kết nối
288 | 4章 |  | サイズによって必要寸法が異なる | The dimension needed differs depending on the size. | Số đo cần thiết thay đổi tùy theo kích thước
289 | 4章 |  | h=#12.5・#15=200#20以上=250 | h=200 for #12.5 and #15, or 250 for #20 or more | h=#12.5・#15=200#20 trở lên =250
290 | 4章 |  | 本体 | Body | Bản thể
291 | 4章 |  | アネモ番手 | Nominal size of anemostat diffuser | Kích thước danh định của anemostat
292 | 4章 |  | ボックスとの取合 | Connection with box | Kết nối với hộp
293 | 4章 |  | (*SEDのH寸法以上がBOXの高さに必要) | (* The box height should be SED H or more dimension.) | (*Chiều cao của hộp phải là từ kích thước H của SED trở lên*)
294 | 4章 | 78 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí
295 | 4章 | 78 | 4-6.器具(制気口)への接続(2) | 4-6. Fixture (air inlet and outlet) connection (2) | 4-6. Kết nối đến thiết bị (cổng điều khiển không khí) (2)
296 | 4章 |  | 2.レジスタ(VHS,HS) | 2. Resister (VHS, HS) | 2. Bộ phận điều chỉnh lưu lượng không khí từ bên ngoài vào
297 | 4章 |  | aボックス | a. Box | a. Hộp
298 | 4章 |  | W=器具サイズ(L1)+150 | W=Fixture size(L1)+150 | W = Kích thước thiết bị (L1)+150
299 | 4章 |  | D=器具サイズ(L2)+150 | D=Fixture size(L2)+150 | D = Kích thước thiết bị (L2)+150
300 | 4章 |  | b羽子板 | b. Battledore shaped box | b. Hộp dạng vợt cầu lông.
301 | 4章 |  | 30°以内 | 30degree or less | Trong 30°
302 | 4章 |  | W=器具サイズ(L1)+150 | W=Fixture size(L1)+150 | W = Kích thước thiết bị (L1)+150
303 | 4章 |  | D=器具サイズ(L2)+150 | D=Fixture size(L2)+150 | D = Kích thước thiết bị (L2)+150
304 | 4章 | 79 | 器具への接続 | Fixture connection | Kết nối đến thiết bị
305 | 4章 |  | カセット型空調機 | Cassette type air handling unit | Máy điều hòa không khí Cassette
306 | 4章 |  | 階高 | Story height | Chiều cao của tầng
307 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy
308 | 4章 | 80 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí Duct
309 | 4章 | 80 | 4-7.寸法・注記の記入 | 4-7. Annotation of dimension and note | 4-7. Điền kích thước và chú thích
310 | 4章 |  | 寸法・注記の記入 | 寸法・注記の記入 | 寸法・注記の記入
311 | 4章 |  | ※:寸法を記載する際はあまり数値が細かくなり過ぎないように注意する事。 | *: In case of decision of dimension, make the dimension value round, for example 95 -> 100. | ※: Khi mô tả các kích thước, hãy chú ý không tạo các giá trị quá chi tiết.
312 | 4章 |  | 実際の現場で確認する際、現場内は照明の関係なので図面が見づらい場所も多々あり、あまり数値が細かすぎると数値が追い切れなくなる可能性がある。 | The working site often has not enough lighting, so the drawing cannot be read clearly. If the dimension value is not round, the value cannot be read correctly. | Khi kiểm tra thực tế tại công trình, có nhiều vị trị khó thấy liên quan tới ánh sáng, nếu quá chi tiết các số liệu có khả năng sẽ không thể vượt qua hết.
313 | 4章 |  | カセット型空調機 | Cassette type air handling unit | Máy điều hòa không khí Cassette
314 | 4章 |  | 鉄フレキ | Steel made flexible duct | Thép làm ống dẫn mềm
315 | 4章 |  | 消音フレキ | Sound insulation type flexible duct | Ống dẫn mềm loại cách âm
316 | 4章 |  | 階高 | Story height | Chiều cao của tầng
317 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy
318 | 4章 | 81 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí
319 | 4章 | 81 | 4-8.器具(制気口)リストの記入(1) | 4-8. Making fixture (air inlet and outlet) list (1) | 4-8. Điền danh sách thiết bị (cổng điều khiển không khí) (1)
320 | 4章 |  | 4-8.器具(制気口)リストの記入(一例) | 4-8. Making fixture (air inlet and outlet) list (example) | 4-8. Điền danh sách thiết bị (cổng điều khiển không khí) (một ví dụ)
321 | 4章 |  | 吹出口 | Air inlet | Cổng ra
322 | 4章 |  | 室名 | Room name | Tên phòng
323 | 4章 |  | 器具名 | Fixture name | Tên thiết bị
324 | 4章 |  | サイズ | Size | Kích thước
325 | 4章 |  | 風量 | Air volume | Lưu lượng không khí
326 | 4章 |  | その他 | Others | Khác
327 | 4章 |  | 個数 | pcs | Số lượng
328 | 4章 |  | 倉庫 | Storage room | Nhà kho
329 | 4章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
330 | 4章 |  | アネモ | Anemostat diffuser | Anemostat
331 | 4章 |  | 消音ボックス付 | Box with noise insulation | Gắn hộp cách âm
332 | 4章 |  | エントランスホール | Entrance hall | Lối vào hội trường
333 | 4章 |  | ノズル | Nozzle | Nozzle (đầu điều chỉnh độ phun của nước)
334 | 4章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
335 | 4章 |  | 吸込口 | Air outlet | Cổng hút
336 | 4章 |  | 室名 | Room name | Tên phòng
337 | 4章 |  | 器具名 | Fixture name | Tên thiết bị
338 | 4章 |  | サイズ | Size | Kích thước
339 | 4章 |  | 風量 | Air volume | Lưu lượng không khí
340 | 4章 |  | その他 | Others | Khác
341 | 4章 |  | 個数 | pcs | Số lượng
342 | 4章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
343 | 4章 |  | フィルタ付 | With filter | Gắn bộ lọc
344 | 4章 |  | 売場 | Sales counter | Quầy
345 | 4章 | 82 | 4.空調・換気ダクト施工図の書き方 | 4. How to make air-conditioning and ventilation duct workshop drawing | 4. Cách dựng bản vẽ thi công điều hòa không khí và ống dẫn khí
346 | 4章 | 82 | 4-8.器具(制気口)リストの記入(2) | 4-8. Making fixture (air inlet and outlet) list (2) | 4-8. Điền danh sách thiết bị (cổng điều khiển không khí) (2)
347 | 4章 |  | 器具リストの記入 | Annotation of fixture list | Điền danh sách thiết bị
348 | 4章 |  | 室名 | Room name | Tên phòng
349 | 4章 |  | 器具名 | Fixture name | Tên thiết bị
350 | 4章 |  | サイズ | Size | Kích thước
351 | 4章 |  | 風量 | Air volume | Lưu lượng không khí
352 | 4章 |  | その他 | Others | Khác
353 | 4章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
354 | 4章 |  | アネモ | Anemostat diffuser | anemostat
355 | 4章 |  | 消音ボックス付 | Box with noise insulation | Gắn hộp cách âm
356 | 4章 |  | パネル式排煙口 | Panel type smoke exhaust outlet | Cổng xả khói kiểu bảng điều khiển
357 | 4章 |  | カセット型空調機 | Cassette type air handling unit | Máy điều hòa không khí Cassette
358 | 4章 |  | 鉄フレキ | Steel made flexible duct | Thép làm ống dẫn mềm
359 | 4章 |  | 消音フレキ | Sound insulation type flexible duct | Ống dẫn mềm loại cách âm
360 | 4章 |  | 階高 | Story height | Chiều cao của tầng
361 | 4章 |  | 防火区画を表す | Showing fire protection zone | Biểu thị khu vực phòng cháy chữa cháy

## 5章
5.排煙ダクト施工図の書き方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 5章 | 85 | 5.排煙ダクト施工図の書き方 | 5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing | 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói
2 | 5章 |  | 5-1.排煙ダクト施工図の作成手順(1)(2) | 5-1. Making process of smoke exhaust duct workshop drawing | 5-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói (1) (2)
3 | 5章 |  | 5-2.排煙ダクトの風量算定例 | 5-2. Example of smoke exhaust duct air volume calculation | 5-2. Ví dụ ước định lượng gió của ống dẫn Duct thoát khói
4 | 5章 |  | 5-3.排煙口の取り付けについて | 5-3. Smoke exhaust outlet installation | 5-3. Về lắp đặt cổng thoát khói
5 | 5章 | 86 | 5.排煙ダクト施工図の書き方 | 5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing | 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói
6 | 5章 | 86 | 5-1.排煙ダクト施工図の作成手順(1) | 5-1. Making process of smoke exhaust duct workshop drawing (1) | 5-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói (1)
7 | 5章 |  | 5-1.排煙ダクト施工図の作成手順 | 5-1. Making process of smoke exhaust duct workshop drawing | 5-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói
8 | 5章 |  | 防災設備としての排煙ダクトを作図するに当たって特に留意事項について述べる。 | Special attention points in order to make the drawing of smoke exhaust duct as fire and smoke protection system are shown below. | Những điểm đặc biệt cần lưu ý khi vẽ ống dẫn thoát khói làm công trình phòng chống thiên tai sẽ được mô tả.
9 | 5章 |  | ※空調・換気ダクトとは異なるポイントがあるので注意する。 | * Pay attention to the different points from the air-conditioning duct or ventilation duct. | Xin lưu ý rằng có một số điểm khác với so với ống thông gió/điều hòa không khí.
10 | 5章 |  | 空調・換気ダクトと同様に設計図から施工図を作成する事が多く、排煙ダクトにはまさに「人命が係っている」と言えるため、特に慎重なルート設定やサイズ選定が必要である。 | The workshop drawing in case of the smoke exhaust duct is often made from the design drawing as same as in case of the air conditioning duct or ventilation duct. However, the smoke exhaust duct is concerned with "the human life", so decide carefully its route and size. | Đối với ống thông gió/điều hòa không khí, bản vẽ thi công thường được tạo ra từ bản vẽ thiết kế, có thể nói ống dẫn thoát khói “liên quan đến tính mạng con người”, vì vậy cần phải đặt tuyến và lựa chọn kích thước một cách cẩn thận.
11 | 5章 |  | ※作図の際には念のため設計図の仕様をもう一度見直す。 | In case of making the drawing, review the specification described in the design drawing again surely. | ※ Khi vẽ phải xem lại các thông số kỹ thuật của bản vẽ thiết kế để đề phòng.
12 | 5章 |  | a)排煙方式の確認 | a) Confirmation of smoke exhaust type | a)Kiểm tra phương pháp hút khói
13 | 5章 |  | 排煙方式には、自然排煙・機械排煙・押上出排煙・加圧防排煙等があり、状況に応じて選定をおこなう。 | The smoke exhaust has some types, for example the natural type, mechanical type, pushing out type, pressurization type and others. So decide it based on the condition. | Các phương pháp hút khói bao gồm hút khói tự nhiên, hút khói cơ học, hút khói đẩy, hút khói điều áp,… và việc lựa chọn được thực hiện tùy theo tình huống.
14 | 5章 |  | 自然排煙 | Natural smoke exhaust | Hút khói tự nhiên
15 | 5章 |  | 附室等 | Sub room and others | Buồng phụ v.v
16 | 5章 |  | 廊下 | Corridor | Hành lang
17 | 5章 |  | 火災室 | Room in fire | Phòng sảy ra hỏa hoạn
18 | 5章 |  | 煙の浮力を利用して煙を排出する方式 | This type exhausts the smoke by using the smoke buoyancy. | Một phương pháp thải khói bằng cách sử dụng sức nổi của khói
19 | 5章 |  | 機械排煙 | Mechanical smoke exhaust | Hút khói cơ học
20 | 5章 |  | 下方部から外気を自然吸気し、機械の力で煙を排出する方式 | This type exhausts the smoke by mechanical power with natural outdoor air supplying from the lower part. | Phương pháp hút không khí bên ngoài tự nhiên từ phần bên dưới và thải khói bằng công suất của máy
21 | 5章 |  | 押出排煙 | Pushing out smoke exhaust | Hút khỏi đẩy
22 | 5章 |  | 下方部から外気を機械の力で給気し、煙を押出す方式 | This type pushes out the smoke by mechanical power with outdoor air supplying from lower part. | Một phương pháp cung cấp không khí bên ngoài từ phần bên dưới bằng sức mạnh của máy và đẩy khói ra
23 | 5章 |  | 加圧防排煙 | Pressurization smoke protection and exhaust | Hút khói điều áp
24 | 5章 |  | 特別避難階段の附室等の消防活動拠点を加圧し、煙の拠点への侵入を防止する方式 | This type prevents the smoke from invading to the fire fighting base such as the sub room of special emergency stairs by pressurization. | Loại này ngăn không cho khói xâm nhập vào cơ sở chữa cháy như buồng phụ của cầu thang thoát hiểm đặc biệt bằng phương pháp điều áp.
25 | 5章 |  | ※「押出排煙」および「加圧防排煙」は、給気が過剰になると火勢を強める恐れがあるため十分に検討する。 | * In case of the 'pushing out type' and 'pressurization type', pay attention to the risk of strengthening the fire by the excess air supply. | ※ 'Trong trường hợp "hút khói đẩy" và "hút khói điều áp", hãy chú ý đến nguy cơ tăng cường đám cháy do nguồn cung cấp không khí dư thừa.
26 | 5章 |  | 尚、この方式での選定は建築基準法第38条の規定に基づく大臣の認定が必要。 | Besides, these types need the Minister's approval based on the Building Standard Law, Article 38. | Ngoài ra, việc lựa chọn theo phương pháp này cần có sự chấp thuận của Bộ trưởng dựa trên các quy định tại Điều 38 của Luật Tiêu chuẩn Xây dựng.
27 | 5章 |  | 特に「加圧防排煙」は、消防法と建築基準法における範囲規定が異なる特殊な方法として認識する。(下図参照) | In particular, in case of the 'pressurization type', pay attention to the difference in the scope specification between the Fire Fighting Law and Building Standard Law. (Refer to the drawing below) | Đặc biệt, trong trường hợp 'hút khói điều áp', hãy chú ý đến sự khác biệt về quy định phạm vi giữa Luật Phòng cháy Chữa cháy và Luật Tiêu chuẩn Xây dựng. (Tham khảo hình vẽ bên dưới)
28 | 5章 |  | 消防法加圧排煙(平成21年消防庁告示16号) | Pressurization type based on Fire Fighting Law (Fire department notification No.16 in 2009) | Hút khói điều áp dựa trên Luật Phòng cháy Chữa cháy (Thông báo số 16 của Sở Phòng cháy Chữa cháy 2009)
29 | 5章 |  | 建築基準法加圧防排煙(最終改正平成21年国土交通省告示第1007号及び1008号) | Pressurization type based on Building Standards Law (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Fire notification No.1007 and 1008 revised in 2009) | Hút khói điều áp dựa trên Luật Tiêu chuẩn Xây dựng (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thông báo 1007 và 1008 sửa đổi năm 2009)
30 | 5章 |  | 建築基準法排煙設備(建築基準法施行令第126条2) | Smoke exhaust system based on Building Standards Law (Building Standards Law regulation, Article 126.2) | Hệ thống thoát khói dựa trên Luật Tiêu chuẩn Xây dựng (Quy định của Luật Tiêu chuẩn Xây dựng, Điều 126.2)
31 | 5章 |  | 附室等 | Sub room and others | Buồng phụ v.v
32 | 5章 |  | 廊下 | Corridor | Hành lang
33 | 5章 |  | 火災室 | Room in fire | Phòng sảy ra hỏa hoạn
34 | 5章 | 87 | b)排煙口の決定 | b) Decision of smoke exhaust outlet | b) Xác định cổng thoát khói
35 | 5章 |  | 自然排煙は、建築工事として排煙窓などを排煙口として利用する方式なので設備施工図で表現する機会はない。 | The natural type uses the smoke exhaust window installed by the building work as the smoke exhaust outlet, so the air-conditioning workshop drawing does not describe it. | Hút khói tự nhiên là phương pháp sử dụng cửa sổ thoát khói làm cổng thoát khói như thi công công trình nên không có cơ hội thể hiện trong bản vẽ thi công thiết bị.
36 | 5章 |  | 排煙ダクトの施工図では、前項で示した「機械排煙」「押出排煙」「加圧防排煙」などで用いるダクトやダンパー・排煙口などを作図し表現する。 | The smoke exhaust workshop drawing describe the duct, damper, smoke exhaust outlet and others used in 'mechanical type', 'pushing out type', 'pressurization type' and others described above. | Trong bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói, đã trình bày ở phần trước ống dẫn, van điều tiết, cổng thoát khói, ... được sử dụng trong "hút khói cơ học", "hút khói đẩy", "hút khói điều áp", v.v ... được vẽ và thể hiện
37 | 5章 |  | (※ここでは一般的なパネル排煙口方式について説明する。) | (* Here, the general panel type smoke exhaust outlet is shown below.) | (※Ở đây, sẽ giới thiệu về một phương pháp cổng thoát khói bảng điều khiển thông thường)
38 | 5章 |  | パネル式排煙口 | Panel type smoke exhaust outlet | Cổng thoát khói kiểu bảng điều khiển
39 | 5章 |  | 排煙口サイズの決定基準 | Decision standard of smoke exhaust outlet size | Tiêu chí xác định kích thước cổng thoát khói
40 | 5章 |  | ・排煙風量は、対象区画1m2当たり1m3/minとする(最大1排煙区画500m2) | - The air volume of smoke exhaust should be 1m3/min per 1m2 of the target area. (1 target area should be maximum 500m2.) | ・Lưu lượng khói thải là 1m3/phút trên 1m2 diện tích mục tiêu (tối đa 1 khu vực thải khói 500m2).
41 | 5章 |  | ・排煙口の排煙吸込風速は10m/s以下とする。 | - The outlet air velocity of smoke exhaust outlet should be 10m/s or less. | ・Tốc độ gió hút khói của cổng thoát khói phải nhỏ hơn hoặc bằng 10 m/s.
42 | 5章 |  | ・排煙口最小寸法は300×300とする。 | - The minimum smoke exhaust outlet size should be 300mm x 300mm. | ・ Kích thước tối thiểu của cổng thoát khói là 300 x 300.
43 | 5章 |  | 排煙口の有効面積 | Effective area of smoke exhaust outlet | Diện tích hiệu quả của cổng thoát khói
44 | 5章 |  | 排煙風量 | Air volume of smoke exhaust | Lưu lượng khói thải
45 | 5章 |  | 排煙吸込風速 | Outlet air velocity of smoke exhaust | Tốc độ gió hút thải khói
46 | 5章 |  | 排煙口面積 | Area of smoke exhaust outlet | Diện tích cổng thoát khói
47 | 5章 |  | 排煙口の有効面積 | Effective area of smoke exhaust outlet | Diện tích hiệu quả của cổng thoát khói
48 | 5章 |  | 排煙口開口率 | Opening ratio of smoke exhaust outlet | Tỷ lệ mở cổng thoát khói
49 | 5章 |  | 参考)機械排煙での排煙口算定例 | Reference) Decision example of smoke exhaust outlet in case of mechanical smoke exhaust | Tham khảo) Ví dụ tính toán cổng thoát khói cho hút khói cơ học
50 | 5章 |  | 排煙対象面積 | Target area of smoke exhaust | Diện tích đổi tượng thải khói
51 | 5章 |  | 15m×12m(壁芯)の区画180m2 | 15m x 12m (wall center) zone area is 180m2. | Phạm vi 15m x 12m (tim tường) 180m2.
52 | 5章 |  | 排煙風量 | Air volume of smoke exhaust | Lưu lượng thải khói
53 | 5章 |  | 排煙風速 | Air velocity of smoke exhaust | Tốc độ gió thải khói
54 | 5章 |  | 排煙口開口率 | Opening ratio of smoke exhaust outlet | Tỷ lệ mở cổng thoát khói
55 | 5章 |  | ※パネル式排煙口の開口率はメーカーにより異なるので、必ず確認の上排煙口を選定する。 | * The opening ratio of panel type smoke exhaust outlet differs depending on the manufacturer, so decide the smoke exhaust outlet after confirmation. | ※ Vì tỷ lệ mở của cổng thoát khói loại bảng điều khiển khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất, hãy nhớ kiểm tra trước khi chọn cổng hút khói.
56 | 5章 |  | 排煙口の有効面積 | Effective area of smoke exhaust outlet | Diện tích hiệu quả của cổng thoát khói
57 | 5章 |  | 排煙風量 | Air volume of smoke exhaust | Lưu lượng khói thải
58 | 5章 |  | 排煙吸込風速 | Outlet air velocity of smoke exhaust | Tốc độ gió hút thải khói
59 | 5章 |  | 排煙口面積 | Area of smoke exhaust outlet | Diện tích cổng thoát khói
60 | 5章 |  | 排煙口の有効面積 | Effective area of smoke exhaust outlet | Diện tích hiệu quả của cổng thoát khói
61 | 5章 |  | 排煙口開口率 | Opening ratio of smoke exhaust outlet | Tỷ lệ mở cổng thoát khói
62 | 5章 |  | よって排煙口のサイズは800×800[0.64(m2)]とする | So, the smoke exhaust outlet size should be 800mm x 800mm [0.64m2]. | Do đó, kích thước của cổng thoát khói là 800 x 800 [0,64 (m2)].
63 | 5章 | 88 | 5.排煙ダクト施工図の書き方 | 5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing | 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói
64 | 5章 | 88 | 5-1.排煙ダクト施工図の作成手順(2) | 5-1. Making process of smoke exhaust duct workshop drawing (2) | 5-1. Quy trình dựng bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói (2)
65 | 5章 |  | c)排煙口の設置位置 | c) Installation location of smoke exhaust outlet | c) Vị trí lắp đặt cổng thoát khói
66 | 5章 |  | ・排煙口は、防煙区画された部分ごとに、区画内の各部から水平距離≦30mになるように設置する。また、避難方向と煙の流れが反対になるように設置する。 | The smoke exhaust outlet shall be installed in each smoke protection zone and the to keep the horizontal distance 30 m or less from each part in the zone. Also install to make the running away direction and the smoke flow direction opposite. | ・Lắp đặt cổng thoát khói sao cho khoảng cách ngang tính từ mỗi bộ phận của khu vực chống khói là ≤30 m. Ngoài ra, hãy lắp đặt sao cho hướng di tản và luồng khói ngược nhau.
67 | 5章 |  | ・排煙口の高さは天井高の1/2以上になるようにする。 | - The height of smoke exhaust outlet should be half ceiling height or more. | ・Chiều cao của cổng thoát khói tối thiểu phải bằng 1/2 chiều cao của trần nhà.
68 | 5章 |  | ・自然排煙の場合、直接外気に接するように設置する。 | -In case of the natural smoke exhaust, install the outlet as contacting directly with outdoor air. | ・Trong trường hợp hút khói tự nhiên, hãy lắp đặt sao cho tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài.
69 | 5章 |  | ・手動開放装置設置(見やすいように使用法を表示する) | - Install the manual opening device (also indicate the use method in easy-to-see). | ・Lắp đặt thiết bị mở bằng tay (biểu thị phương pháp sử dụng cho dễ nhìn).
70 | 5章 |  | 天井吊下げ・・・床面からおおむね1.8mの高さ | Ceiling hanging - approx. 1.8m from floor surface | Treo trên trần nhà: Khoảng 1,8m so với mặt sàn
71 | 5章 |  | 壁面設置・・・床面から80cm～1.5mの高さ | Wall mounted - 80cm - 1.5m from floor surface | Lắp đặt trên tường: cách sàn 80 cm đến 1,5 m
72 | 5章 |  | 排煙口の設置例(※機械排煙の場合) | Installation example of smoke exhaust outlet (* in case of mechanical smoke exhaust) | Ví dụ lắp đặt cổng thoát khói (※ trường hợp hút khói cơ học)
73 | 5章 |  | 排煙機 | Smoke exhaust fan | Máy hút khói
74 | 5章 |  | 排煙口 | Smoke exhaust outlet | Cổng thoát khói
75 | 5章 |  | 防煙壁 | Smoke exhaust wall | Tường ngăn khói
76 | 5章 |  | 防煙区画 | Smoke protection zone | Khu vực chống khói
77 | 5章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
78 | 5章 |  | 排煙ダクトの施工図では、前項で示した「機械排煙」「押出排煙」「加圧防排煙」などで用いるダクトやダンパー・排煙口などを作図し表現する。 | The smoke exhaust workshop drawing describe the duct, damper, smoke exhaust outlet and others used in 'mechanical type', 'pushing out type', 'pressurization type' and others described above. | Trong bản vẽ thi công ống dẫn thoát khói, đã trình bày ở phần trước ống dẫn, van điều tiết, cổng thoát khói, ... được sử dụng trong "hút khói cơ học", "hút khói đẩy", "hút khói điều áp", v.v ... được vẽ và thể hiện
79 | 5章 |  | 手動開放装置 | Manual opening device | Lắp đặt thiết bị mở bằng tay
80 | 5章 |  | 吊下げ式約1.8m | Hanging type, approx. 1.8m | Loại treo khoảng 1,8m
81 | 5章 |  | 断面図(手動開放装置) | Sectional drawing (manual opening device) | Bản vẽ mặt cắt (thiết bị mở bằng tay)
82 | 5章 |  | d)ダクトルート・ダクトサイズの決定 | d) Decision of duct route and duct size | d) Xác định tuyến ống dẫn và kích thước ống dẫn
83 | 5章 |  | ルートの決定にあたって | In order to decide smoke exhaust duct route | Khi xác định tuyến
84 | 5章 |  | ・排煙ダクトは用途の性質上、主竪ダクトに防火ダンパーを取り付ける事ができないので、排煙シャフト途中階での移行は避ける。 | The smoke exhaust duct system cannot have the fire protection damper in its main vertical duct by its special use, so avoid the offset from one vertical shaft to another vertical shaft in order not to penetrate the shaft. | ・ Do tính chất của ống dẫn thoát khói không thể gắn van phòng cháy vào ống dẫn đứng chính nên tránh dịch chuyển lên tầng giữa của trục hút khói.
85 | 5章 |  | やむを得ずシャフトを以降移行する場合は、シャフト間のダクトは耐火ダクトとなる。 | In case of the unavoidable reason, make the duct between both shafts the fire resistance duct. | Trường hợp không thể tránh khỏi việc di chuyển trục, ống dẫn giữa các trục sẽ là ống chịu lửa.
86 | 5章 |  | 排煙ダクトのサイズを決めるにあたって | In order to decide smoke exhaust duct size | Khi quyết định kích thước của ống dẫn thoát khói
87 | 5章 |  | ・排煙ダクト内風速は20m/s以下とする。 | - The air velocity in smoke exhaust duct should be 20m/s or less. | ・ Tốc độ gió trong ống dẫn thoát khói phải nhỏ hơn hoặc bằng 20 m/s.
88 | 5章 |  | ・単位摩擦損失を3～8Pa/m(主ダクトは2～5Pa/m)程度として、排煙風量よりダクトサイズを決める。 | - Decide the duct size based on the smoke exhaust air volume by assuming the unit friction loss as approx. 3 - 8Pa/m (2 -5Pa/m in case of the main duct). | ・ Đặt tổn thất ma sát đơn vị vào khoảng 3 đến 8 Pa/m (ống chính là 2 đến 5 Pa/m) và xác định kích thước ống dẫn dựa trên lưu lượng khói thải.
89 | 5章 |  | 排煙ダクトのサイズ(参考) | Smoke exhaust duct size (reference) | Kích thước ống dẫn thoát khói (tham khảo)
90 | 5章 |  | 排煙風量10,800m3/h 単位摩擦損失を4Pa/mとするとダクトサイズは、300×800となる。 | If assuming the smoke exhaust air volume as 10,800m3/h and the unit friction loss as 4Pa/m, the duct size is 300mm x 800mm. | Lưu lượng khói thải 10.800 m3/h. Nếu tổn thất ma sát đơn vị là 4Pa/m thì kích thước ống dẫn sẽ là 300 x 800
91 | 5章 |  | この時、ダクト内風速は15m/sとなる。 | At this time, the air velocity in duct is 15m/s. | Lúc này tốc độ gió trong ống dẫn là 15 m/s.
92 | 5章 |  | 排煙ダクトが2区画以上の排煙区画にまたがる場合は、各排煙ダクト風量は次項のようになる。 | In case of the smoke exhaust duct spanning two or more smoke protection zone, the air volume of each smoke exhaust duct is shown below. | Nếu ống dẫn thoát khói kéo dài từ hai khu vực thải khói trở lên, Lưu lượng của mỗi ống dẫn thoát khói sẽ như mục tiếp theo.
93 | 5章 |  | (排煙口は最大2区画同時開放なので、排煙ダクトは2区画分の排煙風量とする) | (The smoke exhaust outlets in maximum 2 zones open at the same time, so the smoke exhaust duct air volume is decided based on the total air volume of 2 zones.) | (Do cổng thoát khói được mở tối đa 2 khu vực cùng lúc, vì vậy lưu lượng khói thải của ống dẫn thoát khói được quyết định dựa trên tổng lưu lượng của 2 khu vực.
94 | 5章 |  | また、ダクトの板厚については前述(空調・換気ダクトの作図手順)のうち、「高速ダクト」仕様を用いる。 | Also, make the duct plate thickness the 'high speed duct' specification described above (refer to 4-1. Making process of duct workshop drawing). | Đối với độ dày của ống dẫn, thông số kỹ thuật "ống dẫn tốc độ cao" được sử dụng trong phần trên (quy trình dựng bản vẽ thi công ống thông gió/điều hòa không khí).
95 | 5章 | 89 | e)排煙口リストの記入 | e) Annotation of smoke exhaust outlet list | e) Ghi danh sách cổng thoát khói
96 | 5章 |  | ・排煙口リストには、各部屋(防煙区画)毎に配置する排煙口の情報を表記します。 | - Annotate the information of smoke exhaust outlet placed in each room (smoke protection zone). | Trong danh sách cổng thoát khói sẽ hiển thị thông tin các cổng thoát khói cần đặt của từng phòng (Khu vực chống khói).
97 | 5章 |  | ・区画やダクト・排煙口サイズの変更などの際には必ず修正し更新してゆきます。 | - In case of changing the zone, duct size and smoke exhaust outlet size, revise and update it surely. | ・ Khi thay đổi kích thước của khu vực/ống dẫn/cổng thoát khói, v.v. hãy nhớ sửa và cập nhật nó.
98 | 5章 |  | 排煙口リスト | Smoke exhaust outlet list | Danh sách cổng thoát khói
99 | 5章 |  | 室名 | Room name | Tên phòng
100 | 5章 |  | 器具名 | Fixture name | Tên thiết bị
101 | 5章 |  | サイズ | Size | Kích thước
102 | 5章 |  | 風量 | Air volume | Lưu lượng không khí
103 | 5章 |  | その他 | Others | Khác
104 | 5章 |  | 個数 | pcs | Số lượng
105 | 5章 |  | <記入例> | <Example> | <Ví dụ>
106 | 5章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
107 | 5章 |  | パネル式排煙口 | Panel type smoke exhaust outlet | Cổng thoát khói kiểu bảng điều khiển
108 | 5章 | 90 | 5.排煙ダクト施工図の書き方 | 5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing | 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói
109 | 5章 | 90 | 5-2.排煙ダクトの風量算定例 | 5-2. Example of smoke exhaust duct air volume calculation | 5-2. Ví dụ ước định lượng gió của ống dẫn Duct thoát khói
110 | 5章 |  | 5-2.排煙ダクトの風量算定例 | 5-2. Example of smoke exhaust duct air volume calculation | 5-2. Ví dụ ước tính lượng khí của ống dẫn thoát khói
111 | 5章 |  | 同時開放がある場合 | In case that 2 smoke exhaust outlets opens at the same time | Trường hợp mở đồng thời
112 | 5章 |  | 排煙機風量 | Air volume of smoke exhaust fan | Lưu lượng không khí của máy hút khói
113 | 5章 |  | ※1.メインダクトと排煙機の風量に大きな差が生じる場合は、検査用の点検口や予備ダンパーを設けるなど、検査時の対策を講じることを考慮する。 | *1. In case that the main duct air volume and smoke exhaust fan air volume differ a lot, consider the inspection measure such as installing the inspection opening and additional damper. | ※ 1. Trong trường hợp lưu lượng không khí của ống gió chính và lưu lượng không khí của quạt hút khói khác nhau nhiều, hãy xem xét biện pháp kiểm tra như lắp đặt cổng kiểm tra và van điều tiết dự phòng
114 | 5章 |  | ※2.防火区画の貫通部などには、状況に合わせた防火ダンパーや防火ダクトを用いる。 | *2. Install the fire protection damper and fire protection duct in the penetration part of the fire protection zone according to the condition. | ※' 2. Sử dụng van phòng cháy và ống dẫn phòng cháy tùy theo tình huống tại bộ phận xuyên qua khu vực phòng cháy chữa cháy.
115 | 5章 |  | 各階の横引きダクトの風量 | Air volume in horizontal duct in each floor | Lượng không khí của các ống dẫn ngang trên mỗi tầng
116 | 5章 |  | ・同時開放がない場合は、そのダクトが受持つ最大の防煙区画の風量とする。 | - In case that 2 smoke exhaust outlets do not open at the same time, decide the air volume based on the largest smoke protection zone held by the its duct. | ・ Nếu không có hiện tượng mở đồng thời, thì phải sử dụng lượng không khí của khu vực chống khói tối đa mà ống dẫn có thể xử lý.
117 | 5章 |  | ・同時開放がある場合は、そのダクトルートの最大防煙区画と2番目に大きい防煙区画の合計風量とする。 | In case that 2 smoke exhaust outlets may open at the same time, decide the air volume as the total air volume of the largest smoke protection zone and second largest smoke protection zone in the duct route. | ・ Nếu có hiện tượng mở đồng thời, thì tổng lượng không khí của khu vực chống khói lớn nhất và khu vực ngăn khói lớn thứ hai của tuyến ống sẽ được sử dụng.
118 | 5章 |  | 竪ダクト(メインダクト)の風量 | Air volume of vertical duct (main duct) | Khối lượng không khí của ống dẫn đứng (ống chính)
119 | 5章 |  | ・竪ダクトは最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい風量とする。 | Decide the main vertical duct air volume by sequentially compared with air volume of each floor from the furthest floor, and selecting the larger one. | ・ Các ống dẫn thẳng đứng sẽ được so sánh tuần tự từ tầng xa nhất, và lưu lượng khí sẽ là lớn nhất trong lưu lượng khói thải cho mỗi tầng.
120 | 5章 |  | 排煙機風量※3 | Air volume of smoke exhaust fan *3 | Lưu lượng không khí của máy hút khói ※3
121 | 5章 |  | ・1防火煙区画を受持つ場合 | - In case of having 1 smoke protection zone | ・Trường hợp phụ trách một khu vực chống khói
122 | 5章 |  | ・2つ以上の防火煙区画を受持つ場合 | - In case of having 2 or more smoke protection zone | ・Trường hợp phụ trách từ hai khu vực chống khói trở lên
123 | 5章 |  | 排煙機の排煙量 | Air volume of smoke exhaust fan | Lượng khói thải của máy hút khói
124 | 5章 |  | 余裕係数 | Margin efficiency | Hệ số dư
125 | 5章 |  | 防火煙区画の床面積 | Floor area of smoke protection zone | Diện tích sàn của khu vực chống khói
126 | 5章 |  | 該当排煙機が受持つ最大防煙区画面積 | Maximum smoke protection zone area held by the concerned smoke exhaust fan | Diện tích tối đa khu vực chống khói được bao phủ bởi thiết bị hút khói
127 | 5章 | 91 | 5.排煙ダクト施工図の書き方 | 5. How to make smoke exhaust duct workshop drawing | 5. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct thoát khói
128 | 5章 | 91 | 5-3.排煙口の取り付けについて | 5-3. Smoke exhaust outlet installation | 5-3. Về lắp đặt cổng thoát khói
129 | 5章 |  | 5-3.排煙ダクト口の取り付けについて | 5-3. Smoke exhaust outlet installation | 5-3.Về lắp đặt cổng thoát khói
130 | 5章 |  | パネル式排煙口の取り付け方向は、必ずパネルの回転軸が排気方向と平行になるようにする。 | In case of panel type smoke exhaust outlet, its panel rotation axis should be parallel to the air flow direction. | Đảm bảo rằng trục xoay của bảng điều khiển song song với hướng thoát khí khi lắp đặt cổng thoát khói loại bảng điều khiển.
131 | 5章 |  | 羽子板の大きさの目安は下記の通りとする。 | The rough size of battledore shaped box is shown below. | Kích thước thô của hộp dạng vợt cầu lông được hiển thị bên dưới.
132 | 5章 |  | 排気方向 | Exhaust direction | Hướng xả
133 | 5章 |  | パネル回転軸 | Panel rotation axis | Trục xoay bảng điều khiển
134 | 5章 |  | 排煙口サイズ | Smoke exhaust outlet size | Kích thước cổng thoát khói

## 6章
6.空調機械室内ダクト施工図の書き方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note
1 | 6章 | 93 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct điều hòa không khí trong nhà
2 | 6章 |  | 6-1.設計図の読み取り | 6-1. How to understand design drawing | 6-1. Cách đọc bản vẽ thiết kế
3 | 6章 |  | 6-2.機器レイアウト | 6-2. Equipment layout (placement) | 6-2. Sơ đồ bố trí thiết bị
4 | 6章 |  | 6-3.ダクトルートの検討(1)(2) | 6-3. Considering duct route | 6-3. Xem xét tuyến ống dẫn Duct (1) (2)
5 | 6章 |  | 6-4.ダクト納まりの検討 | 6-4. Considering duct storing | 6-4. Xem xét loại ống dẫn Duct phù hợp
6 | 6章 |  | 6-5.図面の仕上げ | 6-5. Drawing finish | 6-5. Bản vẽ hoàn thiện
7 | 6章 | 94 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct điều hòa không khí trong nhà
8 | 6章 | 94 | 6-1.設計図の読み取り | 6-1. How to understand design drawing | 6-1. Cách đọc bản vẽ thiết kế
9 | 6章 |  | 6-1.設計図の読み取り | 6-1. How to understand design drawing | 6-1. Cách đọc bản vẽ thiết kế
10 | 6章 |  | a)システムを理解する | a) Understand system | a) Hiểu hệ thống
11 | 6章 |  | 系統図と平面図から必要な部分の設備を読み取り、ダクトのつながり・流れ方向を確認する。 | Understand the essence of system from the system diagram and floor drawing. Next, confirm the connection and flow direction of duct. | Hiểu bản chất của các bộ phận, thiết bị từ sơ đồ hệ thống và bản vẽ mặt bằng. Tiếp theo, Kiểm tra kết nối và hướng dòng chảy của ống dẫn.
12 | 6章 |  | 空調方式によるダクトのつながり具合 | Duct connection type depending on air-conditioning system | Phương pháp kết nối ống dẫn tùy thuộc vào hệ thống điều hòa không khí
13 | 6章 |  | 一般方式 | Typical type | Phương pháp thông thường
14 | 6章 |  | 外気冷房方式 | Outdoor air cooling system | Phương pháp làm mát không khí bên ngoài
15 | 6章 |  | レタンチャンバ方式 | Return chamber method | Phương pháp return chamber
16 | 6章 |  | b)機器図を準備する | b) Prepare manufacturer drawing | b) Chuẩn bị sơ đồ thiết bị
17 | 6章 |  | 系統図、平面図、機器表から機器番号を調べて該当する納入仕様書の機器図を準備する。 | List up the equipment by the equipment No. from the system diagram, floor drawing and equipment list. Next, prepare the manufacturer drawing. | Kiểm tra số thiết bị từ sơ đồ hệ thống, bản vẽ mặt bằng và danh sách thiết bị. Chuẩn bị sơ đồ thiết bị của các thông số kỹ thuật tương ứng.
18 | 6章 |  | (納入仕様書がない場合は参考図または、カタログ等で確認する。) | (If the manufacturer drawing cannot be prepared, use the catalogue and others. | (Nếu không có thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất, hãy kiểm tra bản vẽ tham khảo hoặc catalog, v.v.)
19 | 6章 |  | *空調機械室内の主な機器 | * Main equipment in air-conditioning machine room | * Các thiết bị chính trong phòng máy điều hòa không khí
20 | 6章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
21 | 6章 |  | ファン | Fan | Quạt
22 | 6章 |  | 全熱交換器 | Total heat exchanger | Thiết bị trao đổi tổng nhiệt
23 | 6章 |  | 制御盤 | Control panel | Bảng điều khiển
24 | 6章 |  | *空調機の種類 | * Air handling unit type | * Loại máy điều hòa không khí
25 | 6章 |  | 立型(垂直型) | Tall type (Vertical type) | Loại dọc (loại thẳng đứng)
26 | 6章 |  | 横型(水平型) | Normal type (Horizontal type) | Loại ngang (loại nằm ngang)
27 | 6章 |  | その他レタンファン、ダンパー、制御弁、全熱交換器等を空調機内に組込み、一体化したシステムエアハン、コンパクトエアハン等がある。 | The system type and compact type air handling unit include the return fan, damper, control valve, total heat exchanger and others. | Ngoài ra có hệ thống điều hòa tích hợp, điều hòa không khí loại nhỏ gọn bao gồm quạt hồi lưu, van điều tiết, van điều khiển, bộ trao đổi nhiệt tổng và các loại khác.v.v.
28 | 6章 |  | c)他の設備との取り合いを確認する | c) Confirm the arrangement with other facility system | c) Kiểm tra kết nối với các thiết bị khác
29 | 6章 |  | ・機械室は各階同じ位置にあることが多いので、上下階に通り抜ける設備が多い。 | - The machine room often exists in the same location in each floors, so many facility system elements pass through the machine room floors. | ・ Do các phòng máy thường được bố trí ở cùng một vị trí trên mỗi tầng nên có nhiều thiết bị đi qua các tầng trên và tầng dưới
30 | 6章 |  | ・設計図から機械室を通り抜ける設備を拾い出しておく。(空調・衛生・電気・その他設備を含めて) | - List up the facility system element (air-conditioning, plumbing, electric and others) passing through the machine room floor based on the design drawing. | ・ Nhận thiết bị đi qua phòng máy từ bản thiết kế. (Bao gồm điều hòa không khí, vệ sinh, điện và các thiết bị khác)
31 | 6章 |  | ・設計図に機械室詳細図がある場合、詳細と平面図の一方にだけ書かれていることが有るので両方調べるよう注意する。 | - In case that the design drawing includes the machine room detail drawing, confirm the both floor drawing and detail drawing, because the system element is often shown in one of them. | Trường hợp bản vẽ thiết kế có bản vẽ chi tiết phòng máy thì có thể chỉ ghi trên một trong hai chi tiết và hình chiếu bằng, cần lưu ý kiểm tra cả hai.
32 | 6章 |  | ・機器の位置を決めるために必要なので、ダクトだけでなく配管・他設備も把握しておく必要がある。 | - Understand not only the duct system but also the piping and other facility, because all information is needed in order to decide the equipment location. | ・ Vì cần xác định vị trí của thiết bị nên cần phải hiểu rõ không chỉ ống dẫn mà còn cả đường ống và các thiết bị khác.
33 | 6章 | 95 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct điều hòa không khí trong nhà
34 | 6章 | 95 | 6-2.機器レイアウト | 6-2. Equipment layout (placement) | 6-2. Sơ đồ bố trí thiết bị
35 | 6章 |  | 6-2.機器レイアウト | 6-2. Equipment layout (placement) | 6-2. Sơ đồ bố trí thiết bị
36 | 6章 |  | a)機器の点検スペース・通路を考慮して機器のレイアウトを決める | a) Decide the equipment placement (layout) with considering the maintenance space and passage. | a) Xác định cách bố trí thiết bị / xem xét đến không gian và lối đi kiểm tra thiết bị
37 | 6章 |  | ・点検および操作の必要なもの | - Equipment needed maintenance and operation | ・ Các hạng mục yêu cầu kiểm tra và vận hành
44 | 6章 |  | モーター・ダンパー類・制御盤・プーリー・Vベルト | Motor, dampers, control panel, pulley, V (shaped) belt | Động cơ, loại van điều tiết, bảng điều khiển, ròng rọc, dây đai chữ V
45 | 6章 |  | ・点検通路は高さ2,100以上を確保することが望ましい。 | - The maintenance passage height is better 2100mm or more. | ・ Cần đảm bảo độ cao từ 2.100 trở lên cho lối đi kiểm tra.
46 | 6章 |  | 制御盤、動力盤 | Control panel, power distribution panel | Bảng điều khiển, bảng nguồn
47 | 6章 |  | 前面600以上 | 600mm or more at front side | Mặt trước 600 trở lên
48 | 6章 |  | ファン | Fan | Quạt
49 | 6章 |  | プーリー側600以上 | 600mm or more at pulley side | Ròng rọc bên 600 trở lên
50 | 6章 |  | ファン | Fan | Quạt
51 | 6章 |  | 吸込みダクト側も考慮する | Consider the suction side duct. | Xem xét phía ống dẫn hút
52 | 6章 |  | 立ダクト、立管 | Vertical duct, vertical piping | Ống dẫn đứng, ống đứng
53 | 6章 |  | 排気ガラリ | Exhaust air louver | Cửa gió thoát khí
54 | 6章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
55 | 6章 |  | フィルター引き抜きスペース600以上 | The air filter pulling out space is 600mm or more. | Bộ lọc không khí kéo ra không gian là 600mm trở lên.
56 | 6章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
57 | 6章 |  | コイルの引き抜きスペースは空調機の幅とする | The coil pulling out space should be same to the air-conditioner width. | Không gian kéo ra của cuộn dây phải bằng chiều rộng của máy điều hòa không khí.
58 | 6章 |  | 400以上 | 400mm or more | Trên 400
59 | 6章 |  | 空調機前面600以上 | 600mm or more front of air handling unit | Trên 600 ở mặt trước của máy điều hòa không khí
60 | 6章 | 96 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn điều hòa không khí trong nhà
61 | 6章 | 96 | 6-3.ダクトルートの検討(1) | 6-3. Considering duct route (1) | 6-3. Xem xét tuyến ống dẫn (1)
62 | 6章 |  | 6-3.ダクトルートの検討 | 6-3. Considering duct route | 6-3. Xem xét tuyến ống dẫn
63 | 6章 |  | a)ダクトの配置 | a) Placement of duct | Vị trí ống dẫn
64 | 6章 |  | ・ダクトが機械室から出る方向と位置を確認する。 | - Confirm the duct direction and location at the machine room wall. | ・ Kiểm tra hướng và vị trí của ống dẫn ra khỏi phòng máy.
65 | 6章 |  | ・ダクトを接続してみてダクトの形に無理がないか、ダクトに無駄な迂回がないか確認する。 | - Connect the duct temporary, and confirm whether the unreasonable shaped duct and useless roundabout duct exist or not. | ・ Thử kết nối các ống dẫn và kiểm tra xem loại của các ống dẫn có đúng không và không có đường vòng không cần thiết trong ống dẫn
66 | 6章 |  | ・ダクトに無駄な交差がないかを確認する。 | - Confirm whether the useless crossing duct exists or not. | ・ Kiểm tra để đảm bảo rằng không có điểm giao cắt không cần thiết nào trong ống dẫn.
67 | 6章 |  | ・無理、無駄が有ったらレイアウトを見直す。 | - Review the duct layout if the unreasonable and useless duct exists. | ・ Nếu có bất kỳ sự lãng phí nào, hãy xem lại cách bố trí.
68 | 6章 |  | 無駄な迂回 | Useless roundabout | Đường vòng vô ích
69 | 6章 |  | ※シロッコファンは、ダクト接続位置に合わせて最適な形式を選定する | * In case of the sirocco fan, decide its suitable type depending on the duct connection location. | ※ Đối với quạt sirocco, chọn loại tối ưu theo vị trí kết nối ống dẫn.
70 | 6章 |  | 空気の流れに無理が生じる | The airflow is unreasonable. | Phát sinh luồng khí không hợp lý
71 | 6章 |  | ※ファンの吐出側は、風速が速いので接続の方法が悪いと抵抗、騒音、振動増加の原因になる。 | * The airflow speed is high in the fan delivery side, so the bad connection makes the pressure loss, noise and vibration.. | ※ Do tốc độ gió ở phía xả của quạt cao, kết nối kém có thể gây cản trở, ồn và rung.
72 | 6章 |  | A-A'断面図 | A-A' Sectional drawing | A-A' Bản vẽ mặt cắt
73 | 6章 |  | ダクトの立て管接続・支持に無理がある | The duct connection with vertical duct and the duct support are unreasonable. | Không thể kết nối và hỗ trợ đường ống thẳng đứng của ống dẫn
74 | 6章 |  | ※外気立ダクトからの分岐方法、空調機までのダクトルートに無理がある。 | * The branch from outdoor air vertical duct and the duct route to air handling unit are unreasonable. | * Phương pháp phân nhánh từ ống dẫn khí ngoài trời và tuyến ống dẫn vào máy điều hòa không khí không hợp lý.
75 | 6章 |  | 立ダクトの位置を検討する必要がある。 | The location of vertical duct should be re-considered. | Cần phải xem xét vị trí của ống dẫn đứng.
76 | 6章 | 97 | b)機器の変更可能部分 | b) Changeable specification of equipment | b) Các bộ phận có thể thay đổi của thiết bị
77 | 6章 |  | ・機器の承認前であれば、変更可能な部分が有る。 | - Some specifications of equipment can be changed before approved. | ・Có một số bộ phận có thể được thay đổi trước khi thiết bị được phê duyệt.
78 | 6章 |  | 送風機 | Fan | Quạt
79 | 6章 |  | *吸い込み方向の変更 | * Change of suction direction | * Thay đổi hướng hút
80 | 6章 |  | プーリー側から見て時計回り | - Clockwise from pulley side | Theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía ròng rọc
81 | 6章 |  | プーリー側から見て反時計回り | - Counter clockwise from pulley side | Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía ròng rọc
82 | 6章 |  | *吐出方向の変更 | * Change of delivery direction | * Thay đổi hướng xả
83 | 6章 |  | 上部水平 | Horizontal in upper side | Ngang trên
84 | 6章 |  | 上部垂直 | Vertical in upper side | Dọc trên
85 | 6章 |  | 下部水平 | Horizontal in lower side | Ngang dưới
86 | 6章 |  | 設計図にこだわらず上記6タイプの中から選ぶ | Decide the direction from above 6 types not based on the design drawing. | Chọn trong số 6 loại trên bất kể bản thiết kế như thế nào
87 | 6章 |  | *床置き←→天吊りの変更 | * Change of floor mounted type and ceiling hanging type | * Đặt sàn ← → Thay đổi hệ thống treo trần
88 | 6章 |  | #21/2以上は床置きが望ましい | The floor mounted type is better, if 2 and 1/2 or more. | Nên đặt nó trên sàn từ 2 1/2 trở lên
89 | 6章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
90 | 6章 |  | *メンテナンス方向、配管方向、モーター位置 | * Maintenance access direction, piping direction, motor location | * Hướng bảo dưỡng, hướng đường ống, vị trí động cơ
91 | 6章 |  | ミキシングチャンバー(混気ボックス)のダクト接続位置、寸法 | Duct connection location and size with mixing (supply air and return air) chamber | Kích thước, vị trí kết nối ống dẫn của buồng trộn (hộp hỗn hợp khí)
92 | 6章 |  | フィルター | Filter | Màng lọc
93 | 6章 |  | コイル | Coil | Cuộn dây
94 | 6章 |  | モーターの位置 | Motor location | Vị trí động cơ
95 | 6章 | 98 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct điều hòa không khí trong nhà
96 | 6章 | 98 | 6-3.ダクトルートの検討(2) | 6-3. Considering duct route (2) | 6-3. Xem xét tuyến ống dẫn (2)
97 | 6章 |  | c)ダクトルート及びレイアウトの見直し例 | c) Review example of duct route and layout | c) Ví dụ về việc xem xét tuyến ống dẫn và cách bố trí
98 | 6章 |  | 立管・立ダクト・ガラリ位置変更 | Location change of vertical piping, vertical duct, louver | Thay đổi vị trí của ống đứng, ống dẫn dọc và cửa gió
99 | 6章 |  | ダクト位置変更に伴い、電気配線との干渉をさけるために制御盤位置、ドア位置変更 | The control panel location and door location are changed in order to avoid the interference with electric wiring, relating the duct location change, . | Do sự thay đổi vị trí ống dẫn, vị trí bảng điều khiển và vị trí cửa được thay đổi để tránh gây nhiễu cho hệ thống dây điện.
100 | 6章 |  | (早期であれば建築に申し入れ出来る。) | (The request to the building work side can be acceptable, if early stage. | (Yêu cầu đối với phía công trình xây dựng có thể được chấp nhận, nếu ở giai đoạn đầu.)
101 | 6章 |  | 送風機配置変更 | Placement change of fan | Thay đổi bố cục quạt gió
102 | 6章 | 99 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn Duct điều hòa không khí trong nhà
103 | 6章 | 99 | 6-4.ダクト納まりの検討 | 6-4. Considering duct storing | 6-4. Xem xét loại ống dẫn Duct phù hợp
104 | 6章 |  | 6-4.ダクト納まりの検討 | 6-4. Considering duct storing | 6-4. Xem xét loại ống dẫn Duct phù hợp
105 | 6章 |  | a)ダクトサイズの決定 | a) Decision of duct size | a) Xác định kích thước ống dẫn
106 | 6章 |  | ・機械室から出ていくダクトは天井内のダクトの基準に従う。 | - The size of duct going from the machine room should keep the duct specification above ceiling. | ・Các ống dẫn ra khỏi phòng máy tuân theo các tiêu chuẩn đối với ống dẫn âm trần.
107 | 6章 |  | ・機械室内のダクトは一般に等圧法による。 | - The duct size calculation method in the machine room is the equal pressure method. | ・Ống dẫn trong phòng máy thông thường dựa theo phương pháp đẳng áp.
108 | 6章 |  | 単位抵抗は1.0Pa/m(場合によっては1.5Pa/m)を基準にする。 | The unit pressure loss is 1.0Pa/m (or maximum 1.5Pa/m). | Đơn vị điện trở dựa trên 1,0 Pa/m (1,5 Pa/m trong một số trường hợp).
109 | 6章 |  | ・アスペクト比は出来るだけ1に近くして風量よりダクトサイズを決める。 | - The aspect ratio should be near 1 as possible, and decide the duct size by air volume. | ・ Tỷ lệ khung hình phải càng gần 1 càng tốt và kích thước ống dẫn phải được xác định dựa trên lưu lượng không khí.
110 | 6章 |  | (同じ風量であれば、アスペクト比(ダクトの縦横比)を小さくすることで表面積が小さくなるので経済的である。またダクトの長辺サイズが小さくなるので、板厚を下げられることもある。) | (In case of the same air volume, if the aspect (duct width and height) ratio becomes smaller, then the duct surface area becomes smaller, as result it becomes economical. Also then the long side length becomes smaller, as result the plate thickness may become smaller. | (Nếu thể tích không khí bằng nhau, thì sẽ tiết kiệm vì diện tích bề mặt giảm bằng cách giảm tỷ lệ khung hình (tỷ lệ ngang dọc của ống dẫn). Ngoài ra, vì kích thước cạnh dài của ống dẫn giảm, độ dày tấm có thể giảm .)
111 | 6章 |  | 但し、機器回りのダクトは機器サイズに合わせる。 | However, the duct size around equipment should be same to the equipment connection size. | Tuy nhiên, ống dẫn xung quanh thiết bị nên được điều chỉnh theo kích thước thiết bị.
112 | 6章 |  | *ファン回りのダクトサイズの決め方 | * Decision method of duct size around fan | * Cách xác định kích thước ống dẫn xung quanh quạt
113 | 6章 |  | ファンの吸込口径以上 | Fan suction diameter or more | Đường kính cổng hút của quạt trở lên
114 | 6章 |  | ファンの吸込口径+200以上 | Fan suction diameter + 200mm or more | Cổng hút của quạt đường kính 200 trở lên
115 | 6章 |  | 10°以下が望ましい | 10 degree or less is better. | 10 ° trở xuống là lý tưởng
116 | 6章 |  | *空調機回りのダクトサイズの決め方 | * Decision method of duct size around air handling unit | * Cách xác định kích thước ống dẫn xung quanh máy điều hòa không khí
117 | 6章 |  | ダクトサイズは横引きと同じで良い | The duct size is same to the horizontal duct. | Kích thước ống dẫn có thể giống như kéo ngang
118 | 6章 |  | 10°以内 | 10 degree or less | Trong khoảng 10 °
119 | 6章 |  | b)検討項目 | b) Consideration matter | b) Các hạng mục cần xem xét
120 | 6章 |  | ・一般天井内の納まりと異なりダクトは出来るだけ高い位置を通し、配管はダクトの下に配置する。 | - Place the duct in the highest location as possible, and place the piping under the duct. In case of the machine room, the placement differs from above the normal ceiling. | ・ Không giống như trần nhà thông thường, ống dẫn đi qua càng cao càng tốt, và đường ống nên được lắp đặt dưới ống dẫn.
121 | 6章 |  | (弁の操作・水漏れの点検のため) | (Because of the valve operation and water leak inspection.) | (Đối với hoạt động của van và kiểm tra rò rỉ nước)
122 | 6章 |  | ・ダクトの交差部分はダクトの面間を150以上とる。 | - In case of the duct crossing part, the distance between duct and duct should be 150mm or more. | ・ Tại giao điểm của các ống dẫn, để lại một khoảng trống từ 150 trở lên giữa các bề mặt của ống dẫn.
123 | 6章 |  | ・ダクトが機械室から出る方向と位置を確認する。混んでいる部分は、平面図を書くとき断面も確認しながら書くと良い。 | - Confirm the direction and location of duct going from the machine room. In case of the crowded ducts, make the duct floor drawing with confirming the sectional drawing. | ・Xác nhận hướng và vị trí của ống dẫn đi từ phòng máy. Trong trường hợp các ống dẫn đông đúc, hãy lập bản vẽ mặt bằng ống dẫn với kiểm tra bản vẽ mặt cắt.
124 | 6章 |  | ・最終的には、ダクト静圧計算を行い、損失の大きい部分の改善を行いファンの能力を確認する。 | - Calculate the duct static pressure loss finally, and reduce the large pressure loss by reviewing the duct size and shape, and confirm the fan capacity is enough. | ・ Cuối cùng, tính toán áp suất tĩnh của ống dẫn, cải thiện bộ phận có tổn thất lớn, và xác nhận công suất của quạt.
125 | 6章 | 100 | 6.空調機械室内ダクト施工図の書き方 | 6. How to make duct inside air-conditioning machine room workshop drawing | 6. Cách dựng bản vẽ thi công ống dẫn điều hòa không khí trong nhà
126 | 6章 | 100 | 6-5.図面の仕上げ | 6-5. Drawing finish | 6-5. Bản vẽ hoàn thiện
127 | 6章 |  | 6-5.図面の仕上げ | 6-5. Drawing finish | 6-5. Bản vẽ hoàn thiện
128 | 6章 |  | ・ダクトのサイズ、通り芯からの寄り寸法は漏れなく記入する。 | - Annotate surely all of the duct size and offset distance from grid line. | ・Nhập kích thước ống dẫn và kích thước gần đường tâm mà không bỏ sót.
129 | 6章 |  | ・送風機の寄り寸法は芯寸法で記入する。 | - Annotate the fan offset distance as the center location. | ・Nhập kích thước của quạt gió làm kích thước cốt lõi.
130 | 6章 |  | ・断面図には必ず階高を記入する。 | - Annotate surely the story height in the sectional drawing. | ・Đảm bảo nhập chiều cao tầng trên bản vẽ mặt cắt.
131 | 6章 |  | ・断面図には、主なダクトの高さを記入する。 | - Annotate the main ducts height in the sectional drawing. | ・Nhập chiều cao ống dẫn chính trên bản vẽ mặt cắt
132 | 6章 |  | ・ダクトの寄り寸法は、できる限り平面図に記入する。 | - Annotate the duct offset distance in the floor drawing as possible. | ・Nhập kích thước của ống dẫn càng gần với bản vẽ mặt bằng càng tốt.
133 | 6章 |  | ・機器の寄り寸法等で平面図に書ききれないものは、断面図に記入して良い。 | - Annotate the equipment offset distance in the sectional drawing, if cannot in the floor drawing. | ・Nếu không thể vẽ kích thước của thiết bị trên bản vẽ mặt bằng, thì có thể nhập kích thước của thiết bị trên bản vẽ mặt cắt.
134 | 6章 |  | ・機械室から出ていくダクトは、系統名と風向きを表す矢印をつける。 | - Annotate the system name and airflow direction arrow on the duct going from the machine room. | ・Ống dẫn ra khỏi phòng máy sẽ có mũi tên chỉ tên hệ thống và hướng gió.
135 | 6章 |  | ・立上げ、立下げダクトはマークをつけ、系統名とサイズを記入する。 | - Annotate the system name, size and direction mark on the upward and downward duct. | Đánh dấu ống dẫn lên và ống dẫn xuống, đồng thời nhập tên và kích thước hệ thống.
136 | 6章 |  | ・機械室内に器具が有るときは器具表を書く。 | - Add the equipment list, if existing in the machine room. | ・ Nếu có thiết bị trong phòng máy, hãy ghi danh sách thiết bị.
137 | 6章 |  | ・風量測定口等も必要に応じて記入する。 | - Draw the air volume test port and others, if needed. | ・ Nhập cổng đo lưu lượng không khí, v.v. nếu cần.
138 | 6章 |  | 完成した施工図の例 | Example of completed workshop drawing | Ví dụ về bản vẽ hoàn công
139 | 6章 |  | サプライチャンバー | Supply air chamber | Buồng cung cấp
140 | 6章 |  | A-A'断面図 | A-A' Sectional drawing | A-A' Bản vẽ mặt cắt

## 7章
7.一般配管施工図の書き方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note
1 | 7章 | 103 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
2 | 7章 |  | 7-1.配管材料(1)～(3) | 7-1. Piping material (1) - (3) | 7-1. Vật liệu đường ống (1) (3)
3 | 7章 |  | 7-2.配管の接続方法 | 7-2. How to connect piping | 7-2. Phương thức kết nối đường ống
4 | 7章 |  | 7-3.配管の作図(1)～(3) | 7-3. Making piping drawing (1) - (3) | 7-3. Sơ đồ đường ống (1) (3)
5 | 7章 |  | 7-4.冷温水配管の施工(1)～(4) | 7-4. Cooling and heating piping installation (1) - (4) | 7-4. Thi công đường ống nước nóng lạnh (1) (4)
6 | 7章 |  | 7-5.冷媒配管の施工 | 7-5. Refrigerant piping installation | 7-5. Thi công đường ống dẫn môi chất lạnh
7 | 7章 | 104 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
8 | 7章 | 104 | 7-1.配管材料(1) | 7-1. Piping material (1) | 7-1. Vật liệu đường ống (1)
9 | 7章 |  | 7-1.配管材料 | 7-1. Piping material | 7-1. Vật liệu đường ống
10 | 7章 |  | 配管はパイプと継手あるいはバルブ・フレキシブル継手・自動制御用の電動弁等の材料をつないで、目的の機能を発揮するシステムとして組み立てていく。 | The piping system connects the pipes, pipe fittings, valves, flexible joints, automatic control valves and others in order to realize the required function. | Hệ thống đường ống kết nối các đường ống, phụ kiện đường ống, van, khớp nối linh hoạt, van điều khiển tự động và những thứ khác để thực hiện chức năng cần thiết.
11 | 7章 |  | a)パイプ | a) Pipe | a) Đường ống
12 | 7章 |  | パイプには色々な種類のものがあり(2章-2「管材の種類」「3-2.配管材料の種類」参照)、管内を流れる液体や圧力により使い分けられる。 | The pipe has many types (refer to '3-2. Piping material type'), is selected by the kind and pressure of liquid. | Ống có nhiều loại (tham khảo '3-2. Loại vật liệu làm đường ống'), được lựa chọn theo loại và áp suất của chất lỏng.
13 | 7章 |  | 又、パイプは一定の長さ(定尺)で製造されているので、所定の長さに切断して使用する。 | And, the pipe is manufactured as standard length, so use pipe by cutting as required length. | Ngoài ra, vì ống được sản xuất với chiều dài cố định (chiều dài tiêu chuẩn), nó được sử dụng bằng cách cắt nó theo chiều dài xác định trước.
14 | 7章 |  | b)継手 | b) Pipe fitting | b) Khớp nối
15 | 7章 |  | 配管の曲がり、分岐の部分には使用する管材に適した継手を使用する。 | The pipe fitting should be used properly at the bend and branch part based on the pipe. | Sử dụng khớp nối phù hợp với chất liệu ống sẽ sử dụng tại các khúc cua và nhánh của ống.
16 | 7章 |  | 継手にはねじ込み・溶接・接着等の接続方法がある。 | The pipe fitting has some connection method, for example screwed, welded, adhered and others. | Có các phương pháp kết nối như kết nối bằng ren, hàn, dán cho các khớp nối.
17 | 7章 |  | 下記の表に継手の代表的なものを図示する。 | The typical pipe fittings are shown as below. | Bảng dưới đây minh họa các khớp nối điển hình.
18 | 7章 |  | ねじ込み | Screwed | Kết nối bằng ren
19 | 7章 |  | 溶接 | Welded | Hàn
20 | 7章 |  | 接着 | Adhered | Dán
21 | 7章 |  | エルボ | Elbow | Ống khuỷu nối
22 | 7章 |  | 45°エルボ | Half quarter elbow | Ống khuỷu nối 45°
23 | 7章 |  | チーズ | Tees | Ống nối chữ T
24 | 7章 |  | ソケット | Socket | Khớp nối socket
25 | 7章 |  | レジューサ(径違いソケット) | Reducer (un-equal socket) | Hộp giảm tốc (khớp nối socket đường kính khác nhau)
26 | 7章 | 105 | ねじ込み | Screwed | Kiểu nối bằng ren
27 | 7章 |  | 溶接 | Welded | Hàn
28 | 7章 |  | 接着 | Adhered | Dán
29 | 7章 |  | プラグ | Plug | Bịt ống bằng ren trong
30 | 7章 |  | キャップ | Cap | Bịt ống bằng ren ngoài
31 | 7章 |  | ユニオン | Union | Khớp nối ren trong
32 | 7章 |  | フランジ | Flange | Mặt bích
33 | 7章 |  | ニップル(バルブソケット) | Nipple (Valve socket) | Khớp nối socket van
34 | 7章 | 106 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
35 | 7章 | 106 | 7-1.配管材料(2) | 7-1. Piping material (2) | 7-1. Vật liệu đường ống (2)
36 | 7章 |  | c)バルブ類 | c) Valves | c) Các loại van
37 | 7章 |  | バルブ類は流体の遮断・流量調整・その他の目的で配管の途中に設ける。 | The valves are installed in the piping system in order to shut off, control volume and others. | Các van sẽ được lắp ở giữa đường ống để ngắt chất lỏng, điều chỉnh tốc độ dòng chảy và các mục đích khác.
38 | 7章 |  | 主なバルブ類を下記表に示す。 | The typical valves are shown as below. | Các van chính được hiển thị trong bảng dưới đây.
39 | 7章 |  | ゲートバルブ | Gate valve | Van cổng
40 | 7章 |  | 板状の弁体が垂直に上下して流路の開閉をおこなう。 | It opens and closes the flow circuit by moving up and down vertically its inner body such as the plate. | Thân van dạng tấm di chuyển lên xuống theo phương thẳng đứng để đóng mở đường dẫn dòng chảy.
41 | 7章 |  | グローブバルブ(ストップバルブ)(玉形弁) | Globe valve (Stop valve) | Van cầu (van chặn)
42 | 7章 |  | 円盤状の弁体が流れを抑えるかたちで流路を開閉する。 | It opens and closes the flow circuit in order to control volume by moving its inner body such as the disk. | Thân van hình đĩa đóng mở đường dẫn dòng để ngăn dòng chảy.
43 | 7章 |  | バタフライバルブ | Butterfly valve | Van bướm
44 | 7章 |  | 弁箱の中心軸に円盤状の弁体を取付け、軸を回転させることにより弁体が流路を開閉する。 | It opens and closes the flow circuit by rotating its inner body such as 2 half disk around the center axis. | Thân van hình đĩa được gắn vào trục trung tâm của hộp van, thân van đóng mở đường dẫn dòng chảy bằng cách quay trục.
45 | 7章 |  | ボールバルブ | Ball valve | Van bi
46 | 7章 |  | 弁体が穴が貫通したボール状になっており、ハンドルを操作しボールを回転させて流路の開閉をおこなう。 | It opens and closes the flow circuit by rotating its inner body such as the ball having a hole. | Thân van có dạng hình bi có lỗ xuyên qua, tay gạt hoạt động để xoay bi để đóng mở đường dẫn dòng chảy.
47 | 7章 |  | チャッキバルブ | Check valve (Non-return valve) | Van một chiều
48 | 7章 |  | 弁体が流体の圧力で開閉し、流体が逆流するのを防止するために使用する。 | It opens and closes the flow circuit in order to prevent back flow by swinging its inner body due to the flow pressure. | Nó được sử dụng để ngăn chặn thân van đóng mở do áp suất của chất lỏng và làm cho chất lỏng chảy ngược trở lại.
49 | 7章 | 107 | 電動弁 | Motor valve | Van điện
50 | 7章 |  | モーターと組み合わせて、その駆動で流路の開閉あるいは流量の制御をおこなうもので、三方弁と二方弁がある。 | It is combined with the motor, and opens and closes the flow circuit in order to control volume. It has 2 types, 3 way valve and 2 way valve. | Kết hợp với động cơ, bộ truyền động đóng mở đường dẫn dòng hoặc điều khiển lưu lượng dòng chảy, còn có van ba chiều và van hai chiều.
51 | 7章 |  | 電磁弁 | Solenoid valve | Van điện từ
52 | 7章 |  | 電磁石の吸引力を利用して、弁の開閉をおこなう。 | It opens and closes the flow circuit by the attracting force of electromagnet such as the solenoid (cylindrical coil). | Van được đóng mở bằng cách sử dụng lực hút của nam châm điện.
53 | 7章 |  | ストレーナー | Strainer | Khớp lọc chữ Y
54 | 7章 |  | 配管経路で異物を阻集し、ポンプや機器の損傷を防ぐために管路に設け、その形状によってYバケット型、バケット型などがある。 | It is installed in the piping system in order to catch the dirt also to prevent the damage to the pump and equipment. It has some types, for example Y shaped type, bucket type and others. | Nó được lắp đặt trong hệ thống đường ống để hứng bụi bẩn cũng như tránh làm hỏng máy bơm và thiết bị. Nó có một số loại, ví dụ như loại hình chữ Y, loại chậu và những loại khác.
55 | 7章 | 108 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
56 | 7章 | 108 | 7-1.配管材料(3) | 7-1. Piping material (3) | 7-1. Vật liệu đường ống (3)
57 | 7章 |  | d)その他配管付属材料 | d) Other piping concerned material | d) Vật liệu đính kèm đường ống khác
58 | 7章 |  | 防振継手は材質の可とう性を利用して防振効果を得るもので、合成ゴム製・ベローズ形にしたステンレス製などがある。 | The vibration isolation joint makes the vibration isolation effect by using the flexibility of its material, and has some types, for example synthetic rubber made type and bellows shaped stainless steel made type. | Các khớp chống rung sử dụng tính linh hoạt của vật liệu để có được hiệu quả chống rung, chẳng hạn như cao su tổng hợp và thép không gỉ hình ống thổi.
59 | 7章 |  | 防振継手:回転体機器類の配管出入口に取り付け振動の伝達を低減する。 | Vibration isolation joint: it is installed to the inlet and outlet of rotating equipment, and reduces the vibration transmission. | Khớp chống rung: Được gắn vào đường ống vào / ra của thiết bị quay để giảm sự truyền rung động.
60 | 7章 |  | 可とう継手:機器類の配管出入口に取り付け、配管の芯ずれを吸収する。 | Flexible joint: it is installed to the inlet and outlet of equipment, and absorbs the small offset of piping. | Khớp linh hoạt: Được gắn vào đường ống đầu vào / đầu ra của thiết bị để hút sự sai lệch của đường ống.
61 | 7章 |  | 防振継手(ゴム製) | Vibration isolation joint (rubber made) | Khớp chống rung (làm bằng cao su)
62 | 7章 |  | 可とう継ぎ手(ステンレス製) | Flexible joint (stainless steel made) | Khớp linh hoạt (loại thép không rỉ)
63 | 7章 |  | 伸縮継手は配管内部を流れる流体の温度変化によって生じる配管の伸縮を吸収するもので、管路の途中に設ける。 | Expansion joint absorbs the piping expansion occurred by the temperature change of fluid flowing in piping, and is installed in the piping circuit. | Khớp nối co giãn hấp thụ sự giãn nở đường ống xảy ra do sự thay đổi nhiệt độ của chất lỏng chảy trong đường ống và được lắp đặt trong mạch đường ống.
64 | 7章 |  | 伸縮の吸収量が大きい複式と小さい単式があり、図面では以下のように図示する。 | It has 2 types, single type with small absorption and double type with large absorption, and shown in drawing as bellow. | Nó có 2 loại, loại đơn với độ hấp thụ nhỏ và loại kép có độ hấp thụ lớn, và được thể hiện trong hình vẽ dưới đây.
65 | 7章 |  | 伸縮継手 | Expansion joint | Khớp nối co giãn
66 | 7章 |  | 複式:EXP.J-D | Double type: EXP.J-D | Loại kép: EXP J-D
67 | 7章 |  | 単式:EXP.J-S | Single type: EXP.J-S | Loại đơn: EXP J-S
68 | 7章 | 109 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
69 | 7章 | 109 | 7-2.配管の接続方法 | 7-2. How to connect piping | 7-2. Phương thức kết nối đường ống
70 | 7章 |  | 7-2.配管材料の接続方法 | 7-2. How to connect piping | 7-2. Phương thức kết nối đường ống
71 | 7章 |  | 配管はパイプと継手・バルブ等をつないで、管路を作製していく。 | The piping connects the pipes, fittings, valves and others, and makes the piping circuit. | Đường ống là kết nối các giữa các ống, khớp nối, van và những thứ khác tạo nên mạch đường ống.
72 | 7章 |  | 材料の種類によって様々な方法があるがその代表的なものに、ねじ接合・溶接接合・フランジ接合がある。 | It has some types, for example typically screwed, welded and flange connection. | Có nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào loại vật liệu, nhưng những phương pháp điển hình là ghép vít, ghép hàn và ghép mặt bích.
73 | 7章 |  | ねじ接合 | Screwed connection | Ghép vít
74 | 7章 |  | 細いサイズの鋼管(50A以下の場合が多い)などに使用し、管の端にねじを切ってねじ込み継ぎ手を使って接続していく。 | It is used for the small size steel pipe (normally 50A or less), and connects the pipe screwed at the pipe end and screwed fitting by screwing. | Nó được sử dụng cho các ống thép mỏng (thường là 50A trở xuống), và các đầu của ống được ren vặn vào để kết nối chúng bằng cách sử dụng các khớp nối.
75 | 7章 |  | 溶接接合 | Welded connection | Ghép hàn
76 | 7章 |  | 太いサイズの鋼管(65A以上の場合が多い)などの時に溶接で管と管あるいは管と溶接継手を用いて接続していく。 | It is used for the large size steel pipe (normally 65A or more), and connects the pipe together or pipe and welded fitting by welding. | Nó được sử dụng cho ống thép kích thước lớn (thường là 65A trở lên), kết nối ống với nhau hoặc ống và khớp nối hàn bằng cách hàn.
77 | 7章 |  | フランジ接合 | Flange connection | Ghép mặt bích
78 | 7章 |  | 機器やバルブの接続先がフランジの場合や、管路の途中で取り外しができるようにするとき、現場での溶接ができない場合などに、管の端にフランジを溶接したり、ねじ込んでフランジをボルトで締めつけて接合する。 | It connects the pipe together or pipe and fitting, valve with screwed or welded flange, in case that the connected equipment and valve has the flange, or the pipe can be detached, the welding cannot be allowed in workshop. | Trường hợp điểm kết nối của thiết bị hoặc van là mặt bích, nếu nó có thể được tháo ra ở giữa đường ống hoặc trường hợp không thể thực hiện hàn tại chỗ, v.v.
79 | 7章 | 110 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
80 | 7章 | 110 | 7-3.配管の作図(1) | 7-3. Making piping drawing (1) | 7-3. Sơ đồ đường ống (1)
81 | 7章 |  | 7-3.配管の作図 | 7-3. Making piping drawing | 7-3. Sơ đồ đường ống
82 | 7章 |  | 作図前の確認・注意事項 | Confirmation and attention matter before making drawing | Kiểm tra những điều cần chú ý trước khi vẽ
83 | 7章 |  | ・配管の用途(冷水管・冷却水管・ドレン管など)とその材質を確認する。 | - Confirm the piping use (chilled water, cooling water, drain water and others), and piping material. | ・Kiểm tra việc sử dụng đường ống (ống nước lạnh, ống nước làm mát, ống thoát nước, v.v.) và vật liệu của nó.
84 | 7章 |  | ・配管の材質・サイズなどによる接合の方法を確認する。 | - Confirm the connection method based on the piping material, size and others. | ・ Kiểm tra phương pháp nối theo vật liệu và kích thước của ống.
85 | 7章 |  | ・水の配管を通してはいけない部屋(電気室・エレベーター機械室・ESPPSなど)があるので注意する。 | - Pay attention to the room with piping not allowed (electric machine room, elevator machine room, EPS (electric pipe shaft)). | ・ Lưu ý rằng có những phòng (phòng điện, phòng máy thang máy, EPS, v.v.) không được đi qua đường ống nước.
86 | 7章 |  | a)天井配管と床下配管 | a) Above ceiling piping and under-floor piping | a) Đường ống trần và dưới sàn
87 | 7章 |  | 空調の配管は原則として、平面図と同じ階にあるものを作図する。 | The air-conditioning piping drawing should show the piping existing between the concerned floor and upper floor in principle. | Theo nguyên tắc chung, đường ống điều hòa không khí phải ở cùng tầng với bản vẽ mặt bằng.
88 | 7章 |  | 2Fの平面図で表わす | It should be shown in 2F floor drawing. | Biểu thị bản vẽ mặt bằng tầng 2
89 | 7章 |  | 1Fの平面図で表わす | It should be shown in 1F floor drawing. | Biểu thị bản vẽ mặt bằng tầng 1
90 | 7章 |  | ファンコイルユニット(天吊) | Fan coil unit (ceiling mounted) | Bộ xử lý không khí (treo trần)
91 | 7章 |  | ファンコイルユニット(床置) | Fan coil unit (floor mounted) | Bộ xử lý không khí (đặt sàn)
92 | 7章 |  | 床置水冷パッケージ | Floor mounted water cooled packaged air-conditioner | Máy lạnh bằng nước đặt sàn
93 | 7章 |  | 排水ホッパー | Drain hopper | Phễu thoát nước
94 | 7章 |  | 1F平面図に破線で表わす | It should be shown in 1F floor drawing by the hidden line. | Được thể hiện bằng các đường nét đứt trên bản vẽ mặt bằng tầng 1
95 | 7章 | 111 | b)曲がり・分岐の表現 | b) Showing method (expression) of bend and branch | Thể hiện uốn cong / phân nhánh
96 | 7章 |  | 図面を作図するときに配管を単線で表す場合と複線で表わす場合、その両方が混在する場合があるので、どちらで表現するか作図前に決めておく。 | Decide the showing method before making drawing, because the showing method has some types, for example using single line, double line and both. | Khi dựng một bản vẽ, đường ống được biểu diễn bằng một đường đơn hoặc đường đôi, cả hai đường đều có thể bị trộn lẫn, vì vậy hãy quyết định xem nên biểu diễn cái nào trước khi vẽ.
97 | 7章 |  | 下記の表にその表現方法を示す。 | The showing method is shown as below table. | Phương thức biểu đạt được hiển thị trong bảng dưới đây.
98 | 7章 |  | 単線 | Single line | Đường đơn
99 | 7章 |  | 複線 | Double line | Đường đôi
100 | 7章 |  | ねじ込み | Screwed | Kết nối bằng ren
101 | 7章 |  | 溶接 | Welded | Hàn
102 | 7章 |  | 分岐 | Branch | Phân nhánh
103 | 7章 |  | 分岐横取り | Sideward branch | Phân nhánh ngang
104 | 7章 |  | 分岐上取り | Upward branch | Phân nhánh lên
105 | 7章 |  | 分岐下取り | Downward branch | Phân nhánh xuống
106 | 7章 |  | 90°で上下する場合 | In case of the up and down by 90 degree | Trường hợp lên và xuống 90 °
107 | 7章 |  | 平面 | Floor | Mặt bằng
108 | 7章 |  | 断面 | Section | Mặt cắt
109 | 7章 |  | 継手の位置を合わせる | The fitting location should be same in both drawings.. | Điều chỉnh vị trí khớp nối
110 | 7章 |  | 45°で上下する場合 | In case of the up and down by 45 degree | Trường hợp lên và xuống 45 °
111 | 7章 |  | 平面 | Floor | Mặt bằng
112 | 7章 |  | 断面 | Section | Mặt cắt
113 | 7章 |  | 継手の位置を合わせる | The fitting location should be same in both drawings.. | Điều chỉnh vị trí khớp nối
114 | 7章 | 112 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
115 | 7章 | 112 | 7-3.配管の作図(2) | 7-3. Making piping drawing (2) | 7-3. Sơ đồ đường ống (2)
116 | 7章 |  | c)配管の交差部分の表現 | c) Showing method of piping crossing part | c) Thể hiện các phần giao nhau của đường ống
117 | 7章 |  | 配管が上下で交差するときは、下になる部分を破線あるいは表示しない。 | In case that the upper piping and lower piping cross together, show the lower piping as the hidden line or erase partially. | Khi các đường ống giao nhau ở phía trên và phía dưới, phần dưới không được biểu thị bằng đường nét đứt.
118 | 7章 |  | 単線 | Single line | Đường đơn
119 | 7章 |  | 複線 | Double line | Đường đôi
120 | 7章 |  | ねじ込み | Screwed | Kết nối bằng ren
121 | 7章 |  | 溶接 | Welded | Hàn
122 | 7章 |  | 下の配管 | Lower piping | Đường ống dưới
123 | 7章 |  | 下の部分を消去する | Erase the lower piping. | Xóa phần ở dưới
124 | 7章 |  | 上の配管 | Upper piping | Đường ống trên
125 | 7章 |  | 上下の区別が分かるようにする | Show the distinction between upper and lower piping. | Chỉ ra sự phân biệt giữa đường ống trên và đường ống dưới.
126 | 7章 |  | 下の部分を消去する | Erase the lower piping. | Xóa phần ở dưới
127 | 7章 |  | 下の部分を消去する破線で表す | Show the lower piping as the hidden line. | Biểu thị phần dưới bằng đường nét đứt
128 | 7章 |  | d)弁類の表示 | d) Showing method of valve | d) Biểu thị các loại van
129 | 7章 |  | ・ゲートバルブ・ストップバルブ・チャッキバルブ | - Gate valve, Stop valve, Check valve | ・Van cổng, van cầu, van một chiều
130 | 7章 |  | ハンドル方向を表示する。 | Draw the handle direction. | Hiển thị hướng tay cầm.
131 | 7章 |  | バルブの面間(L)とハンドルの全開時の高さで表現する。(LとHの寸法表示は不要) | Show the valve as the real dimension of both faces distance and handle height with full opened. (dimension of L and H are not needed.) | Hiển thị van dưới dạng kích thước thực của cả hai mặt khoảng cách và chiều cao tay cầm khi mở hoàn toàn. (kích thước của L và H là không cần thiết.)
132 | 7章 |  | ・ストレーナー | - Strainer | Van y lọc
133 | 7章 |  | 流体の流れ方向に注意して作図する。 | Pay attention to the flow direction. | Chú ý đến hướng chảy của chất lỏng khi vẽ.
134 | 7章 |  | 実物のストレーナーの面間(L)で表示する。 | Show the strainer as real dimension of both face distance. | Biểu thị thực tế giữa bề mặt (L) của Van y lọc.
135 | 7章 |  | 図示Hのほかに、異物阻集のためのスクリーンの引き抜きスペースを考慮する。 | The strainer has the screen in order to catch the dirt, so consider not only H dimension shown in drawing but also the screen pulling out space . | Ngoài H được minh họa, hãy xem xét không gian kéo ra của cửa lưới gom rác của bẫy
136 | 7章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
137 | 7章 |  | 断面図 | Sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt
138 | 7章 |  | 竪管 | Vertical pipe | Ống đứng
139 | 7章 |  | ゲートバルブ ストップバルブ チャッキバルブ | Gate valve, Stop valve, Check valve | Van cổng, van cầu, van một chiều
140 | 7章 |  | ストレーナー | Strainer | Khớp lọc chữ Y
141 | 7章 |  | 流れの方向 | Flow direction | Hướng dòng chảy
142 | 7章 |  | スクリーン引き抜きスペース | Screen pulling out space | Không gian kéo ra của cửa lưới gom rác
143 | 7章 | 113 | e)寸法・注記の記入 | e) Annotation of dimension and note | e) Điền kích thước và chú thích
144 | 7章 |  | 横引き管 | Horizontal piping | Ống kéo ngang
145 | 7章 |  | ・配管の平面位置は建物の通り芯を基準に記入する。 | - Annotate the piping floor location based on the building grid line. | ・ Nhập vị trí mặt phẳng của ống dựa trên tâm của tòa nhà.
146 | 7章 |  | ・配管の取り付け高さは原則として建物のFLを基準として管芯で表示する。 | - Annotate the piping height based on its center level and the building FL (floor level) in principle. | ・ Theo nguyên tắc chung, chiều cao lắp đặt của ống được chỉ định bởi lõi ống dựa trên FL của tòa nhà.
147 | 7章 |  | 但し、管面(管底)で示すほうがよい場合は、寸法の後に「(管底)」と記入する。 | However, annotate based on the pipe bottom end, if better, also annotate '(pipe bottom end)' continuing to the dimension. | Tuy nhiên, nếu tốt hơn là chỉ ra bề mặt ống (đáy ống), hãy nhập "(đáy ống)" sau kích thước.
148 | 7章 |  | ・配管の種類・サイズは図示したものの上、または管内に記入する。 | - Annotate the pipe type and size above or into the pipe drawing. | ・ Nhập loại và kích thước của đường ống bên trên hoặc bên trong ống.
149 | 7章 |  | ・多数の配管が平行して走り、文字が見えにくくなる場合は引出し線を用いて表す。 | - Use the dragging line in order to easy-to-see the text, in case that the many piping runs in parallel. | ・ Nếu nhiều đường ống chạy song song và khó nhìn thấy các ký tự, hãy sử dụng các đường thẳng để biểu thị.
150 | 7章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
151 | 7章 |  | 平面図(単線) | Floor drawing (single line) | Bản vẽ mặt bằng (đường đơn)
152 | 7章 |  | 階高 | Story height | Chiều cao tầng
153 | 7章 |  | 断面図 | Sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt
154 | 7章 | 114 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
155 | 7章 | 114 | 7-3.配管の作図(3) | 7-3. Making piping drawing (3) | 7-3. Sơ đồ đường ống (3)
156 | 7章 |  | 竪管 | Vertical pipe | Ống đứng
157 | 7章 |  | ・斜め60°の引出し線で、上方向・下方向の表示をする。 | - Annotate the upward and downward direction by using 60 degree inclination dragging line. | Chỉ ra hướng lên và hướng xuống với đường dẫn một góc 60 °
158 | 7章 |  | ・流体の流れる方向を矢印で記入する。(引出し線より太くする) | - Annotate the flow direction by using the arrow. (the arrow line thickness should be thicker than the dragging line thickness.) | Nhập hướng dòng chảy bằng cách sử dụng mũi tên. (độ dày đường mũi tên phải dày hơn độ dày nét vẽ xuyên tâm ống.)
159 | 7章 |  | ・管種・サイズの表示は下図による。 | - The showing method of the piping material and size is shown as below drawing. | ・ Loại và kích thước ống được hiển thị như trong hình bên dưới.
160 | 7章 |  | 配管サイズ | Pipe size | Kích thước đường ống
161 | 7章 |  | ※矢印に表示しない場合 | * In case of not shown on arrow | Trường hợp không hiện thị trên mũi tên
162 | 7章 |  | 矢印は引出し線より太くする | The arrow line thickness should be thicker than the dragging line thickness. | Làm cho mũi tên dày hơn nét vẽ đường xuyên tâm ống
163 | 7章 |  | 液体の種類 | Liquid type | Loại chất lỏng
164 | 7章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
165 | 7章 |  | 通過 | Passing through | Đi qua
166 | 7章 |  | 分岐 | Branch | Phân nhánh
167 | 7章 |  | 分岐を境に上下でサイズが変わっている | The size of upward and downward pipe differ at the branch. | Kích thước của đường ống hướng lên và đường ống đi xuống khác nhau ở các nhánh.
168 | 7章 |  | 立上り | Upward | Hướng lên
169 | 7章 |  | 液体の流れ方向を示す | Annotate the liquid flow direction. | Biểu thị hướng chảy của chất lỏng
170 | 7章 |  | 立下り | Downward | Hướng xuống
171 | 7章 |  | 断面図 | Sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt
172 | 7章 |  | 流体の流れの方向 | Liquid flow direction | Hướng chảy của chất lỏng
173 | 7章 | 115 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
174 | 7章 | 115 | 7-4.冷温水配管の施工(1) | 7-4. Cooling and heating piping installation (1) | 7-4. Thi công đường ống nước nóng lạnh (1)
175 | 7章 |  | a)配管の配列間隔 | a) Placement interval (distance) of piping | a) Khoảng cách sắp xếp đường ống
176 | 7章 |  | 配管が並ぶときは以下のことに注意してその間隔を決める。 | Decide the piping interval with considering the attentions shown as below, in case that the pipes runs in parallel. | Quyết định khoảng cách của đường ống bằng cách xem xét các chú ý được hiển thị như dưới đây, trong trường hợp các đường ống chạy song song.
177 | 7章 |  | ・ねじ接合の場合、ねじ込むための工具(パイプレンチなど)で操作することを考慮し、管の外面間の間隔を50～100mmとする。 | - In case of the screwed connection, keep the interval between both pipe surface as 50 - 100mm, in order to use the screwed tools (pipe wrench and others). | ・Trong trường hợp kết nối bằng vít, giữ khoảng cách giữa cả hai bề mặt ống là 50 - 100mm, để sử dụng các dụng cụ bắt vít (cờ lê ống v.v.)
178 | 7章 |  | ・溶接接合の場合は溶接棒が容易に操作できるように、管の外面間の間隔を100～150mmとする。 | - In case of the welded connection, keep interval between the both surface as 100 - 150mm, in order to use the welding bar easily. | ・Trong trường hợp kết nối hàn, giữ khoảng cách giữa cả hai bề mặt là 100 - 150mm, để sử dụng thanh hàn dễ dàng.F183
179 | 7章 |  | ・フランジ接合の場合はフランジの外径と管の外面の間隔を50～100mm程度とする。 | - In case of the flange connection, keep the interval between the pipe and flange surface as 50 - 100mm. | ・Trong trường hợp kết nối mặt bích, giữ khoảng cách giữa đường ống và bề mặt mặt bích là 50 - 100mm.
180 | 7章 |  | ・断熱が必要な場合は、保温の仕上がりの間隔で判断する。 | - In case of attaching the heat insulation, assume the heat insulation material finish surface as the pipe surface. | ・ Nếu cần cách nhiệt, hãy đánh giá khoảng thời gian hoàn thành giữ nhiệt.
181 | 7章 |  | 隠蔽仕様は50mm、露出仕様でテープ巻きなどでは100mm程度とする。 | Keep the interval as 50mm in case of the enclose specification, or 100mm in case of expose specification such as the taping finish. | Thông số kỹ thuật ẩn là 50 mm, thông số kỹ thuật ngoài cùng là khoảng 100 mm khi được quấn bằng băng keo.
182 | 7章 |  | ・断熱配管でフランジなしの場合、間隔の例を下記の表に示す。 | - In case of attaching the heat insulation and no flange, the interval example is shown as below table. | ・Ống cách nhiệt không có mặt bích, ví dụ về khoảng cách được thể hiện trong bảng dưới đây.
183 | 7章 |  | 配管サイズ | Pipe size | Kích thước đường ống
184 | 7章 |  | 断熱材 | Heat insulation material | Vật liệu cách nhiệt
185 | 7章 |  | (管の間隔l2) | (Piping interval l2) | (Khoảng cách ống l2)
186 | 7章 |  | 呼び径(A) | Nominal diameter (A) | Đường kính danh định (A)
187 | 7章 |  | 障害物(l1の場合) | Obstacle (in case of l1) | Chướng ngại vật (trường hợp của l1)
188 | 7章 |  | 保温厚 | Heat insulation thickness | Độ dày cách nhiệt
189 | 7章 |  | 注.保温後の間隔を60mmで計算(実際に施工するときはきりの良い値が使われる) | Note: The interval after attaching the heat insulation is assumed 60mm. (Actually, the round value is used.) | Lưu ý. Tính toán khoảng cách để cách nhiệt là 60mm (một giá trị tốt được sử dụng trong thi công thực tế)
190 | 7章 | 116 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
191 | 7章 | 116 | 7-4.冷温水配管の施工(2) | 7-4. Cooling and heating piping installation (2) | 7-4. Thi công đường ống nước nóng lạnh (2)
192 | 7章 |  | b)配管の納まり | b) Piping storing | b) Đường ống phù hợp
193 | 7章 |  | 配管とその他の設備や建物との納まりを以下に示す。 | The storing of piping and other facility and building element is shown as below. | Sự phù hợp giữa đường ống và các thiết bị, tòa nhà khác được hiển thị bên dưới.
194 | 7章 |  | 配管とダクトの並走 | Parallel placement of piping and duct | Đường ống và ống dẫn chạy song song
195 | 7章 |  | 支持を取りやすくするために配管を上、ダクトを下にする。 | Install the piping in upper zone and duct in lower zone, in order to make the support easily. | Lắp đặt đường ống ở khu vực phía trên và ống dẫn ở khu vực phía dưới, để tạo giá đỡ dễ dàng.
196 | 7章 |  | 配管とダクト | Piping and duct | Đường ống và ống dẫn
197 | 7章 |  | 並走の場合 | In case of parallel placement | Trường hợp chạy song song
198 | 7章 |  | 100mm以上 | 100mm or more | Trên 100mm
199 | 7章 |  | (保温付の場合は仕上がり値) | (Finish value, In case of attaching the heat insulation) | (Giá trị hoàn thiện, trong trường hợp gắn vật liệu cách nhiệt)
200 | 7章 |  | クロスの場合 | In case of cross | Trường hợp chạy chéo
201 | 7章 |  | 50mm以上 | 50mm or more | 50mm trở lên
202 | 7章 |  | (保温付の場合は仕上がり値) | (Finish value, In case of attaching the heat insulation) | (Giá trị hoàn thiện, trong trường hợp gắn vật liệu cách nhiệt)
203 | 7章 |  | 配管と配管 | Piping and piping | Đường ống và đường ống
204 | 7章 |  | クロスの場合 | In case of cross | Trường hợp chạy chéo
205 | 7章 |  | 50mm以上 | 50mm or more | 50mm trở lên
206 | 7章 |  | (保温付の場合は仕上がり値) | (Finish value, In case of attaching the heat insulation) | (Giá trị hoàn thiện, trong trường hợp gắn vật liệu cách nhiệt)
207 | 7章 |  | 配管と天井内の機器 | Piping and equipment installed above ceiling | Thiết bị trong trần nhà và đường ống
208 | 7章 |  | 機器の下はさける | Avoid under piping. | Tránh phần dưới thiết thiết bị
209 | 7章 |  | メンテスペースとなる | Maintenance space | Không gian bảo trì
210 | 7章 |  | メンテナンスのために機器の下を通さない | Avoid under equipment in order to keep the maintenance space. | Tránh đi qua dưới thiết bị để giữ không gian bảo trì
211 | 7章 |  | 配管と梁 | Piping and beam | Đường ống và dầm
212 | 7章 |  | 30mm以上 | 30mm or more | 30mm trở lên
213 | 7章 |  | (保温付の場合は仕上がり値) | (Finish value, In case of attaching the heat insulation) | (Giá trị hoàn thiện, trong trường hợp gắn vật liệu cách nhiệt)
214 | 7章 |  | ・保温の厚さを考慮すること。 | - Consider the heat insulation thickness. | ・ Xem xét độ dày của lớp cách nhiệt.
215 | 7章 |  | *80A以下 30mm | * 30mm, in case of 80A or less | * 80A trở xuống 30mm
216 | 7章 |  | *100A以下上 40mm | * 40mm, in case of 100A or more | * 100A trở lên 40mm
217 | 7章 |  | ・鉄骨造のときは梁成のほか、鉄骨の耐火被覆も考慮する。 | - In case of the steel frame construction, consider not only the beam height but also the fire resistance cover thickness to the steel frame. | ・Trong trường hợp cấu trúc thép, không chỉ xem xét chiều cao dầm mà còn cả chiều dày lớp phủ chịu lửa của khung thép.
218 | 7章 |  | 配管と天井 | Piping and ceiling | Đường ống và trần nhà
219 | 7章 |  | 200以上 | 200mm or more | 200mm trở lên
220 | 7章 |  | (保温付の場合は仕上がり値) | (Finish value, In case of attaching the heat insulation) | (Giá trị hoàn thiện, trong trường hợp gắn vật liệu cách nhiệt)
221 | 7章 |  | 天井高さ | Ceiling height | Chiều cao trần
222 | 7章 |  | 照明器具が埋め込みのときは、その高さに注意する。 | Pay attention to the lighting fixture height, in case of embedded. | Chú ý đến chiều cao của thiết bị chiếu sáng, trong trường hợp được nhúng.
223 | 7章 |  | シャフトない内の配置 | Placement in shaft | Vị trí trong trục
224 | 7章 |  | シャフト内に梁があるとスペースが有効に使えない | The space cannot be used effectively, in case that the beam exists in shaft. | Không gian không thể được sử dụng một cách hiệu quả nếu dầm tồn tại trong trục
225 | 7章 |  | バルブ操作ができるスペースを確保する | Keep the space in order to operate valve. | Giữ khoảng trống để vận hành van.
226 | 7章 |  | 配管・保温の施工を考慮したスペースを取る | Keep the space in order to install the piping and heat insulation. | Giữ khoảng trống để lắp đặt đường ống và cách nhiệt.
227 | 7章 |  | ・シャフト内の梁に注意する。 | - Pay attention to the beam in shaft. | ・Chú ý đến dầm trong trục
228 | 7章 |  | ・配管・保温施工のためのスペースを確保する。 | - Keep the space in order to install the piping and heat insulation. | Giữ nguyên khoảng trống để lắp đặt đường ống và cách nhiệt.
229 | 7章 |  | ・バルブ等がある場合は操作が容易になるように配置する。 | - Place the valve in order to easy-to-operate, if exists. | ・ Nếu có van, vv, hãy bố trí nó sao cho dễ vận hành.
230 | 7章 | 118 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
231 | 7章 | 118 | 7-4.冷温水配管の施工(3) | 7-4. Cooling and heating piping installation (3) | 7-4. Thi công đường ống nước nóng lạnh (3)
232 | 7章 |  | c)配管の壁・梁の貫通 | c) Wall and beam penetration by piping | c) Đường ống đi qua tường và dầm
233 | 7章 |  | 配管はしばしば、建物の梁や壁を貫通して施工することがある。 | The piping often penetrates the building beam and wall. | Đường ống thường được lắp đặt xuyên qua dầm và tường của tòa nhà.
234 | 7章 |  | この場合はスリーブ等を利用して、あらかじめ躯体に配管の貫通用の穴を開けておく。 | In this case, use the sleeve, and keep the penetration hole to the building body beforehand. | Trong trường hợp này, hãy sử dụng ống chờ .v. tạo lỗ trên khung để đường ống có thể đi xuyên qua.
235 | 7章 |  | とくに梁貫通は躯体の構造上の強度から、その位置や間隔に制約をうける。 | Especially in case of the beam penetration, its location and interval are limited by the building structural intensity (strength). | Đặc biệt trong trường hợp xuyên qua dầm, vị trí và khoảng cách của nó bị giới hạn bởi cường độ của kết cấu phần khung.
236 | 7章 |  | ・梁貫通の表示 | - Showing method of beam penetration | ・Biểu thị sự đi xuyên qua dầm
237 | 7章 |  | 梁幅 | Beam width | Chiều rộng dầm
238 | 7章 |  | スリーブを記入する。 | Add the sleeve. | Nhập ống chờ
239 | 7章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
240 | 7章 | 119 | b)配管の納まり | b) Piping storing | b) Đường ống phù hợp
241 | 7章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ tốt
242 | 7章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ xấu
243 | 7章 |  | 主管から枝管の分岐 | Branch pipe from main pipe | Phân chia ống nhánh từ ống chính
244 | 7章 |  | 径違いエルボ | Un-equal elbow | Khuỷu nối với đường kính khác nhau
245 | 7章 |  | 径違いチーズ | Un-equal tees | Ống nối chữ T đường kính khác nhau
246 | 7章 |  | この部分で水圧損失が大きい | The water pressure loss became larger at this part. | Ở phần này tổn thất áp lực nước lớn
247 | 7章 |  | 主管から枝管の分岐 | Branch pipe from main pipe | Phân nhánh từ ống chính đến ống nhánh
248 | 7章 |  | 固定点 | Fixing point | Điểm cố định
249 | 7章 |  | 3クッション | 3 cushion | 3 đệm
250 | 7章 |  | 2クッション | 2 cushion | 2 đệm
251 | 7章 |  | 立管が伸縮するとこの部分が折れる。 | In case that the vertical pipe expands, this part will be broken. | Trong trường hợp ống đứng bị giãn nở, bộ phận này sẽ bị hỏng.
252 | 7章 |  | 主管から枝管の分岐 | Branch pipe from main pipe | Phân nhánh từ ống chính đến ống nhánh
253 | 7章 |  | 逃げを取る。 | Keep the offset margin. | Đoạn ống dự phòng
254 | 7章 |  | 主管から枝管の分岐 | Branch pipe from main pipe | Phân nhánh từ ống chính đến ống nhánh
255 | 7章 |  | 逃げを取る。 | Keep the offset margin. | Đoạn ống dự phòng
256 | 7章 | 120 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
257 | 7章 | 120 | 7-4.冷温水配管の施工(4) | 7-4. Cooling and heating piping installation (4) | 7-4. Thi công đường ống nước nóng lạnh (4)
258 | 7章 |  | c)配管付属器具類の取付け | c) Installation of piping concerned fixture | c) Lắp đặt các phụ kiện đường ống
259 | 7章 |  | バルブ類 | Valves | Các loại van
260 | 7章 |  | 機器廻りにはメンテナンスのためにバルブを設け、機器をはずせるようにしておく。 | Install the valve around the equipment in order to detach the equipment. | Van sẽ được lắp đặt xung quanh thiết bị nhằm mục đích bảo trì, để thiết bị có thể được tháo ra.
261 | 7章 |  | バルブ | Valve | Van
262 | 7章 |  | バルブ類はできるだけ操作・点検のしやすい所に配置する。 | Place the valve in order to easy-to-operate and easy-to-inspect as possible. | Lắp đặt van ở nơi dễ vận hành và kiểm tra nhất có thể.
263 | 7章 |  | ハンドルは上向き側とする。 | The handle direction should be upward. | Tay cầm phải ở phía trên.
264 | 7章 |  | 不可 | Not allowed | Không được
265 | 7章 |  | 移動する | Move. | Di chuyển
266 | 7章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
267 | 7章 |  | 付近に傷障害物があるときは、バルブを全開にしたときの寸法を考慮する。 | In case that the obstacle exists near, consider the valve dimension with full opened. | Nếu có chướng ngại vật ở xung quanh, hãy xem xét kích thước khi van được mở hoàn toàn.
268 | 7章 |  | 障害物のためにバルブが全開できない | The valve cannot be full opened due to the obstacle. | Không thể mở hoàn toàn van do có chướng ngại vật
269 | 7章 |  | バタフライバルブは操作を考慮してハンドルの向きを決める。 | Decide the handle direction of the butterfly valve in order to easy-to-operate. | Van bướm thì xem xét thao tác vận hành và quyết định hướng của tay cầm.
270 | 7章 |  | 横走り管 | Horizontal piping | Đường ống chạy ngang
271 | 7章 |  | 竪管 | Vertical pipe | Ống đứng
272 | 7章 | 121 | Y型ストレーナー | Y shaped strainer | Van y lọc kiểu Y
273 | 7章 |  | ①スクリーン(メッシュ)の抜取りスペースを考慮する。 | 1) Consider the screen (mesh) pulling out space. | ① Xem xét không gian kéo ra của lưới lọc chắn rác
274 | 7章 |  | ②竪管への取付けはできるだけさける。(下図の取付けは不可) | 2) Avoid the installation to the vertical pipe as possible. (The installation shown as below is not allowable.) | ② Nếu có thể tránh lắp đặt trên ống đứng. (Không thể lắp đặt như hình dưới)
275 | 7章 |  | スクリーン(メッシュ)引抜きスペース | Screen (mesh) pulling out space | Không gian kéo ra của lưới lọc chắn rác (lưới)
276 | 7章 |  | 障害物に当たって、スクリーン(メッシュ)の引抜きができない。 | The screen (mesh) cannot be pulled out due to the obstacle. | Lưới lọc chắn rác (lưới) không thể kéo ra do va phải chướng ngại vật.
277 | 7章 |  | 水の流れ方向 | Water flow direction | Hướng dòng nước
278 | 7章 |  | (竪管:この方向は不可) | (Vertical pipe: this direction is not allowed.) | (Ông thẳng đứng: Không thể thực hiện theo hướng này)
279 | 7章 |  | フレキシブル継手 | Flexible joint | Khớp nối mềm
280 | 7章 |  | フレキシブル継手は配管の芯ずれを吸収するために以下の場所に設ける。 | The flexible joint should be installed in the part shown as below, in order to absorbs the small offset of piping. | Các khớp nối linh hoạt được lắp đặt ở các vị trí sau đây để hấp thụ sự sai lệch của đường ống.
281 | 7章 |  | ①機器と配管を接続する場所。 | 1) Connection part between equipment and pipe | ① Nơi kết nối thiết bị và đường ống.
282 | 7章 |  | ②屋外の配管が建物内に入る箇所。 | 2) Place where outdoor piping enters into building | ② Nơi đường ống ngoài trời đi vào tòa nhà.
283 | 7章 |  | ③配管が建物のエクスパンションジョイントを通過する部分。 | 3) Place where piping passes through expansion joint of building | ③ 'Nơi đường ống đi qua khớp nối co giãn của tòa nhà
284 | 7章 |  | ※振動する機器と接続する場合は防振継手とする。 | * The vibration isolation joint should be installed in the connection part between pipe and equipment having vibration. | ※ Trường hợp kết nối với thiết bị có độ rung, hãy sử dụng khớp chống rung.
285 | 7章 |  | 伸縮継手 | Expansion joint | Khớp nối co giãn
286 | 7章 |  | 伸縮継手は配管の温度差による伸縮を吸収するために使われる。 | The expansion joint used in order to absorb the piping expansion occurred by the temperature difference. | Khớp nối co giãn được sử dụng để hấp thụ sự giãn nở và co lại do chênh lệch nhiệt độ trong đường ống.
287 | 7章 |  | 単式は直管部の端に、複式は直管部の真中に取り付ける。 | The single type should be installed at the end of pipe, also the double type should be installed in center of piping. | Loại đơn được gắn vào phần cuối của phần ống thẳng, và loại đôi được gắn vào tâm của phần ống thẳng.
288 | 7章 |  | 伸びを吸収する。(方向片側) | Absorbing expansion (one side) | Hấp thụ sự mở rộng. (một phía)
289 | 7章 |  | 伸びを吸収する。(両側) | Absorbing expansion (both side) | Hấp thụ sự mở rộng. (hai phía)
290 | 7章 |  | 天井内機器への接続例 | Example of the connection of equipment above ceiling | Ví dụ về kết nối với thiết bị trên trần nhà
291 | 7章 |  | 立上げる。 | Rising up | Dựng đứng
292 | 7章 |  | フレキシブル継手 | Flexible joint | Khớp nối mềm
293 | 7章 |  | バルブ | Valve | Van
294 | 7章 |  | 逃げを取る。 | Keep the offset margin. | Đoạn ống dự phòng
295 | 7章 |  | 下取り | Downward branch | Nhánh đi xuống
296 | 7章 | 122 | 7.一般配管施工図の書き方 | 7. How to make general piping workshop drawing | 7. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống thông thường
297 | 7章 | 122 | 7-5.冷媒配管の施工 | 7-5. Refrigerant piping installation | 7-5. Thi công đường ống dẫn môi chất lạnh
298 | 7章 |  | 一般型ビルマルチ | Normal building multi (Builmul) type | Kiểu đa tòa nhà thông thường
299 | 7章 |  | (イ) | (1) | (1)
300 | 7章 |  | 分岐管 | Branch pipe | Ống nhánh
301 | 7章 |  | (ロ) | (2) | (2)
302 | 7章 |  | 室内ユニット | Indoor unit | Dàn lạnh
303 | 7章 |  | (ニ) | (4) | (4)
304 | 7章 |  | (ハ) | (3) | (3)
305 | 7章 |  | (ホ) | (5) | (5)
306 | 7章 |  | 分岐ヘッダ | Branch header | Ống chính phân nhánh
307 | 7章 |  | 2.8kw×5台 | 2.8kw x 5pcs | 2.8kw x 5 chiếc
308 | 7章 |  | 許容冷媒配管長(例) | Allowable maximum length of refrigerant piping (example) | Chiều dài đường ống chất làm lạnh cho phép (ví dụ)
309 | 7章 |  | 第一分岐ユニット～室内ユニット(b) | First branch unit - indoor unit (a+b) | Tổ hợp phân nhánh thứ nhất ~ dàn lạnh (b)
310 | 7章 |  | 室外ユニット～室内ユニット(a+b) | Outdoor unit - indoor unit (b) | Dàn nóng ~ dàn lạnh (a+b)
311 | 7章 |  | 許容最大長さ(m) | Allowable maximum length (m) | Chiều dài tối đa cho phép (m)
312 | 7章 |  | 40m以下 | 40m or less | 40m trở xuống
313 | 7章 |  | 150m以下 | 150m or less | 150m trở xuống
314 | 7章 |  | 許容高低差(例) | Allowable height difference (example) | Chênh lệch độ cao cho phép (ví dụ)
315 | 7章 |  | 第一分岐ユニット～室内ユニット(H1) | First branch unit - indoor unit (H1) | Tổ hợp phân nhánh thứ nhất ~dàn lạnh (H1)
316 | 7章 |  | 室外ユニット～室内ユニット(H2) | Outdoor unit - indoor unit (H2) | Dàn nóng ~ dàn lạnh (H2)
317 | 7章 |  | 許容高低差(m) | Allowable height difference (m) | Chênh lệch độ cao cho phép (m)
318 | 7章 |  | 50m以下 | 50m or less | 50m trở xuống
319 | 7章 |  | 但し、室外ユニットが下の場合、40m以下 | However, 40m or less, in case that outdoor unit is installed lower place. | Tuy nhiên, từ 40m trở xuống, trong trường hợp dàn nóng được lắp đặt ở vị trí ở dưới.
320 | 7章 |  | 15m以下 | 15m or less | 15m trở xuống
321 | 7章 |  | 冷媒配管サイズ(例) | Refrigerant piping size (example) | Kích thước đường ống chất làm lạnh (ví dụ)
322 | 7章 |  | (イ)室外機の接続口径とする | (1) it should be same to outdoor unit connection diameter. | (1)Sử dụng đường kính kết nối của dàn nóng
323 | 7章 |  | (機器製作図より) | (Based on manufacturer drawing) | (Từ bản vẽ thiết bị sản xuất)
324 | 7章 |  | 室外ユニット容量タイプ | Outdoor unit type by capacity | Loại dàn nóng theo công suất
325 | 7章 |  | 配管サイズ(外径×最小肉厚) | Pipe size (outer diameter x minimum plate thickness) | Kích thước đường ống (đường kính ngoài x độ dày thành ống tối thiểu)
326 | 7章 |  | ガス管 | Gas pipe | Ống gas
327 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
328 | 7章 |  | 形 | type | Loại
329 | 7章 |  | (ロ)(ニ)(ホ)室内機合計容量表にて決定 | (2)(4)(5): decide base on the indoor unit total capacity list. | (2)(4)(5): Được xác định bằng bảng tổng công suất của các dàn lạnh
330 | 7章 |  | 室内ユニット容量の合計 | Indoor unit total capacity | Tổng công suất dàn lạnh
331 | 7章 |  | 配管サイズ(外径×最小肉厚) | Pipe size (outer diameter x minimum plate thickness) | Kích thước đường ống (đường kính ngoài x độ dày thành ống tối thiểu)
332 | 7章 |  | ガス管 | Gas pipe | Ống gas
333 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
334 | 7章 |  | 未満 | less than | Ít hơn
335 | 7章 |  | 以上 | equal or more | Trở lên
336 | 7章 |  | (ハ)室内機接続口径による | (3): it should be same to indoor unit connection diameter. | (3): Phụ thuộc vào đường kính kết nối dàn lạnh
337 | 7章 |  | (機器製作図より) | (Based on manufacturer drawing) | (Dựa trên bản thiết kế chế tạo thiết bị)
338 | 7章 |  | 室内ユニット容量タイプ | Indoor unit type by capacity | Loại dàn lạnh theo công suất
339 | 7章 |  | 配管サイズ(外径×最小肉厚) | Pipe size (outer diameter x minimum plate thickness) | Kích thước đường ống (đường kính ngoài x độ dày thành ống tối thiểu)
340 | 7章 |  | ガス管 | Gas pipe | Ống gas
341 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
342 | 7章 |  | 形 | type | Loại
343 | 7章 |  | ※各メーカーによって、サイズは異なる場合があるので最終的には各メーカーの資料を参照する | * The size differs depending on each manufacturer, so refer to the manufacturer document finally. | ※ Vì kích thước có thể khác nhau tùy thuộc vào từng nhà sản xuất, nên sau cùng hãy tham khảo tài liệu của từng nhà sản xuất.
344 | 7章 | 123 | 冷暖フリー型マルチ | Cooling heating free type building multi | Làm mát và sưởi ấm loại tự do
345 | 7章 |  | 室外ユニット | Outdoor unit | Dàn nóng
346 | 7章 |  | 吸入ガス、吐出ガス、液管 | Suction gas, delivery gas and liquid pipe | Ga hút vào, ga thổi ra, ống chất lỏng
347 | 7章 |  | BSユニット | BS unit | Tổ hợp BS
348 | 7章 |  | 吸入ガス、液管 | Suction gas and liquid pipe | Ga hút vào, ống chất lỏng
349 | 7章 |  | 室内ユニット | Indoor unit | Dàn lạnh
350 | 7章 |  | (冷専機) | (Cooling exclusive machine) | (Máy lạnh)
351 | 7章 |  | 冷媒配管サイズは配管にサイズを記入せず記号で表し、配管サイズは表にて表現する | In case of the refrigerant piping, annotate the mark instead of the size, and the relation between mark and size should be shown as the table. | Kích thước đường ống chất làm lạnh được biểu thị bằng ký hiệu mà không cần nhập kích thước trên đường ống, kích thước đường ống được biểu thị bằng bảng.
352 | 7章 |  | 吸入 | Suction | Hút vào
353 | 7章 |  | 吐出 | Delivery | Thổi ra
354 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
355 | 7章 |  | 室外機は①を適用 | Use (1) to the outdoor unit. | Sử dụng (1) cho dàn nóng
356 | 7章 |  | 区分・条件・機種 | Classification, condition, product type | Phân loại / điều kiện / model
357 | 7章 |  | 配管サイズ | Pipe size | Kích thước đường ống
358 | 7章 |  | 吸入ガス管 | Suction gas pipe | Ống hút ga
359 | 7章 |  | 吐出ガス管 | Delivery gas pipe | Ống thổi ga
360 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
361 | 7章 |  | 50.4kw以上のシステム | System over 50.4kw | Hệ thống 50.4kw trở lên
362 | 7章 |  | 室外ユニット～連結キット | Outdoor unit - connection kit | Bộ kết nối dàn nóng
363 | 7章 |  | 室外ユニット単体 | One outdoor unit | Dàn nóng ngoải trời
364 | 7章 |  | 室内分岐サイズは②を適用 | Use (2) as the indoor branch size. | Áp dụng ② cho kích thước phân nhánh trong nhà
365 | 7章 |  | 区分・条件・機種 | Classification, condition, product type | Phân loại / điều kiện / model
366 | 7章 |  | 配管サイズ | Pipe size | Kích thước đường ống
367 | 7章 |  | 吸入ガス管 | Suction gas pipe | Ống hút ga
368 | 7章 |  | 吐出ガス管 | Delivery gas pipe | Ống thổi ga
369 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
370 | 7章 |  | 冷媒分岐キットユニット～冷媒分岐キットユニット・BSユニット管の配管 | Refrigerant branch kit - refrigerant branch kit or BS unit | Bộ phân nhánh chất làm lạnh - bộ phân nhánh chất làm lạnh / bộ ống BS của đường ống
371 | 7章 |  | 下流の室内ユニット合計容量 | Indoor unit in downstream side total capacity | Tổng công suất của dàn lạnh hạ lưu
372 | 7章 |  | 未満 | less than | Ít hơn
373 | 7章 |  | 以上 | equal or more | Trở lên
374 | 7章 |  | 室内機接続口径は③を適用 | Use (3) as the indoor unit connection diameter. | Sử dụng (3) làm đường kính kết nối dàn lạnh.
375 | 7章 |  | 区分・条件・機種 | Classification, condition, product type | Phân loại / điều kiện / model
376 | 7章 |  | 配管サイズ | Pipe size | Kích thước đường ống
377 | 7章 |  | 吸入ガス管 | Suction gas pipe | Ống hút ga
378 | 7章 |  | 吐出ガス管 | Delivery gas pipe | Ống thổi ga
379 | 7章 |  | 液管 | Liquid pipe | Ống chất lỏng
380 | 7章 |  | 冷媒分岐ユニット・BSユニット～室外ユニット間の配管 | Refrigerant branch unit or BS unit - outdoor unit | Đường ống giữa bộ phân nhánh chất làm lạnh / bộ BS ~ dàn nóng
381 | 7章 |  | 下流の室内ユニット合計容量 | Indoor unit in downstream side total capacity | Tổng công suất của dàn lạnh hạ lưu
382 | 7章 |  | 形 | type | Loại
383 | 7章 |  | ※各メーカーによって、サイズは異なる場合があるので最終的には各メーカーの資料を参照する | * The size differs depending on each manufacturer, so refer to the manufacturer document finally. | ※ Vì kích thước có thể khác nhau tùy thuộc vào từng nhà sản xuất, nên sau cùng hãy tham khảo tài liệu của từng nhà sản xuất.

## 8章
8.空調機械室内配管施工図の書き方
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 8章 | 125 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
2 | 8章 |  | 8-1.一般事項 | 8-1. General matter | 8-1. Điều khoản chung
3 | 8章 |  | 8-2.弁装置の設置位置 | 8-2. Valve unit installation location | 8-2. Vị trí lắp đặt thiết bị van
4 | 8章 |  | 8-3.弁装置の構成(1)～(3) | 8-3. Valve unit constitution (1) - (3) | 8-3. Cấu tạo thiết bị van (1) (3)
5 | 8章 |  | 8-4.空調機廻り配管 | 8-4. Piping around air handling unit | 8-4. Đường ống xoay quanh máy điều hòa không khí
6 | 8章 | 126 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
7 | 8章 | 126 | 8-1.一般事項 | 8-1. General matter | 8-1. Điều khoản chung
8 | 8章 |  | 機械室は設備工事業者にとって客先へのアピールの場であり、技術者としてのセンスが問われる。 | The machine room is the place where the mechanical system contractor can appeal to the customer, and the sense of engineer is required. | Phòng máy là nơi để các nhà thầu thiết bị thu hút khách hàng, vì vậy yêu cầu phải có thẩm mỹ như một kỹ sư.
9 | 8章 |  | したがって、機械室内の機器や配管の配置は、見栄えや使い勝手を考慮し慎重に決定する。 | So, the placement of equipment and piping in machine room should be decided by considering carefully the good-looking and easy-to-use. | Do đó, việc bố trí thiết bị và đường ống trong phòng máy cần được xác định cẩn thận có cân nhắc đến hình thức và khả năng sử dụng.
10 | 8章 |  | また、メーター・エア抜き・支持金物等の小物類にも注意を払い、抜け落ちがないようにする。 | And, pay attention to the meter, air purge, supporting metal fitting and other accessory in order not to miss them. | Ngoài ra, hãy chú ý đến đồng hồ đo, xả khí, phụ kiện kim loại hỗ trợ và các phụ kiện khác để không bỏ sót chúng.
11 | 8章 |  | a)配管経路 | a) Piping route | a) Tuyến đường ống
12 | 8章 |  | 配管は付属する弁類の操作が容易なように、なるべくダクトの下を通す。 | The piping should be installed under the duct as possible in order to operate attached valve easily. | Đường ống phải được đi qua dưới ống dẫn càng nhiều càng tốt để các van đi kèm có thể được vận hành dễ dàng.
13 | 8章 |  | このとき配管フランジ寸法・保温圧厚・弁全開時の高さ・制御弁の駆動装置の高さ・操作性等に注意する。 | At this time, pay attention to the flange dimension, heat insulation thickness, valve height with full-opened, control valve driving unit height, operability and others. | Lúc này, hãy chú ý đến kích thước của mặt bích đường ống, khả năng giữ nhiệt, chiều cao khi van mở hoàn toàn, chiều cao của thiết bị dẫn động van điều khiển, tính vận hành, v.v.
14 | 8章 |  | 弁全開時の高さ | Valve height with full-opened | Chiều cao khi van mở hoàn toàn
15 | 8章 |  | ハンドル | Handle | Tay cầm
16 | 8章 |  | 駆動装置 | Driving unit | Thiết bị dẫn động
17 | 8章 |  | メンテナンススペースも含めた制御弁の高さ | Control valve height including maintenance space | Chiều cao van điều khiển bao gồm cả không gian bảo trì
18 | 8章 |  | 配管を通路上に通す場合は、配管の下端高さを2100mm以上とする。(建築基準法における居室の天井高さの下限値も2100mm) | In case that the piping is installed over the passage, the piping bottom height should be 2100mm or more. (The living room ceiling minimum height based on the Building Standard Law is also 2100mm.) | Khi đưa ống đi qua lối đi, chiều cao của đầu dưới của ống phải là 2100 mm trở lên. (Giới hạn dưới của chiều cao trần của phòng khách theo Luật Tiêu chuẩn Xây dựng cũng là 2100 mm)
19 | 8章 |  | また、配管を電気盤の前面に通す場合は、扉の開閉を妨げない高さとする。 | And, in case that the piping is installed front of the distribution panel, the piping height should be the height without door interference. | Nếu đường ống đi qua mặt trước của bảng điện, chiều cao không được cản trở việc đóng mở cửa.
20 | 8章 |  | 尚、配管を電気盤の上に通すことは万一、漏水した際に盤内が濡れて事故につながるので避ける。 | By the way, the piping should not be installed over the distribution panel in order to prevent the accident by the water leak. | Cần lưu ý tránh luồn đường ống qua bảng điện vì có thể gây tai nạn do bên trong bảng điện bị ướt khi rò rỉ nước.
21 | 8章 |  | 電気盤 | Distribution board | Bảng điện
22 | 8章 |  | 配管 | Piping | Đường ống
23 | 8章 |  | 扉 | Door | Cửa
24 | 8章 |  | 平面図 | Floor drawing | Bản vẽ mặt bằng
25 | 8章 |  | 配管下端高さ | Piping bottom end height | Chiều cao đầu dưới đường ống
26 | 8章 |  | 2100mm以上 | 2100mm or more | 2100mm trở lên
27 | 8章 |  | 扉に当たらない高さ | Height without door interference | Chiều cao không chạm vào cửa
28 | 8章 | 127 | b)配管高さの基準 | b) Piping height standard | b) Tiêu chuẩn chiều cao đường ống
29 | 8章 |  | 配管高さは原則として配管芯を基準として表示する。 | The piping height should be shown based on the pipe center, in principle. | Theo nguyên tắc chung, chiều cao đường ôngns được biểu thị dựa trên tâm đường ống.
30 | 8章 |  | ただし、共通架台で支持する場合は配管下端(管底)を基準として表示することがある。 | However, in case of supported by the common base, the piping height is often shown based on the pipe bottom. | Tuy nhiên, trong trường hợp được hỗ trợ bởi giá đỡ chung, chiều cao đường ống có thể được thể hiện dựa trên dầu dưới đường ống (đáy ống).
31 | 8章 |  | このとき、配管の保温厚(スペーサー厚)に注意する。 | At this time, pay attention to the heat insulation thickness (spacer thickness). | Lúc này, hãy chú ý đến độ dày cách nhiệt (độ dày miếng đệm) của đường ống.
32 | 8章 |  | 配管下端(管底)高さ | Piping bottom end height | Chiều cao đầu dưới đường ống (đáy ống)
33 | 8章 |  | 保温厚(スペーサー厚)の分だけ配管下端(管底)が高くなる | The piping bottom height will rise up as same as the heat insulation thickness (spacer thickness). | Đầu dưới của ống (đáy ống) trở nên cao hơn bởi lượng chất cách nhiệt (độ dày của miếng đệm).
34 | 8章 |  | c)配管間隔 | c) Piping interval | c) Khoảng cách đường ống
35 | 8章 |  | 複数の配管が並行する場合の配管間隔は配管本体だけでなく、保温およびフランジも考慮して決定する。 | In case that many piping are installed in parallel, the piping interval should be decided by considering not only the pipe but also the heat insulation and flange. | Khi nhiều ống được nối song song, khoảng cách giữa các ống được xác định bằng cách xem xét không chỉ thân ống mà còn cả lớp cách nhiệt và mặt bích.
36 | 8章 |  | 原則として、最も接近する部分の間隔は60mm以上とする。 | The piping interval between the nearest pipes should be 60mm or more, in principle. | Theo nguyên tắc chung, khoảng cách giữa các phần gần nhất phải từ 60mm trở lên.
37 | 8章 |  | 60mm以上 | 60mm or more | 60mm trở lên
38 | 8章 |  | 配管間隔 | Piping interval | Khoảng cách đường ống
39 | 8章 |  | d)エア抜き・水抜き | d) Air purge and drain | d) Xả khí / thoát nước
40 | 8章 |  | 空調機等に接続する冷媒配管の竪管には、頂部にエア抜き、底部に水抜きを付ける。 | In case of the refrigerant piping connected to the air handling unit and others, install the air purge at its top and the drain at its bottom. | Đối với đường ống đứng của đường ống chất làm lạnh nối với máy điều hòa không khí, v.v., phần lọc không khí được lắp ở phía trên và phần thoát nước được lắp ở phía dưới.
41 | 8章 |  | 手動 | Manual | Thủ công
42 | 8章 |  | エア溜まり | Air pocket | Tích tụ không khí
43 | 8章 |  | 100mm以上 | 100mm or more | 100mm trở lên
44 | 8章 |  | ブッシング | Bushing | Ống lót
45 | 8章 |  | ソケット | Socket | Khớp nối socket
46 | 8章 |  | 溶接継手の場合 | In case of welded fitting | Trường hợp khớp nối hàn
47 | 8章 |  | ソケット(溶接) | Socket (welded) | Khớp nối socket (hàn)
48 | 8章 |  | キャップ | Cap | Nắp chụp
49 | 8章 |  | エア抜き弁15A | Air purge valve 15A | Van xả khí 15A
50 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
51 | 8章 |  | ソケット(溶接) | Socket (welded) | Khớp nối socket (hàn)
52 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
53 | 8章 |  | 水抜き弁15A | Drain valve 15A | Van xả nước 15A
54 | 8章 |  | 自動 | Automatic | Tự động
55 | 8章 |  | 自動エア抜き弁15A | Automatic air purge valve 15A | Van xả nước tự động 15A
56 | 8章 |  | ストレーナーを入れる場合 | In case of installing strainer | Trường hợp lắp đặt bộ lọc
57 | 8章 | 128 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
58 | 8章 | 128 | 8-2.弁装置の設置位置 | 8-2. Valve unit installation location | 8-2. Vị trí lắp đặt thiết bị van
59 | 8章 |  | a)弁装置の設置位置 | a) Location of valve unit | a) Vị trí lắp đặt thiết bị van
60 | 8章 |  | 弁装置は通常、空調機の直近に天吊りとする。 | The valve unit should be installed normally near the air handling unit by hanging from upper floor | Thiết bị van thường được treo trên trần nhà ngay gần máy điều hòa không khí.
61 | 8章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
62 | 8章 |  | 空気抜き弁15A | Air purge valve 15A | Van xả khí 15A
63 | 8章 |  | 水抜き弁15A | Drain valve 15A | Van xả nước 15A
64 | 8章 |  | 二方弁装置 | 2 way valve unit | Thiết bị van 2 ngả
65 | 8章 |  | 往き | Supply | Cung cấp
66 | 8章 |  | 還り | Return | Trở lại
67 | 8章 |  | 弁装置の下部が通路となる場合は配管の下端高さを2100mm以上とする。 | In case that the passage exists under the valve unit, the piping bottom end height should be 2100mm or more. | Trong trường hợp lối đi tồn tại dưới bộ phận van, chiều cao đầu dưới của đường ống phải từ 2100mm trở lên.
68 | 8章 |  | 往き | Supply | Cung cấp
69 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Trở lại
70 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
71 | 8章 |  | 配管下端高さ | Piping bottom end height | chiều cao đầu dưới đường ống
72 | 8章 |  | 2100mm以上 | 2100mm or more | 2100mm trở lên
73 | 8章 | 129 | b)点検を重視する場合の弁装置の設置位置 | b) Valve location in case that the maintenance is important | b) Vị trí lắp đặt của thiết bị van trong trường hợp chú trọng việc bảo trì
74 | 8章 |  | 弁装置の操作・点検を重視する場合(工場・病院等)はアクセスの容易な壁付け・床置きとすることがある。 | In case that the operation and maintenance are important (factory, hospital and others), the valve is often installed on the wall or floor for easy-to-access. | Khi việc vận hành và kiểm tra thiết bị van là quan trọng (nhà máy, bệnh viện, v.v.), nó có thể được gắn trên tường hoặc đặt trên sàn để dễ dàng tiếp cận.
75 | 8章 |  | 壁付け | Wall mounted | Gắn tường
76 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
77 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
78 | 8章 |  | 抜きシロ | Pulling out margin | Khoảng không có thể kéo túi lọc
79 | 8章 |  | 水抜き弁15A | Drain valve 15A | Van thoát bùn 15A
80 | 8章 |  | 配管架台 | Piping support base | Giá đỡ ống nước
81 | 8章 |  | 床置き | Floor mounted | Đặt sàn
82 | 8章 |  | 複数の配管が並ぶ場合等、必要に応じてタラップをつける | In case that many pipes are installed in parallel, install the ladder, if needed. | Trong trường hợp nhiều đường ống được lắp song song, hãy lắp đặt thang nếu cần.
83 | 8章 |  | 点検歩廊 | Cat walk | Lối kiểm tra
84 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
85 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
86 | 8章 | 130 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
87 | 8章 | 130 | 8-3.弁装置の構成(1) | 8-3. Valve unit constitution (1) | 8-3. Cấu tạo thiết bị van (1)
88 | 8章 |  | a)二方弁装置の構成 | a) 2 way valve unit constitution | a) Cấu tạo thiết bị van hai ngả
89 | 8章 |  | ・弁類・継手は直管または角ニップルで接続する。 | - The valve and fitting is connected by the short pipe or hex shaped nipple. | ・ Kết nối van và khớp nối bằng ống thẳng hoặc núm vuông.
90 | 8章 |  | 丸ニップルは使用しない。 | The round shaped nipple should not be used. | Không sử dụng núm vú tròn.
91 | 8章 |  | ・装置全体の長さは直管長を調整して丸める。 | - The total unit length should be round value by adjusting the straight pipe length. | ・ Điều chỉnh chiều dài của ống thẳng để làm tròn chiều dài của toàn bộ thiết bị.
92 | 8章 |  | ・故障時に取り外せるように二方弁の両側にはフランジを入れ、その外側には仕切弁を入れる。 | - Install not only the flange in both side of 2 way valve but also the sluice valve in outside in order to be detached in machine trouble. | ・ Cắt mặt bích vào hai bên van hai ngả để có thể tháo ra trong trường hợp hỏng hóc, đồng thời lắp van xả ở bên ngoài.
93 | 8章 |  | ・故障時に手動運転が必要な場合はバイパス管を設ける。 | - In case that the manual operation is needed in machine trouble, install the by-pass pipe. | Trong trường hợp cần vận hành bằng tay trong trường hợp gặp sự cố, hãy lắp đặt đường ống chuyển tiếp.
94 | 8章 |  | バイパス管のサイズは、主管50A以上の場合は主管サイズの1/2、40A以下の場合は二方弁サイズに同じとする。 | The by-pass pipe size should be 1/2 of main pipe size in case of 50A or more, and same to the 2 way valve size in case of 40A or less. | Kích thước của đường ống rẽ nhánh phải bằng 1/2 kích thước đường ống chính khi đường ống chính từ 50A trở lên và bằng với kích thước van hai ngả khi đường ống chính từ 40A trở xuống.
95 | 8章 |  | ・仕切弁はゲート弁またはバタフライ弁を使用する。 | - Use the gate valve or butterfly valve as sluice valve. | ・Sử dụng van cổng hoặc van bướm làm van xả.
96 | 8章 |  | 冷水を流す場合、結露水が落下しないように弁のハンドル方向は鉛直±45度以内とする。 | In case of the chilled water piping, the valve handle direction should be within 45 degree from vertical direction.. | Khi nước lạnh chảy, hướng tay cầm của van phải nằm trong khoảng ± 45 độ theo phương thẳng đứng để nước ngưng tụ không bị rơi xuống.
97 | 8章 |  | 短管を使用した構成例 | Example of constitution using short pipe | Ví dụ về cấu trúc sử dụng ống ngắn
98 | 8章 |  | (往き)入口 | (Supply) Flow-in | (Cung cấp) lối vào
99 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
100 | 8章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
101 | 8章 |  | 二方弁 | 2 way valve | Van 2 ngả
102 | 8章 |  | 40A(バイパス) | 40A (by-pass) | 40A (đi qua)
103 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
104 | 8章 |  | フランジ部や分岐部では断熱の納まり上、適切な直管部を設ける | Install the straight pipe with proper length at the flange part and branch part in order to attach the heat insulation. | Lắp đặt ống thẳng có chiều dài thích hợp ở phần mặt bích và phần nhánh để gắn vật liệu cách nhiệt.
105 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
106 | 8章 |  | 短管の見かけ長は60mm以上とする | The short pipe visible length should be 60mm or more. | Chiều dài có thể nhìn thấy của ống ngắn phải từ 60mm trở lên.
107 | 8章 |  | 鉛直方向から45度以内 | Within 45 degree from vertical direction | Trong khoảng 45 độ so với phương thẳng đứng
108 | 8章 |  | 短管寸法表 | Short pipe dimension table | Bảng kích thước ống ngắn
109 | 8章 |  | 呼び径 | Nominal diameter | Đường kính định danh
110 | 8章 |  | ネジ込みシロ | Screwed margin | Mặt bích ren trong
111 | 8章 |  | 全長 | Total length | Tổng chiều dài
112 | 8章 |  | 見かけ長 | Visible length | Chiều dài có thể nhìn thấy
113 | 8章 |  | 角ニップルを使用した構成例 | Example of constitution using hex shaped nipple | Ví dụ về cấu trúc sử dụng núm vuông
114 | 8章 |  | (往き)入口 | (Supply) Flow-in | (Cung cấp) lối vào
115 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
116 | 8章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
117 | 8章 |  | 二方弁 | 2 way valve | Van 2 ngả
118 | 8章 |  | 40A(バイパス) | 40A (by-pass) | 40A (đi qua)
119 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
120 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
121 | 8章 |  | 角ニップルを使用した場合、装置の支持が難しい。 | In case of using the hex shaped nipple, it is difficult to support the unit. | Trong trường hợp sử dụng núm vuông, rất khó để hỗ trợ thiết bị.
122 | 8章 |  | 装置外部で支持をとるか、直管を入れる。 | Support the unit at near the unit, or use the short pipe instead of hex shaped nipple. | Hãy hỗ trợ bên ngoài thiết bị hoặc chèn một ống thẳng.
123 | 8章 |  | 角ニップル寸法表 | Hex shaped nipple dimension table | Bảng kích thước núm vuông
124 | 8章 |  | 呼び径 | Nominal diameter | Đường kính định danh
125 | 8章 |  | ネジ込みシロ | Screwed margin | Mặt bích ren trong
126 | 8章 |  | 全長 | Total length | Tổng chiều dài
127 | 8章 |  | 見かけ長 | Visible length | Chiều dài có thể nhìn thấy
128 | 8章 | 131 | b)三方弁装置の構成 | b) 3 way valve unit constitution | b) Cấu hình của thiết bị van ba ngả
129 | 8章 |  | ・二方弁装置に準じる。 | - Same to 2 way valve unit. | ・ Giống như thiết bị van hai ngả.
130 | 8章 |  | ・通常、三方弁は合流型として装置は返り管側に設置する。 | - Use the combined flow type 3 way valve normally, and the unit should be installed in the return pipe side. | ・ Thông thường, van ba ngã là loại hợp lưu và thiết bị được lắp đặt ở phía đường ống hồi lưu.
131 | 8章 |  | ・Ｙストは装置に含めず、行き管側に設置する。 | The Y shaped strainer should not be included in the unit, and installed in the supply side. | Bộ lọc chữ Y không được bao gồm trong thiết bị và được lắp đặt ở phía nguồn cung cấp.
132 | 8章 |  | ネジ接合・短管使用の例 | Example of screwed connection and using short pipe | Ví dụ về khớp nối vít và sử dụng đường ống ngắn
133 | 8章 |  | J社製 | Manufactured by J company | Sản xuất bởi công ty J
134 | 8章 |  | (往) | (Supply) | (Cung cấp)
135 | 8章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc hình chữ Y
136 | 8章 |  | (返)入口 | (Return) Flow-in | (Quay lại) lối vào
137 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
138 | 8章 |  | 三方弁 | 3 way valve | Van ba ngả
139 | 8章 |  | 40A(バイパス) | 40A (by-pass) | 40A (đi qua)
140 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
141 | 8章 |  | フランジ部や分岐部では断熱の納まり上、適切な直管部を設ける | Install the straight pipe with proper length at the flange part and branch part in order to attach the heat insulation. | Lắp đặt ống thẳng có chiều dài thích hợp ở phần mặt bích và phần nhánh để gắn vật liệu cách nhiệt.
142 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
143 | 8章 |  | 短管の見かけ長は60mm以上とする | The short pipe visible length should be 60mm or more. | Chiều dài có thể nhìn thấy của ống ngắn phải từ 60mm trở lên.
144 | 8章 |  | YA社製 | Manufactured by A company | Sản xuất bởi công ty A
145 | 8章 |  | (往) | (Supply) | (Cung cấp)
146 | 8章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
147 | 8章 |  | (返)入口 | (Return) Flow-in | (Quay lại) lối vào
148 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
149 | 8章 |  | 三方弁 | 3 way valve | Van ba ngả
150 | 8章 |  | 40A(バイパス) | 40A (by-pass) | 40A (đi qua)
151 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
152 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
153 | 8章 |  | 短管の見かけ長は60mm以上とする | The short pipe visible length should be 60mm or more. | Chiều dài có thể nhìn thấy của ống ngắn phải từ 60mm trở lên.
154 | 8章 | 132 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
155 | 8章 | 132 | 8-3.弁装置の構成(2) | 8-3. Valve unit constitution (2) | 8-3. Cấu tạo thiết bị van (2)
156 | 8章 |  | ネジ接合・角ニップル使用の例 | Example of screwed connection and using hex shaped nipple | Ví dụ về sử dụng khớp nối vít và núm vuông
157 | 8章 |  | J社製 | Manufactured by J company | Sản xuất bởi công ty J
158 | 8章 |  | (往) | (Supply) | (Cung cấp)
159 | 8章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
160 | 8章 |  | (返)入口 | (Return) Flow-in | (Quay lại) lối vào
161 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
162 | 8章 |  | 三方弁 | 3 way valve | Van ba ngả
163 | 8章 |  | 40A(バイパス) | 40A (by-pass) | 40A (đi qua)
164 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
165 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
166 | 8章 |  | 角ニップルを使用した場合、装置の支持が難しい。 | In case of using the hex shaped nipple, it is difficult to support the unit. | Trong trường hợp sử dụng núm vuông, rất khó để hỗ trợ thiết bị.
167 | 8章 |  | 装置外部で支持をとるか、直管を入れる。 | Support the unit at near the unit, or use the short pipe instead of hex shaped nipple. | Hãy hỗ trợ bên ngoài thiết bị hoặc chèn một ống thẳng.
168 | 8章 |  | 溶接接合の例 | Example of welded connection | Ví dụ về mối hàn
169 | 8章 |  | YA社製 | Manufactured by A company | Sản xuất bởi công ty A
170 | 8章 |  | (往) | (Supply) | (Cung cấp)
171 | 8章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
172 | 8章 |  | (返)入口 | (Return) Flow-in | (Quay lại) lối vào
173 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
174 | 8章 |  | 三方弁 | 3 way valve | Van ba ngả
175 | 8章 |  | 50A(バイパス) | 50A (by-pass) | 50A (đi qua)
176 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
177 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
178 | 8章 |  | 溶接の場合、短管は必ずしも必要ではない。 | In case of welded connection, the short pipe is not always needed. | Trường hợp hàn, các ống ngắn không phải lúc nào cũng cần thiết.
179 | 8章 |  | 製作を容易にするため、吊り・断熱・ボルト抜き・見栄え等の制約内で短管はできるだけ減らす。 | Reduce the short pipe for easy-to-make within the limitation of the support, heat insulation, pulling out bolt, good-looking and others. | Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tạo, hãy giảm thiểu các đường ống ngắn càng nhiều càng tốt trong các hạn chế như hệ thống treo, cách nhiệt, loại bỏ bu lông và bề ngoài v.v.
180 | 8章 | 133 | c)減圧弁装置の構成 | c) Pressure reducing valve unit constitution | c) Cấu trúc của thiết bị van giảm áp
181 | 8章 |  | ・弁類・継手は直管または角ニップルで接続する。 | - The valve and fitting is connected by the short pipe or hex shaped nipple. | ・ Kết nối van và khớp nối bằng ống thẳng hoặc núm vuông.
182 | 8章 |  | 丸ニップルは使用しない。 | The round shaped nipple should not be used. | Không sử dụng núm vú tròn.
183 | 8章 |  | ・装置全体の長さは直管長を調整して丸める。 | - The total unit length should be round value by adjusting the straight pipe length. | ・ Điều chỉnh chiều dài của ống thẳng để làm tròn chiều dài của toàn bộ thiết bị.
184 | 8章 |  | ・故障時に取り外せるように減圧弁の両側にはフランジを入れ、その外側には仕切弁を入れる。 | - Install not only the flange in both side of pressure reducing valve but also the sluice valve in outside in order to be detached in machine trouble. | ・ Đặt các mặt bích ở cả hai bên của van giảm áp để có thể tháo nó ra trong trường hợp hỏng hóc, và đặt một van xả ở bên ngoài.
185 | 8章 |  | ・故障時に手動運転が必要な場合はバイパス管を設ける。 | - In case that the manual operation is needed in machine trouble, install the by-pass pipe. | Trong trường hợp cần vận hành bằng tay trong trường hợp gặp sự cố, hãy lắp đặt đường ống chuyển tiếp.
186 | 8章 |  | バイパス管のサイズは、主管サイズの1/2とする。 | The by-pass pipe size should be 1/2 of main pipe size. | Kích thước của đường ống rẽ nhánh phải bằng 1/2 kích thước của đường ống chính.
187 | 8章 |  | ・仕切弁は水の場合ゲート弁またはバタフライ弁を、蒸気の場合ストップ弁を使用する。 | - As sluice valve, use the gate valve or butterfly valve in case of water, and the stop valve in case of steam. | ・ Đối với van xả, sử dụng van cổng hoặc van bướm cho nước và van chặn cho hơi.
188 | 8章 |  | ストップ弁のハンドル方向は、内部にドレンが溜らないように水平とする。 | The stop valve handle direction should be horizontal in order to prevent the drain pocket inside. | Hướng xử lý của van chặn phải nằm ngang để nước xả không đọng lại bên trong.
189 | 8章 |  | ・減圧弁の前後には圧力計を取り付ける。 | - Install the pressure gauge in both upstream and downstream side of pressure reducing valve. | ・ Lắp áp kế trước và sau van giảm áp.
190 | 8章 |  | また蒸気の場合はサイホン管を取り付ける。(内部に水が溜まって、蒸気圧の変動が吸収され指示値が安定する) | And, install the syphon pipe in case of steam. (The drain pocket inside absorbs the steam pressure change, as result the indication value become stable.) | Trong trường hợp có hơi, lắp ống xi phông. (Nước tích tụ bên trong, sự dao động của áp suất hơi được hấp thụ và giá trị được chỉ định ổn định)
191 | 8章 |  | B社製 | Manufactured by B company | Sản xuất bởi công ty B
192 | 8章 |  | 短管を使用した構成例 | Example of constitution using short pipe | Ví dụ về cấu trúc sử dụng ống ngắn
193 | 8章 |  | 水 | Water | Nước
194 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
195 | 8章 |  | 圧力計100φ | Pressure gauge 100mm diameter | Áp kế 100φ
196 | 8章 |  | 仕切弁(ゲート弁) | Sluice valve (gate valve) | Van xả (van cổng)
197 | 8章 |  | 減圧弁 | Pressure reducing valve | Van giảm áp
198 | 8章 |  | 25A(バイパス) | 25A (by-pass) | 25A (đi qua)
199 | 8章 |  | 安全弁 | Safety valve | Van an toàn
200 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
201 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
202 | 8章 |  | 短管の見かけ長は60mm以上とする | The short pipe visible length should be 60mm or more. | Chiều dài có thể nhìn thấy của ống ngắn phải từ 60mm trở lên.
203 | 8章 |  | 溶接接合の例 | Example of welded connection | Ví dụ về mối hàn
204 | 8章 |  | 蒸気 | Steam | Hơi nước
205 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
206 | 8章 |  | 圧力計100φ | Pressure gauge 100mm diameter | Đồng hồ áp suất 100φ
207 | 8章 |  | 仕切弁(ストップ弁) | Sluice valve (stop valve) | Van xả (van cổng)
208 | 8章 |  | 減圧弁 | Reducing valve | Van giảm áp
209 | 8章 |  | 50A(バイパス) | 50A (by-pass) | 50A (đi qua)
210 | 8章 |  | 安全弁 | Reduce the short pipe for easy-to-make within the limitation of the support, heat insulation, pulling out bolt, good-looking and others. | Van giảm áp
211 | 8章 |  | 圧力計100φ | Pressure gauge 100mm diameter | Đồng hồ áp suất 100φ
212 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
213 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
214 | 8章 |  | 偏心異径ソケット | Eccentric unequal socket | Khớp nối socket có đường kính lệch tâm
215 | 8章 |  | 溶接の場合、短管は必ずしも必要ではない。 | In case of welded connection, the short pipe is not always needed. | Trường hợp hàn, các ống ngắn không phải lúc nào cũng cần thiết.
216 | 8章 |  | 製作を容易にするため、吊り・断熱・ボルト抜き・見栄え等の制約内で短管はできるだけ減らす。 | Reduce the short pipe for easy-to-make within the limitation of the support, heat insulation, pulling out bolt, good-looking and others. | Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tạo, hãy giảm thiểu các đường ống ngắn càng nhiều càng tốt trong các hạn chế như hệ thống treo, cách nhiệt, loại bỏ bu lông và bề ngoài v.v.
217 | 8章 | 134 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
218 | 8章 | 134 | 8-3.弁装置の構成(3) | 8-3. Valve unit constitution (3) | 8-3. Cấu tạo thiết bị van (3)
219 | 8章 |  | d)蒸気トラップ装置の構成 | d) Steam trap unit constitution | d) Cấu trúc của thiết bị bẫy hơi
220 | 8章 |  | ・弁類・継手は直管または角ニップルで接続する。 | - The valve and fitting is connected by the short pipe or hex shaped nipple. | ・ Kết nối van và khớp nối bằng ống thẳng hoặc núm vuông.
221 | 8章 |  | 丸ニップルは使用しない。 | The round shaped nipple should not be used. | Không sử dụng núm vú tròn.
222 | 8章 |  | ・装置全体の長さは直管長を調整して丸める。 | - The total unit length should be round value by adjusting the straight pipe length. | ・ Điều chỉnh chiều dài của ống thẳng để làm tròn chiều dài của toàn bộ thiết bị.
223 | 8章 |  | ・故障時に取り外せるように減圧弁トラップの両側にはフランジを入れ、その外側には仕切弁を入れる。 | - Install not only the flange in both side of trap but also the sluice valve in outside in order to be detached in machine trouble. | Đặt các mặt bích ở cả hai mặt của bẫy để có thể tháo ra trong trường hợp hỏng hóc, và chèn các van xả ở bên ngoài.
224 | 8章 |  | ・故障時に手動運転が必要な場合はバイパス管を設ける。 | - In case that the manual operation is needed in machine trouble, install the by-pass pipe. | Trong trường hợp cần vận hành bằng tay trong trường hợp gặp sự cố, hãy lắp đặt đường ống chuyển tiếp.
225 | 8章 |  | バイパス管のサイズは、主管サイズとする。 | The by-pass pipe size should be same to the main pipe size. | Kích thước của đường ống rẽ nhánh phải bằng kích thước của đường ống chính.
226 | 8章 |  | ・仕切弁は、ストップ弁を使用する。 | - Use the stop valve as sluice valve. | ・ Sử dụng van chặn làm van xả.
227 | 8章 |  | ストップ弁のハンドル方向は、内部にドレンが溜らないように水平とする。 | The stop valve handle direction should be horizontal in order to prevent the drain pocket inside. | Hướng xử lý của van chặn phải nằm ngang để nước xả không đọng lại bên trong.
228 | 8章 |  | B社製 | Manufactured by B company | Sản xuất bởi công ty B
229 | 8章 |  | 多量トラップの構成例 | Example of large volume trap constitution | Ví dụ về cấu trúc của một số lượng lớn bẫy
230 | 8章 |  | 蒸気 | Steam | Hơi nước
231 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
232 | 8章 |  | 仕切弁(ストップ弁) | Sluice valve (stop valve) | Van xả (van cổng)
233 | 8章 |  | トラップ | Trap | Bẫy
234 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
235 | 8章 |  | ガスケット厚2mm | Gasket thickness 2mm | Độ dày gioăng 2mm
236 | 8章 |  | 泥溜め管 | Dirt pocket pipe | Ống chứa bùn
237 | 8章 |  | 150以上 | 150mm or more | 150mm trở lên
238 | 8章 |  | 泥抜き弁15A | Dirt blow valve 15A | Van thoát bùn 15A
239 | 8章 |  | テスト弁15A | Test valve 15A | Van thử (kiểm tra) 15A
240 | 8章 |  | 短管の見かけ長は60mm以上とする | The short pipe visible length should be 60mm or more. | Chiều dài có thể nhìn thấy của ống ngắn phải từ 60mm trở lên.
241 | 8章 |  | 管末トラップの構成例 | Example of pipe end trap constitution | Ví dụ về cấu trúc bẫy cuối đường ống
242 | 8章 |  | 製作を容易にするため、吊り・断熱・ボルト抜き・見栄え等の制約内で短管はできるだけ減らす。 | Reduce the short pipe for easy-to-make within the limitation of the support, heat insulation, pulling out bolt, good-looking and others. | Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tạo, hãy giảm thiểu các đường ống ngắn càng nhiều càng tốt trong các hạn chế như hệ thống treo, cách nhiệt, loại bỏ bu lông và bề ngoài v.v.
243 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
244 | 8章 |  | 仕切弁(ストップ弁) | Sluice valve (stop valve) | Van xả (van cổng)
245 | 8章 |  | トラップ | Trap | Bẫy
246 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
247 | 8章 |  | 泥溜め管 | Dirt pocket pipe | Ống chứa bùn
248 | 8章 |  | 150以上 | 150mm or more | 150mm trở lên
249 | 8章 |  | 泥抜き弁15A | Dirt blow valve 15A | Van thoát bùn 15A
250 | 8章 |  | テスト弁15A | Test valve 15A | Van thử (kiểm tra) 15A
251 | 8章 |  | 短管の見かけ長は60mm以上とする | The short pipe visible length should be 60mm or more. | Chiều dài có thể nhìn thấy của ống ngắn phải từ 60mm trở lên.
252 | 8章 | 135 | 8.空調機械室内配管施工図の書き方 | 8. How to make piping inside air-conditioning machine room workshop drawing | 8. Cách dựng bản vẽ thi công đường ống điều hòa không khí trong nhà
253 | 8章 | 135 | 8-4.空調機廻り配管 | 8-4. Piping around air handling unit | 8-4. Đường ống xoay quanh máy điều hòa không khí
254 | 8章 |  | 8-4.空調機廻り配管 | 8-4. Piping around air handling unit | 8-4. Đường ống xoay quanh máy điều hòa không khí
255 | 8章 |  | ・空調機を配置する際は、フィルター・モーター・コイル等のメンテナンススペースに配慮する。 | - In case of placing the air handling unit, consider the maintenance space of the filter, motor, coil and others. | ・ Khi bố trí máy điều hòa không khí, hãy xem xét không gian bảo dưỡng cho bộ lọc, động cơ, cuộn dây, v.v.
256 | 8章 |  | ・空調機に接続する冷温水管の往き管および返り管には、温度計と圧力計を取り付ける。 | - Install the thermo meter and pressure gauge in the supply pipe and return pipe of the chilled and hot water pipe connected to the air handling unit. | ・Lắp đặt nhiệt kế và áp kế trong đường ống cấp và đường ống hồi của đường ống nước lạnh và nước nóng nối với máy điều hòa không khí.
257 | 8章 |  | ・温度計と圧力計のタッピングは通常20Aとする。 | ^ The tapping size of thermo meter and pressure gauge should be 20A normally. | ・ Độ khai thác của nhiệt kế và áp kế thường là 20A.
258 | 8章 |  | また、計器を取り付けない場合でもタッピングを設ける。 | And, in case of not installing the meter, install the tapping only. | Ngoài ra, việc khai thác được cung cấp ngay cả khi thiết bị không được gắn vào.
259 | 8章 |  | ・必要に応じて、防振継手や絶縁継手を取り付ける。 | - Install the vibration isolation joint and electric isolation joint, if needed. | ・ Lắp đặt các khớp chống rung và khớp cách nhiệt khi cần thiết.
260 | 8章 |  | ・空調機のドレン排水管には可動式または水封式のトラップをつける。 | - Install the movable type or water seal type trap in the air handling unit drain pipe. | Cần gắn một cái bẫy kín nước hoặc có thể di chuyển vào ống thoát nước của máy điều hòa không khí.
261 | 8章 |  | 水封式トラップを設ける場合、封水深さは送風機の全制静圧相当以上とする。 | In case of installing the water seal type trap, the water seal depth should be over the fan total static pressure. | Nếu cung cấp bẫy bịt kín nước, độ sâu bịt kín nước phải bằng hoặc lớn hơn tổng áp suất tĩnh của quạt gió.
262 | 8章 |  | エア溜まり | Air pocket | Tích tụ không khí
263 | 8章 |  | 100mm以上 | 100mm or more | 100mm trở lên
264 | 8章 |  | ブッシング | Bushing | Ống lót
265 | 8章 |  | ソケット | Socket | Khớp nối socket
266 | 8章 |  | エア抜き弁15A | Air purge valve 15A | Van xả khí 15A
267 | 8章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
268 | 8章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
269 | 8章 |  | 出口 | Flow-out | Lối ra
270 | 8章 |  | ソケット(溶接) | Socket (welded) | Khớp nối socket (hàn)
271 | 8章 |  | 入口 | Flow-in | Lối vào
272 | 8章 |  | 水抜き弁15A | Drain valve 15A | Van xả nước 15A
273 | 8章 |  | 温度計取付部 | Thermo meter installation part | Bộ phận lắp nhiệt kế
274 | 8章 |  | 温度計(丸型・アングル型) | Thermo meter (round shape type and angle type) | Nhiệt kế (loại tròn / loại góc)
275 | 8章 |  | 保護管 | Protection pipe | Ống bảo vệ
276 | 8章 |  | レジューサー | Reducer | Ống (phễu) giảm tốc
277 | 8章 |  | 温度計(丸型・ストレート型) | Thermo meter (round shape type and straight type) | Nhiệt kế (loại tròn / loại thẳng)
278 | 8章 |  | 水封式トラップの封水深さ | Water seal depth of water seal type trap | Độ sâu bịt kín nước của bẫy kín nước
279 | 8章 |  | 送風機静圧以上 | Over fan static pressure | Áp suất tĩnh quạt gió trở lên
280 | 8章 |  | 送風機静圧以上 | Over fan static pressure | Áp suất tĩnh quạt gió trở lên

## 9章
9.空調べからず集
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 9章 | 137 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
2 | 9章 |  | 9-1.ダクト編(1)(2) | 9-1. Duct version (1) (2) | 9-1. Các biến thể ống dẫn Duct (1) (2)
3 | 9章 |  | 9-2.配管編(1)～(7) | 9-2. Piping version (1) - (7) | 9-2. Các biến thể đường ống (1) (7)
4 | 9章 | 138 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
5 | 9章 | 138 | 9-1.ダクト編(1) | 9-1. Duct version (1) | 9-1. Phiên bản ống dẫn (1)
6 | 9章 |  | ①エルボの内径1/2W以上とする | 1) The Elbow inner radius should be 1/2 or more W. | ① Đặt đường kính trong của khuỷu nối 1/2 W trở lên
7 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
8 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
9 | 9章 |  | エルボの内径R(曲率半径)は、ダクト幅Wの1/2以上とする。 | The Elbow inner radius should be 1/2 or more duct width W. | Đường kính trong R (bán kính cong) của khuỷu phải bằng 1/2 chiều rộng ống dẫn W trở lên.
10 | 9章 |  | 1/2W以上が確保できない場合は、ガイドベーン等を取り付ける。(仕様書によっては1Wが基準の場合もある。) | In case of not keeping 1/2 or more W, the guide vane and other airflow smoothing device should be installed. (Depending on the specification, the standard may be 1 W.) | Nếu không thể đảm bảo 1/2 W trở lên, hãy lắp một cánh dẫn hướng hoặc những thứ tương tự. (1W có thể là tiêu chuẩn tùy thuộc vào thông số kỹ thuật.)
11 | 9章 |  | ②エルボの後の分岐は5W以上離れてから | 2) The branch after elbow should be installed by keeping 5 or more W distance. | ② Phân nhánh sau khuỷu nối cách nhau từ 5W trở lên.
12 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
13 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
14 | 9章 |  | ガイドベーン | Guide vane | Cánh dẫn hướng
15 | 9章 |  | エルボの後の分岐は、ダクト幅Wの5倍以上の直管部を経てから行う。 | The branch after elbow should be installed by keeping 5 or more W distance by the straight duct. | Nhánh sau khuỷu được thực hiện sau khi đi qua đoạn ống thẳng có chiều rộng ống dẫn W ít nhất 5 lần.
16 | 9章 |  | 5W以上が確保できない場合はガイドベーン等を取り付ける。 | In case of not keeping 5 or more W, the guide vane and other airflow smoothing device should be installed. | Trường hợp không thể bảo đảm 5W trở lên, hãy lắp một cánh dẫn hướng hoặc những thứ tương tự.
17 | 9章 | 139 | ③ホッパーは拡大15度以内、縮小30度以内が原則 | 3) The hopper should be spreaded within 15 degree, and narrowed within 30 degree, in principle. | 3) Phễu nên được trải rộng trong phạm vi 15 độ và thu hẹp trong phạm vi 30 độ theo nguyên tắc.
18 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
19 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
20 | 9章 |  | 15度以下 | 15 degree or less | 15 độ trở xuống
21 | 9章 |  | 30度以下 | 30 degree or less | 30 độ trở xuống
22 | 9章 |  | ホッパーは拡大で15°以下、縮小で30°以下を原則とする。 | The hopper should be spreaded within 15 degree, and narrowed within 30 degree, in principle. | Theo nguyên tắc chung, phễu phải nhỏ hơn hoặc bằng 15 ° khi mở rộng và 30 ° hoặc nhỏ hơn khi thu nhỏ.
23 | 9章 |  | これ以上の角度をとると過渦流を起こし、大きな抵抗が生じる。 | In case of exceeding these degree, the vortex airflow occurs, as result the large resistance occurs. | Nếu góc lớn hơn mức này sẽ tạo ra xoáy và tạo ra lực cản lớn.
24 | 9章 |  | やむを得ず、この値を超える場合にはガイドベーンを取り付ける。 | in case of exceeding these degree by the unavoidable reason, the guide vane and other airflow smoothing device should be installed. | Trường hợp không thể tránh khỏi vượt quá giá trị này, hãy lắp một cánh dẫn hướng.
25 | 9章 |  | ④風量測定口の取り付けには既定の長さの直管が必要 | 4) In case of installing the air volume test port, the specified straight duct should be installed. | ④ Cần có một đường ống thẳng có chiều dài quy định để lắp đặt cổng đo lưu lượng không khí.
26 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
27 | 9章 |  | 測定口 | Test port | Cổng đo lường
28 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
29 | 9章 |  | 取り付けには、規定の長さの直管が前後に必要である。 | In case of installing the test port, the specified straight duct should be installed in both upstream and downstream side. | Để lắp đặt, cần có một đường ống thẳng có chiều dài quy định ở phía trước và phía sau.
30 | 9章 |  | 必要寸法が確保出来ない場合の対処方法は、メーカーにて確認する。 | In case of not keeping the specified straight duct, confirm the counter measure with the manufacturer. | Kiểm tra với nhà sản xuất về cách giải quyết nếu không thể đảm bảo các kích thước yêu cầu.
31 | 9章 | 140 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
32 | 9章 | 140 | 9-1.ダクト編(2) | 9-1. Duct version (2) | 9-1. Phiên bản ống dẫn (1)
33 | 9章 |  | ⑤外壁ガラリは外勾配で接続 | 5) The duct should be connected to the outer wall louver with downward inclination. | 5) Cửa thông gió tường ngoài được kết nối bằng ống có độ uốn cong.
34 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
35 | 9章 |  | ガラリチャンバ | Louver chamber | Buồng/hộp gió
36 | 9章 |  | ベントキャップ | Vent cap | Cửa che thông hơi bên ngoài
37 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
38 | 9章 |  | ガラリチャンバ(勾配つき) | Louver chamber (with inclination) | Buồng gió (có độ nghiêng)
39 | 9章 |  | ベントキャップ | Vent cap | Cửa che thông hơi bên ngoài
40 | 9章 |  | ガラリチャンバへのダクト接続については、空気がガラリに均等に拡散されるようにホッパを付ける。(θ=15度以下) | The duct should be connected to the louver chamber with hopper (within 15 degree) in order to diffuse the airflow equally into the louver. | Ống dẫn phải được kết nối với buồng gió bằng phễu (trong phạm vi 15 độ) để luồng không khí khuếch tán đều vào cánh quạt gió.
41 | 9章 |  | また、下がり勾配とし、チャンバ下面にも勾配を付け、雨等が侵入しても自然に外部に排水されるようにする。 | And both duct and chamber should make their bottom with the downward inclination in order to drain the rainwater naturally. | Ngoài ra, mái dốc xuống được sử dụng và bề mặt phía dưới của buồng cũng được làm dốc để dù có mưa hay những thứ tương tự xâm nhập, nước vẫn được thoát ra bên ngoài một cách tự nhiên.
42 | 9章 | 141 | ⑥ファンのサクション側は無理は禁物 | 6) Avoid the unreasonable connection at fan suction side. | 6) Tránh kết nối không hợp lý ở phía hút của quạt.
43 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
44 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
45 | 9章 |  | 角丸変形管 | Rectangle - round transforming duct | Ống biến hình tròn
46 | 9章 |  | ガイドベーン | Guide vane | Cánh dẫn hướng
47 | 9章 |  | 吸込口での直角の曲がりは大きな圧力損失の原因になるので、極力避けなければならない。 | Avoid as possible installing the elbow with right angle (90 degree) at the suction side in order to prevent the large resistance. | Các đoạn cua vuông góc ở cổng hút là nguyên nhân gây ra tổn thất áp suất lớn, Vậy nên tránh càng nhiều càng tốt.
48 | 9章 |  | やむを得ない場合には、接続ダクトのW寸法を送風機吸込口径の1.5倍以上とするか、ガイドベーンを取り付ける。 | In case of the unavoidable reason, the connected duct width W should be 1.5 or more fan suction diameter, or the guide vane should be installed. | Trường hợp không thể tránh khỏi, hãy đặt kích thước W của ống kết nối gấp 1,5 lần đường kính của cổng hút quạt gió trở lên hoặc lắp đặt một cánh dẫn hướng.
49 | 9章 |  | また、負圧でへこみすぎないように、キャンバス継手はピアノ線入りのものとする。 | And the canvas joint should include the piano steel wire in order not to be depressed by negative pressure. | Ngoài ra, Khớp nối mềm nên bao gồm dây thép đàn piano để nó không bị móp quá nhiều do áp suất âm.
50 | 9章 | 142 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
51 | 9章 | 142 | 9-2.配管編(1) | 9-2. Piping version (1) | 9-2. Phiên bản đường ống (1)
52 | 9章 |  | ①配管の間隔は等間隔ではない | 1) The piping interval is not at always equal. | ① Khoảng cách giữa các đường ống không phải lúc nào cũng đều nhau | 類: 衛生8-3-7 | Loại: Vệ sinh 8-2-7
53 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
54 | 9章 |  | (設計図通り) | (Same to design drawing) | (Theo bản thiết kế)
55 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
56 | 9章 |  | 竪管の間隔は等間隔ではない。 | The vertical piping interval is not always equal. | Khoảng cách các ống đứng không cách đều nhau
57 | 9章 |  | 接合方法、支持金物、保温の有無、厚さ等により検討し、決定する。 | It should be decided by considering the connection method, supporting metal fitting, heat insulation thickness and others. | Xác định, kiểm tra độ dày, phương pháp nối, phần cứng hỗ trợ, có hay không có lớp cách nhiệt, v.v.
58 | 9章 |  | 保温がある場合には、保温外面間の隙間が60～100mm以上になるように間隔を決める。 | In case of attaching the heat insulation, the piping interval should be decided as the distance between both insulation outer face 60mm - 100mm or more. | Nếu có vật liệu cách nhiệt, hãy đặt khoảng cách sao cho khoảng cách giữa các bề mặt ngoài vật liệu cách nhiệt là 60 đến 100 mm hoặc hơn.
59 | 9章 |  | 配管最小間隔表 | Piping minimum interval table | Bảng khoảng cách quãng tối thiểu của đường ống
60 | 9章 |  | 呼び径 | Nominal diameter | Đường kính danh nghĩa
61 | 9章 |  | 外径 | Outer diameter | Đường kính ngoài
62 | 9章 |  | 保温厚 | Heat insulation thickness | Độ dày cách nhiệt
63 | 9章 |  | 保温外径 | Outer diameter with heat insulation | Đường kính ngoài cách nhiệt
64 | 9章 |  | 保温がある場合の配管最小間隔の一部を示す。 | In case of attaching the heat insulation, the piping minimum interval is shown as below. | Một phần của khoảng cách đường ống tối thiểu khi có lớp cách nhiệt được thể hiện.
65 | 9章 |  | ②T配管(トンボ配管)の禁止 | 2) Prohibit T shaped piping (dragonfly shaped piping). | ② Cấm đường ống chữ T (đường ống chuồn chuồn) | 類: 衛生8-2④ | Loại: Vệ sinh 8-2 ​​④
66 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
67 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
68 | 9章 |  | T配管をすると分岐部で乱流が起こり、抵抗が大きくなる。 | T shaped piping causes the turbulence at branch and increases resistance. | Khi sử dụng đường ống T, sự hỗn loạn dòng chảy xảy ra ở phần nhánh, làm lực cản tăng lên.
69 | 9章 |  | 水の流れをスムーズにするために、T配管は禁止とする。 | Prohibit T shaped piping in order to make the water flow smooth. | Do đó để dòng chảy được thông suốt, đường ống chữ T bị cấm.
70 | 9章 | 143 | ③丸ニップルの使用禁止 | 3) Prohibit using round shaped nipple. | ③ Cấm sử dụng núm vú tròn
71 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
72 | 9章 |  | 丸ニップル | Round shaped nipple | Núm vú tròn
73 | 9章 |  | 全ネジニップル | All screwed nipple | Núm vú toàn bộ ren vặn
74 | 9章 |  | 全ネジニップル | All screwed nipple | Núm vú toàn bộ ren vặn
75 | 9章 |  | 丸ニップル | Round shaped nipple | Núm vú tròn
76 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
77 | 9章 |  | 短管 | Short pipe | Đoạn ống
78 | 9章 |  | 角ニップル | Hex shaped nipple. | Khớp nối hai đầu ren thân lục giác
79 | 9章 |  | ねじ込み配管には、原則としてニップルを使用してはならない。 | In case of the screwed piping, the nipple should not be used, in principle. | Theo nguyên tắc chung, không nên sử dụng núm vú cho các đường ống vặn vít.
80 | 9章 |  | やむを得ない場合は角ニップル(肉厚のもの)を使用する。 | In case of the unavoidable reason, the hex shaped nipple (thick thickness) should be used. | Trường hợp không thể tránh khỏi, hãy sử dụng núm vú vuông (loại dày).
81 | 9章 |  | 基本は継手と継手の間には短管が入るように100mm以上開ける。 | The distance between fitting and fitting should be 100mm or more normally in order to use the short pipe. | Về cơ bản, hãy mở 100 mm trở lên để có thể luồn một đường ống ngắn vào giữa các khớp nối.
82 | 9章 |  | ④バタフライ弁と可とう継手は直接接続してはならない | 4) Do not connect directly the butterfly valve and flexible joint. | ④ Không được kết nối trực tiếp van bướm và khớp nối mềm. | 類: 衛生8-2⑬ | Loại: Vệ sinh 8-2 ​​⑬
83 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
84 | 9章 |  | 機器 | Equipment | Thiết bị
85 | 9章 |  | 機器 | Equipment | Thiết bị
86 | 9章 |  | 交換 | Replacement | Chuyển đổi
87 | 9章 |  | 脱落してしまう | It drops off. | Rơi ra ngoài
88 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
89 | 9章 |  | 機器 | Equipment | Thiết bị
90 | 9章 |  | 機器 | Equipment | Thiết bị
91 | 9章 |  | 交換 | Replacement | Chuyển đổi
92 | 9章 |  | バタフライ弁は、フランジとフランジの間にはさんで取り付ける。 | The butterfly valve is installed between the flange and the flange. | Van bướm được lắp đặt giữa các mặt bích.
93 | 9章 |  | バタフライ弁と可とう継手を直接接続すると、可とう継手の交換時にバタフライ弁が脱落してしまい、弁の役目を果たせなくなる。 | If the butterfly valve is directly connected to the flexible joint, the butterfly valve can not perform the function of the valve because it drops off at the time of replacing the flexible joint. | Nếu van bướm và khớp nối mềm được kết nối trực tiếp, van bướm sẽ bị rơi ra khi khớp nối mềm được thay thế và van bướm sẽ không thể thực hiện chức năng của van.
94 | 9章 |  | バタフライ弁をフレキシブル継手等と接続する場合には、必ず短管を間に入れて接続する。 | In case of connecting the butterfly valve to a flexible joint and others, connect via the short pipe. | Khi kết nối van bướm với khớp nối mềm, hãy đảm bảo chèn một đường ống ngắn vào giữa.
95 | 9章 | 144 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
96 | 9章 | 144 | 9-2.配管編(2) | 9-2. Piping version (2) | 9-2. Phiên bản đường ống (2)
97 | 9章 |  | ⑤弁類の順番を間違えないようにする | 5) Do not mistake the order of valves. | ⑤ Không làm sai thứ tự của các van | 類: 衛生8-2⑭ | Loại: Vệ sinh 8-2 ​​⑭
98 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
99 | 9章 |  | 逆止弁 | Check valve | Van một chiều
100 | 9章 |  | 仕切弁 | Sluice valve | Van xả
101 | 9章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp chống rung
102 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
103 | 9章 |  | 仕切弁 | Sluice valve | Van xả
104 | 9章 |  | 逆止弁 | Check valve | Van một chiều
105 | 9章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp chống rung
106 | 9章 |  | 異物がかんだ時など修理のために、ポンプ吐出側の逆止弁を取り外す必要が生じた場合、立上り管内の水が流出しないように仕切弁で水を止める。 | In case the non-return valve in discharge side of the pump is needed to remove for the repair against filled dust, stop the water by the gate valve in order to prevent the water in the upward pipe from flowing out. | Trường hợp cần thiết phải tháo van một chiều ở phía xả của máy bơm để sửa chữa chẳng hạn như khi bị vật lạ vướng vào, hãy ngăn nước bằng van xả để nước trong ống xả không chảy ra ngoài.
107 | 9章 |  | そのため仕切弁を上にし、逆止弁を下に取り付ける。 | Therefore, install the gate valve on the upstream side and the non-return valve on the downstream side. | Do đó, van xả ở phía trên và van một chiều ở phía dưới.
108 | 9章 |  | ⑥配管口径と機器の接続口径は同じとはかぎらない | 6) The pipe diameter and equipment connection diameter are not always equal. | ⑥ Đường kính đường ống và đường kính kết nối thiết bị không phải lúc nào cũng giống nhau. | 類: 衛生8-2⑮ | Loại: Vệ sinh 8-2 ​​⑮
109 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
110 | 9章 |  | 接続口径65A | Connection diameter 65A | Đường kính kết nối 65A
111 | 9章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
112 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
113 | 9章 |  | 接続口径65A | Connection diameter 65A | Đường kính kết nối 65A
114 | 9章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
115 | 9章 |  | レジューサー | Reducer | Hộp giảm tốc
116 | 9章 |  | 水抜きバルブ | Drain valve | Van xả nước
117 | 9章 |  | ドレンホッパーへ | To drain hopper | Đến phễu thoát nước
118 | 9章 |  | 配管口径と機器(空調機・冷凍機等)の接続口径は同じとは限らない。 | The pipe diameter and equipment (air handling unit, refrigerator and others) connection diameter are not always equal. | Đường kính đường ống và đường kính kết nối của thiết bị (máy điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh, v.v.) không phải lúc nào cũng giống nhau.
119 | 9章 |  | 機器表、納入仕様書等を確認し、口径が異なる場合はレジューサーを入れて調整する。 | Confirm the equipment list and delivery specifications, and if the diameters are not equal, add the reducer in order to adjust. | Kiểm tra danh sách thiết bị, thông số kỹ thuật, v.v. và nếu đường kính khác, hãy lắp bộ giảm tốc vào để điều chỉnh.
120 | 9章 | 145 | ⑦揚水ポンプのチャッキ弁はウォーターハンマー防止型を使用する | 7) Use the water hammer preventive type check valve for the lifted water pump. | ⑦ Sử dụng loại ngăn búa nước cho van một chiều của máy bơm. | 類: 衛生8-3-1 | Loại: Vệ sinh 8-3-1
121 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
122 | 9章 |  | スイング又はリフト型チャッキ弁 | Swing type or lift type check valve | Van một chiều xoay hoặc nâng
123 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
124 | 9章 |  | スモレンスキー又はバタ弁(衝撃防止)型チャッキ弁 | Smolensky or butterfly valve (shock prevention) type check valve | Van một chiều kiểu Smolensky hoặc van bướm (ngăn va đập)
125 | 9章 |  | チャッキ弁はポンプ停止時の落水を防ぐために設けられている。 | The check valve is installed in order to prevent the water in the upward pipe from flowing out, in case of stopping pump. | Van một chiều được cung cấp để ngăn nước rơi xuống khi máy bơm ngừng hoạt động.
126 | 9章 |  | ウォーターハンマーを防止するため、スモーレンスキーまたはデュオチャッキ弁を用いる。 | The Smolensky or duo (wing type) check valve should be used in order to prevent the water hammer. | Sử dụng van một chiều Smolensky hoặc Duo để ngăn búa nước.
127 | 9章 |  | ⑧温水配管にはストップ弁(玉形弁)は使用しない | 8) Do not use the stop valve (globe valve) for hot water supply. | ⑧ Không sử dụng van chặn (van bi) cho đường ống nước nóng | 類: 衛生8-3-2 | Loại: Vệ sinh 8-3-2
128 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
129 | 9章 |  | ストップ弁 | Stop valve | Van chặn
130 | 9章 |  | ストップ弁(玉形弁) | Stop valve (Globe valve) | Van chặn (van bi)
131 | 9章 |  | 空気が溜りやすい | The air pocket is generated easily. | Không khí dễ tích tụ
132 | 9章 |  | 給湯管 | Hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng
133 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
134 | 9章 |  | ゲート弁またはバタフライ弁 | Gate valve or butterfly valve | Van cổng hoặc van bướm
135 | 9章 |  | 仕切弁 | Sluice valve | Van cổng
136 | 9章 |  | 給湯管 | Hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng
137 | 9章 |  | 温水・給湯配管には玉形弁(ストップ弁)を使用しない。 | Do not use the stop valve (globe valve) for hot water supply. | Không sử dụng van bi (van chặn) cho đường ống cấp nước nóng / nước nóng.
138 | 9章 |  | 弁内部に空気が溜りにくい仕切弁を取り付ける。 | Install the gate valve (sluice valve) in which the air pocket occurs hardly. | Lắp van xả bên trong van để ngăn không khí tích tụ.
139 | 9章 |  | (温水には溶存酸素が多く気水分離しやすいため、管内にエアーが発生しやすくなる。) | The hot water has a lot of dissolved oxygen. And the dissolved oxygen separates into water easily. As result, the air pocket is generated in the pipe. | (Vì nước nóng chứa một lượng lớn oxy hòa tan và dễ bị tách thành nước lợ, nên có khả năng sinh ra không khí trong đường ống).
140 | 9章 | 146 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
141 | 9章 | 146 | 9-2.配管編(3) | 9-2. Piping version (3) | 9-2. Phiên bản đường ống (3)
142 | 9章 |  | ⑨配管の分岐取り出し方法(冷水・温水・冷却水) | 9) Piping branch connection method (chilled water, hot water, cooling water) | ⑨ Phương pháp phân nhánh đường ống (nước lạnh / nước nóng / nước làm mát)
143 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
144 | 9章 |  | 横主管 | Horizontal main pipe | Ống chính nằm ngang
145 | 9章 |  | 枝管 | Branch pipe | Ống nhánh
146 | 9章 |  | (下向配管の場合) | (In case of downward piping) | (Trường hợp đường ống hướng xuống)
147 | 9章 |  | (上向配管の場合) | (In case of upward piping) | (Trường hợp đường ống hướng lên)
148 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
149 | 9章 |  | 横主管 | Horizontal main pipe | Ống chính nằm ngang
150 | 9章 |  | 枝管 | Branch pipe | Ống nhánh
151 | 9章 |  | (下向配管の場合) | (In case of downward piping) | (Trường hợp đường ống hướng xuống)
152 | 9章 |  | (上向配管の場合) | (In case of upward piping) | (Trường hợp đường ống hướng lên)
153 | 9章 |  | 横走管(冷温水・冷却水・給水)の枝管取り出しは水平取り出しが望ましいが、下向配管の場合は下取り、上向配管の場合は上取りで配管してもよい。 | In case of the horizontal piping (chilled and hot water, cooling water, water supply), the branch direction is better of horizontal. However, in case of downward piping, the direction may be downward, also in case of upward piping, the direction may be upward. | Trong trường hợp ống chính nằm ngang (nước lạnh và nước nóng, nước làm mát, cấp nước), hướng nhánh tốt hơn là nằm ngang. Tuy nhiên, trong trường hợp đường ống đi xuống, hướng có thể là hướng xuống, cũng trong trường hợp đường ống đi lên, hướng có thể hướng lên.
154 | 9章 |  | ⑩横走り管からの取り出しは上取り出し(蒸気配管) | 10) In case of the horizontal piping (steam), the branch direction is upward. | 10) Trong trường hợp đường ống nằm ngang (hơi nước), hướng nhánh là hướng lên.
155 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
156 | 9章 |  | 横主管 | Horizontal main pipe | Ống chính nằm ngang
157 | 9章 |  | 枝管 | Branch pipe | Ống nhánh
158 | 9章 |  | (下向配管の場合) | (In case of downward piping) | (Trường hợp đường ống hướng xuống)
159 | 9章 |  | (上向配管の場合) | (In case of upward piping) | (Trường hợp đường ống hướng lên)
160 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
161 | 9章 |  | 横主管 | Horizontal main pipe | Ống chính nằm ngang
162 | 9章 |  | 枝管 | Branch pipe | Ống nhánh
163 | 9章 |  | (下向配管の場合) | (In case of downward piping) | (Trường hợp đường ống hướng xuống)
164 | 9章 |  | (上向配管の場合) | (In case of upward piping) | (Trường hợp đường ống hướng lên)
165 | 9章 |  | 蒸気配管の横走管からの取り出しは上取り出しとする。 | In case of the steam horizontal piping, the branch direction is upward. | Trong trường hợp đường ống hơi nằm ngang, hướng nhánh là hướng lên.
166 | 9章 |  | また、蒸気配管は基本的に先下り(給気方向)勾配とし、給気方向に凝縮水が流れるようにする。 | And the steam piping should have the downward inclination (steam supply direction) normally in order to make the condensed water flow to the steam supply direction. | Ngoài ra, về cơ bản ống dẫn hơi nên có độ dốc xuống (hướng cấp khí) để nước ngưng tụ chảy theo hướng cấp khí.
167 | 9章 | 147 | ⑪立下り自動弁手前にはトラップを(蒸気配管) | 11) Install the trap before the automatic control valve installed downward direction (steam piping). | 11) Lắp đặt bẫy trước khi lắp van điều khiển tự động hướng xuống (đường ống dẫn hơi).
168 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
169 | 9章 |  | 蒸気 | Steam | Hơi nước
170 | 9章 |  | 制御弁 | Control valve | Van điều khiển
171 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
172 | 9章 |  | 蒸気 | Steam | Hơi nước
173 | 9章 |  | 制御弁 | Control valve | Van điều khiển
174 | 9章 |  | 制御弁(閉)時に蒸気管に凝縮水が溜まり、通気時にウォーターハンマーが起こりやすくなる。 | In case of the control valve closed, the condensed water gathers in the steam pipe, as result the water hammer occurs easily in supplying steam. | Nước ngưng tụ đọng lại trong ống dẫn hơi khi van điều khiển (đóng) và búa nước dễ có thể xảy ra trong quá trình thông gió. | 解: 通気=蒸気供給 | Giải pháp: Thông gió = cung cấp hơi nước
175 | 9章 |  | 制御弁手前に蒸気トラップ装置を設け、凝縮水の溜まりを防ぐ。 | Install the trap before the automatic control valve in order to prevent the condensed water gathering. | Một thiết bị bẫy hơi được lắp đặt phía trước van điều khiển để ngăn chặn sự tích tụ của nước ngưng tụ.
176 | 9章 |  | ⑫凸凹凸配管は避ける | 12 Avoid up and down piping. | ⑫ Tránh đường ống | 類: 衛生8-3-4 | Loại: Vệ sinh 8-3-4
177 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
178 | 9章 |  | 空気が溜まりやすい | The air pocket is generated easily. | Không khí dễ tích tụ
179 | 9章 |  | 水抜きの際に水が抜けない | The water can not be blown at draining. | Nước không thoát khi thoát nước
180 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
181 | 9章 |  | 凸凹凸配管は配管内に空気が溜りやすく、溜まった空気が水の流れを阻害する。 | The up and down piping makes the air pocket easily. And air pocket disturbs the water flow. | Không khí dễ tích tụ trong đường ống, và không khí tích tụ cản trở dòng chảy của nước.
182 | 9章 |  | また、水抜きの際に水が抜けない箇所が出てくるため避ける。 | Also the water can not be blown at draining. | Ngoài ra, tránh một số khu vực không thể thoát nước khi thoát nước.
183 | 9章 | 148 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
184 | 9章 | 148 | 9-2.配管編(4) | 9-2. Piping version (4) | 9-2. Phiên bản đường ống (4)
185 | 9章 |  | ⑬配管配列順序 | 13) Line order of piping | ⑬ Thứ tự sắp xếp đường ống | 類: 衛生8-3-6 | Loại: Vệ sinh 8-3-6
186 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
187 | 9章 |  | 竪管 | Vertical pipe | Ống đứng
188 | 9章 |  | 横主管 | Horizontal main pipe | Ống chính nằm ngang
189 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
190 | 9章 |  | 竪管 | Vertical pipe | Ống đứng
191 | 9章 |  | 横主管 | Horizontal main pipe | Ống chính nằm ngang
192 | 9章 |  | 配管はなるべく分かりやすく配列することで誤接続を防止し、施工性、見栄えも良くなる。 | The line order of piping should be easy-to-understand, as result it is in order to not only prevent the miss-connection, but also improve workability and good-looking. | Sắp xếp các đường ống một cách dễ hiểu ngăn ngừa các kết nối sai sót, cải thiện khả năng làm việc và hình thức.
193 | 9章 |  | 継手をなるべく減らしてコストを抑えるように配列順序を決定する。 | Decide the line order of piping by reducing the fitting as possible in order to reduce the cost. | Thứ tự sắp xếp được xác định sao cho giảm số lượng khớp nối nhiều nhất có thể và giảm giá thành.
194 | 9章 |  | ⑭配管が並列する場合は共通架台を考慮 | 14) In case the piping are installed side by side, use common support if possible. | ⑭ Xem xét một giá đỡ chung khi đường ống song song | 類: 衛生8-3-8 | Loại: Vệ sinh 8-3-8
195 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
196 | 9章 |  | インサート | Insert | Lỗ chờ Insert
197 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
198 | 9章 |  | インサート | Insert | Lỗ chờ Insert
199 | 9章 |  | 共通架台 | Common base | Giá đỡ thông thường
200 | 9章 |  | 共通架台は配管支持の施工性が良く合理的である。 | The common support makes piping support workability good and is reasonable. | Giá đỡ chung hỗ trợ hợp lý khả năng làm việc của đường ống.
201 | 9章 |  | ただし、インサートは重量に見合ったサイズにする必要がある。 | However. Decide the insert size based on the supporting weight. | Tuy nhiên, ren đợi phải có kích thước phù hợp với trọng lượng của nó.
202 | 9章 | 149 | ⑮バルブ類は維持管理が容易な場所に配置する | 15) Install valves in locations that are easy to maintain and operate. | ⑮ Đặt van ở những vị trí dễ bảo trì và vận hành. | 類: 衛生8-3-9 | Loại: Vệ sinh 8-3-9
203 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
204 | 9章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
205 | 9章 |  | 手探りでバルブを探す | Searching the valve by hand touch. | Tìm van bằng cách mày mò
206 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
207 | 9章 |  | パイプシャフト | Pipe shaft | Trục ống
208 | 9章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
209 | 9章 |  | 人が容易に入れる | Easy-to-enter. | Mọi người dễ dàng bước vào
210 | 9章 |  | 天井内 | Above ceiling | Trong trần nhà
211 | 9章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
212 | 9章 |  | 天井内にもぐらなければ操作できない | One cannot operate without crawling over the ceiling | Bạn không thể vận hành nó trừ khi bạn đi vào bên trong trần nhà
213 | 9章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
214 | 9章 |  | 体が半分以上入れ、容易に操作できる | It is easy to operate valves because the man's body can enter half or more. | Dễ dàng hoạt động với hơn một nửa cơ thể
215 | 9章 |  | 弁類は操作しやすい位置に取り付ける。 | Install valves in locations that are easy to maintain and operate. | Lắp đặt các van ở vị trí dễ vận hành.
216 | 9章 |  | また、点検口は体が半分以上入れるように大きさ、配置を決定する。 | And decide the access door size and location in order to make the man's body enter half or more. | Ngoài ra, xác định kích thước và vị trí của cổng kiểm tra để cơ thể có thể phù hợp hơn một nửa.
217 | 9章 | 150 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
218 | 9章 | 150 | 9-2.配管編(5) | 9-2. Piping version (5) | 9-2. Phiên bản đường ống (5)
219 | 9章 |  | ⑯バルブ類は操作しやすい場所に配置する | 16) Install valves in locations that are easy to maintain and operate. | ⑯ Bố trí van ở nơi dễ vận hành | 類: 衛生8-3-9 | Loại: Vệ sinh 8-3-9
220 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
221 | 9章 |  | 障害物があるため操作や点検ができない | The valve cannot be maintained and operated by the obstacle. | Không thể vận hành hoặc kiểm tra do có chướng ngại vật
222 | 9章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
223 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
224 | 9章 |  | 障害物の影響を受けない場所に配置する | Place the valve in the location not affected by the obstacle. | Đặt ở vị trí không bị ảnh hưởng bởi chướng ngại vật
225 | 9章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
226 | 9章 |  | 弁類はできるだけ操作、点検のしやすい所に配置する。 | Install valves in locations that are easy to maintain and operate as possible. | Đặt van ở nơi dễ vận hành và kiểm tra.
227 | 9章 |  | ⑰バルブ類のハンドルの向きを考慮 | 17) Consider the valve handle direction. | ⑰ Xem xét hướng của tay cầm của van
228 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
229 | 9章 |  | 開けた時にハンドルが間仕切と干渉して全開にできない | In case of opened, the valve cannot be full-opened by interference between the valve handle and partition wall. | Khi mở, tay cầm bị cản trở bởi vách ngăn và không thể mở hoàn toàn
230 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
231 | 9章 |  | 間仕切りと干渉しないように向きを変える | Change the valve handle direction in order not to interfere with the partition wall. | Thay đổi hướng tay cầm để không bị ảnh hưởng bởi tường ngăn.
232 | 9章 |  | 仕切弁には外ねじ式と内ねじ式があり、一般的には外ねじ式が使われている。 | The sluice valve has 2 types, one is outer screwed type and another is inner screwed type. The outer screwed type is used normally. | Van xả có hai loại, một loại ren ngoài và một loại ren trong, và loại ren ngoài thường được sử dụng.
233 | 9章 |  | 外ねじ式は弁を開くとシャフトが上昇し、開いた状態と閉じた状態で納まりが変わってしまう。 | In case of the outer screwed type, its shaft rises up in opened, so the its shape differs in opened and closed. | Ở loại trục vít ngoài, trục nâng lên khi van được mở, và sự ăn khớp thay đổi giữa trạng thái mở và trạng thái đóng
234 | 9章 |  | 他の配管や壁、柱などの障害物が周辺にある場合はハンドルの向きに注意する。 | In case the obstacle such as other piping, wall, column and others exists near the valve, pay attention to the valve handle direction. | Trong trường hợp chướng ngại vật như đường ống, tường, cột và những thứ khác tồn tại gần van, hãy chú ý đến hướng tay cầm của van.
235 | 9章 |  | ⑰⑱配管に適切な勾配をつける | 18) Install the piping as suitable inclination. | ⑱ Tạo độ dốc thích hợp cho đường ống | 類: 衛生8-3-10 | Loại: Vệ sinh 8-3-10
236 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
237 | 9章 |  | 勾配がない場合 | No inclination | Trường hợp không có độ dốc
238 | 9章 |  | 汚物 | Soil | Rác
239 | 9章 |  | 勾配が急すぎる場合 | Strong inclination | Trường hợp quá dốc
240 | 9章 |  | 汚物 | Soil | Rác
241 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
242 | 9章 |  | 適切な勾配・・・管径50Aの場合は1/50 | The suitable inclination is 1 divided by pipe diameter, for example in case that the pipe diameter is 50A, the inclination is 1/50. | Độ dốc thích hợp: Trường hợp đường kính ống 50A là 1/50
243 | 9章 |  | 排水配管には適切な勾配をつける。 | Install the drainage piping as suitable inclination. | Tạo độ dốc thích hợp cho đường ống thoát nước.
244 | 9章 |  | 勾配が緩い場合は水勢が弱く、汚物が流れない。 | In case of weak inclination, the soil is not blown because the water force is weak. | Trường hợp dộ dốc ít, lực nước yếu và rác không chảy được.
245 | 9章 |  | また、急勾配の場合は、水だけが流れて汚物が残ってしまう。 | In case of strong inclination, the soil remains because the only water flows. | Ngoài ra, trong trường hợp độ dốc quá lớn, chỉ có nước chảy còn rác bị đọng lại.
246 | 9章 |  | ⑱⑲Yスト下部空間の確保 | 19) Keep the space under the Y shaped strainer. | ⑲ Giữ khoảng trống bên dưới Y lọc rác.
247 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
248 | 9章 |  | スクリーン引き抜きスペース | Screen pulling out space | Không gian kéo ra của lưới lọc rác
249 | 9章 |  | 障害物に当たってスクリーンの引き抜きができない | The screen cannot be pulled out by the obstacle. | Không thể kéo lưới lọc rác ra ngoài do va phải chướng ngại vật
250 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
251 | 9章 |  | スクリーン引き抜きスペース | Screen pulling out space | Không gian kéo ra của lưới lọc rác
252 | 9章 |  | スクリーンの引き抜きスペースを確保する。 | Keep the pulling out space of screen. | Đảm bảo một khoảng trống để kéo lưới lọc rác ra ngoài.
253 | 9章 | 152 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
254 | 9章 | 152 | 9-2.配管編(6) | 9-2. Piping version (6) | 9-2. Phiên bản đường ống (6)
255 | 9章 |  | ⑲⑳配管分岐の逃げを取る | 20) Keep the offset margin at the branch | ⑳ Tạo thêm đoạn ống dự phòng trên đường ống phân nhánh
256 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
257 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
258 | 9章 |  | 主管から枝管の分岐 | Branch from main pipe | Phân chia ống nhánh từ ống chính
259 | 9章 |  | 逃げを取る | Keep the offset margin. | Đoạn ống dự phòng
260 | 9章 |  | 竪管からの分岐 | Branch from vertical pipe | Phân nhánh từ ống thẳng
261 | 9章 |  | 逃げを取る | Keep the offset margin. | Đoạn ống dự phòng
262 | 9章 |  | 主管より立上下り分岐 | Downward branch from main pipe | Nhánh đi xuống từ ống chính
263 | 9章 |  | 逃げを取る | Keep the offset margin. | Đoạn ống dự phòng
264 | 9章 |  | 主管と分岐管の施工誤差を許容するために逃げを取る。 | Keep the offset margin in order to absorb the small offset made by the piping work between main pipe and branch pipe. | Tạo thêm đoạn ống dự phòng để cho phép xảy ra sai sót trong khi thi công đường ống chính và đường ống nhánh.
265 | 9章 |  | ⑳(21)機器廻りにはメンテバルブを | 21) Install the maintenance valve around the equipment. | (21) Lắp van bảo dưỡng xung quanh thiết bị
266 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
267 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
268 | 9章 |  | バルブ | Valve | Van
269 | 9章 |  | 機器廻りにはメンテナンスのためにバルブを設け、配管を外せるようにしておく。 | Install the maintenance valve around the equipment in order to detach the piping.. | Một van sẽ được lắp đặt xung quanh thiết bị để bảo trì, có thể tháo đường ống.
270 | 9章 | 153 | (21)(22)機器廻りには水抜き、エア抜きを | 22) Install the drain valve and air purge valve around the equipment. | (22) Xả nước và không khí xung quanh thiết bị
271 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ đúng
272 | 9章 |  | 加湿給水管 | Humidifying water supply pipe | Đường ống cấp nước ẩm
273 | 9章 |  | コイル出口 | Flow into coil | Đầu ra cuộn dây
274 | 9章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
275 | 9章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
276 | 9章 |  | コイル入口 | Flow out from coil | Đầu vào cuộn dây
277 | 9章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
278 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ sai
279 | 9章 |  | 加湿給水管 | Humidifying water supply pipe | Đường ống cấp nước ẩm
280 | 9章 |  | 空気抜配管 | Air purge piping | Đường ống thoát khí
281 | 9章 |  | 空気抜弁 | Air purge valve | Van thoát khí
282 | 9章 |  | コイル出口 | Flow into coil | Đầu ra cuộn dây
283 | 9章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
284 | 9章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
285 | 9章 |  | コイル入口 | Flow out from coil | Đầu vào cuộn dây
286 | 9章 |  | 空調機 | Air handling unit | Máy điều hòa không khí
287 | 9章 |  | 水抜管 | Drain pipe | Ống thoát nước
288 | 9章 |  | 排水 | Drain water | Nước thải
289 | 9章 |  | 水抜弁 | Drain valve | Van xả nước
290 | 9章 |  | 機器廻りの配管にはメンテナンス及び試運転することなどを考慮し、水抜き、空気抜きを取り付ける。 | Install the drain valve and air purge valve around the equipment by considering the maintenance and test. | Lắp đặt hệ thống thoát nước và lỗ thông hơi trong đường ống xung quanh thiết bị, xem xét việc bảo dưỡng và chạy thử.
291 | 9章 |  | (シーズンオフ(夏季)には、加湿給水を水抜きすること事が多いため。) | (Because, in case of season off (summer season), the humidifying water supply pipe often be drained.) | (Bởi vì nguồn cung cấp nước ẩm thường bị rút cạn vào trái vụ (mùa hè).)
292 | 9章 |  | (22)(23)ポンプサクションは空気溜りができないように | 23) Do not make the air pocket in the pump suction. | (23) Bơm hút để không khí không tích tụ lại
293 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ sai
294 | 9章 |  | 空気溜りができる | The air pocket occurs. | Không khí có thể tích tụ
295 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ đúng
296 | 9章 |  | 空気溜りができないよう偏心レジューサーを用いる | Use the eccentric reducer in order not make the air pocket. | Sử dụng bộ giảm tốc lệch tâm để ngăn tích tụ khí
297 | 9章 |  | 吸込管とポンプの口径が異なり、レジューサーを使って接続する際は、偏心レジューサーを用いて空気溜りができないようにする。 | In case of connecting the suction pipe and pump with unequal diameter by the reducer, use the eccentric reducer in order not to make the air pocket. | Trường hợp nối ống hút và máy bơm bằng bộ giảm tốc có đường kính không bằng nhau thì sử dụng bộ giảm tốc lệch tâm để tránh tích tụ không khí.
298 | 9章 | 154 | 9.空調べからず集 | 9. Prohibition collection of air-conditioning | 9. Những điều không được làm đối với điều hòa không khí
299 | 9章 | 154 | 9-2.配管編(7) | 9-2. Piping version (7) | 9-2. Phiên bản đường ống (7)
300 | 9章 |  | (24)ドレン管は機器間近で立下げる | 24) Make the drain pipe downward near the equipment. | (24) Hạ ống thoát nước gần thiết bị
301 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ sai
302 | 9章 |  | ドレン横走り管 | Drain horizontal pipe | Ống thoát nước chạy ngang
303 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ đúng
304 | 9章 |  | ここで立ち下げる | Make it downward here. | Làm cho xuống ở đây
305 | 9章 |  | ドレン横走り管 | Drain horizontal pipe | Ống thoát nước chạy ngang
306 | 9章 |  | (25)ドレンアップ機器の配管は立ち上げ、掃除口を付けて立ち下げを | 25) Make the drain pipe of equipment with drain-up pump upward, next make it downward and attach the cleanout. | (25) Làm đường ống của thiết bị xả nước lên trên, gắn một cổng làm sạch và vặn nó xuống.
307 | 9章 |  | ドレンアップ機器の配管は立ち上げ、掃除口を付けて立ち下げを | Make the drain pipe of equipment with drain-up pump upward, next make it downward and attach the cleanout. | Làm đường ống của thiết bị xả nước lên trên, gắn một cổng làm sạch và vặn nó xuống.
308 | 9章 |  | 悪い例 | Bad example | Ví dụ sai
309 | 9章 |  | 良い例 | Good example | Ví dụ đúng
310 | 9章 |  | ドレンアップ配管は機器内の排水ポンプによる強制排水である。 | The drain-up piping is the forced drain by the drain pump in the equipment. | Đường ống thoát nước là đường ống thoát cưỡng bức bằng máy bơm thoát nước trong thiết bị.
311 | 9章 |  | 逆流を避けるために、横走管よりも立上げてから接続する。 | Make the drain pipe upward higher than the horizontal pipe in order to prevent the back flow. | Để tránh dòng chảy ngược, kết nối sau khi nâng ống khỏi ống chạy nghiêng ngang.
312 | 9章 |  | また、横走管の末端は立上げて掃除口を設置する。 | Also, make the end of horizontal pipe upward and attach the cleanout. | Ngoài ra, làm cho phần cuối của đường ống nằm ngang hướng lên trên và gắn bộ phận làm sạch.

## 10章
10.機器廻り詳細図
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 10章 | 157 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
2 | 10章 |  | 10-1.ボイラー | 10-1. Boiler | 10-1. Nồi hơi (Lò hơi)
3 | 10章 |  | 10-2.冷凍機 | 10-2. Refrigerator | 10-2. Máy làm lạnh
4 | 10章 |  | 10-3.冷却塔 | 10-3. Cooling tower | 10-3. Tháp giải nhiệt
5 | 10章 |  | 10-4.空調機 | 10-4. Air handling unit | 10-4. Máy điều hòa không khí
6 | 10章 |  | 10-5.ファンコイルユニット | 10-5. Fan coil unit | 10-5. Thiết bị xử lý không khí
7 | 10章 |  | 10-6.パッケージエアコン | 10-6. Packaged air-conditioner | 10-6. Điều hòa không khí có lưu lượng gió lớn
8 | 10章 |  | 10-7.ヘッダー(1)(2) | 10-7. Header (1) (2) | 10-7. Ống chính (1) (2)
9 | 10章 |  | 10-8.熱交換器(シェル&チューブ) | 10-8. Heat exchanger (shell and tube type) | 10-8. Thiết bị chuyển nhiệt (vỏ và ống dẫn)
10 | 10章 |  | 10-9.膨張水槽 | 10-9. Expansion water tank | 10-9. Bể chứa (mục đích ngăn không khí xâm nhập vào hệ thống do sự tăng giảm nhiệt độ thất thường)
11 | 10章 |  | 10-10.ポンプ(1)～(3) | 10-10. Pump (1) - (3) | 10-10. Máy bơm
12 | 10章 |  | 10-11.送風機 | 10-11. Fan | 10-11. Quạt gió
13 | 10章 | 158 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
14 | 10章 | 158 | 10-1.ボイラー | 10-1. Boiler | 10-1. Nồi hơi (Lò hơi)
15 | 10章 |  | オイルサービスタンク | Oil service tank | Thùng dầu
16 | 10章 |  | スチームヘッダー | Steam header | Ống chính gom hơi
17 | 10章 |  | 給水ポンプ | Water supply pump | Bơm cấp nước
18 | 10章 |  | 軟水装置 | Water softener | Thiết bị làm mềm nước
19 | 10章 |  | 軟水タンク | Soft water tank | Bồn nước mềm
20 | 10章 |  | 搬入口 | Machine hatch | Cửa vận chuyển
21 | 10章 |  | 出入口 | Entrance | Cửa ra vào
22 | 10章 |  | 煙管抜替代 | Smoke pipe pulling out margin | Ống luân chuyển thay đổi khói
23 | 10章 |  | 450以上 | 450mm or more | Trên 450
24 | 10章 |  | 1000以上 | 1000mm or more | Trên 1000
25 | 10章 |  | 煙突 | Chimney | Ống khói
26 | 10章 |  | ボイラーの配置(据付基準) | Placement of boiler (Installation guideline) | Bố trí nồi hơi (tiêu chuẩn lắp đặt)
27 | 10章 |  | 下記の項目に従い配置する。 | The placement is shown as below. | Sắp xếp theo các mục sau đây.
28 | 10章 |  | ボイラーは専用の建物、又は、建物の中で障壁で区画された場所に設置しなければならない。 | The boiler should be installed in the exclusive building or the divided place by the wall in the building. | Nồi hơi phải được lắp đặt trong một tòa nhà chuyên dụng hoặc trong một khu vực có tường chắn ngăn cách trong tòa nhà.
29 | 10章 |  | ボイラー最上部と天井面までの距離(厚生労働省、安全規則第20条)---1.2m以上 | The distance between the boiler highest part and ceiling surface should be 1.2m or more. (Ministry of Health, Labor and Welfare, Safety regulation No.20) | Khoảng cách giữa đỉnh lò hơi và trần nhà (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Điều 20 của Quy định an toàn) - 1,2m trở lên
30 | 10章 |  | 但し、安全弁その他の付属品の検査及び取り扱いに支障がない場合この限りではない。 | However, it is excepted from the rule in case that the safety valve and other accessory can be inspected and operated without difficulty. | Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu không có vấn đề gì trong quá trình kiểm tra và xử lý van an toàn và các phụ kiện khác.
31 | 10章 |  | ボイラー室には2ヶ所以上の出入口---(安全規則第19条) | The boiler room should have 2 or more entrance. (Safety regulation No.20) | Hai hoặc nhiều cửa trong phòng nồi hơi - (Điều 19 Quy định An toàn)
32 | 10章 |  | オイルサービスタンクとバーナー火口間の距離---(消防法)---2m以上 | The distance between the oil service tank and burner head should be 2m or more. (Fire fighting law) | Khoảng cách giữa bể chứa dầu và miệng hố đốt - (Luật Phòng cháy Chữa cháy) - 2m trở lên
33 | 10章 |  | ボイラーとオイルタンクの距離(消防法)---燃料タンクはボイラーの外側から2m以上 | The distance between the boiler and oil tank should be 2m or more. (Fire fighting law) | Khoảng cách giữa nồi hơi và thùng dầu (Luật Phòng cháy Chữa cháy) - Thùng nhiên liệu cách mặt ngoài của nồi hơi từ 2m trở lên
34 | 10章 |  | (但し、障壁はを設けた場合はこの限りではない。) | (However, it is excepted from the rule in case that the wall is installed.) | (Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu có tường ngăn.)
35 | 10章 |  | オイルサービスタンクの容量は指定数量未満として下さいする。 | The oil tank capacity should be less than the specified amount. | Dung tích của thùng bảo dưỡng dầu phải nhỏ hơn số lượng quy định.
36 | 10章 |  | 指定数量 重油2000L 灯油1000L | The specified amount is 2000litter in case of heavy oil and 1000litter in case of light oil. | Số lượng chỉ định Dầu nặng 2000L Dầu hỏa 1000L
37 | 10章 |  | 指定数量以上は屋内タンク貯蔵所となり、タンク専用室が必要となる。 | In case of exceeding the specified amount, the tank exclusive room is needed because of specified as the indoor tank storage place. | Nếu số lượng vượt quá số lượng quy định thì đó sẽ là bể chứa trong nhà, cần có phòng chứa bể chuyên dụng.
38 | 10章 |  | ボイラー室内はボイラー関連の機器(軟水装置、軟水タンク、給水ポンプ、オイルサービスタンク、ヘッダーなど)以外は設置できない。 | Do not install the equipment in the boiler room except the boiler concerned equipment (water softener, water supply pump, oil service tank, header and others). | Chỉ có thể lắp đặt các thiết bị liên quan đến lò hơi (thiết bị làm mềm nước, két nước mềm, máy bơm cấp nước, két bảo dưỡng dầu, đầu ống chính v.v.) trong phòng lò hơi.
39 | 10章 |  | 煙管ボイラーの場合は抜替代＋作業に必要なスペースを考慮すること。 | In case of the fire tube boiler, consider both the tube pulling out space and work space. | Trường hợp là ống thoát khí của lò hơi thì không gian cần thiết để luôn chuyển và hoạt động của ống khí là việc phải suy xét tính toán kỹ lưỡng.
40 | 10章 |  | ボイラー本体と付属機器との間隔は取り扱いのできる寸法とし、ボイラーとボイラーの場合は1200mm以上、ボイラーと付属機器の場合は750mm以上とする。 | Keep the distance between the boiler and boiler should be 2m or more, also the distance between the boiler and concerned equipment should be 0.75m or more. | Khoảng cách giữa thân nồi hơi và thiết bị phụ kiện phải là kích thước có thể xử lý được và phải là 1200mm trở lên đối với nồi hơi và nồi hơi, và 750mm trở lên đối với nồi hơi và thiết bị phụ kiện.
41 | 10章 | 159 | ボイラーと可燃物との距離(安全規則第21条) | Distance between boiler and combustibles (Safety regulation No. 21) | Khoảng cách giữa nồi hơi và chất cháy (Điều 21 Quy định An toàn)
42 | 10章 |  | ボイラー及びボイラーに付属された金属製の煙突又は煙導の外側から0.15m以内にある可燃物については、金属以外の不燃性の材料で被覆されているときはこの限りではない。 | It is excepted from the rule in case that the combustible covered with the noncombustible material except the metal even if the combustible exists within 0.15m from the outside of both the boiler and the metal chimney or flue attached to the boiler. | Điều này không áp dụng cho lò hơi và các chất dễ cháy trong phạm vi 0,15 m tính từ bên ngoài của ống khói kim loại hoặc ống dẫn khói gắn với lò hơi, nếu nó được bao phủ bằng vật liệu không cháy không phải là kim loại.
43 | 10章 |  | ボイラーと壁までの距離(安全規則第21条) | Distance between boiler and wall (Safety regulation No. 21) | Khoảng cách giữa lò hơi và tường (Điều 21 của Quy định An toàn)
44 | 10章 |  | ボイラーより450mm以上 | 450mm or more from boiler | 450mm trở lên từ nồi hơi
45 | 10章 |  | ボイラーを2基以上据付ける場合は1200mm以上 | In case of 2 or more boilers, 1200mm or more | 1200mm trở lên khi lắp đặt hai hoặc nhiều nồi hơi
46 | 10章 | 160 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
47 | 10章 | 160 | 10-2.冷凍機 | 10-2. Refrigerator | 10-2. Máy làm lạnh
48 | 10章 |  | 冷凍機類廻りの施工図の作成要領(1) | Workshop drawing making guideline around refrigerator (1) | Phác thảo lập bản vẽ thi công xung quanh máy làm lạnh (1)
49 | 10章 |  | 吸収式冷温水発生機 | Absorption refrigerator (chilled and hot water generator) | Máy tạo nước nóng lạnh hấp thụ
50 | 10章 |  | メーカーの外形図などを元に、以下が考慮されている事を確認する。 | Confirm whether the needed matter described in the manufacturer outward drawing is considered or not. | Xác nhận rằng những điều sau đây được xem xét dựa trên bản vẽ phác thảo của nhà sản xuất.
51 | 10章 |  | 1)伝熱管引き抜きスペース | 1) Heat transfer tube pulling out space | 1) Không gian kéo ra của ống truyền nhiệt
52 | 10章 |  | 伝熱管の腐食や寿命に対して補修工事を行うために、配管引き抜きスペースを機器長手方向左右どちらかに確保する。 | In order to repair the heat transfer tube against corrosion and life, keep the tube pulling out space on either side in the longitudinal direction of the equipment. | Để tiến hành công việc sửa chữa chống ăn mòn và tăng tuổi thọ của ống truyền nhiệt, hãy đảm bảo một khoảng trống để kéo ống ra ở bên trái hoặc bên phải theo hướng dọc của thiết bị.
53 | 10章 |  | 必要スペースは機器の性能や型番によって違うので、資料を参照する。 | Refer to the document, because the needed space differs based on the capacity and model number. | Không gian yêu cầu thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất và số kiểu của thiết bị, vì vậy hãy tham khảo tài liệu.
54 | 10章 |  | 2)メンテナンススペース | 2) Maintenance space | 2) Không gian bảo trì
55 | 10章 |  | 冷凍機前面および後面には0.5m以上、両面には1m以上のスペースが必要。 | Keep the space 0.5m or more front of the refrigerator and 1m or more both side. | Cần có khoảng trống từ 0,5m trở lên ở mặt trước và mặt sau của máy làm lạnh, và cần có khoảng trống từ 1m trở lên ở cả hai bên.
56 | 10章 |  | 機器に接続する配管類に取り付く機器類の点検スペースも考慮する。 | Consider also the maintenance space of the fixture connecting to the equipment. | Xem xét không gian kiểm tra đối với thiết bị gắn với đường ống kết nối với thiết bị.
57 | 10章 |  | 3)機器上部スペース | 3) Space upper equipment | 3) Không gian trên thiết bị
58 | 10章 |  | 最低0.2m以上設ける。 | Keep 0.2m or more. | Thiết lập 0.2m trở lên
59 | 10章 |  | 配管要領 | Piping guideline | Phác thảo đường ống
60 | 10章 |  | 機器廻りの配管には、以下のような設備が設置されていることを確認する。 | Confirm that the fixture shown as below is installed around the equipment. | Xác nhận rằng thiết bị sau đã được lắp đặt trong đường ống xung quanh thiết bị.
61 | 10章 |  | ・弁(サイズによって、ゲート弁、バタフライ弁等を使い分ける。) | - Valve (Select the type such as the gate valve, butterfly valve and others based on the size.) | ・ Van (van cổng, van bướm, v.v. được sử dụng đúng cách tùy thuộc vào kích thước.)
62 | 10章 |  | ・フレキシブル継手 | - Flexible joint | ・Khớp nối mềm
63 | 10章 |  | ・圧力計 | - Pressure gauge | ・Áp kế
64 | 10章 |  | ・温度計 | - Thermo meter | ・Nhiệt kế
65 | 10章 |  | ・流量計 | - Flow meter | ・Đồng hồ đo lưu lượng
66 | 10章 |  | 煙道 | Flue | Ống dẫn khí
67 | 10章 |  | 排水 | Drain | Nước thải
68 | 10章 |  | ガス管 | Gas pipe | Ống gas
69 | 10章 |  | 名称 | Name | Tên
70 | 10章 |  | 種類 | Type | Loại
71 | 10章 |  | 弁 | Valve | Van
72 | 10章 |  | 10K バルブ | 10K valve | Van 10k
73 | 10章 |  | フレキシブル継手 | Flexible joint | Khớp nối mềm
74 | 10章 |  | 10K タフレックス | 10K Toughlex | Toughlex 10k
75 | 10章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
76 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
77 | 10章 |  | 平型 | Flat type | Loại phẳng
78 | 10章 |  | 流量計 | Flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng
79 | 10章 |  | ピトー管センサー | Pitot tube type sensor | Cảm biến ống pitot
80 | 10章 |  | 仕切弁 | Sluice valve | Van cổng
81 | 10章 |  | ガス管 | Gas pipe | Ống gas
82 | 10章 |  | JISフランジ | JIS flange | Mặt bích JIS
83 | 10章 |  | (付属機器一例) | (Example of accessory equipment) | (Ví dụ về thiết bị phụ kiện)
84 | 10章 | 161 | 冷凍機類廻りの施工図の作成要領(2) | Workshop drawing making guideline around refrigerator (2) | Phác thảo lập bản vẽ thi công xung quanh máy làm lạnh (1)
85 | 10章 |  | 空冷式ヒートポンプチラー | Air cooled type heat pump chiller | Máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí
86 | 10章 |  | 設置基準 | Installation guideline | Tiêu chuẩn lắp đặt
87 | 10章 |  | メーカーのカタログ、納入仕様書などを元に、必要設置スペースが確保されているかを確認する。 | Confirm whether the needed installation space is kept or not by the manufacturer catalog and specification. | Kiểm tra xem không gian lắp đặt cần thiết có được đảm bảo hay không dựa trên danh mục của nhà sản xuất và thông số kỹ thuật giao hàng.
88 | 10章 |  | 配管基準 | Piping guideline | Tiêu chuẩn đường ống
89 | 10章 |  | 冷温水ポンプ | Chilled and hot water pump | Máy bơm nước nóng / lạnh
90 | 10章 |  | エア抜き | Air purge | Thoát khí
91 | 10章 |  | クッション | Cushion tank | Đệm lót
92 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
93 | 10章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
94 | 10章 |  | 流量計 | Flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng
95 | 10章 |  | (タッピング) | (tapping) | Đầu nối
96 | 10章 |  | 排水 | Drain | Nước thải
97 | 10章 |  | 空冷ヒートポンプチラー | Air cooled type heat pump chiller | Máy làm lạnh bơm nhiệt làm mát bằng không khí
98 | 10章 |  | ※許可と届出について | * About permission and notification | ※Về cho phép và báo cáo
99 | 10章 |  | 冷凍機を設置する際は、一日の冷凍能力に応じて手続きが必要になる。 | In case of installing the refrigerator, the procedure is needed based on the one day refrigerating capacity. | Khi lắp đặt máy làm lạnh, cần có các quy trình theo công suất lạnh trong ngày.
100 | 10章 | 162 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
101 | 10章 | 162 | 10-3.冷却塔 | 10-3. Cooling tower | 10-3. Tháp giải nhiệt
102 | 10章 |  | 冷却塔廻りの施工図の作成要領 | Workshop drawing making guideline around cooling tower | Phác thảo lập bản vẽ thi công xung tháp giải nhiệt
103 | 10章 |  | 冷却塔(開放式) | Cooling tower (opened type) | Tháp giải nhiệt (kiểu mở)
104 | 10章 |  | 設置基準 | Installation guideline | Tiêu chuẩn lắp đặt
105 | 10章 |  | じんあい・ばい煙・熱風・腐食性ガスの多い場所、特に煙突・排煙口の近くは避け、冷却塔への空気の取り入れと、排出が円滑にできる場所を選定する。 | Select the place without many dust, smoke, hot air and corrosive gas, also without especially near chimney and smoke outlet, also with good airflow in and out the cooling tower. | Tránh những nơi có nhiều bụi, muội, không khí nóng và khí ăn mòn, đặc biệt là gần ống khói và cổng thoát khói, chọn nơi có thể đưa không khí vào tháp giải nhiệt và thải ra ngoài một cách thuận lợi.
106 | 10章 |  | また、冷却塔への配管スペースと、点検・清掃が容易にできるスペースを十分に確保する。 | And, keep the enough space for the piping and easy maintenance and cleaning. | Ngoài ra, đảm bảo đủ không gian cho đường ống dẫn đến tháp giải nhiệt và không gian để dễ dàng kiểm tra và vệ sinh.
107 | 10章 |  | 特に複数台を設置する場合は、相互干渉を防ぐために十分な距離をとること。 | In case of installing 2 or more cooling tower, keep enough distance each other in order not to interfere. | Đặc biệt khi lắp đặt nhiều thiết bị, hãy giữ khoảng cách vừa đủ để tránh nhiễu lẫn nhau.
108 | 10章 |  | (詳細はメーカーカタログなどを参照のこと。) | (Refer to the manufacturer catalog and others in detail.) | (Tham khảo catalog của nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.)
109 | 10章 |  | 障害物からの離れ | Distance from obstacle | Tránh xa chướng ngại vật
110 | 10章 |  | 障害物 | Obstacle | Chướng ngại vật
111 | 10章 |  | L2 1/2D以上 | L2 is 1/2D or more. | L2 1/2D trở lên
112 | 10章 |  | L≧1000かつ≧n | L is 1000mm or more also n or more. | L ≧ 1000 và ≧ n
113 | 10章 |  | 冷却塔の配置と冷却塔間の距離(参考) | Placement of cooling tower and distance between cooling towers (reference) | Bố trí các tháp giải nhiệt và khoảng cách giữa các tháp giải nhiệt (tham khảo)
114 | 10章 | 163 | 配管基準 | Piping guideline | Tiêu chuẩn đường ống
115 | 10章 |  | 冷却塔廻りには、以下のような機器が必要になる。 | The equipment shown as below is needed around the cooling tower. | Xung quanh tháp giải nhiệt cần có các thiết bị sau.
116 | 10章 |  | また、配管の上下関係などは模式図なので、実際のものと異なる。 | And, the piping up and down location shown in the drawing differs from the actual piping, because the drawing shows the model. | Ngoài ra, vị trí đường ống lên và xuống được hiển thị trong bản vẽ khác với đường ống thực tế.
117 | 10章 |  | 詳細はメーカーカタログなどを参照のこと。 | Refer to the manufacturer catalog and others in detail. | Để biết chi tiết, hãy tham khảo catalog của nhà sản xuất.
118 | 10章 |  | 給水 | Water supply | Cấp nước
119 | 10章 |  | 排水 | Drain | Nước thải
120 | 10章 |  | 自動ブロー用SV | SV (solenoid valve) for automatic blowing | SV (van điện từ) để thổi tự động
121 | 10章 |  | FLX | Flexible joint | FLX
122 | 10章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
123 | 10章 |  | 50A以下はGV | GV in case of 50A or less | GV dưới 50A
124 | 10章 |  | 65A以上はバタ弁 | Butterfly valve in case of 65A or more | Van bướm trong trường hợp 65A trở lên
125 | 10章 |  | ※CDはストレーナー清掃を考慮して配管レベルを決める。 | Decide the CD (cooling water supply) piping height by considering the strainer cleaning. | ※ Đối với CD, xác định mức độ đường ống khi xem xét việc vệ sinh lưới lọc.
126 | 10章 |  | 合成ゴム製フレキシブル継手 | Synthetic rubber made flexible joint | Khớp nối mềm làm bằng cao su tổng hợp
127 | 10章 |  | 補給水 | Makeup water | Nước bổ xung
128 | 10章 |  | GV又はバタ弁 | GV (gate valve) or butterfly valve | GV hoặc van bướm
129 | 10章 |  | 排水管 | Drain pipe | Ống thoát nước
130 | 10章 |  | オーバーフロー管 | Overflow pipe | Ống tràn
131 | 10章 |  | 合成ゴム製フレキシブル継手 | Synthetic rubber made flexible joint | Khớp dẻo làm bằng cao su tổng hợp
132 | 10章 |  | ※屋外の場合、耐久性も考えゴムではなくステンレス使用が多い。 | * In case of outdoor, not rubber made type but stainless steel type is often used by considering the weather resistance. | ※Trong trường hợp ở ngoài trời, thép không gỉ thường được sử dụng thay thế cho cao su để tăng độ bền.
133 | 10章 | 164 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
134 | 10章 | 164 | 10-4.空調機 | 10-4. Air handling unit | 10-4. Máy điều hòa không khí
135 | 10章 |  | 空調機廻りアイソメ図 | Isometric drawing around air handling unit | Bản vẽ đẳng áp xung quanh máy điều hòa không khí
136 | 10章 |  | SAチャンバー | SA (supply air) chamber | Buồng SA
137 | 10章 |  | VD | VD (volume control damper) | VD
138 | 10章 |  | 点検口 | Access door | Cổng kiểm tra
139 | 10章 |  | 風量測定口 | Air volume test port | Cổng đo lưu lượng không khí
140 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
141 | 10章 |  | キャンバス継手 | Canvas joint | Khớp nối mềm
142 | 10章 |  | ドレン配管 | Drain piping | Đường ống thoát nước
143 | 10章 |  | ※冷温水配管が鳥居になるときはエア抜きが必要 | * In case of up-and-down piping in chilled and hot water piping, the air purge is needed. | * Trong trường hợp lên xuống trong đường ống nước lạnh và nước nóng, cần phải lọc khí.
144 | 10章 |  | 二方弁装置 | 2 way valve unit | Thiết bị van hai chiều
145 | 10章 |  | ※二方弁装置の項参照 | * Refer to the 2 way valve item. | ※Tham khảo phần bánh răng van hai chiều.
146 | 10章 |  | 50A以下はGV | GV in case of 50A or less | GV dưới 50A
147 | 10章 |  | 65A以上はバタ弁 | Butterfly valve in case of 65A or more | Van bướm trong trường hợp 65A trở lên
148 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
149 | 10章 |  | 流量計用タッピング | Tapping for flow meter | Đầu nối cho đồng hồ đo lưu lượng
150 | 10章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp chống rung
151 | 10章 |  | 水抜用GV | GV for drain | GV thoát nước
152 | 10章 |  | 確認事項 | Confirmation matter | Danh mục kiểm tra
153 | 10章 |  | ①分岐直後のバルブ | 1) Valve after branch | ① Van ngay sau khi phân nhánh
154 | 10章 |  | ②二方弁装置は往又は還側に設置する | 2) 2 way valve unit should be installed in the supply or return side. | ② Lắp đặt thiết bị van hai chiều ở phía trước hoặc phía sau.
155 | 10章 |  | ③機器接続部のバルブ | 3) Valve connecting equipment | ③ Van bộ phận kết nối thiết bị
156 | 10章 |  | ④防振継手 | 4) Vibration isolation joint | ④ Khớp nối chống rung
157 | 10章 |  | ⑤キャンバス継手 | 5) Canvas joint | ⑤ Khớp nối mềm
158 | 10章 |  | ※⑥ドレン配管は、トラップを設けて間接排水へ流す。 | * 6) The drain should be blown indirectly via the trap. | ※⑥ Đối với đường ống thoát nước, hãy lắp một cái bẫy và xả sang hệ thống thoát nước gián tiếp.
159 | 10章 |  | 送風機の必要静圧によりトラップ封水深さを決める。 | Decide the water seal depth of trap by the needed static pressure of fan. | Độ sâu bịt kín bẫy được xác định bởi áp suất tĩnh yêu cầu của quạt gió.
160 | 10章 |  | 要・不要 | Needed or not needed | Cần thiết / không cần thiết
161 | 10章 |  | 注意事項 | Attention matter | Hạng mục chú ý
162 | 10章 |  | 1.接続するダクト、配管のサイズ・位置は機器外形図により作成すること。 | 1) Decide the size and location of the duct and piping connecting to the equipment based on the equipment outward drawing. | Biện pháp phòng ngừa 1. Kích thước và vị trí của các ống dẫn và đường ống được kết nối phải được tạo ra theo bản vẽ phác thảo của thiết bị.
163 | 10章 |  | (配管の入口、出口を間違えないこと。) | (Do not mistake the piping inlet and outlet.) | (Không nhầm đầu vào và đầu ra của đường ống.)
164 | 10章 |  | 2、.必要に応じ防音・防振対策を講じる。 | 2) Take the counter measure for the noise and vibration, if needed. | 2. Thực hiện các biện pháp cách âm và chống rung khi cần thiết.
165 | 10章 | 165 | 風量測定口 | Air volume test port | Cổng đo lưu lượng không khí
166 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
167 | 10章 |  | VD | VD (volume control damper) | VD
168 | 10章 |  | SAチャンバー | SA (supply air) chamber | Buồng SA
169 | 10章 |  | Yスト | Y shaped strainer | Bộ lọc chữ Y
170 | 10章 |  | 50A以下はGV | GV in case of 50A or less | GV dưới 50A
171 | 10章 |  | 65A以上はバタ弁 | Butterfly valve in case of 65A or more | Van bướm trong trường hợp 65A trở lên
172 | 10章 |  | 二方弁装置 | 2 way valve unit | Thiết bị van hai chiều
173 | 10章 |  | ※二方弁装置の項参照 | * Refer to the 2 way valve item. | ※Tham khảo phần bánh răng van hai chiều.
174 | 10章 |  | 二方弁装置 | 2 way valve unit | Thiết bị van hai chiều
175 | 10章 |  | 50A以下はGV | GV in case of 50A or less | GV dưới 50A
176 | 10章 |  | 65A以上はバタ弁 | Butterfly valve in case of 65A or more | Van bướm trong trường hợp 65A trở lên
177 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
178 | 10章 |  | ※接続タッピングにはフランジを取付ける。 | * Install the flange to the connecting tapping. | ※ Lắp mặt bích vào đầu nối.
179 | 10章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp nối chống rung
180 | 10章 |  | 吐出口寸法 | Air outlet dimension | Kích thước cổng xả
181 | 10章 |  | 機器寸法 | Equipment dimension | Kích thước thiết bị
182 | 10章 | 166 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
183 | 10章 | 166 | 10-5.ファンコイルユニット | 10-5. Fan coil unit | 10-5. Thiết bị xử lý không khí
184 | 10章 |  | フレキシブル継手 | Flexible joint | Khớp nối mềm
185 | 10章 |  | 定流量弁 | Constant flow rate valve | Van lưu lượng không đổi
186 | 10章 |  | ドレンホース | Drain hose | Ống mềm thoát nước điều hòa
187 | 10章 |  | ファンコイル弁 | Fan coil unit valve | Van FCU (van cuộn dây quạt)
188 | 10章 |  | 冷温水 | Chilled and hot water | Nước lạnh và nóng
189 | 10章 |  | 床置型(露出形、隠蔽形) | Floor mounted type (expose type, enclose type) | Loại đặt sàn (lộ ra, giấu đi)
190 | 10章 |  | ファンコイルバルブ | Fan coil unit valve | Van FCU (van cuộn dây quạt)
191 | 10章 |  | フレキシブル継手 | Flexible joint | Khớp nối mềm
192 | 10章 |  | ドレンホース | Drain hose | Ống mềm thoát nước điều hòa
193 | 10章 |  | 天井カセット形(4パイプ) | Ceiling cassette (recessed) type (4 pipe system type) | Loại cassette âm trần (4 ống)
194 | 10章 |  | レタンチャンバー | Return air chamber | Buồng khí hồi
195 | 10章 |  | レタンダクト | Return air duct | Ống khí hồi
196 | 10章 |  | 冷温水 | Chilled and hot water | Nước lạnh và nóng
197 | 10章 |  | ファンコイル弁 | Fan coil unit valve | Van FCU (van cuộn dây quạt)
198 | 10章 |  | フレキシブル継手 | Flexible joint | Khớp nối mềm
199 | 10章 |  | ドレンホース | Drain hose | Ống mềm thoát nước điều hòa
200 | 10章 |  | キャンバス継手 | Canvas joint | Khớp nối mềm
201 | 10章 |  | サプライダクト | Supply air duct | Ống cung cấp
202 | 10章 |  | サプライチャンバー | Supply air chamber | Buồng cung cấp
203 | 10章 |  | 天吊りインペイ形 | Ceiling enclose (recessed) type | Loại thiết bị gắn trên trần
204 | 10章 |  | 1.ファンコイル廻り配管の注意事項 | 1. Attention matter around fan coil unit | 1. Các lưu ý đối với đường ống xung quanh bộ xử lý không khí.
205 | 10章 |  | (1)ファンコイルの出入口には、バルブ(ボール弁など)を設ける。 | (1) Install the valve (ball valve and others) in the inlet and outlet of fan coil unit. | (1) Lắp một van (van bi, v.v.) ở lối vào và lối ra của bộ xử lý không khí.
206 | 10章 |  | (2)バルブとファンコイルの間にフレキシブル継手を設けて、ファンコイルと出入口と配管の芯ずれを吸収する。 | (2) Install the flexible joint between the valve and fan coil unit in order to absorb the offset between the fan coil unit and inlet and outlet piping. | (2) Một khớp nối mềm được lắp giữa van và bộ xử lý không khí để hấp thụ sự sai lệch giữa bộ xử lý không khí, đầu vào / đầu ra và đường ống.
207 | 10章 |  | (3)フレキシブル継手はできるだけまっすぐ取り付ける。 | (3) Install the flexible joint straight, as possible. | (3) Lắp đặt các khớp nối mềm càng thẳng càng tốt.
208 | 10章 |  | (曲げて使用することは極力避ける。) | (Do not install it bended, as possible.) | (Tránh uốn cong sử dụng càng nhiều càng tốt.)
209 | 10章 |  | (4)排水管とファンコイルのドレンタッピングは、ゴムホースあるいはビニールホース等で接続する。 | (4) Connect the tapping between the drain pipe and fan coil unit by the rubber or PVC hose. | (4) Kết nối vòi xả của ống thoát nước và bộ xử lý không khí bằng ống cao su hoặc ống PVC.
210 | 10章 |  | (ドレン水を速やかに排出するために、勾配に注意する。) | (Pay attention to the inclination in order to drain quickly.) | (Hãy chú ý với độ dốc để thoát nước nhanh chóng.)
211 | 10章 |  | (5)フレキシブル継手とファンコイルの間に定流量弁を設けることがある。 | (5) Install the constant flow rate valve between the flexible joint and fan coil unit, if needed.) | (5) Có thể lắp van lưu lượng không đổi giữa khớp nối mềm và bộ xử lý không khí.
212 | 10章 |  | (指示による。) | (Depending on the instruction.) | (Theo hướng dẫn.)
213 | 10章 |  | (6)天井隠蔽形ファンコイルは、チャンバと本体の間をキャンバス継手で接続する。 | (6) In case of the ceiling enclose type fan coil unit, connect between the chamber and fan coil unit with the canvas joint. | (6) Bộ xử lý không khí âm trần, kết nối buồng và bộ phận chính bằng một khớp nối mềm.
214 | 10章 | 167 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
215 | 10章 | 167 | 10-6.パッケージエアコン | 10-6. Packaged air-conditioner | 10-6. Điều hòa không khí có lưu lượng gió lớn
216 | 10章 |  | (水冷式) | (Water cooled system) | (Làm mát bằng nước)
217 | 10章 |  | OAダクトスペースは配管と逆側 | Keep the OA duct space to opposite side of piping space. | Không gian ống dẫn OA nằm ở phía đối diện của đường ống
218 | 10章 |  | 冷却水(還) | Cooling water (return) | Nước làm mát (trở lại)
219 | 10章 |  | 冷却水(往) | Cooling water (supply) | Nước làm mát (đi)
220 | 10章 |  | 300以内で振れ止め支持 | Support within 300mm | Hỗ trợ trong vòng 300mm
221 | 10章 |  | (立管間隔ずれ防止) | (in order to keep the interval of vertical pipe.) | (Ngăn ngừa sự thay đổi khoảng cách ống đứng)
222 | 10章 |  | 開閉弁 | Valve | Van đóng mở
223 | 10章 |  | 温度計 | Thermo meter | Nhiệt kế
224 | 10章 |  | 洗浄用タッピング25A | Tapping for cleaning 25A | Đầu nối dùng làm sạch 25A
225 | 10章 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint | Khớp nối chống rung
226 | 10章 |  | ※防振架台使用時 | * in case of installing vibration insulation base | ※ Khi sử dụng giá đỡ chống rung
227 | 10章 |  | フランジ接続(又はユニオン接続) | Flange connection (or union fitting connection) | Kết nối mặt bích (hoặc kết nối ren)
228 | 10章 |  | コンクリート基礎 | Concrete foundation | Nền móng bê tông
229 | 10章 |  | パットド敷 | Pad | Tấm lót sàn
230 | 10章 |  | A部 | A part | Phần A
231 | 10章 |  | [A部詳細] | [A part detail] | [Chi tiết phần A]
232 | 10章 |  | 冷却水(往) | Cooling water (supply) | Nước làm mát (cung cấp)
233 | 10章 |  | 冷却水(還) | Cooling water (return) | Nước làm mát (trở lại)
234 | 10章 |  | 上部ドレン | Upper part drain | Cống trên
235 | 10章 |  | ドレン管の横引きは詰まり防止の為、出来るだけ短くする。 | Shorten the drain horizontal pipe as possible in order to prevent the clogging. | Kéo ống thoát nước sang ngang càng ngắn càng tốt để tránh bị tắc.
236 | 10章 |  | 下部ドレン | Lower part drain | Cống dưới
237 | 10章 |  | 水抜き弁20A | Drain valve 20A | Van xả 20A
238 | 10章 |  | トラップ | Trap | Bẫy
239 | 10章 |  | 上部ドレンと下部ドレンは単独で間接排水とする。 | The upper part drain and lower part drain should be drained separately. | Cống trên và cống dưới được thoát độc lập gián tiếp.
240 | 10章 |  | 注意事項 | Attention matter | Hạng mục chú ý
241 | 10章 |  | 1.排水配管自重及び伸縮による応力が直接機器にかからないように注意しなければならない。 | 1. Avoid to charge the piping weight and piping expansion stress force to the equipment directly. | 1. Phải chú ý không để trọng lượng đường ống và lực ứng suất co giãn đường ống trực tiếp lên thiết bị.
242 | 10章 |  | 2.冷却水管にごみの入る恐れがある場合には、配管途中に必要に応じてストレーナーを入れる。 | 2 In case of existing the risk that the dust invades into the cooling water piping, install the strainer into the piping, if needed. | 2. Trường hợp có nguy cơ bụi lọt vào đường ống nước làm mát, hãy chèn một lưới lọc vào giữa đường ống nếu cần.
243 | 10章 |  | 3.上部、下部2つのドレンをまとめて排出する場合は、上部ドレンと下部ドレンとの連絡は必ず下部ドレンより低い位置で行う。 | 3 In case of combining the upper part drain and lower part drain, the upper part drain should be connected at lower location than lower part drain outlet. | 3. Khi xả cống trên và cống dưới cùng nhau, hãy đảm bảo kết nối cống trên và cống dưới ở vị trí thấp hơn cống dưới.
244 | 10章 |  | (下部ドレン管より溢れることがある。) | (The upper part drain may overflow from the lower part drain outlet.) | (Có thể tràn từ đường ống thoát nước dưới.)
245 | 10章 | 168 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
246 | 10章 | 168 | 10-7.ヘッダー(1) | 10-7. Header (1) | 10-7. Đầu ống chính (1)
247 | 10章 |  | 熱源 | Heat source | Nguồn nhiệt
248 | 10章 |  | 負荷往き | Supply to load side | Đẩy đi
249 | 10章 |  | バイパス | By-pass | Đường vòng
250 | 10章 |  | サプライヘッダー | Supply header | Đầu cung cấp
251 | 10章 |  | 膨張管 | Expansion pipe | Ống giãn nở
252 | 10章 |  | 熱源 | Heat source | Nguồn nhiệt
253 | 10章 |  | 負荷還り | Return from load side | Hồi lại
254 | 10章 |  | バイパス | By-pass | Đường vòng
255 | 10章 |  | レタンヘッダー | Return header | Đầu trả lại
256 | 10章 |  | 冷温水ヘッダー | Chilled and hot water header | Đầu cắm nước lạnh / nóng
257 | 10章 |  | ①冷温水ヘッダー | 1) Chilled and hot water header | ① Đầu cắm nước lạnh / nóng
258 | 10章 |  | ②冷温水バルブ(65A以上バタ弁) | 2) Chilled and hot water valve (butterfly valve in case of 65A or more) | 2) Van nước lạnh và nước nóng (van bướm trong trường hợp 65A trở lên)
259 | 10章 |  | ③急速給水弁 | 3) Quick supply water valve | ③ Van cấp nước nhanh
260 | 10章 |  | ④排水弁(32A) | 4) Drain valve (32A) | ④ Van thoát nước (32A)
261 | 10章 |  | ⑤温度計 | 5) Thermo meter | ⑤ Nhiệt kế
262 | 10章 |  | ⑥圧力計 | 6) Pressure gauge | ⑥ Áp kế
263 | 10章 |  | ⑦排水ホッパー | 7) Drain hopper | ⑦ Phễu thoát nước
264 | 10章 |  | タッピング中心距離Lの標準値 | Standard value of distance between tapping center L. | Giá trị tiêu chuẩn của khoảng cách giữa tâm khai thác L.
265 | 10章 |  | 弁の呼び径 | Valve nominal diameter | Đường kính danh định của van
266 | 10章 |  | 膨張管 | Expansion pipe | Ống giãn nở
267 | 10章 |  | 負荷還り | Return from load side | Tải trả lại
268 | 10章 |  | 熱源 | Heat source | Nguồn nhiệt
269 | 10章 |  | バイパス | By-pass | Đường vòng
270 | 10章 |  | レタンヘッダー | Return header | Đầu trả lại
271 | 10章 |  | ※複数の熱源ヘッダーのタッピングはバイパスと負荷還りとの混合域を作るように配列する。 | In case of 2 or more heat resource, the tapping should be placed in order to make the mixing zone with the by-pass and the return from load side. | ※ Trong trường hợp có 2 nguồn nhiệt trở lên, cần đặt nấc điều chỉnh để tạo vùng trộn với dòng phụ và dòng hồi từ phía tải.
272 | 10章 | 169 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
273 | 10章 | 169 | 10-7.ヘッダー(2) | 10-7. Header (2) | 10-7. Đầu cắm (2)
274 | 10章 |  | 予備(フランジ止め) | Spare (flange end) | Phụ tùng (cuối mặt bích)
275 | 10章 |  | 還水管へ | To return condensed water pipe | Đến ống nước hồi
276 | 10章 |  | ゴム板10mm(硬い物) | Rubber plate 10mm (hard) | Tấm cao su 10mm (vật cứng)
277 | 10章 |  | 丸棒9φ(亜鉛ドブ付けメッキ) | Round steel bar 9D (hot dipped galvanized) | Thanh tròn 9φ (mạ với máng xối kẽm)
278 | 10章 |  | ルーズホール(伸縮対応) | Loose hole (against expansion) | Lỗ lỏng (chống mở rộng)
279 | 10章 |  | A部詳細図 | A part detail drawing | Bản vẽ chi tiết phần A
280 | 10章 |  | SV15＋ブッシュ(15A×9A) | SV 15A + Bushing (15A x 9A) | SV15 + ống lót (15A x 9A)
281 | 10章 |  | U型サイホン管(SUS製) | U shaped syphon tube (stainless steel made) | Ống xi phông hình chữ U (loại SUS)
282 | 10章 |  | バイパス弁取付け要領 | By-pass valve installation guideline | Quy trình lắp đặt van bypass
283 | 10章 |  | 中圧蒸気の場合は、往還サイズが150A以上の場合に、バイパス管を取り付ける。 | Install the by-pass pipe in case of medium pressure steam also 150A or more pipe size. | Đối với hơi áp suất trung bình, lắp đặt một đường ống rẽ nhánh khi kích thước hồi là 150A trở lên.
284 | 10章 |  | 高圧蒸気の場合は、往還サイズが80A以上の場合に、バイパス管を取り付ける。 | Install the by-pass pipe in case of high pressure steam also 80A or more pipe size. | Đối với hơi cao áp, lắp đường ống rẽ nhánh khi kích thước hồi là 80A trở lên.
285 | 10章 |  | 蒸気ヘッダー | Steam header | Đầu cắm hơi nước
286 | 10章 |  | ①蒸気ヘッダー | 1) Steam header | ① Đầu cắm hơi nước
287 | 10章 |  | ②蒸気バルブ(玉形弁) | 2) Stem valve (Globe valve) | ② Van hơi (van bi)
288 | 10章 |  | ③ダートポケット | 3) Dirt pocket | ③ Túi bùn
289 | 10章 |  | ④排泥弁(15A) | 4) Dirt blow valve (15A) | ④ Van xả bùn (15A)
290 | 10章 |  | ⑤トラップ装置(20A) | 5) Trap unit (20A) | ⑤ Thiết bị bẫy (20A)
291 | 10章 |  | ⑥連成計(100φ蒸気用) | 6) Compound pressure gauge (100D, for steam) | ⑥ Đồng hồ đo liên hợp (cho 100φ hơi nước)
292 | 10章 |  | (U型サイホン管・SUS製を使用) | (U shaped syphon tube, stainless steel made) | (Ống xi phông hình chữ U / Sử dụng loại SUS)
293 | 10章 |  | ⑦排水ホッパー | 7) Drain hopper | ⑦ Phễu thoát nước
294 | 10章 |  | ⑧背面ソケット＋プラグ32A | 8) Socket + plug 32A, at rear side | ⑧ Socket phía sau + núm bịt ren 32A
295 | 10章 |  | (バイパス弁後施工用) | (for by-pass valve installation in future) | (Đối với thi công van by-pass)
296 | 10章 |  | タッピング中心距離Lの標準値 | Standard value of distance between tapping center L. | Giá trị tiêu chuẩn của khoảng cách tâm khai thác L
297 | 10章 |  | 弁の呼び径 | Valve nominal diameter | Đường kính danh định của van
298 | 10章 | 170 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
299 | 10章 | 170 | 10-8.熱交換器(シェル&チューブ) | 10-8. Heat exchanger (shell and tube type) | 10-8. Bộ trao đổi nhiệt (vỏ và ống)
300 | 10章 |  | ①熱交換器 | 1) Heat exchanger | ① Bộ trao đổi nhiệt
301 | 10章 |  | ②温水往管 | 2) Hot water supply pipe | ② Ống cấp nước nóng
302 | 10章 |  | ③温水還管 | 3) Hot water return pipe | ③ Ống hồi nước nóng
303 | 10章 |  | ④蒸気主管 | 4) Steam main pipe | ④ Ống hơi nước chính
304 | 10章 |  | ⑤仕切弁(65A以上はバタ弁50A以下はGV) | 5) Sluice valve (Butterfly valve in case of 65A or more, GV in case of 50A or less) | ⑤ Van cổng (Van bướm trong trường hợp 65A trở lên, GV trong trường hợp 50A trở xuống)
305 | 10章 |  | ⑥制御弁 | 6) Control valve | ⑥ Van điều khiển
306 | 10章 |  | ⑦絶縁フランジφ | 7) Electric isolation flange | ⑦ Mặt bích cách nhiệt φ
307 | 10章 |  | ⑧温度計(0～100℃) | 8) Thermo meter (0 - 100 degC) | ⑧ Nhiệt kế (0-100 ℃)
308 | 10章 |  | ⑨玉形弁 | 9) Globe valve | ⑨ Van bi
309 | 10章 |  | ⑩温度センサー取付ソケット(32A) | 10) Socket for installing thermal sensor (32A) | ⑩ Socket gắn cảm biến nhiệt độ (32A)
310 | 10章 |  | ⑪逃し弁(下向開放、圧力は検定圧力と同じ) | 11) Relief valve (downward discharging, same to authorized pressure) | ⑪ Van giảm áp (mở hướng xuống, áp suất giống như áp suất được kiểm định)
311 | 10章 |  | ⑫安全弁(下向開放、圧力は検定圧力と同じ) | 12) Safety valve (downward discharging, same to authorized pressure) | ⑫ Van an toàn (mở xuống, áp suất giống như áp suất được kiểm định)
312 | 10章 |  | ⑬トラップ装置 | 13) Trap unit | ⑬ Thiết bị bẫy
313 | 10章 |  | ⑭排水弁 | 14) Drain valve | ⑭ Van thoát nước
314 | 10章 |  | ⑮排泥弁20A | 15) Dirt blow valve 20A | ⑮ Van xả bùn 20A
315 | 10章 |  | ⑯排水ロート(配管一般の項参照) | 16) Drain funnel (hopper) (Refer to general piping) | ⑯ Phễu thoát nước (tham khảo phần đường ống thông thường)
316 | 10章 |  | ⑰圧力計(100φ圧力指示は検定圧力の1.5倍～3倍) | 17) Pressure gauge (100D, 1.5 - 3 times as authorized pressure) | ⑰ Đồng hồ đo áp suất (chỉ báo áp suất 100φ gấp 1,5 đến 3 lần áp suất được kiểm định)
317 | 10章 | 171 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
318 | 10章 | 171 | 10-9.膨張水槽 | 10-9. Expansion water tank | 10-9. Bể nước giãn nở
319 | 10章 |  | 通気管(防虫金物付) | Vent pipe (with insect protection metal fitting) | Ống thông hơi (với phần cứng chống côn trùng)
320 | 10章 |  | 電極座 | Electrode base | Tọa điện cực
321 | 10章 |  | 膨張・収縮の吸収量 | Absorption volume of expansion and shrinking | Lượng hấp thụ khi giãn nở và co lại
322 | 10章 |  | 膨張管 | Expansion pipe | Ống giãn nở
323 | 10章 |  | 補給水管 | Makeup water pipe | Ống nước bổ xung
324 | 10章 |  | 膨張管兼補給水管 | Both expansion pipe and makeup water pipe | Ống giãn nở và ống nước bổ xung
325 | 10章 |  | 排水管 | Drain pipe | Ống thoát nước
326 | 10章 |  | 自動給水管 | Automatic water supply pipe | Ống cấp nước tự động
327 | 10章 |  | 手動給水管 | Manual water supply pipe | Ống cấp nước thủ công
328 | 10章 |  | 給水管 | Water supply pipe | Ống cấp nước
329 | 10章 |  | オーバーフロー管 | Overflow pipe | Ống tràn
330 | 10章 |  | 通気管50A | Vent pipe 50A | Ống thông hơi 50A
331 | 10章 |  | 自動給水管20A | Automatic water supply pipe 20A | Ống cấp nước tự động 20A
332 | 10章 |  | 手動給水管20A | Manual water supply pipe 20A | Ống cấp nước thủ công 20A
333 | 10章 |  | 電極座 | Electrode base | Tọa điện cực
334 | 10章 |  | 膨張管 | Expansion pipe | Ống giãn nở
335 | 10章 |  | 補給水管 | Makeup water pipe | Ống nước bổ xung
336 | 10章 |  | 膨張管兼補給水管 | Both expansion pipe and makeup water pipe | Ống giãn nở và ống nước bổ xung
337 | 10章 |  | オーバーフロー管 | Overflow pipe | Ống tràn
338 | 10章 |  | 排水管 | Drain pipe | Ống thoát nước
339 | 10章 |  | 平面図例 | Example of floor drawing | Ví dụ về bản vẽ mặt bằng
340 | 10章 |  | 開放型膨張水槽 | Opened type expansion water tank | Bể nước giãn nở kiểu hở
341 | 10章 |  | 1.膨張水槽を設ける目的 | 1. Purpose of installing expansion water tank | 1. Mục đích lắp đặt bể nước giãn nở
342 | 10章 |  | 膨張水槽には開放型と密閉型があり、以下の目的で設置する。 | The expansion water tank has 2 types, one is opened type and another is closed type. And it is used for the purpose shown as below. | Có loại mở và loại đóng trong bể nước giãn nở, và chúng được lắp đặt cho các mục đích sau.
343 | 10章 |  | (1)水張の時に使用する。 | (1) it is used for supplying water. | (1) Được sử dụng khi nước giãn nở
344 | 10章 |  | (2)システムの休止時と運転時、あるいは冷房時と暖房時の配管中の水の温度の変化による膨張、収縮を吸収する。 | (2) It absorbs the water expansion and shrinking in the piping occurred by the temperature change between the cooling and heating or the stopping and operating. | (2) Hấp thụ sự giãn nở và co lại do sự thay đổi nhiệt độ của nước trong đường ống trong quá trình tắt và vận hành hệ thống hoặc trong quá trình làm mát và sưởi ấm.
345 | 10章 |  | (3)運転中にシステム内を所定の圧力に保ち、ポンプのキャビテーション等を防止する。 | (3) It keeps the specified pressure in the system in operation, and it prevents the cavitation and others for the pump. | (3) Nó giữ cho áp suất được chỉ định trong hệ thống hoạt động và nó ngăn chặn sự xâm thực và các tác nhân khác đối với máy bơm.
346 | 10章 |  | (4)ポンプなどから水漏れによる水量を補充する。(開放型) | (4) It supplies the water lost by water leak of the pump and others. (opened type) | (4) Bổ sung lượng nước do rò rỉ nước từ máy bơm hoặc các thiết bị tương tự. (Kiểu hở)
347 | 10章 |  | (5)システム内の空気の排出口として利用する。(開放型) | (5) It is used as the air purge in the system. (opened type) | (5) Dùng làm cửa thoát khí trong hệ thống. (Kiểu hở)
348 | 10章 |  | (6)温水ボイラーの逃し管として利用する。(開放型) | (6) It is used as the relief pipe for the hot water tank. (opened type) | 6) Dùng làm ống thoát cho nồi đun nước nóng. (Kiểu hở)
349 | 10章 |  | 2.膨張水槽の設置及び配管の注意事項 | 2. Attention matter of expansion water tank installation and piping | 2. Những lưu ý khi lắp đặt bể nước giãn nở và đường ống
350 | 10章 |  | (1)開放型膨張水槽は、システムの最上部の機器より1m以上高く設置する。 | (1) The opened type expansion water tank should be installed upper 1m or more than the highest equipment in the system. | (1) Bể chứa nước giãn nở kiểu hở nên được lắp đặt cao hơn thiết bị cao nhất trong hệ thống từ 1m trở lên.
351 | 10章 |  | (2)システムと膨張水槽を結ぶ膨張管の途中にバルブを設けないこと。 | (2) Do not install the valve into the expansion pipe connecting the expansion water tank and system. | (2) Không lắp van vào ống giãn nở kết nối hệ thống và bể nước giãn nở.
352 | 10章 |  | (3)膨張管は一般的に循環ポンプの吸込側の配管に接続する。 | (3) The expansion pipe is normally connected to the suction side of the circulation pump. | (3) Đường ống giãn nở thường được nối với phía hút của bơm tuần hoàn.
353 | 10章 |  | (4)膨張水槽が凍結や結露をするおそれがあるときは、断熱を行う。 | (4) Attach the heat insulation to the expansion water tank, in case of existing the risk of the freezing and condensation. | (4) Gắn vật liệu cách nhiệt vào bể nước giãn nở, trong trường hợp có nguy cơ đóng băng và ngưng tụ.
354 | 10章 | 172 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
355 | 10章 | 172 | 10-10.ポンプ(1) | 10-10. Pump (1) | 10-10. Máy bơm (1)
356 | 10章 |  | 陸上ポンプ | Land pump | Máy bơm trên mặt đất
357 | 10章 |  | 支持金物 | Supporting metal fitting | Giá đỡ vật liệu cứng
358 | 10章 |  | 防振材 | Vibration isolation material | Vật liệu chống rung
359 | 10章 |  | 支持金物 | Supporting metal fitting | Giá đỡ vật liệu cứng
360 | 10章 |  | 支持金物 | Supporting metal fitting | Giá đỡ vật liệu cứng
361 | 10章 |  | 吊りボルト(SUS製) | Hanging bolt (stainless steel made) | Bu lông treo (kiểu SUS)
362 | 10章 |  | フートバルブ | Foot valve | Van chân
363 | 10章 |  | サクションユニット詳細図 | Suction unit detail drawing | Bản vẽ chi tiết bộ phận hút
364 | 10章 |  | 1)多数のポンプを設置する場合 | 1) In case of many pumps installed | 1) Trường hợp lắp đặt một số lượng lớn máy bơm
365 | 10章 |  | (1)サクション(吸込側)とデリベリ(吐出側)を揃える。 | (1) Put in order the suction side and delivery side. | (1) Căn chỉnh lực hút (phía hút) và đường phân phối (phía xả).
366 | 10章 |  | (2)仕切弁の高さを1200～1300mmの位置とする。 | (2) Install the sluice valve at 1200 - 1300 height. | (2) Chiều cao của van xả phải từ 1200 đến 1300 mm.
367 | 10章 |  | (3)点検スペースを確保する。 | (3) Keep the maintenance space. | (3) Đảm bảo không gian kiểm tra.
368 | 10章 |  | モーター側-300mm以上 | Motor side - 300mm or more | Phía động cơ-300mm trở lên
369 | 10章 |  | サクション-歩行及びポンプ故障時搬出可能な寸法 | Suction - Enough dimension for walking around the pump or carrying the pump in case of machine trouble. | Hút-Kích thước có thể được thực hiện trong trường hợp đi lại hoặc mang theo khi máy bơm bị hỏng
370 | 10章 |  | ポンプ側-500mm以上 | Pump side - 500mm or more | Phía bơm-500mm trở lên
371 | 10章 | 173 | 2)共通事項 | 2) Common matter | 2) Điều khoản chung
372 | 10章 |  | 吸込側 | Suction side | Mặt hút
373 | 10章 |  | (4)空気溜りが出来ないように偏心継手を用いる。 | (4) Use the eccentric fitting in order not to generate the air pocket. | (4) Sử dụng khớp nối lệch tâm để ngăn tích tụ khí.
374 | 10章 |  | (5)吸込側を3d以上離す。(弁がない場合) | (5) Keep the distance 3d or more in the suction side. (in case of no valve) | (5) Giữ khoảng cách 3d trở lên ở phía hút. (trong trường hợp không có van)
375 | 10章 |  | (6)弁がある場合、両サイドを3d以上離す。 | (6) Keep the distance 3d or more in both side in case that valve exists. | (6) Giữ khoảng cách 3d trở lên ở cả hai bên trong trường hợp có van.
376 | 10章 |  | 弁は軸が水平になるようにする。(空気溜りがない様に) | Make the valve axis horizontal. (in order not to generate the air pocket) | Làm cho trục van nằm ngang. (Để không tích tụ không khí)
377 | 10章 |  | (7)フート弁を取り付ける場合 | (7) In case of installing foot valve | (7) Trường hợp lắp đặt van chân
378 | 10章 |  | 引き抜ける寸法を確保する。 | Keep the pulling out space. | Đảm bảo không gian kéo ra
379 | 10章 |  | サクションユニットを使用する。 | Use the suction unit. | Sử dụng bộ phận hút.
380 | 10章 |  | 鎖はステンレス製とする。 | The chain should be made of stainless steel. | Dây xích nên được làm bằng thép không gỉ.
381 | 10章 |  | 底板より200mm以上離す。 | Keep the distance 200mm or more from the bottom plate. | Giữ cách xa tấm đáy ít nhất 200 mm.
382 | 10章 |  | 壁より3d以上離す。 | Keep the distance 3d or more from the wall. | Giữ cách xa tường ít nhất 3d.
383 | 10章 |  | 数台並ぶ場合、6d以上離す。 | In case of 2 or more foot valve, keep the distance 6d or more each other. | Trường hợp nhiều đơn vị được xếp thẳng hàng, hãy tách chúng ra bằng 6d trở lên.
384 | 10章 |  | (8)開放回路の場合、呼び水が出来るように給水管を設ける。 | (8) In case of opened circuit, install the water supply pipe in order to prime. | (8) Trong trường hợp mạch hở, hãy lắp đặt đường ống cấp nước để có thể tiến hành mồi.
385 | 10章 |  | (9)支持金物を設け、ポンプ本体に荷重がかからない様にする。 | (9) Do not load the weight force to the pump by installing the supporting metal fitting. | (9) Cung cấp phần cứng hỗ trợ để không tải lên thân máy bơm.
386 | 10章 |  | 吐出側 | Delivery side | Xả phụ
387 | 10章 |  | (10)配管、弁類の荷重をかけない様に支持金物を堅固な物にする。 | (10) Make the supporting metal fitting strong in order not to load piping and valve weight force. | (10) Làm cho phần cứng hỗ trợ vững chắc để không phải chịu tải trọng của đường ống và van.
388 | 10章 |  | (11)防振継手に玉型フレキを使用する場合、ボルト・ナットは正しい取り付けをする。 | (11) In case of using the ball shaped flexible joint as vibration isolation joint, install the bolt and nut in proper direction. | (11) Khi sử dụng khớp nối mềm hình bi cho khớp chống rung, hãy lắp các bu lông và đai ốc một cách chính xác.
389 | 10章 |  | (振動によってフレキ球面に損傷を与えない様にする) | (Do not damage the flexible joint surface by vibration.) | (Ngăn rung động làm hỏng bề mặt hình cầu mềm dẻo)
390 | 10章 |  | (12)必要に応じて衝撃吸収式逆止弁を取り付ける。(ウォーターハンマー防止) | (12)Install the shock absorption type check valve, if needed. (water hammer protection) | (12) Lắp van một chiều hấp thụ sốc nếu cần. (Phòng chống búa nước)
391 | 10章 |  | 吐出側の拡大は吐出後すぐに継手を使う。 | In case of expanding in the delivery side, use the fitting in just after delivered. | Để mở rộng phía xả, sử dụng khớp ngay sau khi xả.
392 | 10章 |  | (一般に吸込側より吐出側が口径が小さい。 | (Normally the suction side diameter is smaller than the delivery side diameter. | (Thông thường, đường kính của phía xả nhỏ hơn đường kính của phía hút.
393 | 10章 |  | 設計図のサイズに合わせる。 | Adopt the size shown in the design drawing. | Phù hợp với kích thước của bản thiết kế.
394 | 10章 |  | フレキ、CV、GV後に拡大継手を使うとポンプ吐出側抵抗が大きくなりすぎることもあるので注意しなさいする。) | In case of using the increaser fitting after the flexible joint, CV and GV, pay attention to the pump delivery side pressure resistance increasing not too large. | Lưu ý rằng nếu sử dụng khe co giãn sau khi uốn, CV và GV, thì lực cản ở phía xả của máy bơm có thể trở nên quá lớn. )
395 | 10章 | 174 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
396 | 10章 | 174 | 10-10.ポンプ(2) | 10-10. Pump (2) | 10-10. Máy bơm (2)
397 | 10章 |  | 空気溜りができる | The air pocket is generated. | Có thể tích tụ không khí
398 | 10章 |  | 不良(吸込管に異径ソケットを用いた場合) | Bad (in case of using the unequal socket in the suction pipe) | Không tốt (khi sử dụng socket có đường kính khác cho đường ống hút)
399 | 10章 |  | 空気溜りができぬよう偏心異径ソケットを用いる。 | Use the eccentric unequal socket in order not to generate the air pocket. | Sử dụng socket lệch tâm có đường kính khác để ngăn tích tụ không khí.
400 | 10章 |  | 良(吸込管に偏心異径ソケットを用いた場合) | Good (in case of using the eccentric unequal socket in the suction pipe) | Tốt (khi sử dụng socket lệch tâm có đường kính khác cho đường ống hút)
401 | 10章 |  | 不良 | Bad | Không tốt
|  |  | L寸法が短いと偏流を起こす。 | In case of short L dimension, the partial flow occurs. | Trong trường hợp chiều L ngắn, dòng chảy cục bộ xảy ra. | 類: diverting flow | Loại: Chuyển hướng dòng chảy
402 | 10章 |  | 良(管径の3倍以上離す) | Good (keep the distance of 3 or more of pipe diameter) | Tốt (giữ khoảng cách từ 3 đường kính ống trở lên)
403 | 10章 |  | 弁の軸は空気溜りができないように水平軸につけるか又は立ち上り配管に設ける。 | Install the valve to the upward pipe, or to the horizontal pipe keeping the valve axis horizontal in order not to generate the air pocket. | Lắp van vào đường ống đi lên hoặc vào đường ống ngang, giữ trục van nằm ngang để không tạo ra tích tụ không khí.
404 | 10章 |  | 立下上り管に弁をつけても良い。 | It is also good to install in the upward pipe. | Nó cũng tốt để cài đặt trong đường ống đi lên.
405 | 10章 |  | 良(吸込管に弁を取り付けた場合) | Good (in case of installing in the upward pipe) | Tốt (trong trường hợp lắp đặt trong đường ống đi lên)
406 | 10章 |  | ボルト取付向 | Bolt installation direction | Hướng lắp đặt bu lông
407 | 10章 |  | 誤った取り付け例 | Example of bad installation | Ví dụ về lắp đặt không chính xác
408 | 10章 |  | すき間 | Gap | Khoảng trống
409 | 10章 |  | 内圧 | Inner pressure | Áp lực bên trong
410 | 10章 |  | 正しい取り付け例 | Example of good installation | Ví dụ lắp đặt chính xác
411 | 10章 |  | 振動で防振ゴムを傷つけないようにボルトの取り付けに注意する。 | Pay attention to the bolt installation direction in order not to damage the vibration insulation rubber by the vibration. | Chú ý đến hướng lắp đặt bu lông để không làm hỏng cao su chống rung do rung động.
412 | 10章 | 175 | ラインポンプ | In-line pump | Máy bơm dòng
413 | 10章 |  | 設置上の注意 | Attention for installation | Các lưu ý khi lắp đặt
414 | 10章 |  | 1)ポンプに配管荷重がかからない様にする。 | 1) Do not load the piping weight force to the pump. | 1) Đảm bảo rằng không có tải đường ống nào được áp dụng cho máy bơm.
415 | 10章 |  | ポンプ前後に支持金物を設ける。 | Install the support metal fitting at both upstream side and downstream side. | Lắp đặt phần kim loại cứng hỗ trợ trước và sau bơm.
416 | 10章 |  | 防滴カバー | Water drop protection cover | Nắp chống nhỏ giọt
417 | 10章 |  | 雫が落ちてくる場所に据え付ける場合 | In case of installing in the place where the water drop falls down | Trường hợp lắp đặt ở nơi có giọt nước rơi xuống.
418 | 10章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
419 | 10章 |  | 1m以内 | 1m or less | Trong vòng 1m
420 | 10章 |  | 空気抜きコック | Air purge cock | Lỗ thông hơi
421 | 10章 |  | 連成計 | Compound pressure gauge | Đồng hồ đo liên hợp
422 | 10章 |  | hはフランジ接続が可能なように100mm以上とする。 | h' should be 100mm or more in order to connect with flange. | H phải từ 100 mm trở lên để có thể kết nối mặt bích.
423 | 10章 |  | 2)配管の凸部、鳥居部への取り付けは不可-空気溜りとなる為 | 2) Do not install in the up and down piping in order to prevent the air pocket. | 2) Không lắp vào đường ống lên và xuống để ngăn chặn tích tụ không khí.
424 | 10章 |  | 3)取り付け方向 | 3) Installing direction | 3) Hướng lắp
425 | 10章 |  | 水平(電動機軸水平) | Horizontal (motor axis is horizontal) | Ngang (trục động cơ nằm ngang)
426 | 10章 |  | 垂直(電動機軸水平) | Vertical (motor axis is horizontal) | Dọc (trục động cơ nằm ngang)
427 | 10章 |  | 水平(電動機軸水平) | Horizontal (motor axis is horizontal) | Ngang (trục động cơ nằm ngang)
428 | 10章 |  | 垂直(電動機軸水平) | Vertical (motor axis is horizontal) | Dọc (trục động cơ nằm ngang)
429 | 10章 |  | 動圧がポンプに直にかかる。 | The dynamic pressure loads on the pump directly. | Áp suất động được cấp trực tiếp vào máy bơm.
430 | 10章 |  | 一般に吸込側にCVをつけないので。 | Because CV is not normally installed in the suction side. | Thông thường, CV không được gắn vào phía hút.
431 | 10章 | 176 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
432 | 10章 | 176 | 10-10.ポンプ(3) | 10-10. Pump (3) | 10-10. Máy bơm (3)
433 | 10章 |  | 吊りつける場合 | In case of hanging | Trong trường hợp treo
434 | 10章 |  | ラインポンプ | In-line pump | Máy bơm dòng
435 | 10章 |  | 連成計 | Compound pressure gauge | Đồng hồ đo liên hợp
436 | 10章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
437 | 10章 |  | ゴムフレキ | Rubber made flexible joint | Khớp dẻo cao su
438 | 10章 |  | 天井(壁)とのクリアランス | Clearance with ceiling (or wall) | Khoảng hở với trần (tường)
439 | 10章 |  | モーターカバーが取り外せて点検できるクリアランスを確保する。 | Keep the enough clearance (space) in order to detach the motor cover and maintain the motor. | Giữ đủ khoảng hở (không gian) để tháo nắp mô tơ và bảo dưỡng mô tơ.
440 | 10章 |  | ラインポンプの据付 | In-line pump installation | Lắp đặt máy bơm dòng
441 | 10章 |  | 垂直取り付け | Vertically installation | Lắp đặt theo chiều dọc
442 | 10章 |  | 1m以内 | 1m or less | Trong vòng 1m
443 | 10章 |  | 圧力計 | Pressure gauge | Áp kế
444 | 10章 |  | 空気抜きコック | Air purge cock | Lỗ thông hơi
445 | 10章 |  | 連成計 | Compound pressure gauge | Đồng hồ đo liên hợp
446 | 10章 |  | バンド | Band | Dây chằng
447 | 10章 |  | アングル | Angle shaped steel | Thép hình chữ L
448 | 10章 | 177 | 10.機器廻り詳細図 | 10. Detail drawing around equipment | 10. Bản vẽ chi tiết xung quanh thiết bị
449 | 10章 | 177 | 10-11.送風機 | 10-11. Fan | 10-11. Quạt gió
450 | 10章 |  | 風量測定口 | Air volume test port | Cổng đo lượng không khí
451 | 10章 |  | ダンパー | damper | Van điều tiết
452 | 10章 |  | D以上 | D or more | D trở lên
453 | 10章 |  | チャンバー | Chamber | Buồng
454 | 10章 |  | 風量測定口 | Air volume test port | Cổng đo lượng không khí
455 | 10章 |  | ダンパー | damper | Van điều tiết
456 | 10章 |  | チャンバー | Chamber | Buồng
457 | 10章 |  | チャバー点検口 | Chamber access door | Cổng kiểm tra buồng
458 | 10章 |  | Vベルト | V shaped belt | Đai chữ V
459 | 10章 |  | 電動機 | Motor | Động cơ điện
460 | 10章 |  | ①振動・騒音が問題となるような場所に据え付ける場合は防振基礎とする。 | 1) In case of installed in the place where vibration or noise is problem, use the vibration insulation foundation. | (1) Sử dụng nền chống rung khi lắp đặt ở nơi có vấn đề về rung và ồn.
461 | 10章 |  | 小型の送風機は防振パットドで騒音絶縁するだけでよいものが多いが、大型のものでは防振ゴムまたは金属ばねが用いられる。 | In case of small-sized fan, it may be insulated by only vibration insulation pads, but in case of large-sized fan, it should be isolated by the vibration insulation rubber or metal spring. | Nhiều máy thổi nhỏ chỉ cần cách âm bằng đệm chống rung, nhưng loại lớn thì dùng cao su hoặc lò xo kim loại chống rung.
462 | 10章 |  | 又、Vベルト駆動の送風機では送風機と電動機とは共通架台に取り付けることが必要である。 | And, in case of the V-belt driven fan, the fan and motor should be installed on the common base. | Ngoài ra, trong trường hợp quạt gió truyền động bằng dây đai V, cần phải gắn quạt gió và động cơ trên một giá đỡ chung.
463 | 10章 |  | ②送風機の振動がダクトに伝わると騒音を発生するので接続部にはキャンバス継手を使う。 | 2) Use the canvas joint in order to prevent the vibration transmission from fan to duct, also prevent noise generation. | (2) Vì tiếng ồn được tạo ra khi rung động của quạt gió truyền đến ống dẫn, hãy sử dụng một khớp nối mềm cho phần kết nối.
464 | 10章 |  | ③チャンバーには、内部点検用の点検口が必要。 | 3) The chamber access door is needed in order to inspect inside. | ③ Buồng cần có cổng kiểm tra để kiểm tra nội bộ.
465 | 10章 |  | 取付位置は、メンテ上入りやすい位置に取付けるとする。 | It should be installed in easy-to-enter location. | Vị trí lắp đặt phải là vị trí dễ dàng đi vào bảo trì.
466 | 10章 |  | 点検口サイズは、必ず図示すること。 | The access door size should be drawn surely. | Đảm bảo chỉ ra kích thước cổng kiểm tra.
467 | 10章 |  | ④風量測定口は、長辺側で層流となる部分で測定し易い場所に取付ける。 | 4) The air flow rate test port should be installed in the wider side, small turbulent flow part, and easy-to-measure part. | (4) Lắp đặt cổng lượng không khí ở nơi dễ dàng đo tại phần có dòng chảy tầng trên mặt dài. | 解: 水力学的な層流ではない | Giải pháp: Không phải là dòng chảy tầng thủy lực
468 | 10章 |  | 又、取付個数は下表による。 | And the installation number is shown as below table. | Và số lượng lắp như trong bảng dưới đây.
469 | 10章 |  | 取付辺の寸法 | Installed side dimension | Kích thước bên được lắp đặt
470 | 10章 |  | 300以下 | 300 or less | 300 trở xuống
471 | 10章 |  | 300を超え700以下 | more than 300 and 700 or less | Hơn 300 và ít hơn 700
472 | 10章 |  | 700を超えるもの | more than 700 | Trên 700
473 | 10章 |  | 取付個数 | Installation number | Số lượng lắp đặt

## 11章
11.断熱
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 11章 | 179 | 11.断熱 | 11. Heat insulation | 11. Cách nhiệt
2 | 11章 |  | 11-1.断熱について | 11-1. About heat insulation | 11-1. Về cách nhiệt
3 | 11章 |  | 11-2.保温材の厚さ | 11-2. Heat insulation thickness | 11-2. Độ dày vật liệu cách nhiệt
4 | 11章 | 180 | 11.断熱 | 11. Heat insulation | 11. Cách nhiệt
5 | 11章 | 180 | 11-1.断熱について | 11-1. About heat insulation | 11-1. Về cách nhiệt
6 | 11章 |  | a)断熱とは | a) About heat insulation | a) Cách nhiệt là gì?
7 | 11章 |  | 空調に用いられる熱媒(ダクトの場合は冷風や温風、配管の場合は冷水・温水・蒸気など)は、周囲との温度差があるため、熱媒が高温の場合はそのままでは熱を失う。 | The heat resource used for air-conditioning (cold air or hot air in case of duct, also cold water, hot water, steam and others in case of piping) gives its heat to the surroundings by the temperature difference in case of high temperature. | Vì môi chất nhiệt sử dụng cho điều hòa không khí (không khí lạnh hoặc không khí nóng trong trường hợp ống dẫn, nước lạnh / nước nóng / hơi nước) có sự chênh lệch nhiệt độ với môi trường xung quanh, vì vậy trong trường hợp nhiệt độ cao nếu để nguyên như vậy nhiệt lượng sẽ biến mất.
8 | 11章 |  | 逆に熱媒が低温の場合は周囲の熱を取り込んでしまう。 | Reversely, it obtains heat from surroundings in case of low temperature. | Ngược lại, khi môi chất có nhiệt độ thấp thì nhiệt lượng xung quanh được lấy vào.
9 | 11章 |  | これらを防止するために、機器やダクト・配管の表面を熱絶縁材(保温材)で被覆することを断熱といい、断熱にはその目的に応じ、保温・保冷・防露に区分される。 | The heat insulation is to cover the surface of equipment, duct and pipe with the heat insulation material (heat keeping material) in order to prevent the heat loss. And the heat insulation is classified into the keeping hotness, keeping coldness and dew protection according to the purpose. | Để ngăn chặn những điều này, phủ lên bề mặt thiết bị, ống dẫn và đường ống một lớp vật liệu cách nhiệt (vật liệu giữ nhiệt) được gọi là cách nhiệt. Và cách nhiệt được phân loại thành cách nhiệt nóng, cách nhiệt lạnh và chống đọng sương tùy theo mục đích.
10 | 11章 |  | これらを総称して「保温工事」と称することもある。 | The heat insulation work may be collectively called of these. | Đây có thể được gọi chung là "thi công cách nhiệt".
11 | 11章 |  | 施工図を作成するに当たっては、ダクト・配管サイズの他に、保温厚も考慮しなければならない。 | In case of making the workshop drawing, pay attention to not only the duct and pipe size but also the heat insulation thickness. | Khi lập bản vẽ thi công, ngoài kích thước ống dẫn và đường ống, phải tính đến độ dày lớp cách nhiệt.
12 | 11章 |  | 特に天井内に納めるダクト・配管については注意を要する。 | Especially, pay attention to the duct and pipe installed above the ceiling. | Đặc biệt cần chú ý đến các ống dẫn và đường ống được lưu trữ trên trần nhà.
13 | 11章 |  | 用語(参:JIS A 9501) | Terminology (reference: JIS A 9501) | Thuật ngữ (Tham khảo: JIS A 9501)
14 | 11章 |  | a.保温 | a. Keeping hotness | a. Cách nhiệt nóng
15 | 11章 |  | 常温以上、約100℃以下の物体を被覆し、熱放散を少なくすること、または被覆後の表面温度を低下させることを目的とする処置。 | This treatment is to cover the object of temperature above normal temperature and below about 100 degC in order to reduce the heat dissipation or to reduce the covered surface temperature. | Phương pháp xử lý nhằm mục đích bao phủ một vật thể ở nhiệt độ bình thường trở lên và khoảng 100 ° C đổ xuống để giảm tản nhiệt hoặc hạ nhiệt độ bề mặt sau khi phủ.
16 | 11章 |  | b.保冷 | b. Keeping coldness | b. Cách nhiệt lạnh
17 | 11章 |  | 常温以下の物体を被覆し、進侵入熱量を小さくすること、または被覆の表面の温度を露点温度以上とし、表面に結露を生じさせない事を目的とする処置。 | This treatment is to cover the object of temperature below normal temperature in order to reduce the heat invasion, or to prevent the condensation on the surface by make the covered surface temperature higher than the dew point. | Xử lý nhằm mục đích che phủ một vật thể dưới nhiệt độ bình thường để giảm lượng nhiệt ra vào hoặc đặt nhiệt độ của bề mặt lớp phủ bằng nhiệt độ điểm sương hoặc cao hơn để ngăn đọng sương trên bề mặt.
18 | 11章 |  | c.防露 | c. Dew protection | c. Chống đọng sương
19 | 11章 |  | 保冷の一分野で、主に0℃以上常温以下の物体の表面に結露を生じさせないための処置。 | This treatment is one of the keeping hotness, and it is to prevent condensation on the surface of objects of temperature 0 deg C or more and normal temperature or less. | Một lĩnh vực cách nhiệt lạnh, chủ yếu là các biện pháp ngăn chặn sự ngưng tụ hình thành trên bề mặt của các vật thể trên 0 ° C và dưới nhiệt độ bình thường.
20 | 11章 |  | b)断熱施工 | b) Heat insulation work | b) Kết cấu cách nhiệt
21 | 11章 |  | 保温・保冷および防露の施工はそれぞれの目的に応じた方法をとるため、その材料および手順は若干異なる。 | The work of keeping hotness, keeping coldness and dew protection differ their materials and procedures slightly in accordance with their each purposes. | Thi công cách nhiệt nóng, cách nhiệt lạnh và chống đọng sương khác nhau về vật liệu và quy trình một chút phù hợp với từng mục đích của chúng.
22 | 11章 |  | (細かな施工方法や、表面仕上げなどについては、「空気調和・衛生工学会規格SHASE」「JIS A 9501保温保冷工事施工標準」「国土交通省大臣官房営繕部監修機械設備工事共通仕様書」などを参照) | (For detailed construction method, surface finish and others, refer to "SHASE (the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan) Standard", "JIS (Japanese Industrial Standard) A 9501 Keeping hotness and keeping coldness work standard" and "Mechanical work common specification supervised by the MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism), Minister secretariat, Building and repair department") | (Để biết các phương pháp thi công chi tiết và hoàn thiện bề mặt, hãy tham khảo "Tiêu chuẩn Hiệp hội Kỹ thuật Vệ sinh và Điều hòa không khí", "Tiêu chuẩn thi công cách nhiệt nóng và cách nhiệt lạnh JIS A9501", "Thông số kỹ thuật chung cho thi công thiết bị cơ khí do Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng giám sát, giao thông vận tải và du lịch ")
23 | 11章 |  | 保温・保冷材には様々な種類がある。 | There are various types of keeping hotness and keeping coldness material. | Có nhiều loạt vật liệu cách nhiệt nóng và cách nhiệt lạnh.
24 | 11章 |  | その中でも建築設備で主に用いられるものは、グラスウール・ロックウール・ポリスチレンフォームなどが用いられるである。 | In case of mechanical facility system, the glass wool, rock wool and polystyrene foam are mainly used. | Trong số đó, bông thủy tinh, len đá, bọt Polystyrene,… được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị xây dựng.
25 | 11章 |  | ・ダクトの保温 | - Heat insulation of duct | ・ Cách nhiệt của ống dẫn
26 | 11章 |  | ダクトの保温(保冷)材は、グラスウール24k(密度:1m3当たり24kg)、または40k(同40kg)、もしくはロックウール(岩綿)保温板(帯)が用いられる。 | In case of duct, heat insulation board (belt) of Glass wool 24k (density: 24kg / m3), or 40k (40kg / m3) or rock wool are used as the heat insulation material. | Vật liệu cách nhiệt (lạnh) của ống dẫn thì, bông thủy tinh 24k (tỷ trọng: 24kg trên m3), 40k (40kg trên m3), hoặc len đá (len đá) tấm cách nhiệt (đai) được sử dụng.
27 | 11章 |  | 保温材厚さは冷媒温度・管径・保温材質等により異なる。 | The heat insulation material thickness differs based on the air and others temperature, heat insulation material type and others. | Độ dày của vật liệu cách nhiệt thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ môi chất lạnh, chất liệu cách nhiệt và những thứ tương tự.
28 | 11章 |  | ・配管の保温 | - Heat insulation of piping | ・ Cách nhiệt đường ống
29 | 11章 |  | 配管の保温(断熱)材としては、高温ではケイ酸カルシウム、150℃から常温まではグラスウール・ロックウール、保冷用としてグラスウールやポレスチレンフォームが一般に用いられる。 | In case of pipe, calcium silicate for high temperature, glass wool and rock wool for 150 deg C to normal temperature, and glass wool and polystyrene foam for low temperature are generally used as the heat insulation material. | Vật liệu cách nhiệt của đường ống thì, Canxi silicat thường được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cho nhiệt độ cao, bông thủy tinh / len đá từ 150 ° C đến nhiệt độ bình thường và bông thủy tinh hoặc bọt Polystyrene để cách nhiệt lạnh.
30 | 11章 |  | 配管の保温材厚さは、SHASEなどで標準が定められている。(次項一覧表参照) | The heat insulation material thickness is specified by SHASE and others. (Refer to table shown as below.) | Độ dày tiêu chuẩn của vật liệu cách nhiệt cho đường ống do SHASE đặt ra. (Tham khảo danh sách trong phần tiếp theo)
31 | 11章 | 181 | 「国土交通省大臣官房営繕部監修 機械設備工事共通仕様書」より | Based on "Mechanical work common specification supervised by the MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism), Minister secretariat, Building and repair department" | Dựa trên (Thông số kỹ thuật chung cho Thi công Thiết bị Cơ khí do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng giám sát, Giao thông vận tải và Du lịch)
32 | 11章 |  | 保温材の厚さ | Heat insulation material thickness | Độ dày vật liệu cách nhiệt
33 | 11章 |  | 単位mm | Unit mm | Đơn vị mm
34 | 11章 |  | 呼び径 | Nominal diameter | Đường kính danh định
35 | 11章 |  | 保温の種別 | Heat insulation classification | Loại cách nhiệt
36 | 11章 |  | 300以上 | 300 or more | 300 trở lên
37 | 11章 |  | 参考使用区分 | Referable classification | Tham khảo phân loại sử dụng
38 | 11章 |  | イ | 1 | 1
39 | 11章 |  | ロ | 2 | 2
40 | 11章 |  | ハ | 3 | 3
41 | 11章 |  | ロックウール | Rock wool | Len đá
42 | 11章 |  | グラスウール | Glass wool | Bông thủy tinh
43 | 11章 |  | ポリスチレンフォーム | Polystyrene foam | Bọt polystyrene
44 | 11章 |  | 温水管 | Hot water pipe | Ống nước nóng
45 | 11章 |  | 給湯管 | Hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng
46 | 11章 |  | 蒸気管 | Steam pipe | Ống hơi
47 | 11章 |  | 冷水管 | Chilled water pipe | Ống nước lạnh
48 | 11章 |  | 冷温水管 | Chilled and hot water pipe | Ống nước nóng lạnh
49 | 11章 |  | 給媒管 | Refrigerant supply pipe | Ống cung cấp chất làm lạnh
50 | 11章 |  | 給水管 | Water supply pipe | Ống cấp nước
51 | 11章 |  | 排水管 | Drainage pipe | Ống thoát nước
52 | 11章 |  | 機器・排気筒・煙道・内張り | Equipment, exhaust pipe, flue, inner attached (sound protection) | Thiết bị / ống xả / ống khói / lớp lót
53 | 11章 |  | 露出部は50、隠ぺい部は25 | 50 in case of expose, 25 in case of enclose | 50 phần lộ ra, 25 phần ẩn
54 | 11章 |  | 注、高圧(0.1MPa(1kgf/cm2)以上)の蒸気管及び蒸気ヘッダーの保温厚は特記による。 | Note: The heat insulation thickness of high temperature (0.1MPa (1kgf / cm2) or more) steam pipe and steam header is specified on the special specification. | Lưu ý, độ dày cách nhiệt của ống dẫn hơi và đầu dẫn hơi có áp suất cao (0,1MPa (1kgf / cm2) trở lên) được quy định.
55 | 11章 |  | 「空気調和・衛生工学会企画規格 SHASE」より | Based on "SHASE (the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan) Standard" | Từ "Điều hòa không khí và Hiệp hội Kỹ thuật Vệ sinh Tiêu chuẩn SHASE"
56 | 11章 |  | 配管の保温厚(mm) | Heat insulation material thickness of pipe (mm) | Độ dày cách nhiệt của đường ống (mm)
57 | 11章 |  | 室内温度(℃) | Room temperature (degC) | Nhiệt độ trong phòng (℃)
58 | 11章 |  | 周囲温度(℃) | Surrounding temperature (degC) | Nhiệt độ xung quanh (℃)
59 | 11章 |  | 相対湿度(℃%) | Relative humidity (%) | Độ ẩm tương đối (%)
60 | 11章 |  | 管径 | Pipe diameter | Đường kính ống
61 | 11章 |  | 保温材 | Heat insulation material | Vật liệu cách nhiệt
62 | 11章 |  | ロックウール保温筒1号、グラスウール保温筒、ケイ酸カルシウム保温筒2号、パーライト保温筒2号 | Rock wool insulation cylinder No. 1, glass wool insulation cylinder, calcium silicate insulation cylinder No. 2, perlite insulation cylinder No. 2 | Ống cách nhiệt len đá số 1, ống cách nhiệt bông thủy tinh số 2, ống cách nhiệt Canxi Silicat số 2, ống cách nhiệt đá chân châu số 2
63 | 11章 |  | ロックウール保温筒1号、グラスウール保温筒、フォームポリスチレン保温筒2号 | Rock wool insulation cylinder No. 1, glass wool insulation cylinder, polystyrene foam insulation cylinder No. 2 | Ống cách nhiệt len đá số 1, ống cách nhiệt bông thủy tinh, ống cách nhiệt Polystyrene bọt số 2
64 | 11章 |  | 注.(1)年間使用時間3000時間 | Note: Annual operating hours is 3000 hrs. | Lưu ý. (1) Thời gian sử dụng hàng năm 3000 giờ

## 12章
12.スリーブ・インサート
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 12章 | 183 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
2 | 12章 |  | 12-1.概要 | 12-1. Outline | 12-1. Phác thảo
3 | 12章 |  | 12-2.スリーブの種類・表示方法 | 12-2. Sleeve type, how to show | 12-2. Các loại ống/lỗ Sleeve - Cách biểu thị
4 | 12章 |  | 12-3.スリーブの開口寸法・寸法表示 | 12-3. Sleeve opening dimension, dimension annotation | 12-3. Kích thước của ống/lỗ Sleeve - Cách biểu thị
5 | 12章 |  | 12-4.インサートの種類と表示方法・支持間隔 | 12-4. Insert type, how to show and supporting distance | 12-4. Các loại Insert và phương thức biểu thị - Khoảng lắp đặt
6 | 12章 |  | 12-5.インサートのダクトからの離れ・寸法表示 | 12-5. Distance between insert and dust, dimension annotation | 12-5. Khoảng hở từ ống dẫn Duct đến Insert - Cách biểu thị
7 | 12章 |  | 12-6.ダクトのインサート記入例(1)(2) | 12-6. Example of duct insert drawing (1) (2) | 12-6. Ví dụ về Insert của ống dẫn Duct (1) (2)
8 | 12章 |  | 12-7.配管のインサート記入例(1)(2) | 12-7. Example of piping insert drawing (1) (2) | 12-7. Ví dụ về Insert của đường ống (1) (2)
9 | 12章 |  | 12-8.スリーブの取り付け例 | 12-8. Example of sleeve installation | 12-8. Ví dụ về lắp đặt ống/lỗ Sleeve
10 | 12章 | 184 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
11 | 12章 | 184 | 12-1.概要 | 12-1. Outline | 12-1. Phác thảo
12 | 12章 |  | 1.スリーブ | 1. Sleeve | 1. Sleeve
13 | 12章 |  | ダクトや配管のルートの途中に壁や梁があるときは、あらかじめ貫通する場所に穴を開けておいて、そこを通すようにする。 | In case that the wall or beam exist in the duct or piping route, make the hole in the wall and beam to penetrate beforehand in order to pass the duct and piping through. | Trong trường hợp có tường hoặc dầm nằm ở đường đi của ống dẫn Duct hoặc đường ống, hãy tạo một lỗ ở nơi mà nó sẽ xuyên qua trước để nó có thể đi qua.
14 | 12章 |  | コンクリート躯体のときに穴をあける手段として用いるのがスリーブで、コンクリートの打設のまえに型枠に取り付けておく。 | The sleeve is used as a means to make the hole in the concrete body, and is attached to the form mold before concrete work. | Ống sleeve được sử dụng như một phương tiện để tạo lỗ trên khung xương bê tông, và nó được gắn vào ván khuôn trước khi đổ bê tông.
15 | 12章 |  | その穴の使用目的あるいは場所によってスリーブの材質や形状を使い分ける。 | Decide the sleeve material and type based on the use purpose and location of the hole. | Vật liệu và hình dạng của ống sleeve được chọn tùy theo mục đích hoặc vị trí của lỗ.
16 | 12章 |  | なお、構造体が鉄骨のときは、貫通用の穴を鉄骨の制作時にあけておかなければならない。 | In case that the structure is the steel frame, the sleeve for penetration should be made at the time of production of the steel frame. | Ngoài ra, kết cấu là khung thép thì khi sản xuất khung thép phải khoét lỗ để xuyên qua.
17 | 12章 |  | 2.インサート | 2. Insert | 2. Insert
18 | 12章 |  | インサートは配管やダクトあるいは機器等を上階のスラブから吊るときに、吊り棒をスラブに固定するむために使用するもので、床のコンクリートを打設するまえに床の型枠あるいはデッキプレートに取り付けておく。 | The Insert is used to fix the hanging rod to the slab in case of hanging piping, duct or equipment from the upper floor slab, and is attached to the floor form mold or deck plate before the concrete work. | Chèn insert được sử dụng để cố định thanh treo vào tấm sàn trong trường hợp treo đường ống, ống dẫn Duct hoặc thiết bị từ tấm sàn phía trên, và được gắn vào khuôn mẫu sàn hoặc bản mặt cầu trước khi thi công bê tông.
19 | 12章 |  | その種類はダクトあるいは配管の支持計画によって決められ、インサートが受ける荷重によって、サイズと種類が使い分けられる。 | The insert type is decided based on the duct or piping support plan, and the size and type should be used properly based on the received force by the insert. | Loại insert được xác định bởi sơ đồ hỗ trợ của ống dẫn Duct hoặc đường ống, và kích thước và loại được chọn tùy theo tải trọng mà phụ kiện nhận được.
20 | 12章 |  | 型枠用インサート | Insert for form mold | Insert dùng cho ván khuôn
21 | 12章 |  | デッキプレート用インサート | Insert for deck plate | Insert dành cho tấm sàn deck
22 | 12章 |  | スリーブサイズ 梁高の1/2Dまでとする。 | The sleeve size in the beam should be 1/2 or less of the beam height. | Kích thước ống sleeve trong dầm phải bằng 1/2 hoặc nhỏ hơn chiều cao của dầm.
23 | 12章 |  | 梁に対して角は不可。(スパイラル丸スリーブ複数で対応) | Do not use the rectangular sleeve in the beam. (use the 2 or more circular sleeves.) | Không sử dụng ống sleeve hình chữ nhật trong dầm. (sử dụng 2 hoặc nhiều ống sleeve tròn.)
24 | 12章 | 185 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
25 | 12章 | 185 | 12-2.スリーブの種類・表示方法 | 12-2. Sleeve type, how to show | 12-2. Các loại ống/lỗ Sleeve - Cách biểu thị
26 | 12章 |  | 種類 | Type | Loại
27 | 12章 |  | 材質 | Material | Chất liệu
28 | 12章 |  | スリーブ名 | Sleeve name | Tên ống sleeve
29 | 12章 |  | 使用場所 | Used place | Nơi sử dụng
30 | 12章 |  | 用途 | Use | Ứng dụng
31 | 12章 |  | 木製 | Wooden | Làm bằng gỗ
32 | 12章 |  | 箱 | Box | Hộp
33 | 12章 |  | 壁・床 | Wall, floor | Tường, sàn
34 | 12章 |  | 角ダクト | Rectangular duct | Ống dẫn Duct chữ nhật
35 | 12章 |  | 紙製 | Paper made | Làm bằng giấy
36 | 12章 |  | 丸(ボイド) | Circular sleeve (void) | Tròn (ống tròn)
37 | 12章 |  | 壁・床・梁 | Wall, floor, beam | Tường, sàn, dầm
38 | 12章 |  | 配管・丸ダクト | Pipe and circular duct | Đường ống, ống dẫn Duct tròn
39 | 12章 |  | 鉄製 | Steel made | Làm bằng sắt
40 | 12章 |  | 鉄板スリーブ | Steel plate sleeve | ống sleeve sắt lá
41 | 12章 |  | 壁・床・梁 | Wall, floor, beam | Tường, sàn, dầm
42 | 12章 |  | 配管・丸ダクト | Pipe and circular duct | Đường ống, ống dẫn Duct tròn
43 | 12章 |  | 黒ガス管スリーブ(つば付) | Non-galvanized steel pipe (with brim) | Ống thép không mạ kẽm (có vành)
44 | 12章 |  | 外壁 | Outer wall | Tường ngoài
45 | 12章 |  | 配管 | Piping | Đường ống
46 | 12章 |  | 実管スリーブ(配管用) | Embedded sleeve (for piping) | Ống sleeve thực tế (dành cho đường ống)
47 | 12章 |  | 梁・壁 | Beam, wall | Dầm, tường
48 | 12章 |  | 配管 | Piping | Đường ống
49 | 12章 |  | 実管スリーブ(ダクト用) | Embedded sleeve (for duct) | Ống sleeve thực tế (dành cho ống dẫn Duct)
50 | 12章 |  | 壁・床 | Wall, floor | Tường, sàn
51 | 12章 |  | 角ダクト | Rectangular duct | Ống dẫn Duct chữ nhật
52 | 12章 |  | 塩ビ製 | Rigid PVC made | Làm bằng nhựa PVC
53 | 12章 |  | 塩ビ管 | Rigid PVC pipe | Ống nhựa PVC
54 | 12章 |  | 壁・床 | Wall, floor | Tường, sàn
55 | 12章 |  | 蓄熱槽の連通管 | Interconnecting pipe for storage tank | Ống thông hơi của bể chứa nhiệt
56 | 12章 |  | ※上記リストは一般的に使用されている物であり、仕様書・施工要領書にて決定する。 | * The above list is used generally, however decide actually based on the specification and working instruction. | * Danh sách trên được sử dụng chung được xác định bởi các thông số kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng
57 | 12章 |  | 表示方法 | Symbol mark | Phương pháp hiển thị | 解: シンボル | Giải pháp: Ký hiệu
58 | 12章 |  | 壁 | Wall | Tường
59 | 12章 |  | 梁 | Beam | Dầm
60 | 12章 |  | 紙製ボイド | Paper made void | Ống giấy tròn
61 | 12章 |  | 塩ビ製 | Rigid PVC made | Làm bằng nhựa PVC
62 | 12章 |  | 鉄管つば付 | Steel pipe with brim | Ống thép có vành
63 | 12章 |  | 木製箱 | Wooden box | Hộp bằng gỗ
64 | 12章 |  | ※表示方法は図面中に凡例を記入する。 | * Annotate the symbol mark in the drawing. | ※ Đối với phương pháp hiển thị, nhập chú giải trong hình vẽ.
65 | 12章 | 186 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
66 | 12章 | 186 | 12-3.スリーブの開口寸法・寸法表示 | 12-3. Sleeve opening dimension, dimension annotation | 12-3. Kích thước của ống/lỗ Sleeve - Cách biểu thị
67 | 12章 |  | 開口寸法 | Opening dimension | Kích thước mở lỗ
68 | 12章 |  | 内容 | Classification | Nội dung | 解: 区分 | Giải pháp: Phân chia
69 | 12章 |  | 開口寸法 | Opening dimension | Kích thước mở lỗ
70 | 12章 |  | 角ダクト | Rectangular duct | Ống dẫn Duct chữ nhật
71 | 12章 |  | ダクトサイズ＋100mm | Duct size +100mm | Kích thước ống dẫn Duct + 100mm
72 | 12章 |  | 丸ダクト | Circular duct | ống dẫn Duct tròn
73 | 12章 |  | ダクトサイズ＋100mm | Duct size +100mm | Kích thước ống dẫn Duct + 100mm
74 | 12章 |  | 配管(裸管) | Pipe (without heat insulation) | Hệ thống ống nước (ống trần)
75 | 12章 |  | 配管サイズ＋50～100mm | Pipe size +50-100mm | Kích thước đường ống + 50-100mm
76 | 12章 |  | 配管(保温あり) | Pipe (with heat insulation) | Đường ống (có cách nhiệt)
77 | 12章 |  | 保温外形＋50mm | Heat insulation outer size +50mm | Kích thước bên ngoài cách nhiệt + 50mm
78 | 12章 |  | ※上記リストは一般的に使用されている物であり、仕様書・施工要領書にて決定する。 | * The above list is used generally, however decide actually based on the specification and working instruction. | * Danh sách trên được sử dụng chung được xác định bởi các thông số kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng
79 | 12章 |  | 特記 | Note | Đặc biệt đề cập
80 | 12章 |  | 開口幅が1500mmを超える場合、箱を分割して箱下端にコンクリートが十分まわるようにする。 | In case that the opening width exceeds 1500mm, divide the box in order to pour the concrete up to the box bottom easily. | Trường hợp chiều rộng lỗ mở vượt quá 1500 mm, hãy chia hộp để bê tông được bao bọc đủ xung quanh đáy hộp.
81 | 12章 |  | 無筋にしておく。 | Make the concrete non-reinforced. | Làm cho bê tông không cốt thép
82 | 12章 |  | 100mm程度のすき間を設け、型枠解体後に斫る。 | Make the gap of about 100mm and chip the concrete after the concrete work. | Tạo khe hở khoảng 100mm và đục sau khi tháo ván khuôn.
83 | 12章 |  | 寸法表示 | Dimension annotation | Kích thước hiển thị
84 | 12章 |  | 梁スリーブ図 | Beam sleeve drawing | Bản vẽ ống sleeve dầm
85 | 12章 |  | 通り芯 | Grid line | Đường tâm
86 | 12章 |  | 梁幅 | Beam width | Chiều rộng dầm
87 | 12章 |  | 壁スリーブ図 | Wall sleeve drawing | Bản vẽ ống sleeve tường
88 | 12章 |  | 寄り寸法は、箱スリーブは面・丸スリーブは芯で記入する。 | Annotate the sleeve offset dimension from grid line based on the surface in case of the box sleeve and the center in case of circular sleeve. | Đối với các kích thước bên, khoảng cách được nhập tính từ tâm với ống sleeve hộp và từ tâm cho ống sleeve tròn.
89 | 12章 |  | 箱スリーブは、W×H・丸スリーブはφで記入する。 | Annotate the sleeve size based on W x H in case of the box sleeve and D (diameter) in case of circular sleeve. | Nhập W × H cho ống sleeve hộp và φ cho ống sleeve tròn.
90 | 12章 |  | 箱スリーブはスリーブ下端・丸スリーブはスリーブ芯でFLからの高さを記入する。 | Annotate the sleeve height from FL (floor level) based on the bottom end in case of the box sleeve and the center in case of the circular sleeve. | Đối với ống sleeve hộp nhập chiều cao FL lấy ở mặt dưới - với ống sleeve tròn nhập chiều cao FL lấy ở tâm
91 | 12章 |  | 設備各社の複合図で表現する場合は、設備別のシンボルマークを記入する。 | In case of the integrated drawing, annotate the symbol mark for each facility system. | Trường hợp thể hiện bằng sơ đồ tổng hợp của từng công ty thiết bị, nhập ký hiệu cho từng thiết bị.
92 | 12章 |  | 例、A:空調 P:衛生 E:電気 | Example, A: Air-conditioning, P: Plumbing, E: Electrical | Ví dụ, A: Điều hòa - P: Vệ sinh - E: Điện
93 | 12章 | 187 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
94 | 12章 | 187 | 12-4.インサートの種類と表示方法・支持間隔 | 12-4. Insert type, how to show and supporting distance | 12-4. Các loại Insert và phương thức biểu thị - Khoảng lắp đặt
95 | 12章 |  | 表示方法 | Type and symbol mark | Loại và phương pháp hiển thị
96 | 12章 |  | 種類 | Type | Loại
97 | 12章 |  | 表示方法 | Symbol mark | Phương pháp hiển thị
98 | 12章 |  | 備考 | Note | Ghi chú
99 | 12章 |  | 固定式インサート(一般の型枠用・デッキプレート用) | General insert (for form mold and deck plate) | Insert kiểu cố định (Dùng cho ván khuôn / Dùng cho tấm sàn deck ) | 解: 一般 | Giải pháp: Chung
100 | 12章 |  | 配管 ダクト9mm | Duct 9mm | Ống dẫn Duct 9mm
101 | 12章 |  | 配管 125A以上 12mm 100A以上以下 9mm | Piping 12mm in case of 125A or more, 9mm in case of 100A or less | Đường ống 12mm trong trường hợp 125A trở lên, 9mm trong trường hợp 100A trở xuống
102 | 12章 |  | 断熱スラブ用インサート | Insert for heat insulation slab | Insert cho tấm cách nhiệt
103 | 12章 |  | マーク全体を三角で囲む。 | Enclose the symbol mark by the triangle shape. | Đánh dấu ký hiệu bằng hình tam giác.
104 | 12章 |  | カンザシ | Comb shaped support | Kanzashi (tên gọi khi dùng để đỡ, giữ các thiết bị vật tư…)
105 | 12章 |  | マークに×印をつける。 | Annotate the X mark to the symbol mark. | Đánh dấu ký hiệu bằng hình chữ X
106 | 12章 |  | ※表示方法は図面中に凡例を記入する。 | * Annotate the symbol mark in the drawing. | ※ Đối với phương pháp hiển thị, nhập chú giải trong hình vẽ.
107 | 12章 |  | 支持間隔 | Support interval | Khoảng cách hỗ ttợ
108 | 12章 |  | ダクト最大水平支持間隔 | Duct maximum horizontal support interval | Khoảng hỗ trợ ngang tối đa cho ống dẫn Duct
109 | 12章 |  | ダクト板厚 | Duct plate thickness | Độ dày tấm của ống dẫn Duct
110 | 12章 |  | 最大間隔 | Maximum interval | Khoảng cách tối đa
111 | 12章 |  | 配管最大水平支持間隔 | Piping maximum horizontal support interval | Khoảng hỗ trợ ngang tối đa cho đường ống
112 | 12章 |  | 鋼管 | Steel pipe | Ống thép
113 | 12章 |  | 呼び径 | Nominal diameter | Đường kính danh định
114 | 12章 |  | 最大間隔 | Maximum interval | Khoảng cách tối đa
115 | 12章 |  | 銅管 | Cupper pipe | Ống đồng
116 | 12章 |  | ステンレス鋼鋼管 | Stainless steel pipe | Ống thép không gỉ
117 | 12章 |  | 塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe | Ống PVC cứng
118 | 12章 |  | ※上記リストは一般的(HASSSHASE)に使用されている物であり、仕様書・施工要領書にて決定する。 | * The above list is used generally (base on the SHASE), however decide actually based on the specification and working instruction. | * Danh sách trên được sử dụng chung (dựa trên SHASE), tuy nhiên quyết định thực sự dựa trên thông số kỹ thuật và hướng dẫn xây dựng.
119 | 12章 | 188 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
120 | 12章 | 188 | 12-5.インサートのダクトからの離れ・寸法表示 | 12-5. Distance between insert and dust, dimension annotation | 12-5. Khoảng hở từ ống dẫn Duct đến Insert - Cách biểu thị
121 | 12章 |  | ダクトからの離れ | Distance from duct | Khoảng cách từ ống dẫn Duct
122 | 12章 |  | 9mmφの場合 | In case of 9mmD | Trong trường hợp 9 mmφ
123 | 12章 |  | 12mmφの場合 | In case of 12mmD | Trong trường hợp 12 mmφ
124 | 12章 |  | A:ダクト寸法＋20mm | A: Duct size +20mm | A: Kích thước ống dẫn Duct + 20mm
125 | 12章 |  | B:ダクト寸法＋30mm | B: Duct size +30mm | B: Kích thước ống dẫn Duct + 30mm
126 | 12章 |  | 寸法表示 | Dimension annotation | Kích thước hiển thị
127 | 12章 |  | 特記 | Note | Ghi chú
128 | 12章 |  | 1.通り芯からの寸法で記入する。 | 1. Annotate the offset dimension from the grid line. | 1. Nhập bằng kích thước từ đường tâm
129 | 12章 |  | 通り芯から梁面・壁面までの寸法も付近に記入する。 | Also annotate at the near the sleeve the offset dimension of the surface of both the beam and wall . | Nhập các kích thước từ tâm dầm đến bề mặt dầm / bề mặt tường ở vùng lân cận.
130 | 12章 |  | 2.柱スパンの両側から寄り寸法を表示する。 | 2 Annotate the offset dimension from both column side. | 2. Hiển thị kích thước từ cả hai phía của nhịp cột.
131 | 12章 |  | (型枠工事がスパンのどちら側から施工してくるのかわからない場合を考慮して。) | (Because of considering that the form mold work cannot be known to start from which side of the column.) | (Hãy xem xét khi bạn không biết công việc ván khuôn sẽ được thực hiện từ phía nào của nhịp.)
132 | 12章 | 189 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
133 | 12章 | 189 | 12-6.ダクトのインサート記入例(1) | 12-6. Example of duct insert drawing (1) | 12-6. Ví dụ về mục nhập insert ống dẫn Duct (1)
134 | 12章 |  | ダクトのインサート記入例(1) | Example of duct insert drawing (1) | Ví dụ về mục nhập insert ống dẫn Duct (1)
135 | 12章 |  | 1.分岐部 | 1. Branch part | 1. Phần nhánh
136 | 12章 |  | 3600以内 | 3600mm or less | Trong vòng 3600
137 | 12章 |  | 1800以内 | 1800mm or less | Trong vòng 1800
138 | 12章 |  | 2.エルボ部(ダクト幅≦1200mmのとき) | 2. Elbow part (in case of duct width 1200mm or less) | 2. Phần khuỷu nối (khi chiều rộng ống dẫn Duct ≤ 1200 mm)
139 | 12章 |  | 3600以内 | 3600mm or less | Trong vòng 3600
140 | 12章 |  | 1800以内 | 1800mm or less | Trong vòng 1800
141 | 12章 |  | ダクト幅≦＞1200のときはエルボ本体を吊ること。 | In case of 1200mm or more, the elbow should be supported. | Khi chiều rộng ống dẫn Duct ≤ 1200 thì treo thân khuỷu nối.
142 | 12章 | 190 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
143 | 12章 | 190 | 12-6.ダクトのインサート記入例(2) | 12-6. Example of duct insert drawing (2) | 12-6. Ví dụ về mục nhập insert ống dẫn Duct (2)
144 | 12章 |  | ダクトのインサート記入例(2) | Example of duct insert drawing (2) | Ví dụ về mục nhập insert ống dẫn Duct (2)
145 | 12章 |  | 防火ダンパは必ず支持する。 | The fire protection damper should be supported. | Cần hỗ trợ van điều tiết chống cháy.
146 | 12章 |  | 1800以内 | 1800mm or less | Trong vòng 1800
147 | 12章 |  | 3600以内 | 3600mm or less | Trong vòng 3600
148 | 12章 |  | ※矩形防火ダンパ 長辺301以上 4点吊り 長辺300以下 2点吊り | * In case of the rectangular fire protection damper, 4 hanging points in case of the wider side width 300mm or more and 2 hanging points in case of the wider side width less than 300mm. | ※Đối với van điều tiết chống cháy hình chữ nhật, 4 điểm treo đối với cạnh dài 301 trở lên, 2 điểm treo đối với cạnh dài 300 trở xuống.
149 | 12章 |  | ※丸形防火ダンパ 内径300以上 4点吊り 内径300未満 2点吊り | * In case of the circular fire protection damper, 4 hanging points in case of the diameter 300mm or more and 2 hanging points in case of the diameter less than 300mm. | ※Đối với van điều tiết chống cháy tròn, 4 điểm treo với đường kính trong 300 trở lên, 2 điểm treo với đường kính trong 300 trở xuống.
150 | 12章 |  | 4.吹出口・吸込口・排煙口 | 4. Air inlet, air outlet, smoke outlet | 4. Cổng thoát khí / cổng hút / cổng thoát khói
151 | 12章 |  | 3600以内 | 3600mm or less | Trong vòng 3600
152 | 12章 | 191 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
153 | 12章 | 191 | 12-7.配管のインサート記入例(1) | 12-7. Example of piping insert drawing (1) | 12-7. Ví dụ về mục nhập insert đường ống (1)
154 | 12章 |  | 配管のインサート記入例(1) | Example of piping insert drawing (1) | Ví dụ về mục nhập insert đường ống (1)
155 | 12章 |  | 1.曲がり部 | 1. Elbow part | 1. Phần uốn cong
156 | 12章 |  | 管径 | Pipe diameter | Đường kính ống
157 | 12章 |  | 最大長さL(mm) | Maximum length L (mm) | Chiều dài tối đa L (mm)
158 | 12章 |  | 25A以下 | 25A or less | 25A trở xuống
159 | 12章 |  | 32A以上 | 32A or more | 32A trở lên
160 | 12章 |  | 90°立上げ | 90 degree upward | 90 độ hướng lên
161 | 12章 |  | (最大) | (maximum) | (Tối đa)
162 | 12章 |  | 45°立上げ | 45 degree upward | 45 độ hướng lên
163 | 12章 |  | (最大) | (maximum) | (Tối đa)
164 | 12章 |  | 分岐点 | Branch point | Điểm phân nhánh
165 | 12章 |  | 支持点 | Supporting point | Điểm hỗ trợ
166 | 12章 |  | 600mm以上 | 600mm or more | 600mm trở lên
167 | 12章 |  | 支持点 | Supporting point | Điểm hỗ trợ
168 | 12章 |  | 600mm以上 | 600mm or more | 600mm trở lên
169 | 12章 |  | 2.弁類廻り部 | 2. Around valve | 2. Phần xung quanh van
170 | 12章 |  | 単独で80A以下 | Valve in case of 80A or less | Đơn 80A trở xuống
171 | 12章 |  | 単独で100A以上 | Valve in case of 100 or more | Đơn 80A trở lên
172 | 12章 |  | ハンドル径＋200 | Handle diameter + 200mm | Đường kính tay cầm +200
173 | 12章 |  | 弁装置 | Valve unit | Thiết bị van
174 | 12章 |  | 弁のハンドル操作に支障がないようにする。 | Keep the support point from the valve handle in order to operate without difficulty. | Đảm bảo rằng hoạt động điều khiểu tay cầm của van không bị cản trở.
175 | 12章 | 192 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
176 | 12章 | 192 | 12-7.配管のインサート記入例(2) | 12-7. Example of piping insert drawing (2) | 12-7. Ví dụ về mục nhập insert đường ống (2)
177 | 12章 |  | 配管のインサート記入例(2) | Example of piping insert drawing (2) | Ví dụ về mục nhập insert đường ống (2)
178 | 12章 |  | 3.多数の配管を鋼材を使用して支持する場合(カンザシ) | 3 In case of using the comb shaped support, such as using the steel frame or angle in order to hang many pipes. | 3. Trường hợp hỗ trợ một số lượng lớn các đường ống sử dụng vật liệu thép (Kanzashi)
179 | 12章 |  | カンザシ○mmφ | Comb shaped support X mmD | Kanzashi ○mmφ
180 | 12章 |  | カンザシ | Comb shaped support | Kanzashi (tên gọi khi dùng để đỡ, giữ các thiết bị vật tư…)
181 | 12章 |  | 鋼材 | Steel material | Vật liệu thép
182 | 12章 |  | aの寸法は200mm程度離す。 | a dimension should be approx. 200mm. | Kích thước của a cách nhau một khoảng 200 mm.
183 | 12章 |  | 曲がり部 | Elbow part | Phần cong
184 | 12章 |  | 左図の配管の場合、a・b・cの各寸法が、管径別の最大支持間隔を超えないようにする。 | In case of the piping shown in the left drawing, each dimensions a, b, c should not exceed the maximum support interval for each diameter. | Trong trường hợp đường ống được thể hiện trong hình vẽ bên trái, mỗi kích thước a, b, c không được vượt quá khoảng hỗ trợ tối đa cho mỗi đường kính.
185 | 12章 |  | 管径 | Pipe diameter | Đường kính ống
186 | 12章 |  | 最大長さL(mm) | Maximum length L (mm) | Chiều dài tối đa L (mm)
187 | 12章 |  | 25A以下 | 25A or less | 25A trở xuống
188 | 12章 |  | 32A以上 | 32A or more | 32A trở lên
189 | 12章 | 193 | 12.スリーブ・インサート | 12. Sleeve and insert | 12. Sleeve (ống/lỗ chờ, ống/lỗ xuyên kết cấu…), Insert (ren/lỗ đợi, bu lông treo, tắc kê…)
190 | 12章 | 193 | 12-8.スリーブの取り付け例 | 12-8. Example of sleeve installation | 12-8. Ví dụ về lắp đặt ống/lỗ Sleeve
191 | 12章 |  | 壁スリーブ | Wall sleeve | Ống sleeve tường
192 | 12章 |  | 配管 | Piping | Đường ống
193 | 12章 |  | RC | RC (Reinforced concrete) | RC
194 | 12章 |  | スリーブ | Sleeve | Ống sleeve
195 | 12章 |  | 保温材 | Heat insulation material | Vật liệu cách nhiệt
196 | 12章 |  | 乾式壁 | Dry type wall | Tường thạch cao
197 | 12章 |  | GWまたはRW | GW (glass wool) or RW (rock wool) | GW hoặc RW
198 | 12章 |  | 保温材 | Heat insulation material | Vật liệu cách nhiệt
199 | 12章 |  | 配管サイズ | Pipe size | Kích thước đường ống
200 | 12章 |  | 外径 | Outer diameter | Đường kính ngoài
201 | 12章 |  | 保温厚 | Heat insulation thickness | Độ dày cách nhiệt
202 | 12章 |  | スリーブ径 | Sleeve diameter | Đường kính ống sleeve
203 | 12章 |  | ダクト | Duct | Ống dẫn Duct
204 | 12章 |  | 角ダクト | Rectangular duct | Ống dẫn Duct hình chữ nhật
205 | 12章 |  | 実管スリーブ | Embedded sleeve | Ống sleeve đường ống thực tế
206 | 12章 |  | 接続フランジ巾 | Connection flange width | Chiều rộng mặt bích kết nối
207 | 12章 |  | 木枠スリーブ | Wooden frame sleeve | Ống sleeve khung gỗ
208 | 12章 |  | ダクトサイズ | Duct size | Kích thước ống dẫn Duct
209 | 12章 |  | スリーブサイズ | Sleeve size | Kích thước ống sleeve
210 | 12章 |  | 丸ダクト | Circular duct | Ống dẫn Duct tròn
211 | 12章 |  | 実管スリーブ | Embedded sleeve | Ống sleeve thực tế
212 | 12章 |  | 紙スリーブ又は鉄板スリーブ | Paper sleeve or steel plate sleeve | Ống sleeve giấy hoặc ống sleeve sắt tấm
213 | 12章 |  | 保温ナシ | Without heat insulation | Không cách nhiệt
214 | 12章 |  | 保温アリ | With heat insulation | Có cách nhiệt
215 | 12章 |  | 保温厚 | Heat insulation thickness | Độ dày cách nhiệt
216 | 12章 |  | 壁厚さ | Wall thickness | Độ dày của tường
217 | 12章 |  | 丸スリーブ径 | Round sleeve diameter | Đường kính ống sleeve tròn
218 | 12章 |  | ダクト径 | Duct diameter | Đường kính ống dẫn Duct
219 | 12章 |  | 床スリーブ | Floor sleeve | Ống sleeve sàn
220 | 12章 |  | (コンパネ床) | (Composite panel floor) | (Sàn gỗ) | 類: concrete panel | Loại: Tấm gỗ
221 | 12章 |  | 養生テープ | Caring tape | Băng keo
222 | 12章 |  | 鉄板スリーブ又は紙スリーブ | Steel plate sleeve or paper sleeve | Ống sleeve sắt tấm hoặc ống sleeve giấy
223 | 12章 |  | (デッキ床) | (deck floor) | (Sàn deck)
224 | 12章 |  | 養生テープ | Caring tape | Băng keo
225 | 12章 |  | コンクリート打設後切断 | Cut off after concrete work. | Cắt sau khi đổ bê tông
226 | 12章 |  | スリーブ径は壁に準ずる | The floor sleeve diameter is same to the wall sleeve. | Đường kính ống sleeve tương ứng với tường
227 | 12章 |  | *一般的にH(スリーブ高さ)は(10～20mm)コンクリート仕上げ面より低くする。 | * Generally H (sleeve height) should be lower (10 - 20mm) than the concrete finish. | * Thông thường, H (chiều cao ống sleeve ) thấp hơn (10 đến 20 mm) so với bề mặt hoàn thiện bê tông.
228 | 12章 |  | (コンパネ床) | (Composite panel floor) | (Sàn gỗ)
229 | 12章 |  | 内フランジダクト | Inner flange duct | Ống dẫn Duct mặt bích bên trong
230 | 12章 |  | *サイズは壁に準ずる | * The floor sleeve diameter is same to the wall sleeve. | * Kích thước tương ứng với tường
231 | 12章 |  | Hはスラブ厚さ＋(30～50mm)とする | H should be higher (30 - 50mm) than the slab thickness. | H là độ dày tấm + (30-50 mm)
232 | 12章 |  | 鉄板フタ | Steel plate cover | Nắp tấm sắt
233 | 12章 |  | 落下防止網 | Fall protection net | Lưới chống rơi
234 | 12章 |  | (デッキ床) | (deck floor) | (Sàn deck)
235 | 12章 |  | ハカマ | Chamfering | Vát mép | 解: 面取り | Giải pháp: Vát mép
236 | 12章 |  | コンクリート打設後切断 | Cut off after concrete work. | Cắt sau khi đổ bê tông

## 13章
13.スリーブ・インサート参考図
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 13章 | 195 | 13.スリーブ・インサート参考図 | 13. Sleeve and insert referable drawing | 13. Bản vẽ tham chiếu ống/lỗ Sleeve - Insert
2 | 13章 |  | 13-1.1階空調配管図 | 13-1. 1st floor air-conditioning piping drawing | 13-1. Bản vẽ đường ống điều hòa tầng 1
3 | 13章 |  | 13-2.1階スリーブ図・検討内容 | 13-2. 1st floor sleeve drawing, considering matter | 13-2. Bản vẽ ống/lỗ Sleeve tầng 1 - Nội dung cần xem xét
4 | 13章 |  | 13-3.1階スリーブ図 | 13-3. 1st floor sleeve drawing | 13-3. Bản vẽ ống/lỗ Sleeve tầng 1
5 | 13章 |  | 13-4.1階配管インサート図 | 13-4. 1st floor piping insert drawing | 13-4. Bản vẽ Insert đường ống tầng 1
6 | 13章 |  | 13-5.1階ダクトインサート図 | 13-5. 1st floor duct insert drawing | 13-5.Bản vẽ Insert ống dẫn Duct tầng 1
7 | 13章 | 196 | 13-1.1階空調配管図 | 13-1. 1st floor air-conditioning piping drawing | 13-1. Bản vẽ đường ống điều hòa tầng 1
8 | 13章 |  | 風徐室 | Windbreak room | Phòng chắn gió
9 | 13章 |  | 排水桝(衛生工事) | Drain pit (plumbing work) | Lưu vực thoát nước (công trình vệ sinh)
10 | 13章 |  | 下バ | Bottom end height | Chiều cao cuối dưới cùng
11 | 13章 |  | ホール | Hall | Sảnh
12 | 13章 |  | (室外機) | (outdoor unit) | (Dàn nóng)
13 | 13章 |  | EVホール | EV hall | Sảnh EV
14 | 13章 | 197 | 階段室 | Stairs room | Phòng cầu thang
15 | 13章 |  | ※機械室内は別図参照 | * Refer to another drawing for machine room | ※ Tham khảo bản vẽ phòng máy khác
16 | 13章 |  | 機械室 | Machine room | Phòng máy
17 | 13章 |  | 機器下バ | Bottom height of equipment | Chiều cao đáy của thiết bị
18 | 13章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
19 | 13章 |  | 図面名称 | Drawing name | Tên bản vẽ
20 | 13章 |  | 1階空調配管図 | 1st floor air-conditioning piping drawing | Bản vẽ đường ống điều hòa tầng 1
21 | 13章 | 198 | 13-2.1階スリーブ図・検討内容 | 13-2. 1st floor sleeve drawing, considering matter | 13-2. Bản vẽ ống/lỗ Sleeve tầng 1 - Nội dung cần xem xét
22 | 13章 |  | 風徐室 | Windbreak room | Phòng chắn gió
23 | 13章 |  | 1.床スラブ貫通部の実管スリーブは天バを仕上げ面より50mm高くし、蓋を設ける。 | 1. In case of the embedded sleeve in the floor slab penetration part, its top end height should be higher 50 mm than the concrete finish surface and its lid should installed. | 1. Đối với ống sleeve thực tế của phần xuyên qua tấm sàn, chiều cao đầu cuối của ống phải cao hơn 50 mm so với bề mặt hoàn thiện và nắp của nó phải được lắp đặt.
24 | 13章 |  | 2.寄り寸法は、箱スリーブは面・丸スリーブは芯で記入する。 | 2. Annotate the sleeve offset dimension from grid line based on the surface in case of the box sleeve and the center in case of circular sleeve. | 2. Nhập các kích thước bên với mặt cho ống sleeve hộp và tâm cho ống tay tròn.
25 | 13章 |  | 3.梁巾・壁厚を記入する。 | 3. Annotate the beam width and wall thickness. | 3. Nhập chiều rộng dầm và độ dày tường.
26 | 13章 |  | 4.箱スリーブは、W×H、丸スリーブはφで記入する。 | 4 Annotate the sleeve size based on W x H in case of the box sleeve and D (diameter) in case of circular sleeve. | 4. Nhập W × H cho ống sleeve hộp và φ cho ống sleeve tròn.
27 | 13章 |  | 箱スリーブは下端・丸スリーブは芯でFLからの高さを記入する。 | Annotate the sleeve height from FL (floor level) based on the bottom end in case of the box sleeve and the center in case of the circular sleeve. | Nhập chiều cao từ FL với đầu dưới của ống sleeve hộp và tâm của ống tay tròn.
28 | 13章 |  | 5.今回の冷温水スリーブサイズは保温外形ぎりぎりのサイズで選定。 | 5 The chilled and hot water sleeve size shown here is decided as the minimum size base on the thermal insulation outer diameter. | 5. Kích thước của ống bọc nước lạnh / nóng lần này được lựa chọn dựa trên kích thước đặc điểm bên ngoài vật liệu cách nhiệt.
29 | 13章 |  | 6.見下げのスリーブは1階スリーブ図ではなく本来は、地中梁スリーブ図等に別途で記入する。 | 6 The sleeve in the downward view should be typically not shown in the 1st floor sleeve drawing, but shown in the lower floor drawing such an underground beam sleeve drawing. | 6. ống sleeve bên dưới nên được nhập riêng trên bản vẽ ống sleeve của dầm ngầm, v.v., không được nhập trên bản vẽ ống sleeve của tầng 1.
30 | 13章 |  | 7.凡例を作成する。 | 7 Annotate the explanatory notes. | 7. Tạo chú giải
31 | 13章 |  | ※今回は空調だけのスリーブ図であるが、他に衛生・電気等のスリーブが入ってくる。 | * This sleeve drawing shows only the sleeve for the air-conditioning system, but typically the sleeve drawing shows also for the plumbing and electrical system. | * Lần này, bản vẽ ống sleeve chỉ dành cho điều hòa không khí, nhưng ngoài ra các ống sleeve khác dành cho vệ sinh, điện, v.v. sẽ được bao gồm.
32 | 13章 |  | 複合図の場合は設備別のシンボルマークを記入する。 | In case of the integrated drawing, annotate the symbol mark for each facility system. | Trong trường hợp bản vẽ phức hợp, hãy nhập ký hiệu cho từng thiết bị.
33 | 13章 | 199 | 階段室 | Stairs room | Phòng cầu thang
34 | 13章 |  | ※機械室内は別図参照 | * Refer to another drawing for machine room | ※ Tham khảo bản vẽ phòng máy khác
35 | 13章 |  | 機械室 | Machine room | Phòng máy
36 | 13章 |  | 凡例 | Explanatory notes | Chú giải
37 | 13章 |  | 鉄板 | Steel plate | Tấm sắt
38 | 13章 |  | 木製箱 | Wooden box | Hộp bằng gỗ
39 | 13章 |  | 鉄板(床) | Steel plate (floor) | Tấm sắt (sàn)
40 | 13章 |  | 図面名称 | Drawing name | Tên bản vẽ
41 | 13章 |  | 1階スリーブ図・検討内容 | 1st floor sleeve drawing, considering matter | Bản vẽ ống sleeve tầng 1, nội dung kiểm tra
42 | 13章 | 200 | 13-3.1階スリーブ図 | 13-3. 1st floor sleeve drawing | 13-3. Bản vẽ ống/lỗ Sleeve tầng 1
43 | 13章 |  | 風徐室 | Windbreak room | Phòng chắn gió
44 | 13章 | 201 | 階段室 | Stairs room | Phòng cầu thang
45 | 13章 |  | ※機械室内は別図参照 | * Refer to another drawing for machine room | ※ Tham khảo bản vẽ phòng máy khác
46 | 13章 |  | 機械室 | Machine room | Phòng máy
47 | 13章 |  | 鉄板 | Steel plate | Tấm sắt
48 | 13章 |  | 木製箱 | Wooden box | Hộp bằng gỗ
49 | 13章 |  | 鉄板(床) | Steel plate (floor) | Tấm sắt (sàn)
50 | 13章 |  | 図面名称 | Drawing name | Tên bản vẽ
51 | 13章 |  | 1階スリーブ図 | 1st floor sleeve drawing | Bản vẽ ống sleeve tầng 1
52 | 13章 | 202 | 13-4.1階配管インサート図 | 13-4. 1st floor piping insert drawing | 13-4. Bản vẽ Insert đường ống tầng 1
53 | 13章 |  | 風徐室 | Windbreak room | Phòng chắn gió
54 | 13章 |  | 排水桝(衛生工事) | Drain pit (plumbing work) | Lưu vực thoát nước (công trình vệ sinh)
55 | 13章 |  | 下バ | Bottom end height | Chiều cao cuối dưới cùng
56 | 13章 |  | ホール | Hall | Sảnh
57 | 13章 |  | (室外機) | (outdoor unit) | (Dàn nóng)
58 | 13章 |  | EVホール | EV hall | Sảnh EV
59 | 13章 | 203 | 階段室 | Stairs room | Phòng cầu thang
60 | 13章 |  | ※機械室内は別図参照 | * Refer to another drawing for machine room | ※ Tham khảo bản vẽ phòng máy khác
61 | 13章 |  | 機械室 | Machine room | Phòng máy
62 | 13章 |  | 機器下バ | Bottom height of equipment | Chiều cao đáy của thiết bị
63 | 13章 |  | 事務室 | Office room | Văn phòng
64 | 13章 |  | 図面名称 | Drawing name | Tên bản vẽ
65 | 13章 |  | 1階配管インサート図 | 1st floor piping insert drawing | Bản vẽ insert đường ống tầng 1
66 | 13章 | 204 | 13-5.1階ダクトインサート図 | 13-5. 1st floor duct insert drawing | 13-5.Bản vẽ insert ống dẫn tầng 1
67 | 13章 | 205 | 女子便所 | Toilet for woman | Nhà vệ sinh nữ
68 | 13章 |  | 湯沸室 | Pantry (water heater room) | Phòng đun nước nóng
69 | 13章 |  | 男子便所 | Toilet for man | Nhà vệ sinh nam
70 | 13章 |  | 階段室 | Stairs room | Phòng cầu thang
71 | 13章 |  | ※機械室内は別図参照 | * Refer to another drawing for machine room | ※ Tham khảo bản vẽ phòng máy khác
72 | 13章 |  | 機械室 | Machine room | Phòng máy
73 | 13章 |  | 機器下バ | Bottom height of equipment | Chiều cao đáy của thiết bị
74 | 13章 |  | 凡例 | Explanatory notes | Chú thích
75 | 13章 |  | 9mmφ | 9mmD | 9mmφ
76 | 13章 |  | 図面名称 | Drawing name | Tên bản vẽ
77 | 13章 |  | 1階ダクトインサート図 | 1st floor duct insert drawing | Bản vẽ insert ống dẫn tầng 1

## 後書き
後書き
Postscript
Lời đề cuối sách
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | 後書き |  | 参考図書 | Reference document | Sách tham khảo
2 | 後書き |  | ・「空気調和・衛生用語辞典」公益社団法人 空気調和・衛生工学会 | - "Air-conditioning and plumbing terms dictionary", Public profitable incorporated association, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan | ・"Thuật ngữ điều hòa không khí và vệ sinh" Hiệp hội kỹ thuật vệ sinh và điều hòa không khí công cộng vì lợi ích cộng đồng
3 | 後書き |  | ・「公共建設設備工事標準図 機械設備編」一般社団法人 公共建築協会 | - "Public building service system work standard drawings Mechanical system version", Non-profitable general incorporated association, The Public Buildings Association | ・"Thiết bị xây dựng công cộng tiêu chuẩn xây dựng bản vẽ thiết bị cơ khí" Hiệp hội xây dựng công cộng
4 | 後書き |  | ・「建築設備標準ディテール」鹿島建設株式会社 | - "Building service system standard details", KAJIMA CO., LTD. | ・"Chi tiết tiêu chuẩn của thiết bị xây dựng" Tổng công ty Kajima
5 | 後書き |  | ・「SHASE-S Standard 図示記号」公益社団法人 空気調和・衛生工学会 | - "SHASE-S Standard Drawing symbols", Public profitable incorporated association, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan | ・"Biểu tượng minh họa tiêu chuẩn SHASE-S" Hiệp hội kỹ thuật vệ sinh và điều hòa không khí công cộng vì lợi ích cộng đồng
6 | 後書き |  | ・「空気調和・衛生設備工事標準仕様書」公益社団法人 空気調和・衛生工学会 | - "Air-conditioning and plumbing system work standard specifications", Public profitable incorporated association, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan | ・"Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn xây dựng thiết bị điều hòa và vệ sinh" Hiệp hội kỹ thuật vệ sinh - Điều hòa không khí công cộng vì lợi ích cộng đồng
7 | 後書き |  | ・「空気調和・給排水設備施工標準」一般社団法人 建築設備技術者協会 | - "Air-conditioning, Water supply and drainage system work standard", Non-profitable general incorporated association, Japanese Association of Building Mechanical and Electrical Engineers | ・"Tiêu chuẩn xây dựng thiết bị điều hòa/cấp thoát nước" - Tổ chức phi lợi nhuận hiệp hội kỹ sư thiết bị xây dựng
8 | 後書き |  | 本図書は、建築業界関係者の方々が、空調・衛生設備の施工の際の参考図書としての利用、CAD作図・操作教育などに作図マニュアルとしてご利用いただき、建築業界の技術向上が図れることを期待しています。 | This book is expected to be used by the people concerned building industry, as the reference book for constructing air-conditioning and plumbing system, and as the drawing manual for the CAD drawing and operation education and others. Also as result, this book is expected to improve the technology of the building industry. | Chúng tôi mong rằng những người làm trong ngành xây dựng sẽ sử dụng cuốn sách này như một cuốn sách tham khảo khi thi công các thiết bị điều hòa và vệ sinh. Và nó cũng sẽ trở thành cẩm nang cho các khóa đào tạo vẽ và vận hành CAD,… Tôi hy vọng rằng công nghệ của ngành xây dựng có thể được cải thiện.
9 | 後書き |  | 本図書は、上記の目的で公開させて頂いていますので、編成内容を参考として施工した際の不具合、トラブルなどが生じた場合であっても、当NPO法人は何ら責任を負わないこととし、設計者・施工者の責任で使用するものとします。 | This book is published for the above purpose. So please use this book at own risk of the designer and constructor. Even if troubles occur by using this book as reference, our NPO shall have no responsibility at all. | Vì cuốn sách này được viết ra cho mọi người với các mục đích nêu trên, NPO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc rắc rối nào có thể xảy ra trong quá trình xây dựng có liên quan đến nội dung của tổ chức và trách nhiệm của người thiết kế/xây dựng.
10 | 後書き |  | 本書の記載内容・標準図等データにつきましては、NPO法人設備システム研究会が著作権を保有しています。 | Our NPO has the copyright of all data included in this book, such as texts, drawings and others. | Bản quyền của các nội dung và dữ liệu như các bản vẽ tiêu chuẩn trong sách hướng dẫn này thuộc sở hữu của Nhóm Nghiên cứu Hệ thống Thiết bị NPO.
11 | 後書き |  | 本書の全部または一部を複製・転載・翻訳・インターネット等の電子メディアを用いて第三者に公開する場合は、当NPO法人に事前にご連絡頂き許可を得るようにお願いいたします。 | So please contact us and obtain the permission before hand in case of publishing the all or part of this book to third parties by the copying, reprinting, translation and others using electronic and non-electronic media. | Nếu bạn muốn sao chép, in lại, dịch hoặc xuất bản toàn bộ hoặc một phần tài liệu này cho bên thứ ba bằng phương tiện điện tử như Internet, vui lòng liên hệ trước với NPO này và xin phép.
12 | 後書き |  | 本図書のご利用に際して、利用者の皆様の、ご意見・ご指摘事項・ご要望につきましては、下記E-mail宛にご連絡を頂ければ幸いです。 | Please send E-mail to below address for contacting our NPO regarding the user opinions, suggestions and requests. | Khi sử dụng cuốn sách này, chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể liên hệ với E-mail sau để cung cấp ý kiến, đề xuất và yêu cầu của bạn.
13 | 後書き |  | 特定非営利活動法人(NPO)設備システム研究会 | Specified NPO (Non Profit Organization) Society for the Study of Mechanical Service System | Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) hiệp hội nghiên cứu hệ thống thiết bị
14 | 後書き |  | 2008年11月1日 第1版 | Nov. 1st 2008, 1st version | Ngày 1 tháng 11 năm 2008 Phiên bản đầu tiên
15 | 後書き |  | 2015年3月1日 第2版 | Mar. 1st 2015, 2nd version | Ngày 1 tháng 3 năm 2015 Phiên bản thứ 2
16 | 後書き |  | 2016年12月1日 第3版 第1刷 | Dec. 1st 2016, 3rd version, 1st printing | Ngày 1 tháng 12 năm 2016 Phiên bản thứ 3, In đầu tiên
17 | 後書き |  | 2018年4月1日 第3版 第2刷 | Apr. 1st 2018, 3rd version, 2st printing | Ngày 1 tháng 4 năm 2018 Phiên bản thứ 3, In lần thứ hai
18 | 後書き |  | 東京都品川区五反田八丁目3番13号フルオカビル4階 | Furuoka bld. 4th floor, 8-3-13 Gotanda town, Shinagawa dist., Tokyo pref. | 8-3-13 Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo Furuoka Building Tầng 4
19 | 後書き |  | TEL 03-6410-9499 | Phone +81-3-6410-9499 | Điện thoại +81-3-6410-9499

## 用語
用語
Terminology
Thuật ngữ
No. | 空調 AC Điều hòa | 衛生 PL Vệ sinh | 章 Chapter Chương |  | 頁 Page Trang | 和文(赤地部は専門用語) Japanese language | 英文 English language | ベトナム語 Tiếng Việt | 備考 Note | 備考 Ghi chú
1 | ○ | ○ | 表紙 | Trang bìa |  | 初級技術者のための施工図作成マニュアル | Workshop Drawing Manual for Beginner Engineers | Hướng dẫn tạo bản vẽ xây dựng cho kỹ thuật viên mới bắt đầu
2 | ○ | ○ | 表紙 | Trang bìa |  | 施工図 | workshop drawing | Bản vẽ thi công | 注: 用語集はworking drawing、類(類語): shop drawing | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là working drawing, loại (từ đồng nghĩa): Shop drawing
3 | ○ |  | 表紙 | Trang bìa |  | 衛生設備工事 | plumbing system work | Công trình thiết bị vệ sinh | 注: 用語集はplumbing | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là Plumbing
4 | ○ | ○ | 表紙 | Trang bìa |  | 編 | version | Phiên bản
5 | ○ | ○ | 表紙 | Trang bìa |  | 特定非営利活動法人 | NPO (Non-profit Organization) | Tổ chức phi lợi nhuận
6 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 設備システム研究会 | Society for the Study of Mechanical Service System | Nhóm nghiên cứu hệ thống thiết bị | 出(出展): 研究会HP | Nguồn (triển lãm): Nhóm nghiên cứu HP
7 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | はじめに | introduction | Giới thiệu
8 |  | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 空調衛生設備 | air-conditioning and plumbing system | Thiết bị điều hòa vệ sinh | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
9 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 業界 | industry | Ngành
10 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 本格的に | widely | Mang tính chính thức
11 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 導入する | introduce | Đưa vào
12 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 設立する | found | Thành lập
13 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 試行錯誤 | trial and error | Lỗi phát hiện khi thử
14 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 運用/ 運用する | operation/ operate | Áp dụng/ vận hành
15 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 情報 | information | Thông tin
16 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 交換/ 交換する | exchange | Sự trao đổi/ trao đổi
17 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 格好の | suitable | Phù hợp
18 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 様々な | various | Đa dạng
19 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 問題 | problem | Vấn đề
20 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 明らかにする | clarify | Làm rõ
21 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 改善/ 改善する | improvement/ improve | Sự cải thiện/ cải thiện
22 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 策 | measure | Sách lược
23 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 検討/ 検討する | consideration /consider | Sự xem xét/ xem xét
24 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 実施/ 実施する | implementation/ implement | Sự thực hiện/ thực hiện
25 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 中でも | above all | Đặc biệt là
26 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 設計図 | design drawing | Bản thiết kế
27 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 知識 | knowledge | Kiến thức
28 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 分かりやすい/ 分かりやすく | easy-to-understand/ in an easy-to-understand | Dễ hiểu/ trở lên dễ hiểu
29 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 伝える | inform | Truyền đạt
30 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 設備CAD研究会 | Facility System CAD Study Group | Nhóm nghiên cứu thiết bị CAD
31 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 設備CADマニュアル | Facility System CAD Manual | Hướng dẫn sử dụng thiết bị CAD
32 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | (社) | (C) | (Công ty)
33 | ○ | ○ | 前書き | Lời nói đầu |  | 日本空調衛生工事業協会 | Air-Conditioning & Plumbing Contractors Association of Japan | Hiệp hội Công trình Điều hòa và Vệ sinh Nhật Bản | 出: 協会HP | Nguồn: Hiệp hội HP
34 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 目次 | contents | Mục lục
35 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 作成 | making | Tạo ra
36 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 作図 | making drawing | Tạo ra bản vẽ
37 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 建築図 | architectural drawing | Bản vẽ kiến trúc | 類: building drawing | Loại: building drawing
38 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 要点 | point | Điểm trọng yếu
39 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 種類 | classification | Chủng loại
40 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 見方 | method of understanding | Cách nhìn, cách đọc
41 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 見上げ図 | upward view drawing | Bản vẽ nhìn từ dưới lên
42 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 見下げ図 | downward view drawing | Bản vẽ nhìn từ trên xuống
43 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | ついて | about | Về
44 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 躯体 | building body | Khung
45 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 鉄骨 | steel frame | Cấu trúc thép
46 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 仕上 | finish | Hoàn thiện
47 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 梁貫通 | beam penetration | Xuyên dầm | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
48 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 防火区画 | fire protection zone | Khu vực phòng cháy chữa cháy | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
49 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 特殊な | special | Đặc biệt
50 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 免震構造 | earthquake isolated structure | Kết cấu móng chống rung | 類: earthquake=seismically | Loại: earthquake=seismically
51 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 凡例 | explanatory notes | Chú giải
52 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 配管 | piping | Đường ống
53 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 用途 | use | Ứng dụng
54 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | シンボル | symbol | Ký hiệu
55 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 管材 | piping material | Vật liệu ống | 解: 配管材料 | Giải pháp: Vật liệu đường ống
56 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 部材 | parts | Các bộ phận
57 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 衛生器具 | plumbing fixture | Thiết bị vệ sinh | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
58 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 類 | and others | Loại
59 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 機器 | equipment | Thiết bị
60 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | スリーブ | sleeve | Ống chờ | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
61 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | インサート | insert | Ren đợi | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
62 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 材料 | material | Vật liệu
63 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 表 | schedule | Bảng
64 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 表示/ 表示する | showing/ show | Sự biểu thị / biểu thị
65 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 寸法 | dimension | Kích thước
66 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 符号 | sign | Phù hiệu
67 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 異種 | different material | Loại khác
68 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 接続/ 接続する | connection/ connect | Sự kết nối / kết nối | 注: 用語集はjoining | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là joining
69 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 異種金属接合 | different material connection | Khớp kim loại khác nhau
70 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 排水管 | drainage pipe | Ống thoát nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
71 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 給水管 | water supply pipe | Ống cấp nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
72 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 給湯管 | hot water supply pipe | Ống cấp nước nóng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
73 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 継手 | fitting | Khớp nối | 出: 用語集またはjoint | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ hoặc joint
74 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | ネジ込み式 | screwed type | Kiểu bắt vít | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
75 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 銅管 | copper pipe | Ống đồng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
76 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | ドレネジ | drainage | Dẫn lưu
77 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 塩ビ | PVC (polyvinyl chloride) | PVC | 注: 正しくはポリ塩化ビニル | Lưu ý: Đúng PVC
78 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | メカニカル型 | mechanical type | Loại cơ khí
79 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 鋳鉄管 | cast iron pipe | Ống gang | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
80 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 取り出し | connection | Đưa ra
81 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 間隔 | distance | Khoảng cách | 類: interval | Loại: interval
82 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 詳細図 | detail drawing | Bản vẽ chi tiết
83 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 納まり | storing | Phù hợp
84 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 地盤沈下 | subsidence of ground | Sự sụt lún | 出: 用語集 | Xuất: Bảng chú giải thuật ngữ
85 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 対策 | counter measure | Biện pháp
86 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 私設の | private | Riêng
87 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 量水器 | water meter | Thước đo nước | 出: 用語集 | Xuất: Bảng chú giải thuật ngữ
88 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 廻り | around | Vòng quanh
89 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 以上 | (equal) or more | Trở lên | 注: 正しくはequal to or more than | Lưu ý: Chính xác là equal to or more than
90 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 戸 | house | Cửa
91 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 減圧弁 | pressure reducing valve | Van giảm áp | 出: 用語集 | Xuất: Bảng chú giải thuật ngữ
92 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 公設の | public | Công cộng
93 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | メーター | water meter | Thước đo nước | 類: 量水器 | Loại: Thước đo nước
94 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | べからず | prohibition | Không nên
95 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 集 | collection | Tập hợp
96 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 便所 | toilet | Nhà vệ sinh | 注: 用語集はlavatory room | Lưu ý: Thuật ngữ là lavatory room
97 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 受水槽 | receiving tank | Bể nước | 出: 用語集、類: surge tank, etc. | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, Loại: Surge tank, etc.
98 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | ポンプ | pump | Bơm | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
99 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | その他 | others | Khác
100 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 手順 | process | Quy trình
101 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | レベル | level | Mức | 類: elevation、height | Loại: elevation、height
102 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | トレース/ トレースする | trace | Sự vẽ lại/ vẽ lại
103 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 完成図 | completion drawing | Bản vẽ hoàn công
104 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 配置/ 配置する | placement /place | Sự sắp đặt/ sắp đặt | 類: disposition/ dispose | Loại: disposition/ dispose
105 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | PS | pipe shaft | PS | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
106 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 立管 | vertical pipe | Ống đứng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
107 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 通気管 | vent pipe | Ống thông gió | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
108 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 傍記 | annotation | Chú thích | 類: note | Loại: Ghi chú
109 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | タッピング | tapping | Khai thác | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
110 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 電極棒 | electrode rod | Thanh điện cực | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
111 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 参考 | referable | Tham khảo
112 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | アイソメ図 | isometric drawing | Bản vẽ đẳng áp
113 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | CG | CG (computer graphics) | CG
114 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 高置水槽 | elevated tank | Bể nước trên cao | 出: 用語集、類: gravity tank, etc. | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, Loại: gravity tank, etc.
115 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | FRP | FRP (fiber reinforced plastic) | FRP | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
116 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | パネルタンク | panel tank | Bể điều khiển | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
117 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 取出口 | inlet/ outlet | Lối ra vào
118 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 位置 | location | Vị trí
119 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 貯湯槽 | hot water storage tank | Bể nước nóng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
120 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 平面図 | floor drawing | Bản vẽ mặt bằng | 類: plan
121 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 断面図 | sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt | 類: plan
122 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | レベルスイッチ | water level switch | Công tắc mực nước
123 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 汚水 | soil water | Nước thải | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
124 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 雑排水 | waste water | Nước thải | 出: 用語集、またはgray water | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, hoặc gray water
125 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 湯沸器 | hot water heater | Thiết bị đun nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
126 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 消火設備 | fire extinguishing system | Thiết bị chữa cháy | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
127 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 屋内消火栓 | indoor fire hydrant | Vòi chữa cháy trong nhà | 注: 用語集はstand pipe | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ là stand pipe
128 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 連結送水管 | fire department connection pipe | Đường ống kết nối cứu hỏa | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
129 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 湿式 | wet type | Ẩm ướt
130 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 未満 | less | Không đủ | 注: 正しくはless than | Lưu ý: Chính xác là less than
131 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 屋上 | roof top | Tầng thượng
132 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 系統図 | system diagram | Sơ đồ hệ thống | 注: 用語集はdistribution diagram | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ là distribution diagram
133 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 集合住宅 | apartment house | Nhà chung cư | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
134 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 最下階 | lowest floor | Tầng thấp nhất
135 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 共用部 | common place | Địa điểm chung
136 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 仕様 | specification | Thông số kỹ thuật
137 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 確認/ 確認する | confirmation /confirm | Sự kiểm tra/ kiểm tra
138 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 勾配 | inclination | Độ dốc | 類: gradient | Loại: gradient
139 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 干渉/ 干渉する | interference /interfere | Sự giao thoa/ giao thoa (Cấn) | 類: crash | Loại: crash
140 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | ルート | route | Tuyến
141 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 床上 | above floor | Trên sàn nhà | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
142 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 床下 | under floor | Dưới sàn nhà | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
143 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 上流 | upstream | Thượng nguồn
144 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 下流 | downstream | Thượng lưu
145 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 天井内 | above ceiling | Hạ lưu
146 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 横引き | horizontal | Kéo ngang | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
147 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | MB | meter box | MB
148 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 換気 | ventilation | Thông gió | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
149 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 屋外 | outdoor | Ngoài trời
150 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 注意 | attention | Chú ý
151 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 縦 | vertical | Chiều dọc
152 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 桝 | pit | Hố | 出: 用語集、注: 排水桝と溜め桝の区別なし | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, Lưu ý: Không có sự phân biệt giữa lưu vực thoát nước và lưu vực hồ chứa
153 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | ため桝 | storage pit | Hố lưu trữ
154 |  | ○ | 目次 | Mục lục |  | 硬質塩化ビニール | Rigid PVC | PVC cứng
155 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 工事 | construction work | Công trình
156 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 基づき | based on | Dựa trên
157 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 形 | shape | Hình dạng, kiểu
158 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 建築確認 | building certification | Chứng nhận công trình
159 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 申請/ 申請する | application/ make application | Sự đăng ký/ đăng ký
160 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 積算 | cost estimation | Dự toán
161 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 契約/ 契約する | contract/ make contract | Hợp đồng/ làm hợp đồng
162 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 代表的な | typical | Đặc trưng | 類: representative | Loại: representative
163 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 特定の | specific | Riêng biệt
164 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 現場 | site | Công trường
165 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 製作 | manufacture | Chế tác
166 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 手段 | means | Cách thức | 類: method | Loại: method
167 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 順序 | sequence | Thứ tự | 類: process | Loại: process
168 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 第一に | in the first | Thứ nhất
169 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 考えをまとめる | get idea to shape | Tóm tắt ý tưởng
170 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 工事関係者 | persons concerned with construction work | Nhân sự liên quan tới việc xây dựng
171 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 施工管理者 | construction manager | Quản lý xây dựng
172 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 監理者 | supervisor | Giám sát
173 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 調整/ 調整する | discussion/ discuss | Sư điều chỉnh/ điều chỉnh | 類: adjust, arrange | Loại: adjust, arrange
174 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 品質 | quality | Chất lượng
175 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 第二に | secondly | Thứ hai
176 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 意図/ 意図する | intent/ intend | Ý định/ dự định
177 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 正確に | accurately | Chính xác
178 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 施工計画書 | construction plan | Kế hoạch thi công
179 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 工程表 | process schedule | Bảng tiến độ
180 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 作業者 | worker | Người làm
181 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 表現し直す | paraphrase | Diễn tả, chỉnh sửa | 類: translate | Loại: translate
182 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | その他に | besides | Khác
183 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 度々 | frequently | Thường xuyên
184 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 打合せ | meeting | Hội họp, bàn luận
185 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 記録 | record | Sự ghi chép
186 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 要 | rivet | Điểm chủ chốt | 類: fan(扇) | Loại: Fan (quạt)
187 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 共通の | common | Phổ thông
188 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 合意/ 合意する | agreement/ agree | Sự nhất trí/ nhất trí
189 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 承諾/ 承諾する | acceptance/ accept | Sự chấp nhận/ chấp nhận | 類: approval, recognition | Loại: approval, recognition
190 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 約束/ 約束する | promise/ makes a promise | Qui ước/ giao hẹn
191 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | とおりに | according to | Đúng như, giống như
192 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 現在 | currently | Hiện tại
193 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 工場生産 | factory production | Sản xuất nhà máy
194 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 範囲 | scope | Phạm vi
195 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 拡大/ 拡大する | expansion/ expand | Sự mở rộng/ mở rộng
196 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 建築生産 | building production | Sản xuất xây dựng
197 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 役割 | role | Vai trò
198 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 生産性 | productivity | Năng suất, hiệu suất
199 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 向上/ 向上する | improvement/ improve | Sự tiến triển / tiến triển
200 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 機器表 | equipment list | Danh sách thiết bị
201 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 加工 | prefabrication | Gia công
202 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | CFD(数値流体力学) | CFD (numerical fluid dynamics) | CFD (Tính toán động lực học chất lỏng) | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
203 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 熱負荷計算 | heat load calculation | Tính toán tải nhiệt
204 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 維持管理 | maintenance | Bảo tri, bảo dưỡng
205 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 合理化 | rationalization | Hợp lý hóa
206 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 取り合い | arrangement | Sắp xếp | 類: adjustment, discussion | Loại: adjustment, discussion
207 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 不可欠な | indispensable | Không thể thiếu
208 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 案内 | guide | Hướng dẫn
209 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 意匠 | design | Ý tưởng
210 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 立面図 | elevation | Bản vẽ mặt đứng
211 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 矩計 | detail sectional drawing | Bản vẽ mặt cắt chi tiết
212 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 展開図 | development | Bản vẽ triển khai
213 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 建具 | sash | Khung cửa
214 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 構造 | structure | Kết cấu
215 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 防煙区画 | smoke protection zone | Khu vực chống khói | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
216 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | シャッター | shutter | Cửa cuốn sắt
217 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | エアシューター | air shooter | Bắn khí
218 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | ダクト | air duct | Ống dẫn
219 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 機械室 | machine room | Phòng máy
220 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 基礎 | foundation | Nền móng
221 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | ピット | pit | Hố
222 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 厨房 | kitchen | Phòng bếp | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
223 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 器具 | fixture | Đồ đạc
224 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | チャンバー | chamber | Buồng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
225 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | フード | hood | Tấm chắn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
226 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 自動制御 | automatic control | Điều khiển tự động | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
227 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 留意/ 留意する | attention/ pay attention | Sự lưu ý/ lưu ý
228 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 反映/ 反映する | reflection/ reflect | Sự phản ánh/ phản ánh
229 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | その後の | subsequent | Sau đó
230 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 最新の | latest | Cập nhật
231 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 参考にする | refer to | Để tham khảo
232 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 法規 | laws | Quy định
233 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 十分に | fully | Đầy đủ
234 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 早期に | early on | Sớm
235 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 区分 | border | Sự phân chia
236 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 明確にする | clarify | Làm rõ
237 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 円滑に | smooth | Một cách trôi chảy
238 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 常に | always | Luôn luôn
239 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 把握する | understand | Nắm bắt
240 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 手配する | procure | Sắp xếp
241 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 見やすい | easy-to-see | Dễ nhìn
242 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | もれなく | without exception | Đầy đủ
243 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 障害 | obstacle | Trở ngại
244 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 規模 | scale | Quy mô | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
245 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 縮尺 | scale | Tỷ lệ thu nhỏ
246 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 文字 | character | Văn tự
247 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 取扱 | handling | Sự thao tác
248 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 保留 | un-decided | Bảo lưu
249 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 決定/ 決定する | decision/ decide | Sự quyết định/ quyết định
250 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 追加/ 追加する | addition/ add | Sự bổ sung/ bổ sung
251 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 訂正/ 訂正する | revision/ revise | Sự sửa chữa/ sửa chữa
252 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 発行/ 発行する | issuance/ issue | Sự phát hành/ phát hành
253 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 基本的な/ 基本的に | basic/ basically | Cơ bản/ về cơ bản
254 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 流れ | flow | Dòng chảy
255 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 手続き | procedure | Thủ tục
256 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 承認/ 承認する | approve / approval | Sự phê duyệt/ phê duyệt
257 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 図書 | document | Tài liệu
258 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 照合/ 照合する | comparison/ compare | Sự đối chiếu/ đối chiếu
259 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 収集/ 収集する | collection/ collect | Sự thu thập/ thu thập
260 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 施工要領書 | working instruction | Sổ tay xây dựng | 類: method of statement | Loại: method of statement
261 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 総合図 | integrated drawing | Bản vẽ tổng hợp
262 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 提出 | submission/ submit | Sự nộp
263 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 部数 | number of copy | Số lượng bản in
264 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 返却/ 返却する | return | Sự trở lại/ trở lại
265 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 監理/ 監理する | supervision/ supervise | Sự giám sát/ giám sát
266 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 保管/ 保管する | storage/ store | Sự lưu trữ/ lưu trữ
267 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 能率的な/ 能率的に | efficient/ efficiently | Hiệu quả/ về hiệu quả
268 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 管理/ 管理する | management/ manage | Sự quản lý/ quản lý
269 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 種別 | classification | Sự phân loại
270 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 名称 | name | Tên
271 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 標準 | standard | Tiêu chuẩn
272 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 内容 | contents | Nội dung
273 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 電源 | power source | Nguồn điện
274 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 側 | side | Phía
275 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | マンホール | manhole | Miệng cống | 出: 用語集、類: access hole | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, Loại: access hole
276 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | メンテナンス | maintenance | Sự bảo dưỡng
277 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 破線 | broken line | Đường đứt nét
278 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 排水目皿 | drainage grate | Tấm thoát nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
279 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 排水溝 | drainage gutter | Rãnh thoát nước
280 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | アンカー | anchor | Mỏ neo
281 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 口径 | diameter | Đường kính lỗ | 注: 本来は径に対する長さ | Lưu ý: Ban đầu là chiều dài so với đường kính
282 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 計器 | gauge | Thước đo | 類: meter | Loại: meter
283 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 支持/ 支持する | support | Sự hỗ trợ/ hỗ trợ
284 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 固定/ 固定する | fix | Sự cố định/ cố định
285 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 方向 | direction | Phương hướng
286 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | エア抜き | air purge | Thoát khí | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
287 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 水抜き | drain | Thoát nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
288 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 寄り | offset distance | Từ ~
289 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | エキスパンション | expansion joint | Khớp nối co giãn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
290 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 点検口 | access door | Cổng kiểm tra | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
291 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 予備 | spare | Dự bị
292 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | トレンチ | trench | Vách ngăn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
293 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 蓄熱槽 | heat storage tank | Bể chứa nhiệt | 出: 用語集、類: thermal storage tank | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, Loại: thermal storage tank
294 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | ダンパー | damper | Van | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
295 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 温度 | temperature | Nhiệt độ | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
296 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 風速 | air velocity | Vận tốc gió | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
297 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 吹出口 | air inlet | Cửa thoát khí | 注: 用語集はoutlet | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là outlet
298 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 吸込口 | air outlet | Cửa hút | 注: 用語集はinlet | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là inlet
299 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 盤 | panel | Bảng | 類: board
300 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 水位 | water level | mực nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
301 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | タラップ | ladder | Đoạn đường nối
302 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 水中ポンプ | submergible pump | Máy bơm dưới nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
303 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 引込 | service supply | Cung cấp
304 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 外壁 | outer wall | Tường ngoài
305 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 防水 | water protection | Chống nước
306 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 深さ | depth | Chiều sâu
307 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | グリーストラップ | grease trap | Bẫy dầu mỡ | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
308 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | ガソリントラップ | gasoline trap | Bẫy xăng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
309 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | インバート桝 | inverted pit | Hố đảo ngược | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
310 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | トラップ桝 | trap pit | Hố bẫy | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
311 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 発停 | On/ off | Khởi hành và dừng lại
312 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 炭酸ガス | CO2 gas | Khí CO2 | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
313 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 粉末 | dry powder | Bột khô | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
314 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | ハロンガス | halon gas | Khí halon | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
315 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | スプリンクラー | sprinkler | Vòi chữa cháy trong nhà | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
316 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 泡 | foam | Bọt | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
317 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 水噴霧 | water spray | Phun nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
318 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 連結散水 | hooking up sprinkler system | Kết nối hệ thống phun nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
319 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | ボンベ | gas cylinder | Bình ga | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
320 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 起動装置 | starter | Thiết bị khởi động
321 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 制御盤 | control panel | Bảng điều khiển | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
322 | ○ | ○ | 0章 | Chương 0 |  | 浄化槽 | septic tank | Bể tự hoại | 出: 用語集、類: wastewater treatment system | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, Loại: wastewater treatment system
323 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 器 | container | Bình
324 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 骨格 | frame | Bộ khung
325 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 多種多様 | various | Đa dạng
326 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | SRC造 | SRC (steel framed reinforced concrete) construction | Cấu trúc SRC | 注: 用語集はencased | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ là encased
327 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | S造 | S (steel) construction | Cấu trúc S | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
328 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | モルタル | mortar | Vữa | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
329 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | タイル | tile | Gạch men
330 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 取り上げる | pick up | Nhặt lên
331 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 説明/ 説明する | explanation/ explain | Sự giải thích/ giải thích
332 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 設計事務所 | design office | Thiết kế văn phòng
333 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 総合建設業者(ゼネコン) | general contactor | Tổng thầu
334 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 担当者 | person in charge. | Người phụ trách
335 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 様々な | various | Nhiều
336 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 一般的に | generally | Thông thường
337 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 但し | however | Tuy nhiên
338 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 重複/ 重複する | duplication/ duplicate | Sự trùng lặp/ trùng lặp
339 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 地中 | underground | Dưới lòng đất
340 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | フーチング | footing | Bàn đáy móng
341 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 耐圧 | pressure resistance | Chịu nén
342 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 人通孔 | manhole | Lỗ kỹ thuật
343 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 釜場 | pit | Hầm chứa nước
344 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 大きさ | size | Độ lớn
345 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | スラブ | slab | Tấm sàn
346 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 包含/ 包含する(含む) | inclusion/ include | Sự bao gồm/ bao gồm
347 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | デッキ | deck | Sàn deck
348 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 軸組 | framework | Trục
349 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 通り芯 | grid line | Đường tâm
350 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 間仕切り | partition | Vách ngăn
351 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 造作 | fixture | Phiền toái, khó khăn
352 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 形状 | shape | Hình thù
353 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 目地 | joint | Mối nối
354 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 割付 | layout | Phân bổ
355 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ユニットバス | unit bath | Nhà tắm tích hợp bồn tắm
356 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 軽量 | light weight | Trọng lượng nhẹ
357 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ALC | ALC (autoclaved lightweight concrete) | ALC
358 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | PC | PC (precast concrete) | PC
359 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | コンクリートブロック(CB) | concrete block (CB) | Khối bê tông (CB)
360 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 打ち増し(ふかし) | placement expansion (bulge) | Bổ sung, thêm vào
361 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 開口 | opening | Mở lỗ
362 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 隠れ線 | hidden line. | Đường ẩn
363 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 表現/ 表現する | expression/ express | Sự biểu hiện, biểu hiện
364 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 記号 | mark | Ký hiệu
365 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 連通管 | interconnecting pipe | Ống nối | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
366 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 断熱材 | heat insulation material | Vật liệu cách nhiệt | 出: 用語集はthermal | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ là thermal
367 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 梁成 | beam height | Chiều cao dầm
368 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 見方 | meaning | Cách nhìn
369 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 厚さ | thickness | Độ dày
370 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 打込 | installed | Nhập vào
371 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ※ | * | ※
372 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 非着脱式 | un-detachable type | Không thể tháo rời
373 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 着脱式 | detachable type | Có thể tháo rời
374 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 実線 | solid line | Đường nét liền
375 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 一部 | partially | Một phần
376 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | EVピット | EV pit | Hố EV
377 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 段差 | level difference | Sự chênh lệch
378 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 床下収納 | underfloor storage | Kho dưới sàn
379 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 掘りごたつ | sunken table with heater | Lò sưởi
380 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 和室 | Japanese style room | Phòng kiểu Nhật
381 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ガラリ | louver | Cửa gió | 類: grille | Loại: grille
382 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 整合する | match | Phù hợp
383 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ハンチ | haunch | Hông
384 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 垂直 | vertical | Thẳng đứng
385 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 範囲 | length | Phạm vi | 注: 正しくはrange, limit | Lưu ý: Chính xác là range, limit
386 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 水平 | horizontal | Trục ngang
387 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 在来 | conventional | Thông thường
388 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 出張り | protrusion | Mép gờ
389 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ○○ | unknown | ○○
390 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 耐火被覆 | fire resistance covering | Lớp phủ chống cháy
391 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | リスト | list | Danh sách
392 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 大梁 | main beam | Kèo chính
393 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 小梁 | sub beam | Kèo phụ
394 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 片持 | cantilever | Công xôn
395 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 呼称 | nominal | Tên gọi
396 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ～ | - | ~
397 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ほとんどの | most | Phần lớn
398 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 耐震 | earthquake resistance | Chống động đất
399 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 建つ | stand | Được xây dựng
400 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 各階 | each floor | Các tầng
401 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 基準FL | reference FL | Tiêu chuẩn FL
402 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 下り | drop | Hướng xuống
403 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ブレース | brace | Thanh giằng
404 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 水下 | lowest point | Dưới nước
405 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 呼ぶ | call | Gọi
406 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 直天 | slab bottom ceiling | Bản trần
407 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 非常 | emergency | Khẩn cấp
408 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 廊下 | corridor | Hành lang
409 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 床仕上げ高さ | floor finish height | Chiều cao kết thúc sàn
410 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 消音 | sound absorption | Tiêu âm
411 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ボード | board | Thạch cao
412 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 垂れ壁 | hanging wall | vách ngăn hoặc tường ngăn gắn trần
413 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 照明器具 | lighting fixture | Thiết bị chiếu sáng
414 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 制気口 | air inlet/ outlet | Cửa cung cấp khí
415 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 天井カセット形空調機 | ceiling cassette (recessed) type air conditioner | Máy điều hòa không khí kiểu cassette âm trần
416 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 左端 | left end | Mé bên trái
417 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 右端 | right end | Mé bên phải
418 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 貼る | install | Gắn
419 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 有効 | effective | Hiệu quả
420 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 範囲 | range | Phạm vi
421 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 基準点 | base point | Điểm tiêu chuẩn
422 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ブラインド | blind | Rèm
423 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 事務室 | office room | Văn phòng
424 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 廻縁 | frame | Viền trần
425 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 天井下地 | Ceiling foundation | Đế trần
426 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 階高 | story height | chiều cao của tầng
427 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 規定 | regulation | Quy định
428 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 要打合せ | needed discussion | Thảo luận cần thiết
429 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 一般 | typically | Thông thường
430 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 可能 | enabled | Có thể
431 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 平均 | average | Bình quân
432 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 補強筋 | reinforced steel bar | Thép gia cường
433 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 制限 | limitation | Sự hạn chế
434 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 実務 | working | Công việc thực tiễn
435 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 指示書 | instructions | Bản chỉ dẫn
436 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 従う | follow | Căn cứ vào
437 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 火災の拡大 | fire spread | Sự mở rộng của ngọn lửa
438 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 有効な | effective | Hiệu quả
439 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 甲種 | Type A | Hạng nhất
440 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 一定の | defined | Cố định
441 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 区画する | divide | Quy hoạch, phân chia
442 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 竪穴 | shaft | Hố, trục
443 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 措置 | treatment | Biện pháp
444 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 施す | install | Tiến hành
445 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 入力する | input | Nhập vào
446 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 昇降機 | EV | Thang máy
447 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 突出 | protrusion | Sự nhô ra
448 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 程度 | approx.. | Mức độ | 注: 正しくはapproximate | Lưu ý: Chính xác là approximate
449 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 短管 | short duct. | Ống ngắn
450 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 冷媒管 | refrigerant pipe | Ống làm lạnh
451 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | サヤ管 | sleeve pipe | Ống Saya
452 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 熱膨張性 | heat-expanding | Sự giãn nở nhiệt
453 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 耐熱 | heat-resistance | Sự chịu nhiệt
454 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | シール材 | sealant | Vật liệu niêm phong
455 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | BCJ | BCJ (Building Center of Japan) | BCJ
456 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 認定 | authorized | Sự chứng nhận
457 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | キャップ | cap | Nắp
458 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 延焼の恐れがある部分 | space in danger of spreading fire | Khu vực có nguy cơ cháy lan
459 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 隣地境界線 | neighboring border line | Đường ranh giới đất liền kề
460 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 道路中心線 | road center line | Đường tâm đường
461 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | みなす | consider | Coi như
462 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 敷地境界線 | site border line | Đường biên giới
463 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | シンダー | cinder | Chất kết dính
464 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 人工 | artificial | Than xỉ
465 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 軽量 | light-weight | Nhân tạo
466 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 骨材 | aggregate | Cốt liệu
467 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 押さえ | holding | Giữ
468 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 型枠 | form mold | Ván khuôn (cốp pha)
469 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 代わり | instead of | Thay thế
470 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 波形 | corrugate | Hình dấu ngã, hình sóng
471 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | フラット | flat | Phẳng
472 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 性能 | property | Tính năng
473 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 建築基準法 | Building Standard Law | Luật tiêu chuẩn xây dựng
474 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 吊る | hang | Treo
475 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 後打ちアンカー | hole-in-anchor | Tắt kê nở
476 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 打ち込み | installed | Đâm nhồi vào trong
477 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 電線管 | electric (conduit) pipe | Ống dẫn dây điện
478 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 望ましくない | undesirable | Không mong muốn
479 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 雨 | rainwater | Mưa
480 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 侵入する | invade | Xâm nhập
481 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 羽根 | wing plate | Cánh
482 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 免震構造 | earthquake isolated structure | Kết cấu móng chống rung
483 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 地震 | earthquake | Động đất
484 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 発生する | occur | Phát sinh
485 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 揺れる | swing | Giao động, lung lay
486 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 直接 | directly | Trực tiếp
487 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 伝わる | transmit | Chuyển giao
488 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 大きく | strongly | Theo một cách lớn, quy mô lớn
489 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | のる | stand | Được đặt lên, đưa lên
490 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 吸収する | absorb | Hấp thụ
491 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 少し | slightly | Chút ít
492 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 力 | force | Lực
493 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 被害 | damage | Thiệt hại
494 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 小さくする | decrease | Làm cho nhỏ hơn
495 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | ライフライン | lifeline | Tiện ích
496 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 効果 | effect | Hiệu quả
497 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 事態 | situation | Tình hình
498 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 回避する | avoid | Tránh
499 | ○ | ○ | 1章 | Chương 1 |  | 変位 | displacement | Sự thay đổi vị trí
500 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 販売する | sell | Bán
501 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 多ページ | multi-page | Nhiều trang
502 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 選定/ 選定する | selection/ select | Sự lựa chọn/ lựa chọn
503 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 戸惑う | be puzzled | Phân vân
504 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 単線 | single line | Đường đơn
505 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 複線 | double line | Đường đôi
506 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | よって | therefore | Vì thế
507 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 比較/ 比較する | comparison/ compare | Sự so sánh/ so sánh
508 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 上水 | portable water | Sự cung cấp nước | 出: 用語集、またはdrinking water | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, hoặc là drinking water
509 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 揚水 | lifted water | Bơm nước lên | 類: pump-up water | Loại: pump-up water
510 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 直線 | straight line | Đường thẳng
511 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 雑用水 | non-portable water | Nước không uống được | 出: 用語集、またはgray water | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, hoặc là gray water
512 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 中水 | recycled water | Nước tái sử dụng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
513 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 例 | example | Ví dụ
514 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 蒸留水 | distilled water | Nước cất | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
515 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 純水 | pure water | Nước tinh khiết | 注: 用語集はdemineralized water | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ là deminealized water
516 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 滅菌水 | sterilized water | Nước tiệt trùng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
517 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 送り | supply | Gửi đi
518 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 往 | supply | Cung cấp
519 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 返り | return | Trở lại
520 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 還 | return | Hồi
521 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 文字記入/ 文字記入する | annotation/ annotate | Sự nhập ký tự/ nhập ký tự
522 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 膨張管 | expansion pipe | Ống giãn nở | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
523 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 補給水 | makeup water | Nước bổ sung | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
524 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 合流管 | combined pipe | Ống kết hợp
525 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 雨水 | rainwater | Nước mưa
526 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 薬品排水 | chemical drainage water | Nước thải hóa chất | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
527 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 管種 | pipe type | Loại ống
528 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 点線 | dotted line | Đường chấm chấm
529 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 高層 | upper layers | Cao tầng
530 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 中層 | middle layers | Giữa tầng
531 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 低層 | lower layers | Thấp tầng
532 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 不活性ガス | inert gas | Khí trơ
533 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 窒素 | N2: Nitrogen | Nitơ (N2)
534 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 二酸化炭素 | CO2: Carbon dioxide | Khí các bô ních (CO2)
535 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 都市ガス | city gas | Ga do thành phố cung cấp | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
536 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | プロパンガス | propane gas | loại bếp ga sử dụng dây dẫn ga của thành phố | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
537 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 酸素 | Oxygen | Ô xy
538 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 水素 | Hydrogen | Hyđrô
539 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 笑気 | Nitrous oxide | Khí tê (Nitơ oxit)
540 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 真空 | vacuum | Chân không
541 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 圧縮空気 | compressed air | Khí nén
542 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 余剰 | excess | Số dư
543 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 規格 | standard | Qui cách, tiêu chuẩn
544 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 水道用 | for water works | Cho các công trình nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
545 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ダクタイル鋳鉄管 | ductile iron pipe | Ống gang dẻo | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
546 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe | Ống thép lót PVC cứng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
547 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 内面 | inside | Mặt trong
548 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 外面 | outside | Mặt ngoài
549 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 黒 | non-galvanized | Màu đen
550 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 亜鉛メッキ | galvanized | mạ kẽm
551 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | Polyethylene powder lined steel pipe | Ống thép lót bằng bột polyethylene | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
552 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 一般配管用ステンレス鋼管 | Light gauge stainless steel pipe for normal use | Ống thép không gỉ cho đường ống thông thường
553 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | フランジ | flange | Mặt bích
554 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 溶接/ 溶接する | welding/ weld | Sự hàn/ hàn
555 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 銅及び銅合金継目無銅管 | copper and copper alloy seamless pipe | Đồng và hợp kim đồng ống đồng liền mạch | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
556 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 被覆銅管 | coated copper pipe | Ống đồng tráng | 類: covering | Loại: covering
557 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe | Ống PVC cứng
558 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe | Ống PVC cứng chống va đập
559 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ポリブテン管 | Polybutene pipe | Ống polybutene | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
560 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | CD管 | CD (conduit) pipe | Ống CD
561 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ポリエチレン二層管 | Polyethylene double layers pipe | Ống hai lớp polyetylen
562 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 架橋ポリエチレン管 | Cross-linked polyethylene pipe | Ống polyetylen liên kết ngang | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
563 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 金属強化架橋ポリエチレン管 | Metal reinforced cross-linked polyethylene pipe | Ống polyetylen liên kết ngang được gia cố bằng kim loại | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
564 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 配水 | water distribution | Sự cung cấp nước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
565 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 融着接合管 | Fusion connection pipe | Ống nối hợp nhất | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
566 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Heat-resistance rigid PVC lined steel pipe | Ống thép lót PVC cứng chịu nhiệt
567 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 樹脂ライニング鋼管 | resin lined steel pipe | Ống thép lót nhựa
568 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 1種 | type 1 | Loại 1
569 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 差込型 | socket type | Loại ổ cắm
570 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 配管用炭素鋼鋼管 | carbon steel pipe for piping | Ống thép carbon cho đường ống | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
571 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | タールエポキシ塗装鋼管 | Tar epoxy painted steel pipe | Ống thép phủ Tar epoxy
572 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ナイロンコーティング鋼管 | Nylon coated steel pipe | Ống thép tráng nylon
573 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 鉛管 | Lead pipe | Ống dẫn (khí, ga) bằng chì
574 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | VP | VP (Rigid PVC pipe) | VP
575 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | VU | VU (Thin rigid PVC pipe) | VU
576 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 有孔管 | pipe with holes | Ống đục lỗ
577 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 耐火二層管 | fire resistance double layers pipe | Ống hai lớp chống cháy
578 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 遠心力鉄筋コンクリート管 | centrifugal reinforced concrete pipe | Ống bê tông cốt thép chịu lực ly tâm | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
579 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | carbon steel pipe for high pressure service | Ống thép carbon cho đường ống áp lực
580 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | Sch | schedule no. | Sch
581 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 仕切弁 | sluice valve | Van cổng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
582 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ゲート弁 | gate valve | Van cổng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
583 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 接合/ 接合する | connection/ connect | Sự kết nối / kết nối
584 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 面間 | between both surfaces | Giữa bề mặt
585 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 全開 | full opened | Mở hoàn toàn
586 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 実寸 | real size | Kích thước thực tế | 類: actual | Loại: actual
587 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 指定 | specified | Chỉ định
588 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 以下同様 | followings are same | Điều tương tự cũng được áp dụng bên dưới
589 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | バタフライ弁 | butterfly valve | Van bướm | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
590 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ボール弁 | ball valve | Van bi | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
591 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 電動弁 | motor valve | Van điện | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
592 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 電磁弁 | solenoid valve | Van điện từ | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
593 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 逆止弁 | non-return valve | Van một chiều | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
594 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | チャッキ弁 | check valve | Van một chiều | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
595 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 90°エルボ | quarter elbow | Ống khuỷu nối 90 ° | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
596 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 45°エルボ | half quarter elbow | Ống khuỷu nối 45 ° | 注: 用語集はeighth elbow | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là eighth elbow
597 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | チーズ | tees | Ống chữ T
598 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 異径 | unequal | Đường kính khác nhau
599 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 前後 | front and rear | Đầu cuối, trước sau
600 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ユニオン | union | Liên kết, khớp nối có ren giữa các đường ống | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
601 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | プラグ | plug | Phích cắm điện | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
602 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 床下 | underfloor | Dưới sàn nhà
603 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 掃除口 | cleanout | Cổng vệ sinh | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
604 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | キャップ | cap | Nắp
605 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ストレーナー | strainer | Lưới lọc | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
606 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | Y型ストレーナー | Y shaped strainer | Lưới lọc kiểu chữ Y (Y lọc rác) | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
607 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | メッシュ | mesh | Lưới
608 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 変位吸収 | displacement absorption | Sự hấp thụ chuyển vị | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
609 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 可とう継手 | flexible joint | Khớp nối linh hoạt | 出: 用語集、またはfitting | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, hoặc là fitting
610 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 防振継手 | vibration isolation joint | Khớp nối chống rung | 出: 用語集、またはfitting | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, hoặc là fitting
611 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 準ずる | nearly equal | Tuân theo
612 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 定水位弁 | water level regulating valve | Van mực nước không đổi | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
613 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ボールタップ | float valve | Van phao | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
614 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 圧力計 | pressure gauge | Áp kế
615 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 連成計 | compound pressure gauge | đồng hồ đo áp suất hỗn hợp | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
616 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 瞬間流量計 | instantaneous flow meter | Đồng hồ đo lưu lượng tức thời
617 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | フート弁 | foot valve | Van chân | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
618 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 安全弁 | safety valve | Van an toàn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
619 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 吹出し圧 | discharge pressure | Áp lực thổi ra
620 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 吹止り圧 | shut off pressure | Áp lực dừng thổi
621 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 伸縮継手 | expansion joint | Khớp nối co giãn | 出: 用語集、またはfitting | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ, hoặc là fitting
622 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 添え字 | suffix | Hậu tố
623 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | タコベンド | U bend type expansion fitting | Phụ kiện mở rộng kiểu uốn cong chữ U | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
624 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 曲り管 | bend | Ống cong
625 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 絶縁 | insulating | Cách điện
626 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 受口 | receiver | Cổng nhận
627 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 大曲りエルボ | long radius elbow | Khuỷu nối cong lớn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
628 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | Y管 | Y shaped fitting | Ống Y | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
629 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 異径管 | unequal fitting | Đường kính ống khác nhau
630 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | レジューサ | reducer | Bộ giảm tốc
631 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | インクリーザ | increaser | Măng sông
632 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 集合管 | concentrated pipe | Ống thu, ống tập trung | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
633 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 受口 | socket | Cổng nhận
634 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 満水継手 | drainage water test fitting using balloon | Khớp nối đầy nước
635 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 公設桝 | public pit | Hố công cộng
636 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 格子桝 | grating pit | Hố lưới
637 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 引出し線 | dragging line | Đường kéo
638 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ドロップ桝 | drop pit | Thả hố
639 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 小口径 | small diameter | Ống thu nước thải
640 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | φ | diameter | φ
641 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 浸透桝 | penetration pit | Hố thâm nhập | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
642 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 排水金物 | drainage metal fitting | Ống kim loại thoát nước
643 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 共栓 | plug | Nắp
644 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 床上 | floor | Trên sàn nhà
645 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ルーフドレン | roof drain | Cống mái
646 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 間接 | indirect | Gián tiếp
647 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ホッパー | hopper | Phễu
648 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ファンネル | funnel | Ống khói
649 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 目皿 | grate | Lưới lược rác | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
650 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 洗濯 | laundry | Sự giặt giũ
651 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 品番 | product no. | Mã sản phẩm
652 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | オイルトラップ | oil trap | Bẫy dầu
653 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | プラスタートラップ | plaster trap | Bẫy thạch cao | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
654 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ドラムトラップ | drum trap | Bẫy trống
655 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 流しトラップ | sink trap | Bẫy chìm
656 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | Pトラップ | P shaped trap | Bẫy hình chữ P
657 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | Uトラップ | U shaped trap | Bẫy hình chữ U
658 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ベントキャップ | vent cap | Nắp thông hơi
659 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 通気弁 | vent valve | Van xả khí
660 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ドルゴ通気 | Durgo vent | Thông hơi có lớp chống rỉ
661 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 露出 | exposed | Sự lộ ra
662 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 埋設 | embedded | Nhúng vào
663 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 号 | type | Số
664 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 易操作 | easy-to-operation | Dễ vận hành
665 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 放水口 | discharge outlet | Cổng xả nước
666 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 補助 | auxiliary | Sự bổ trợ
667 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 散水栓 | hose faucet | Vòi phun nước | 注: 用語集はgarden hose faucet | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là garden hose faucet
668 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 総合盤 | integrated panel | Bảng tổng hợp
669 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 組込み | embedded | Nhúng vào
670 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | スタンド | stand | Bộ phận giá đỡ
671 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 自立型 | self standing type | Loại tự lập, độc lập
672 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 壁付き型 | wall hanging type | Loại gắn tường
673 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 採水口 | suction pipe connection | Cổng thu nước
674 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | テスト弁 | test valve | Van kiểm tra
675 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 天井付き型 | ceiling hanging type | Loại gắn trần
676 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 開放型 | opened type | Loại mở
677 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 予作動式型 | pre action type | Loại kích hoạt trước | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
678 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 集熱板 | Sprinkler head (heat collection board) | Tấm thu nhiệt
679 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 火災感知 | fire detection | Báo cháy
680 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 一斉開放弁 | deluge valve | Van xả tràn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
681 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | アラーム弁 | alarm valve | Van báo động
682 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 末端試験装置 | sprinkler test valve | Thiết bị kiểm tra đầu cuối | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
683 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | モータサイレン | motorized siren | Còi báo động cơ
684 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | スピーカー | speaker | Loa
685 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 放出表示灯 | discharging pilot lump | Đèn báo khí thải | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
686 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 手動起動装置 | hand operated starting device | Thiết bị khởi động vận hành bằng tay
687 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 復旧弁 | return valve | Van hồi lưu
688 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | コック | cock | Vòi
689 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | サクション | suction | Hút
690 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 圧力スイッチ | pressure switch | Công tắc áp suất
691 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ガス栓 | gas cock | Khóa ga
692 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 一口 | 1 outlet | Một cổng
693 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 埋込み | embedded | Nhúng vào
694 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ガスメータ | gas meter | Đồng hồ đo ga
695 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 鉄コック | cock | Vòi sắt | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
696 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 緊急遮断弁 | emergency shut off valve | Van ngắt khẩn cấp | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
697 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 業務用 | for business use | Dùng cho văn phòng
698 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ガバナー | governor | Cơ cấu điều chỉnh
699 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 医療ガス | medical gas | Ga y tế
700 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 水栓 | faucet | Vòi nước
701 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 湯栓 | hot water faucet | Vòi nước nóng
702 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 湯水混合栓 | mixing faucet | Vòi pha nước nóng lạnh | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
703 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 混合シャワー | mixing shower | Vòi hoa sen hỗn hợp
704 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 洗浄弁 | flush valve | Làm sạch van | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
705 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | バキュームブレーカー | vacuum breaker | Bộ ngắt chân không
706 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 自動洗浄 | automatic flushing | Làm sạch tự động
707 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 自動水栓 | automatic faucet | Vòi tự động
708 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 水栓柱 | faucet pole | Trụ vòi
709 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 洗浄タンク | flush tank | Làm sạch bể chứa
710 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 和風大便器 | Japanese style closet | Bồn cầu kiểu nhật | 注: 用語集はsquatting type | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là squatting type
711 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 洋風大便器 | Western style closet | Bồn cầu kiểu tây
712 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 小便器 | urinal | Bồn tiểu | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
713 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 洗面器 | wash basin | Chậu rửa mặt | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
714 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 手洗い器 | hand wash | Bồn rửa tay | 注: 用語集はwash basin | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là wash basin
715 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 掃除流し | slop sink | Làm sạch bồn rửa | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
716 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 汚物流し | disposal sink | Bồn rửa | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
717 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 洗濯パン | laundry pan | Chân máy giặt, nơi để máy giặt
718 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 納入仕様書 | delivery specification | Thông số kỹ thuật giao hàng
719 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 湧水槽 | artesian water tank | Bể chứa nước | 注: 用語集はartesian spring | Lưu ý: Bảng chú giải thuật ngữ là artesian spring
720 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 軟水装置 | water softener | Thiết bị làm mềm nước
721 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 濾過器 | filter | Thiết bị lọc | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
722 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 浄化槽 | septic tank | Bể tự hoại
723 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 圧力タンク | pressure tank | Bình tích áp
724 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 呼水槽 | priming water tank | Bể mồi
725 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | オイルタンク | oil tank | Thùng dầu
726 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | サービスタンク | service tank | Bể bảo dưỡng
727 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 熱交換器 | heat exchanger | Thiết bị trao đổi nhiệt
728 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ヘッダー | header | Đầu cắm
729 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 多段ポンプ | multistage pump | Máy bơm nhiều cấp | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
730 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 電子カタログ | electronic catalog | Catalog điện tử
731 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | うず巻きポンプ | volute pump | Bơm ly tâm (Bơm hình xoắn ốc) | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
732 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 立型ポンプ | vertical pump | Bơm trục đứng
733 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 加圧給水ユニット | pressurizing water supply pump | Bộ cấp nước điều áp
734 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 深井戸ポンプユニット | deep well pump unit | Bộ bơm giếng sâu
735 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ラインポンプ | in-line pump | Bơm lùa | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
736 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 真空ポンプ | vacuum pump | Bơm chân không
737 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ギヤーポンプ | gear pump | Bơm bánh răng
738 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 薬液注入装置 | chemical injection pump | Thiết bị bơm hóa chất
739 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 給湯ボイラ | hot water supply boiler | Nồi hơi cấp nước nóng
740 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 液体燃料 | liquid fuel | Nhiên liệu lỏng
741 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ガス燃料 | gas fuel | Nhiên liệu khí đốt
742 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 真空ボイラ | vacuum boiler | Nồi hơi chân không
743 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 電気温水器 | electric water heater with storage | Bình nóng lạnh
744 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 電気湯沸器 | electric hot water heater | Bình nóng lạnh
745 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 台下 | under table | Dưới bàn, nền cao, giá
746 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ガス湯沸器 | gas hot water heater | Máy đun nước nóng dùng ga
747 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | ガス給湯器 | gas hot water heater | Máy đun nước nóng dùng ga
748 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 防水ツバ | water protection brim | Vành không thấm nước
749 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 実管 | embedded sleeve | Ống thực tế
750 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 打ち込み | work | Nhúng vào, đổ bê tông
751 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | はつり | chipping | Bào, đục
752 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 鉄骨スリーブ | steel frame sleeve | Ống chờ bằng thép
753 |  | ○ | 2章 | Chương 2 |  | 支持間隔 | support distance | Khoảng cách hỗ trợ
754 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 配管材料 | piping material | Vật liệu đường ống
755 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 異なる | vary | Khác, khác với
756 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 組み合わせ | combination | Sự ghép lại, sự liên kết
757 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 便利な | convenient | Tiện lợi
758 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 一覧表形式 | list form | Định dạng danh sách
759 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 使い勝手の良い | easy-to-use | Dễ sử dụng
760 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 対象 | target | Đối tượng
761 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 区分 | classification | Sự phân chia | 類: 分類 | Loại: Phân loại
762 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 場所 | place | Địa điểm
763 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 呼称 | name | Tên gọi
764 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 一部抜粋 | not all | Lấy ra, trích ra một phần
765 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 内外面 | both side | Bên trong và bên ngoài
766 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 可鍛鋳鉄 | malleable cast iron | Gang dẻo | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
767 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 管端 | pipe end | Đầu ống
768 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 防食 | corrosion protection | Sự bảo vệ chống lại sự ăn mòn
769 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 突合せ溶接式 | butt welding | Loại hàn mông | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
770 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 拡管式 | enlarging type | Loại mở rộng | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
771 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | ストップ弁 | stop valve | Van chặn | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
772 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 単式 | single type | Loại đơn
773 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 複式 | double type | Loại kép
774 |  | ○ | 3章 | Chương 3 |  | 浸透管 | penetration pipe | Ống thẩm thấu
775 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 方法 | style | Phương pháp
776 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 基本事項 | basic matter | Điều khoản cơ bản
777 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 人によって | from person to person | Dựa theo từng người
778 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 若干 | slightly | Ít nhiều
779 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 変わる | vary | Thay đổi
780 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 最近は | recently | Gần đây
781 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | ある程度 | in general | Trong một mức độ, phạm vi nhất định
782 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 統一する | unify | Thống nhất
783 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 丸の大きさ | circle size | Kích thước của vòng tròn
784 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 線の太さ | line thickness | Độ dày đường
785 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | おかしな | strange | Bất thường
786 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | キープラン | key plan | Kế hoạch chủ chốt
787 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 間違う | mistake | Lỗi, nhầm lẫn
788 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 大変な事になる | make the confusion | Trở thành vấn đề lớn
789 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 配管高さ | piping height | Chiều cao đường ống
790 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 別途工事 | another work | Công trình riêng biệt
791 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 別紙参照 | refer to another drawing | Tham khảo bản vẽ khác
792 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 下階 | lower floor | Tầng dưới
793 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 機器表 | equipment list | Danh sách thiết bị
794 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 器具表 | fixture list | Danh sách dụng cụ
795 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 柱芯 | column center | Trung tâm trụ, cột
796 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 重複させる | adjust | Bản sao
797 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 印 | signature | Dấu | 注: 正しくはstamp
798 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 作成者 | author | Tác giả
799 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 図枠 | drawing frame | Khung vẽ
800 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | JV | JV (Joint venture) | JV
801 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 登録する | register | Đăng ký
802 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | ○ | - | ○
803 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | バルーン | balloon | Dùng để ghi các ghi chú trên bản vẽ chi tiết
804 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 余白 | margin | Lề
805 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 三角法 | trigonometry | Lượng giác học
806 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 太枠 | bold frame | Khung viền dày, khung đậm
807 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 線種 | line type | Các loại đường
808 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 必ず | surely | Nhất định
809 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 箱入れ | sleeve | Hộp, ngăn
810 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 割付 | clipping | Sự chia đều, phân bổ
811 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 斜線 | slashing line. | Đường chéo
812 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 管芯 | pipe center | Lõi ống, tâm ống
813 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 管底 | pipe bottom | Đáy ống
814 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 順 | order | Thứ tự
815 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 見易い | easy-to-see | Dễ nhìn
816 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 重なる | interference | Trùng với, chồng chất; xếp chồng lên
817 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 工夫する | adjust | Tìm tòi
818 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 矢印 | arrow | Mũi tên chỉ hướng
819 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 上取り | upward branch | Nhánh hướng lên
820 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 下取り | downward branch | Nhánh hướng xuống
821 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 45°取り出し | 45 degree branch | Nhánh 45 độ
822 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 固定点 | fixed point | Điểm cố định
823 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 配管交差 | pipe crossing | Đường ống giao nhau
824 |  | ○ | 4章 | Chương 4 |  | 引き抜きスペース | pulling out space | Không gian kéo ra
825 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 埋設 | concealed | Đặt ngầm
826 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 生じる | occur | Phát sinh
827 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 色々な | various | Nhiều
828 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 頻度の高い | frequent | Thường xuyên
829 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ゴム輪 | rubber ring | Vòng cao su
830 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | パッキン | gasket | Miếng dán mặt sau có chất dính | 類: packing
831 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ■ | + | ■
832 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ハンダ付け | soldering | Hàn vảy mềm
833 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ニップル | nipple | Núm vú
834 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | しもく | rod | Gậy
835 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | バルブソケット | valve socket | Ổ cắm van
836 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 写真 | photo | Ảnh
837 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 45°Y | wye fitting | 45°Y
838 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 90°大曲りY | Quarter long radius elbow | 90 ° uốn cong lớn Y
839 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ナイロン | Nylon | Ni lông
840 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ルーズフランジ | loose flange | Mặt bích lỏng lẻo
841 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | テフロン | Teflon | Teflon
842 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | アルゴン | Argon | Argon
843 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ラップジョイント | lap joint | Khớp nối
844 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | スタブエンド | stab end | Stub end
845 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | おす | male | Nam giới
846 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | アダプター | adapter | A đáp tơ
847 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ワッシャー | washer | Long đen
848 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ろう付け | brazing | Hàn vảy cứng
849 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | アスベスト | asbestos | A mi ăng
850 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | めねじ | female screwed | Đai ốc, ren trong
851 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | おねじ | male screwed | Con ốc vít
852 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | ソケット | socket | Ổ cắm, đầu tuýp, mắt nối
853 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | めす | female | Nữ giới
854 |  | ○ | 5章 | Chương 5 |  | 接着 | adhesion | Bám dính
855 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 各種 | various type | Các loại
856 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 直管 | straight pipe | Ống thẳng
857 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 計算する | calculate | Tính toán
858 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 通しチーズ | equal tees | Ống chữ T thông suốt
859 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 主管 | main pipe | Ống chính
860 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 枝管 | branch pipe | Ống nhánh
861 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | として | assuming | Trong vai trò của, với tư cách là , như là
862 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | Xmm単位 | nearest Xmm. | Đơn vị xmm
863 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 切り上げ | rounded up to | Làm tròn lên
864 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 角ニップル | hex shaped nipple | Núm vú vuông
865 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 四捨五入 | rounded nearest 1mm. | Làm tròn số
866 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 差し込み | socket | Sự đưa vào
867 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 呼び径 | nominal diameter | Đường kính danh nghĩa
868 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 基準 | base | Tiêu chuẩn
869 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 保温厚 | heat insulation thickness | Độ dày cách nhiệt
870 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | アキ | gap | Khoảng trống
871 |  | ○ | 6章 | Chương 6 |  | 隣り合う | sided | Tiếp giáp, kề bên cạnh nhau
872 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 官庁 | government agency | Cơ quan chính quyền
873 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 協会 | association | Hiệp hội
874 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 優先 | priority | Sự ưu tiên
875 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 圧力配管 | piping for pressure service | Đường ống áp lực
876 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 量 | amount | Khối lượng
877 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | Uボルト | U shaped bolt | Bu lông hình chữ U
878 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | バックアップ | back-up | Sự sao lưu
879 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 隔て板 | partition plate | Bảng phân cách
880 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 全長 | total length | Tổng chiều dài
881 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | シーリング材 | sealant | Vật liệu để bắn, bít, chát vào khe hở (Vật liệu bịt kín)
882 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 締付け | fastening | Thắt chặt
883 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 重複 | overlap | Sự trùng lặp, sự lặp lại
884 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 蓋 | cover | Nắp
885 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 水抜き穴 | drain hole | Lỗ thoát nước
886 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 危険物 | hazardous material | Vật nguy hiểm
887 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 消防認定品 | fire-authorized product | Sản phẩm được chứng nhận chống cháy
888 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 軸直角 | cross-axis | Trục chéo
889 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 国交省 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism | Bộ đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch
890 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 接液部 | contacting liquid | Phần tiếp xúc với chất lỏng
891 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | ガスケット | gasket | Miếng đệm
892 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 選択 | choice | Sự lựa chọn
893 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 包 | envelope | Bọc, gói
894 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 無機物 | inorganic material | Vật vô cơ
895 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 充填 | filled | Làm đầy , lấp đầy
896 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 保守/ 保守する | maintenance/ maintain | Sự bảo trì/ bảo trì
897 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 点検/ 点検する | inspection/ inspect | Sự kiểm tra/ kiểm tra
898 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 当初の | initial | Ban đầu
899 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 土 | soil | Đất
900 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 砂 | sand | Cát
901 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 溶融 | hot dip | Nóng chảy | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
902 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 自由長さ | suitable length | Chiều dài tự do
903 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 住宅公団 | apartment public corporation | Nhà ở công ty công cộng xây dựng
904 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 単位 | unit | Đơn vị
905 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 山 | top
906 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 縮み | shrinkage
907 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 質量 | mass
908 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 使用圧力 | operation pressure
909 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 内圧 | inner pressure
910 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 接着剤 | adhesive
911 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 薄く | thinly
912 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 乾燥する | dry
913 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 挿入する | insert
914 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 粘着力 | adhesive strength
915 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | チェーン | chain
916 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 消防庁 | fire department
917 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 規則 | regulation
918 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | ステー | stay
919 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 加工管 | pre-fab pipe
920 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | バイパス | by-pass
921 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 補足 | supplement
922 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 適合 | passed
923 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 上面 | upper face
924 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 空気溜まり | air lock
925 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 望ましい | better
926 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 戸別 | house-to-house
927 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | コア | core
928 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 本体 | body
929 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 機種 | model
930 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 地域 | area
931 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 水道局 | waterworks department
932 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 所轄の | concerned
933 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 検針する | inspect
934 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 交換する/ 交換 | replace/ replacement
935 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 逆流 | back flow |  | 類: reverse flow
936 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 東京都 | Tokyo Pref.
937 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 不可 | disapproved
938 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 止水栓 | stop valve
939 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 内蔵 | included
940 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 台座 | base
941 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 上水道本管 | main water supply service pipe
942 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 水道管理事業者 | water supply service company
943 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 制水弁 | control valve
944 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | きょう | box
945 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 継ぎ輪 | thimble |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
946 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 隔測 | remote inspection
947 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 表示器 | indicator
948 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 敷台 | base
949 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | レンガ | brick
950 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 捨コン | levelling concrete |  | 出: 用語集、類: blinding concrete
951 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 事項 | matter
952 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 現場打ちコンクリート | site installed concrete
953 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 築造する | build
954 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 準拠する | base on
955 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 代用管 | substitute pipe
956 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 通線する | wire
957 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 土質 | soil quality
958 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 泥水 | mud
959 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 原則として | in principle
960 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 砂利 | gravel
961 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 水撃 | water hammer |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
962 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 衝撃 | impact
963 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 抜け | detachment
964 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 脱落 | detachment
965 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 条例 | law
966 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 指定水道工事店 | resisted waterworks construction company
967 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 砲金 | gun metal
968 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 号数 | nominal no.
969 |  | ○ | 7章 | Chương 7 |  | 市販の | on the market
970 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 特徴 | characteristic
971 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 使用条件 | operation condition
972 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 良い例 | good case
973 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 悪い例 | bad case
974 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 洗面所 | lavatory |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
975 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 間隔 | interval
976 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 通り | according to
977 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 支持金物 | supporting metal fitting |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
978 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 有無 | existence or non-existence
979 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 保温外径 | outer diameter with heat insulation
980 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 定尺 | standard length
981 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | きれいに | good-looking.
982 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 職人 | craftsmen
983 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 重い | heavy
984 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | やわらかい | soft
985 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 値段が高い | expensive
986 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | たるむ | slack
987 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 施工性 | workability
988 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 恐れ | risk
989 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | T配管 | T shaped piping
990 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | トンボ配管 | dragonfly shaped
991 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 禁止する | prohibit
992 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 乱流 | turbulence |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
993 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 抵抗 | resistant
994 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | スムーズ | smooth.
995 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 丸ニップル | round shaped nipple
996 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 全ネジ | all screwed
997 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 短管 | short pipe
998 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | やむを得ない場合 | in case of the unavoidable reason
999 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 詰まる | clog
1000 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 溜まる | stay
1001 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 絶対に | without an exception.
1002 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | ライニングブロック | lining block
1003 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 床上掃除口 | floor cleanout
1004 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 体裁 | good-looking
1005 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 損ねる | damage
1006 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 電力 | electric power
1007 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 台数 | amount
1008 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 揚水ポンプ | lifted water pump |  | 注: 用語集はlift pump
1009 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 多段渦巻ポンプ | multistage volute pump |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1010 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 自動交互運転 | automatic alternating operation |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1011 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 天井配管 | piping over ceiling
1012 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 防虫網 | insect protection net |  | 注: 用語集はproof
1013 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 制限する | restrict
1014 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 正面図 | front view
1015 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 通す | pass through
1016 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 法規上 | by the law
1017 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 所轄行政 | administration concerned
1018 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | オーバーフロー管 | overflow pipe |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1019 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 吐水口空間 | air gap |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1020 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 異物 | dust and others
1021 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 単独で | individually
1022 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 給排水設備 | water supply and drainage water system
1023 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 基準 | standard
1024 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 死に水 | dead water
1025 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 入水口 | water inlet
1026 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 取水口 | water outlet
1027 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 水の流れ | water flow
1028 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | やすい | it tends to
1029 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 対角の | opposite
1030 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | できるだけ | as possible
1031 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 脱落する | drop off
1032 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 役目を果たす | perform the function
1033 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 順番 | order
1034 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 間違える | mistake
1035 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 吐出 | discharge
1036 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 修理 | repair
1037 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | かぎらない | not always
1038 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 適用 | use
1039 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 項目 | item
1040 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 解説 | explanation
1041 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | ウォーターハンマー | water hammer |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1042 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | スイングチャッキ | swing type check valve
1043 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | デュオチャッキ | Duo (wing type) check valve
1044 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | スモーレンスキチャッキ弁 | Smolensky check valve |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1045 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 玉型弁 | globe valve |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1046 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | ストップ弁 | stop valve |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1047 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 仕切弁 | sluice valve |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1048 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 溶存酸素 | dissolved oxygen |  | 出: 用語集 | Nguồn: Bảng chú giải thuật ngữ
1049 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 気水分離する | separate into water
1050 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 伸縮 | expansion and shrinkage
1051 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 対応する | make the counter measure
1052 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 伸びる | expand
1053 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 影響する | affect
1054 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 凸凹 | up and down
1055 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 阻害する | disturbs
1056 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 水抜き | draining
1057 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 下向配管 | downward inclination piping
1058 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 上向配管 | upward inclination piping
1059 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 横主管 | main horizontal pipe
1060 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 配列順序 | line order
1061 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 誤接続 | miss-connection
1062 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 見映え | good-looking
1063 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 並列 | side by side
1064 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 手探りで探す | search by hand
1065 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 役に立たない | useless
1066 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | もぐる | crawl
1067 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 天井内 | over ceiling
1068 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 容易に入れる | easy-to-enter
1069 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 汚物 | soil
1070 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 勾配が緩い | weak inclination
1071 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 急勾配 | strong inclination
1072 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 水勢 | water force
1073 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 臭気 | bad smell
1074 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 狭い | narrow
1075 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 地方行政庁 | local administrative agency
1076 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 内法 | inner width
1077 |  | ○ | 8章 | Chương 8 |  | 要綱 | outline
1078 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 一部の | some
1079 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 空間 | space
1080 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | どおりに | as
1081 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ここでは | here
1082 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 在来工法 | conventional construction method
1083 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 添って | according to
1084 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 床置型 | floor mounted type
1085 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 項目 | item
1086 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | チェックポイント | check point
1087 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 備考 | Note
1088 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 立上り | upward
1089 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 竪管 | vertical pipe
1090 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 並び | line
1091 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 順序 | order
1092 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 誤りが無く | proper
1093 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 合理的な | rational
1094 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 経済的な | economical
1095 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 取出しレベル | branch height
1096 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 優先に | with priority to
1097 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 天井面取付 | ceiling mounted
1098 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | トレース | trace
1099 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 最大径 | maximum diameter
1100 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 最大本数 | maximum amount
1101 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 取合い | arrangement
1102 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 組合せ | combination
1103 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 施工段階 | construction phase
1104 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 概略 | rough
1105 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | FV | flash valve
1106 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 直に | directly
1107 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 取付ける | mount
1108 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ライニング | lining
1109 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 壁掛 | wall mounted
1110 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ストール | stall |  | 出: 用語集
1111 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | カウンター式 | counter type
1112 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | マク板 | curtain plate
1113 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 対象 | target
1114 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 相互の | each other
1115 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 個数 | amount
1116 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 互いの | each other
1117 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 正 | right
1118 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 誤 | error
1119 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 目立たない | inconspicuous
1120 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 足元 | foot
1121 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 工具 | tool
1122 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 離す | keep away
1123 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 避ける | avoid
1124 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 防止する | prevent
1125 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 汚垂石 | anti-contamination stone
1126 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 減 | cutting down
1127 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | なるべく | as possible
1128 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 少なくする | cut down
1129 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 流量 | flow rate |  | 出: 用語集
1130 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 適正な | proper
1131 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 短くする | shorten
1132 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 少なくする | reduce
1133 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 2次側 | secondary side
1134 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 状況 | situation
1135 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | スケッチ | sketch
1136 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | x倍 | x times
1137 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 仮に | temporarily
1138 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 芯 | center
1139 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 貫通可能 | penetrable
1140 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | あふれ縁 | flood rim |  | 出: 用語集
1141 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 下図 | rough drawing
1142 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 耐火カバー | fire resistance cover
1143 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 蛍光灯 | fluorescence light
1144 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | DL | down light
1145 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 順位 | order
1146 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 距離 | length
1147 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 但し | However
1148 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 手前の | front of
1149 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 立下げる | drop
1150 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 不要な | unnecessary
1151 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 整理 | deletion
1152 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 床面 | floor surface
1153 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 床立上り | above floor
1154 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ブース | booth
1155 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 最小 | minimum
1156 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 標準 | normal
1157 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 推奨 | recommendation
1158 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 奥行 | depth
1159 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 紙巻器 | paper holder
1160 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 考慮して | with consideration of
1161 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | x未満の | less than x
1162 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 有効内寸 | net inner dimension
1163 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 方向を変える | turn
1164 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 壁下地 | wall preparation
1165 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 有り | exist
1166 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 壁フランジ | wall mounted flange
1167 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 仕上げ面 | finish surface
1168 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 洗浄管 | flashing pipe |  | 出: 用語集
1169 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 逃し管 | relief pipe |  | 出: 用語集
1170 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 逃し弁 | relief valve |  | 出: 用語集
1171 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | アングル止水栓 | angle type stop valve |  | 出: 用語集
1172 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | により異なる | differ according to
1173 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 限界 | limit
1174 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | エプロン | apron
1175 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 多目的 | multi-purpose
1176 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 多機能 | multi-function
1177 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 制約される | restricted by
1178 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | やむを得ない | no other way
1179 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 出入口 | doorway
1180 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 車いす | wheelchair
1181 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 回転する | rotate
1182 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 内接する | be included in
1183 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 確保する | keep
1184 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 手すり | handrail
1185 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | はね上げ式 | lifting type
1186 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 緊急通報装置 | emergency call
1187 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | オストメイト | ostomate
1188 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 対応 | available
1189 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 呼び出しボタン | emergency call button
1190 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 転倒する | fall down.
1191 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 可動式 | movable
1192 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 膝 | knee
1193 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | フットレスト | footrest
1194 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | P型トラップ | P shaped trap
1195 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ストーマ | ostomy
1196 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 人工肛門 | artificial anus
1197 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 人工膀胱 | artificial bladder
1198 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 装着する | have
1199 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 引き出し型 | drawer type
1200 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 洗浄台 | washing table
1201 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 鏡 | mirror
1202 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 装着部位 | wearing part
1203 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 下半身 | lower body
1204 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | シャワー水栓 | shower faucet
1205 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ベビーチェアー | baby chair
1206 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ベビーベッド | baby bed
1207 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 介護用 | for nursing care
1208 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 将来スペース | space for future
1209 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 通路 | passage
1210 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 操作が容易な | easy-to-operate
1211 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | イメージ | image
1212 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 角型 | box type
1213 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 横置き | horizontal mounted
1214 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 振る | use the elbow
1215 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 排水負荷 | drainage load
1216 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | CLP管 | CLP pipe |  | 出: 商品名、排水用内面タールエポキシ塗装鋼管
1217 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 無し | without
1218 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 有り | with
1219 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 吊りバンド | Hanging metal fitting
1220 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | A矢視 | A direction view
1221 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | パプリックコンパクト便器 | public compact type closet
1222 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 和風洗出し床上給水両用便器 | Japanese wash out type multi use closet with water supply above floor
1223 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | バック付掃除流し | slop sink with back |  | 出: 用語集
1224 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 低リップ小便器 | low lip shaped urinal
1225 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ジアテクト | ZIATEKUTO
1226 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | ハイクオリティ | high quality
1227 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 切りのよい | round value
1228 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 逃げ | offset margin
1229 |  | ○ | 9章 | Chương 9 |  | 男子便所 | toilet for man
1230 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 地下1階 | underground 1st floor
1231 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 衛生 | hygiene.
1232 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 受水槽 | break tank |  | 類: receiving tank
1233 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 受水槽 | surge tank |  | 類: receiving tank
1234 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 受水槽 | suction tank |  | 類: receiving tank
1235 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 給水源 | water supply source.
1236 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | いったん | temporarily
1237 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 論理的に | logically
1238 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 不足する | insufficient
1239 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 用語辞典 | term glossary dictionary
1240 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 社団法人 空気調和・衛生工学会 | the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan
1241 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 編 | edited by
1242 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 抜粋 | extraction
1243 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 建築工事 | building work
1244 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 電極座 | electrode base
1245 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 防波筒 | wave protection pipe
1246 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 施錠式 | lockable
1247 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | φ | D
1248 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 水槽仕切 | tank partition
1249 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 通気口 | vent opening
1250 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | キャットウォーク | cat walk
1251 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 設置基準 | installation standard
1252 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 建設省告示 | Ministry of Construction notification
1253 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | ブロー管 | blow pipe
1254 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 可能 | available
1255 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 保温 | heat insulation
1256 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 樹脂製 | made of resin
1257 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 機器承認図 | equipment drawing
1258 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 自動交互及び非常時同時運転 | automatic alternating and emergency simultaneous operation
1259 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 防水ケーブル | water protection cable
1260 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | フロートスイッチ | float switch
1261 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 組立式 | assembly type
1262 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 呼称 | nominal
1263 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 有効 | effective
1264 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 梯子 | ladder
1265 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 鋼製架台 | steel base
1266 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | RC | RC (reinforced concrete)
1267 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 特定 | specific
1268 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 並んだ | lined up
1269 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | デリベリ | delivery
1270 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 起動 | start
1271 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 停止 | stop
1272 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 流入管 | suction pipe
1273 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 給排水設備技術基準・同解説 | Water supply and drainage water system technical standard, guide
1274 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 汚染物質 | contamination material
1275 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 流入 | inflow
1276 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 浸透 | penetration
1277 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 目安 | normally
1278 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 給水口 | water supply inlet
1279 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 副弁 | sub valve
1280 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 排水口 | drain outlet
1281 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 不可 | not allowed
1282 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 満水警報 | high water level alarm
1283 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 切り込み | cut space
1284 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | ストレートタイプ | straight type
1285 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | アングルタイプ | angle type
1286 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | ハンマー | water hummer
1287 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 電極 | electrode
1288 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 越流面 | flood level
1289 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 減水警報 | low water level alarm
1290 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 共通 | common
1291 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 強制運転 | forced operation
1292 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 空転 | running idle
1293 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 解除 | reset
1294 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 自動交互追従運転 | automatic alternating and follow-up operation
1295 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 十分な | sufficient
1296 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 有効水位 | effective water level
1297 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 浮き球 | float
1298 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 緩み防止 | loosening prevention
1299 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | サイズアップ | size up
1300 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 合成樹脂 | synthetic resin
1301 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 排水口空間 | air break |  | 出: 用語集
1302 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 最低でも | at least
1303 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 監督員 | supervisor
1304 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 公共工事 | public works
1305 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 合成ゴム | synthetic rubber
1306 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 地方自治体 | local government
1307 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 給水装置要領 | water supply equipment guideline
1308 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | メンテナンス水栓 | maintenance faucet
1309 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 塩化ビイルライニング鋼管白 | rigid PVC lined steel pipe galvanized
1310 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 塩化ビイルライニング鋼管黒 | rigid PVC lined steel pipe non-galvanized
1311 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | high impact resistance rigid PVC pipe for water works
1312 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 市水引込管 | city water service supply pipe
1313 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | ポンプ引込管 | pump suction pipe
1314 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 排水用塩化ビニルライニング鋼管 | rigid PVC lined steel pipe for drainage water
1315 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 特殊コーティング鋼管 | special coating steel pipe
1316 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 排水用鉛管 | lead pipe for drainage water
1317 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 耐火二層ビニル管 | fire resistance double layers rigid PVC pipe
1318 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 厨房排水管 | kitchen drainage water pipe
1319 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 雨水排水管 | rainwater pipe
1320 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | ポンプアップ管 | pump up pipe
1321 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 湧水管 | artesian water pipe
1322 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 飲料用 | for portable water
1323 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 通気笠 | vent cap
1324 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 金網 | wire ne
1325 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 歩行用縞鋼板 | striped steel plate for walking
1326 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 有効水深 | effective water depth
1327 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | ニュートラル | neutral
1328 |  | ○ | 10章 | Chương 10 |  | 鉄骨架台 | steel frame base
1329 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 塔屋 | penthouse
1330 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | ハト小屋 | piping dome
1331 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 重力式給水 | water supply by gravity
1332 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 中間階 | intermediate floor
1333 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 架構 | tower
1334 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 屋上水槽 | rooftop tank |  | 類: elevated tank
1335 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 中間水槽 | intermediate tank
1336 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 高置水槽 | gravity tank |  | 類: elevated tank
1337 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 高置水槽 | house tank. |  | 類: elevated tank
1338 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 取出口 | connection
1339 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | メーカー納入仕様書 | manufacturer specification
1340 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 部分 | partial
1341 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | により | based on
1342 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 組立ボルト | assembly bolt
1343 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 設置基準 | installation standard
1344 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 内法 | inside measurement
1345 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 安全柵 | safety fence
1346 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | ペントハウス | penthouse
1347 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 床梁 | underfloor beam
1348 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 防災 | fire protection
1349 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 排水口 | drainage connection
1350 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | RD | RD (roof drain)
1351 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | FC | FC (ferrum casting, grey cast iron)
1352 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | BC | BC (bronze casting)
1353 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 天板 | top panel
1354 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 取出口 | connection
1355 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 取付詳細 | installation detail
1356 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 管用テーパねじ | taper screw for piping
1357 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | JIS | JIS (Japanese Industrial Standard)
1358 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | ゴムライニングボルト | rubber lined bolt
1359 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 取付可能 | installable
1360 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 斜線内 | in slashing part
1361 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | SS | SS (steel structure)
1362 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 締付ナット | fastening bolt
1363 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | ラッパ管 | trumpet shaped pipe
1364 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 電極カバー | electrode cover
1365 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | PF | PF (parallel screw)
1366 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 目荒し | roughening
1367 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 厚生労働省 | Ministry of Health, Labor and Welfare
1368 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 住宅建築指導課 | house building guidance section
1369 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 片流れ | one side flow roof
1370 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 両流れ | both side flow roof
1371 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 押さえコンクリート | suppressing concrete
1372 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 形鋼 | shaped steel
1373 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 無筋コンクリート | non-reinforced concrete
1374 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | 露出防水層 | exposed water protection layer
1375 |  | ○ | 11章 | Chương 11 |  | ゴムパット | rubber pad
1376 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 密閉型 | closed type
1377 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 加熱 | heating
1378 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | チューブ | tube
1379 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 引き抜き | withdrawal
1380 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 事前に | beforehand
1381 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 指導する | advise
1382 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 英 | UK
1383 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 温水ボイラ | hot water boiler
1384 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 第一種圧力容器 | Class 1 pressure vessel
1385 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 公衆浴場 | public bath
1386 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | トラップ装置 | trap device
1387 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 温度調節弁装置 | temperature control valve device
1388 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 給湯循環装置 | hot water supply circulation device
1389 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 蒸気トラップ装置 | steam trap device
1390 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 還水管 | steam condensate return pipe
1391 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 順勾配 | normal inclination
1392 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 相 | phase
1393 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 電圧 | voltage
1394 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 起動 | start up
1395 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 横型 | horizontal mounted type
1396 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | クラッド | clad (multi layer)
1397 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 貯湯量 | hot water storage volume
1398 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 加熱能力 | heating capacity
1399 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 加熱蒸気圧 | heating steam pressure
1400 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 給湯温度 | hot water supply temperature
1401 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 蒸気使用量 | seam consumption
1402 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 水頭圧 | water head pressure
1403 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 給湯循環ポンプ | hot water supply circulation pump
1404 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | ライン型 | Inline type made of stainless steel 25D x 50 litter/min x 10m
1405 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 照合する | compare with
1406 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 取り寄せる | obtain
1407 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 付属品 | accessories
1408 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 装置組立寸法 | device assembly dimension
1409 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 温調弁 | temperature control valve
1410 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 六角ニップル | hex shaped nipple.
1411 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 多量トラップ | large amount trap
1412 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 関連法規 | related law
1413 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | ボイラー及び圧力容器安全規則 | Boiler and pressure vessel safety regulation
1414 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 圧力容器構造規格 | Pressure vessel structure standard
1415 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 基準局 | labor standard department
1416 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 検査 | inspection
1417 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 該当する | applied
1418 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 圧力容器 | pressure vessel
1419 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 熱交換器 | heat exchanger
1420 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 還水ヘッダー | steam condensate return header
1421 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 適用外 | not applied
1422 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 第二種圧力容器 | Class 2 pressure vessel
1423 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 圧力水槽 | pressed water tank
1424 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | エアタンク | air tank
1425 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 蒸気ヘッダー | steam header
1426 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 返湯管 | hot water return pipe
1427 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 絶縁ワッシャー | insulating washer
1428 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 鉄ワッシャー | steel washer
1429 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 普通鋼製フランジ | normal steel flange
1430 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 絶縁スリーブ | insulating sleeve
1431 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 絶縁フランジ | insulating flange
1432 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 絶縁継手 | insulating fitting
1433 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | エアーセパレーター | air separator
1434 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 気水分離器 | water vapor separator
1435 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 最前部 | foremost
1436 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 青銅 | bronze
1437 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | バイパス管 | bypass pipe
1438 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | それぞれに | for each
1439 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 指針 | meter pointer
1440 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 液柱 | liquid level
1441 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 1サイズアップ | 1 size-up
1442 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 基準監督署 | Labor Standards department
1443 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 感熱棒 | heat sensing rod
1444 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | ダートポケット | dirt pocket
1445 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 鏡 | mirror
1446 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | フック | hook
1447 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 架台 | base
1448 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | L型鋼 | L shaped steel
1449 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | シンダー内配管 | piping embedded in cinder
1450 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | C型鋼 | C shaped steel
1451 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 排泥コック | dirt blow valve
1452 |  | ○ | 12章 | Chương 12 |  | 画像 | image
1453 |  | ○ | 13章 |  |  | 排水設備 | drainage water system
1454 |  | ○ | 13章 |  |  | 排水槽 | drainage water tank
1455 |  | ○ | 13章 |  |  | 腐敗 | spoilage
1456 |  | ○ | 13章 |  |  | 排水ポンプ | drainage water pump
1457 |  | ○ | 13章 |  |  | 都市 | city
1458 |  | ○ | 13章 |  |  | 下水 | sewage
1459 |  | ○ | 13章 |  |  | 処理場設備 | treatment facility
1460 |  | ○ | 13章 |  |  | 意味づける | mean
1461 |  | ○ | 13章 |  |  | し尿 | night soil
1462 |  | ○ | 13章 |  |  | 汚水槽 | soil water tank
1463 |  | ○ | 13章 |  |  | 雑排水槽 | waste water tank
1464 |  | ○ | 13章 |  |  | 有効容量 | effective capacity
1465 |  | ○ | 13章 |  |  | 計器 | gauge
1466 |  | ○ | 13章 |  |  | レベルスイッチ | level switch
1468 |  | ○ | 13章 |  |  | 防臭マンホール | odor protection type manhole
1469 |  | ○ | 13章 |  |  | 自動交互並列運転 | automatic alternating operation and parallel operation
1470 |  | ○ | 13章 |  |  | 着脱装置付 | with detachable device
1471 |  | ○ | 13章 |  |  | 雑排水ポンプ | waste water pump
1472 |  | ○ | 13章 |  |  | 目的 | purpose
1473 |  | ○ | 13章 |  |  | 自然勾配 | natural inclination
1474 |  | ○ | 13章 |  |  | 詰まりにくい | not clogged easily
1475 |  | ○ | 13章 |  |  | ガイドパイプ | guide pipe
1476 |  | ○ | 13章 |  |  | フロート式 | Float type
1477 |  | ○ | 13章 |  |  | 電極式 | Electrode type
1478 |  | ○ | 13章 |  |  | その場で | directly
1479 |  | ○ | 13章 |  |  | 流入管 | inflow pipe
1480 |  | ○ | 13章 |  |  | 階段 | stairs
1481 |  | ○ | 13章 |  |  | すべり止め | slip protection
1482 |  | ○ | 13章 |  |  | 放流 | outflow
1483 |  | ○ | 13章 |  |  | 実高 | actual height
1484 |  | ○ | 13章 |  |  | 水位制御 | water level control
1485 |  | ○ | 13章 |  |  | 時間制御 | time schedule control
1486 |  | ○ | 13章 |  |  | ばっ気装置 | aeration device
1487 |  | ○ | 13章 |  |  | 撹拌装置 | mixing device
1488 |  | ○ | 13章 |  |  | 保持器 | holding device
1489 |  | ○ | 13章 |  |  | ブッシング | bushing
1490 |  | ○ | 13章 |  |  | 本体 | main body
1491 |  | ○ | 13章 |  |  | 結束して | with tie
1492 |  | ○ | 13章 |  |  | 結束バンド | cable tie
1493 |  | ○ | 13章 |  |  | おもり | weight
1494 |  | ○ | 13章 |  |  | 平ビス | flat head screw
1495 |  | ○ | 13章 |  |  | ケーブル余長 | cable margin length
1496 |  | ○ | 13章 |  |  | 溝形鋼 | C shaped steel
1497 |  | ○ | 13章 |  |  | デップ付き | dipped
1498 |  | ○ | 13章 |  |  | Uバンド | U shaped bolt
1499 |  | ○ | 13章 |  |  | キズ | scratch
1500 |  | ○ | 13章 |  |  | 軟質塩ビ | soft PVC
1501 |  | ○ | 13章 |  |  | モルタル充填 | mortar filling
1502 |  | ○ | 13章 |  |  | 防食テープ巻き | corrosion protection taping
1503 |  | ○ | 13章 |  |  | エポキシ系コーキング | Epoxy kind caulking
1504 |  | ○ | 13章 |  |  | 防水スリーブ | water protection sleeve
1505 |  | ○ | 13章 |  |  | 吊りバンド | hanging band
1506 |  | ○ | 13章 |  |  | 箱抜き | sleeve
1507 |  | ○ | 13章 |  |  | モルタル補修 | mortar repairing
1508 |  | ○ | 13章 |  |  | 受枠 | socket frame
1509 |  | ○ | 13章 |  |  | 銘板 | name plate
1510 |  | ○ | 13章 |  |  | ポンプアップ汚水管 | Pump-up soil water pipe
1511 |  | ○ | 13章 |  |  | 二重蓋 | double cover
1512 |  | ○ | 13章 |  |  | カウンターウエイト式 | counter weight type
1513 |  | ○ | 14章 |  |  | 事務所ビル | office buildings
1515 |  | ○ | 14章 |  |  | 床置きタイプ | floor mounted type
1516 |  | ○ | 14章 |  |  | 壁掛けタイプ | wall mounted type
1517 |  | ○ | 14章 |  |  | 流し台 | kitchen sink.
1518 |  | ○ | 14章 |  |  | パターン | pattern
1519 |  | ○ | 14章 |  |  | 出水口 | water supply outlet
1520 |  | ○ | 14章 |  |  | 熱湯口付混合水栓 | mixing faucet with boiling water outlet
1521 |  | ○ | 14章 |  |  | 給湯用単水栓 | boiling water faucet
1522 |  | ○ | 14章 |  |  | 二次 | secondary
1523 |  | ○ | 14章 |  |  | 一次 | primary
1524 |  | ○ | 14章 |  |  | コンセント | electric outlet
1525 |  | ○ | 14章 |  |  | 日本イトミック | NIHON ITOMIC CO.,LTD
1526 |  | ○ | 14章 |  |  | 出水両取り出し | both right and left side hot water supply type
1527 |  | ○ | 14章 |  |  | 逃しホース | relief hosepipe
1528 |  | ○ | 14章 |  |  | ブローキャッチャー | blow catcher
1529 |  | ○ | 14章 |  |  | 差圧 | different pressure
1530 |  | ○ | 14章 |  |  | 貯湯量 | storage volume
1531 |  | ○ | 14章 |  |  | 出湯量 | supply hot water volume
1532 |  | ○ | 14章 |  |  | 瞬間式 | instantaneous type
1533 |  | ○ | 14章 |  |  | 貯湯式 | storage type
1534 |  | ○ | 14章 |  |  | 組込 | included
1535 |  | ○ | 14章 |  |  | 隠蔽 | enclosed
1536 |  | ○ | 14章 |  |  | 単独 | single type
1537 |  | ○ | 14章 |  |  | 連立 | combined type
1538 |  | ○ | 14章 |  |  | 2連 | 2 combination
1539 |  | ○ | 14章 |  |  | 切り離し | detaching
1540 |  | ○ | 14章 |  |  | 同圧給水 | water supply by same pressure
1541 |  | ○ | 14章 |  |  | 膨張水 | expansion water
1542 |  | ○ | 14章 |  |  | 防臭対策 | odor protection measures
1543 |  | ○ | 14章 |  |  | 膨張水排出装置 | expansion water blowing device
1544 |  | ○ | 14章 |  |  | ウォーターハンマー防止器 | water hummer protection device
1545 |  | ○ | 14章 |  |  | 熱湯栓 | boiling water faucet
1546 |  | ○ | 14章 |  |  | 締切り圧 | shutoff pressure
1547 |  | ○ | 14章 |  |  | 落差 | water head
1548 |  | ○ | 14章 |  |  | オーバーフロー金具 | overflow device
1549 |  | ○ | 14章 |  |  | 浄水器 | water purifier |  | 出: 用語集
1550 |  | ○ | 14章 |  |  | 補強板 | reinforcing plate
1551 |  | ○ | 14章 |  |  | LGS(軽量鉄骨下地) | LGS (Light Gauge Steel)
1552 |  | ○ | 14章 |  |  | 強固な | strong
1553 |  | ○ | 14章 |  |  | 躯体施工図 | building body workshop drawing
1554 |  | ○ | 14章 |  |  | 超薄型 | super thin type
1555 |  | ○ | 14章 |  |  | 標準型 | normal type
1556 |  | ○ | 14章 |  |  | 台下設置型 | under table mounted type
1557 |  | ○ | 14章 |  |  | 戸棚 | cabinet
1558 |  | ○ | 15章 |  |  | 1号屋内消火栓設備 | class 1 indoor fire hydrant facility
1559 |  | ○ | 15章 |  |  | 湿式 | wet type
1560 |  | ○ | 15章 |  |  | 事務所ビル | office building
1561 |  | ○ | 15章 |  |  | 消防法規 | fire fighting law
1562 |  | ○ | 15章 |  |  | 送水口 | fire department connection
1563 |  | ○ | 15章 |  |  | 道路 | road
1564 |  | ○ | 15章 |  |  | 歩道 | pavement
1565 |  | ○ | 15章 |  |  | 植込 | planting
1566 |  | ○ | 15章 |  |  | 管理人室 | building operator room
1567 |  | ○ | 15章 |  |  | 警戒区域 | monitoring zone
1568 |  | ○ | 15章 |  |  | 空調機械室 | air conditioning machine room
1569 |  | ○ | 15章 |  |  | 以降 | after here
1570 |  | ○ | 15章 |  |  | 消火ポンプ室 | fire extinguishing pump room
1571 |  | ○ | 15章 |  |  | 消防法適合品 | product passed fire fighting low
1572 |  | ○ | 15章 |  |  | 流量試験装置 | flow rate testing device
1573 |  | ○ | 15章 |  |  | サクションカバー | suction cover
1574 |  | ○ | 15章 |  |  | レバー | lever
1575 |  | ○ | 15章 |  |  | 他付属品一式 | all other accessories
1576 |  | ○ | 15章 |  |  | 補助用高架水槽 | auxiliary elevated tank
1577 |  | ○ | 15章 |  |  | 屋上階 | rooftop floor
1578 |  | ○ | 15章 |  |  | 鍵付点検口 | lockable access door
1579 |  | ○ | 15章 |  |  | 鉄平架台 | Steel flat base
1580 |  | ○ | 15章 |  |  | 格納箱 | storing box
1581 |  | ○ | 15章 |  |  | 放水用器具 | discharge fixture
1582 |  | ○ | 15章 |  |  | テスト放水口 | testing discharge outlet
1583 |  | ○ | 15章 |  |  | 屋上放水口 | rooftop discharge outlet
1584 |  | ○ | 15章 |  |  | 専用区画 | exclusive zone
1585 |  | ○ | 15章 |  |  | 水源 | water source
1586 |  | ○ | 15章 |  |  | サクションピット | suction pit
1587 |  | ○ | 15章 |  |  | 消防車 | fire fighting ca
1588 |  | ○ | 15章 |  |  | 容易に寄り付ける | easy-to-access
1589 |  | ○ | 15章 |  |  | 基準階 | standard floor
1590 |  | ○ | 15章 |  |  | 階段室 | stairs room
1591 |  | ○ | 15章 |  |  | 非常用エレベーター乗降ロビー | emergency elevator lobby
1592 |  | ○ | 15章 |  |  | 当該部分 | concerned place
1593 |  | ○ | 15章 |  |  | 歩行距離 | walking distance
1594 |  | ○ | 15章 |  |  | 消防隊 | fire fighting team
1595 |  | ○ | 15章 |  |  | 放水ノズル | discharge nozzle
1596 |  | ○ | 15章 |  |  | 可燃物 | combustibles
1597 |  | ○ | 15章 |  |  | 試験放水 | testing discharge.
1598 |  | ○ | 15章 |  |  | 流量調整弁 | flow control valve
1599 |  | ○ | 15章 |  |  | 固定金物 | fixing metal fitting
1600 |  | ○ | 15章 |  |  | 貯水面 | storage water level
1601 |  | ○ | 15章 |  |  | 水槽底部 | tank bottom
1602 |  | ○ | 15章 |  |  | 弁シート面 | valve sheet surface
1603 |  | ○ | 15章 |  |  | x° | x degree
1604 |  | ○ | 15章 |  |  | 地下水槽 | groundwater tank
1605 |  | ○ | 15章 |  |  | 重力加速度 | acceleration of gravity
1606 |  | ○ | 15章 |  |  | 水位差 | water level difference
1607 |  | ○ | 15章 |  |  | 最寄り | nearest
1608 |  | ○ | 15章 |  |  | 配管図 | piping drawing
1609 |  | ○ | 15章 |  |  | スタンド形 | stand type
1610 |  | ○ | 15章 |  |  | 納まり図 | storing drawing
1611 |  | ○ | 15章 |  |  | 定める | specified by
1612 |  | ○ | 15章 |  |  | 耐火性 | fire resistance performance
1613 |  | ○ | 15章 |  |  | ラス | lath
1614 |  | ○ | 15章 |  |  | ケイ酸カルシウム板 | calcium silicate board
1615 |  | ○ | 15章 |  |  | 1号屋内消火栓 | class 1 indoor fire hydrant
1616 |  | ○ | 15章 |  |  | 開き勝手 | opening direction
1617 |  | ○ | 15章 |  |  | 消防署 | fire fighting station
1618 |  | ○ | 15章 |  |  | 巾木 | skirting board
1619 |  | ○ | 15章 |  |  | EV機械室 | EV machine room
1620 |  | ○ | 15章 |  |  | 施工要領 | installation instruction
1621 |  | ○ | 15章 |  |  | 露出防水 | exposed water protection
1622 |  | ○ | 15章 |  |  | ゴムパット | rubber pad
1623 |  | ○ | 15章 |  |  | 側溝 | Gutter
1624 |  | ○ | 15章 |  |  | 落差 | water head
1625 |  | ○ | 15章 |  |  | オリフィス | orifice
1626 |  | ○ | 16章 |  |  | 工事着工時に | at the beginning of construction work
1627 |  | ○ | 16章 |  |  | 要求 | request
1628 |  | ○ | 16章 |  |  | ただちに | immediately
1629 |  | ○ | 16章 |  |  | 逆勾配 | reverse inclination
1630 |  | ○ | 16章 |  |  | 水平に | at a level
1631 |  | ○ | 16章 |  |  | 下水道局 | sewage department
1632 |  | ○ | 16章 |  |  | 道路下水道 | public sewage piping
1633 |  | ○ | 16章 |  |  | 本管 | main piping
1634 |  | ○ | 16章 |  |  | 公共下水道 | public sewage piping
1635 |  | ○ | 16章 |  |  | 放流桝 | connecting pit
1636 |  | ○ | 16章 |  |  | 施工スペース | working space
1637 |  | ○ | 16章 |  |  | 床の下り | offset down slab
1638 |  | ○ | 16章 |  |  | 要素 | factor
1639 |  | ○ | 16章 |  |  | CAD技術者 | CAD engineer
1640 |  | ○ | 16章 |  |  | 機械設備 | mechanical system
1641 |  | ○ | 16章 |  |  | 共通仕様書 | common specification
1642 |  | ○ | 16章 |  |  | ○年度版 | x fiscal year version
1643 |  | ○ | 16章 |  |  | ○新築工事 | New construction work of x
1644 |  | ○ | 16章 |  |  | 建築意匠図 | building design drawing
1645 |  | ○ | 16章 |  |  | 標準図 | standard drawing
1646 |  | ○ | 16章 |  |  | 特記仕様書 | special specification
1647 |  | ○ | 16章 |  |  | パンフレット | pamphlet
1648 |  | ○ | 16章 |  |  | 建物場所 | site location
1649 |  | ○ | 16章 |  |  | 建築概要 | building outline
1650 |  | ○ | 16章 |  |  | 工期 | work period
1651 |  | ○ | 16章 |  |  | 工事区分 | work classification
1652 |  | ○ | 16章 |  |  | 手順 | step
1653 |  | ○ | 16章 |  |  | ディテール集 | detail collection
1654 |  | ○ | 16章 |  |  | 客先 | customer
1655 |  | ○ | 16章 |  |  | 梁干渉 | beam interference
1656 |  | ○ | 16章 |  |  | 〃 | ditto
1657 |  | ○ | 16章 |  |  | 防水継手 | water protection fitting
1658 |  | ○ | 16章 |  |  | 掃除口継手 | cleanout fitting
1659 |  | ○ | 16章 |  |  | 直上階 | upper floor
1660 |  | ○ | 16章 |  |  | 分流 | separated flow
1661 |  | ○ | 16章 |  |  | 過大 | too large
1662 |  | ○ | 16章 |  |  | 点検可能な | accessible
1663 |  | ○ | 16章 |  |  | 外廊下 | outer corridor
1664 |  | ○ | 16章 |  |  | 開放 | opened
1665 |  | ○ | 16章 |  |  | 床下配管 | underfloor piping
1666 |  | ○ | 16章 |  |  | ショックアブソーバー | shock absorber
1667 |  | ○ | 16章 |  |  | 地盤面 | ground surface
1668 |  | ○ | 16章 |  |  | 土かぶり | depth between ground and pipe top
1669 |  | ○ | 16章 |  |  | 屈曲部 | bent part
1670 |  | ○ | 16章 |  |  | 合流部 | combination part
1671 |  | ○ | 16章 |  |  | 損失水頭 | loss head
1672 |  | ○ | 16章 |  |  | 補正する | correct
1673 |  | ○ | 16章 |  |  | 放流下水本管 | The public sewage main piping
1674 |  | ○ | 16章 |  |  | 施工図着手 | beginning of making the workshop drawing
1675 |  | ○ | 16章 |  |  | 交差する | cross
1676 |  | ○ | 16章 |  |  | 始点 | starting point
1677 |  | ○ | 16章 |  |  | 貫通制限 | penetration limit
1678 |  | ○ | 16章 |  |  | 最上流 | most upstream side
1679 |  | ○ | 16章 |  |  | 落差 | difference height
1680 |  | ○ | 16章 |  |  | 困難 | difficult
1681 |  | ○ | 16章 |  |  | 管芯 | pipe center
1682 |  | ○ | 16章 |  |  | 半径 | radius
1683 |  | ○ | 16章 |  |  | 小口径塩ビ桝 | small diameter rigid PVC pit
1684 |  | ○ | 16章 |  |  | 不可能 | impossible
1685 |  | ○ | 16章 |  |  | 下りスラブ | offset down slab
1686 |  | ○ | 16章 |  |  | 大曲り異径DV継手 | large radius unequal DV fitting
1687 |  | ○ | 16章 |  |  | 洋室 | western style room
1688 |  | ○ | 16章 |  |  | 収納BOX | storage box
1689 |  | ○ | 16章 |  |  | 和室6帖 | Japanese style room 6jyo (1jyo = 1.8m x 0.9m)
1690 |  | ○ | 16章 |  |  | 食堂 | dining room
1691 |  | ○ | 16章 |  |  | 居間 | living room
1692 |  | ○ | 16章 |  |  | 判断方法 | decision method
1693 |  | ○ | 16章 |  |  | 依頼する | request
1694 |  | ○ | 16章 |  |  | 貫通可能 | penetrable
1695 |  | ○ | 16章 |  |  | ウェーブレン | wavelength (reinforcing metal fitting for sleeve opening)
1696 |  | ○ | 16章 |  |  | ガムテープ | rubber tape
1697 |  | ○ | 16章 |  |  | 養生 | caring
1698 |  | ○ | 16章 |  |  | 床点検口 | floor access door
1699 |  | ○ | 16章 |  |  | 配管施工スペース | piping work space
1700 |  | ○ | 16章 |  |  | フーチン | footing
1701 |  | ○ | 16章 |  |  | 許可 | allowance
1702 |  | ○ | 16章 |  |  | 通行 | passing
1703 |  | ○ | 16章 |  |  | 電話 | telephone calling
1704 |  | ○ | 16章 |  |  | スラブ、ピット深さ | Slab, pit depth
1705 |  | ○ | 16章 |  |  | UB | UB (unit bath: manufactured bathroom)
1706 |  | ○ | 16章 |  |  | MB | MB (meter box)
1707 |  | ○ | 16章 |  |  | 玄関 | entrance
1708 |  | ○ | 16章 |  |  | ベランダ | veranda
1709 |  | ○ | 16章 |  |  | 納戸 | closet
1710 |  | ○ | 16章 |  |  | 洗濯パントラップ | laundry pan trap
1711 |  | ○ | 16章 |  |  | 集会所 | meeting room
1712 |  | ○ | 16章 |  |  | 伸縮対策 | expansion measure
1713 |  | ○ | 16章 |  |  | 床上 | elevated floor |  | 解: 上げ床
1714 |  | ○ | 16章 |  |  | 洗濯トラップ | laundry trap
1715 |  | ○ | 16章 |  |  | 異径ロングエルボ | unequal long elbow
1716 |  | ○ | 16章 |  |  | 押入 | built-in closet
1717 |  | ○ | 16章 |  |  | インバート汚水桝 | soil water inverted pit
1718 |  | ○ | 16章 |  |  | TMP | TOMIJI pipe (fire resistance double layers pipe)
1719 |  | ○ | 17章 |  |  | ガイド | guide
1720 |  | ○ | 17章 |  |  | 配管システム | piping system
1721 |  | ○ | 17章 |  |  | 何通りかの | several
1722 |  | ○ | 17章 |  |  | あらかじめ | beforehand
1723 |  | ○ | 17章 |  |  | サヤ管ヘッダー式配管システム | sleeve pipe header type piping system
1724 |  | ○ | 17章 |  |  | バルコニー | balcony
1725 |  | ○ | 17章 |  |  | ホール | hall
1726 |  | ○ | 17章 |  |  | トイレ | toilet
1727 |  | ○ | 17章 |  |  | 脱衣室 | dressing room
1728 |  | ○ | 17章 |  |  | 洗面室 | lavatory
1729 |  | ○ | 17章 |  |  | 物入 | storage
1730 |  | ○ | 17章 |  |  | 台所 | kitchen
1732 |  | ○ | 17章 |  |  | リモコン線 | remote control line
1733 |  | ○ | 17章 |  |  | メーターシャフト | meter shaft
1734 |  | ○ | 17章 |  |  | 床ふところ | space between floor and slab
1735 |  | ○ | 17章 |  |  | 交差 | cross piping
1736 |  | ○ | 17章 |  |  | 床ころがし配管 | on-slab piping
1737 |  | ○ | 17章 |  |  | 通す | install
1738 |  | ○ | 17章 |  |  | 水栓ボックス | faucet box
1739 |  | ○ | 17章 |  |  | 埋込洗面器 | embedded type wash basin
1740 |  | ○ | 17章 |  |  | 付く | install
1741 |  | ○ | 17章 |  |  | 入る | install
1742 |  | ○ | 17章 |  |  | 出る | exist
1743 |  | ○ | 17章 |  |  | 面する | exist near
1744 |  | ○ | 17章 |  |  | 遮音 | sound insulation
1745 |  | ○ | 17章 |  |  | 畳 | Tatami (Japanese style mat)
1746 |  | ○ | 17章 |  |  | 根太 | joist
1747 |  | ○ | 17章 |  |  | 早い時期 | early phase
1748 |  | ○ | 17章 |  |  | モデルルーム | model room
1749 |  | ○ | 17章 |  |  | 絡む | concern
1750 |  | ○ | 17章 |  |  | 下り天井 | down offset ceiling
1751 |  | ○ | 17章 |  |  | 耐火処理 | fire resistance treatment
1752 |  | ○ | 17章 |  |  | 耐火キット | fire resistance kit
1753 |  | ○ | 17章 |  |  | 洋風大便器Pタイプ | Western style closet P type (above floor connection type)
1754 |  | ○ | 17章 |  |  | 洋風大便器床タイプ | Western style closet floor type (under floor connection type).
1755 |  | ○ | 17章 |  |  | 裏面 | rear
1756 |  | ○ | 17章 |  |  | 打ち合わせる | discuss
1757 |  | ○ | 17章 |  |  | 自動お湯張装置 | automatic pouring hot water function
1758 |  | ○ | 17章 |  |  | ユニットバス | unit bath (manufactured bathroom)
1759 |  | ○ | 17章 |  |  | 一般的な | typical
1760 |  | ○ | 17章 |  |  | その後 | afterwards
1761 |  | ○ | 17章 |  |  | 予備口 | spare connection
1762 |  | ○ | 17章 |  |  | 型番 | model number
1763 |  | ○ | 17章 |  |  | タオルリング | Towel ring
1764 |  | ○ | 17章 |  |  | タオル掛け | Towel hanger
1765 |  | ○ | 17章 |  |  | 洗濯機パン | laundry machine pan
1766 |  | ○ | 17章 |  |  | 回転型横水栓 | rotatable type sink faucet
1767 |  | ○ | 17章 |  |  | 洗濯流し | laundry sink
1768 |  | ○ | 17章 |  |  | キッチン | kitchen
1769 |  | ○ | 17章 |  |  | シングルレバー混合栓 | single lever type mixing faucet
1770 |  | ○ | 17章 |  |  | 浴室リモコン | bath room remote controller
1771 |  | ○ | 17章 |  |  | 台所リモコン | kitchen controller
1772 |  | ○ | 17章 |  |  | バス乾リモコン | remote controller for dryer built in bathroom
1773 |  | ○ | 17章 |  |  | 貫通金具 | penetration metal fitting
1774 |  | ○ | 17章 |  |  | 循環金具 | circulation metal fitting
1775 |  | ○ | 17章 |  |  | 直角 | right angle
1776 |  | ○ | 17章 |  |  | ウォッシュレット | shower closet seat
1777 |  | ○ | 17章 |  |  | 曲り半径 | bending radius
1778 |  | ○ | 17章 |  |  | 前後 | approx.
1779 |  | ○ | 17章 |  |  | 直線部 | straight part
1780 |  | ○ | 17章 |  |  | 曲線部 | bending part
1781 |  | ○ | 17章 |  |  | ユーティリティ | utility room
1782 |  | ○ | 17章 |  |  | 1次側 | primary side
1783 |  | ○ | 17章 |  |  | 追焚管 | bath reheating pipe
1784 |  | ○ | 17章 |  |  | 温水管 | hot water pipe
1785 |  | ○ | 17章 |  |  | ガスコンロ | cooking stove
1786 |  | ○ | 17章 |  |  | ガスメーター | gas meter
1787 |  | ○ | 17章 |  |  | ウォーターハンマー防止器 | water hummer protector
1788 |  | ○ | 17章 |  |  | 逃げ | margin
1789 |  | ○ | 17章 |  |  | 正確な | accurate
1790 |  | ○ | 17章 |  |  | 配管の振り回し | piping route and direction
1791 |  | ○ | 17章 |  |  | 強度 | intensity
1792 |  | ○ | 17章 |  |  | 直結び | piping directly (using no elbow fitting)
1793 |  | ○ | 17章 |  |  | ゴムフレキ | rubber flexible joint
1794 |  | ○ | 17章 |  |  | 陰 | back
1795 |  | ○ | 17章 |  |  | 床抜 | floor opening
1796 |  | ○ | 17章 |  |  | サニタリーベンド | sanitary bend fitting
1797 |  | ○ | 17章 |  |  | 給水栓エルボボックス | faucet elbow box
1798 |  | ○ | 17章 |  |  | 食堂 | dining room
1799 |  | ○ | 17章 |  |  | 台座付バンド | band with base
1800 |  | ○ | 17章 |  |  | PPサドル | PP saddle band
1801 |  | ○ | 17章 |  |  | エプロン | apron
1802 |  | ○ | 17章 |  |  | コアジョイント100x80W-65(L)差込口SL-5 | CORE joint (for concentrated pipe system) 100 (main) x 80 (branch) + 65 (branch, L shaped direction), socket SL-5 type
1803 |  | ○ | 17章 |  |  | ビス止め | fix by screw
1804 |  | ○ | 17章 |  |  | 桟木 | wooden cross piece
1805 |  | ○ | 17章 |  |  | わん座 | pipe cover
1806 |  | ○ | 17章 |  |  | 木下地 | wooden wall preparation
1807 |  | ○ | 17章 |  |  | 木枠 | wood frame
1808 |  | ○ | 17章 |  |  | 未来工業 | MIRAI INDUSTRY CO., LTD.
1809 |  | ○ | 17章 |  |  | サドルバンド | saddle band
1810 |  | ○ | 17章 |  |  | ポリブテン管 | Polybutene pipe
1811 |  | ○ | 17章 |  |  | クロームメッキ管 | Chromium plated pipe
1812 |  | ○ | 17章 |  |  | サンリーゴム | SANRY rubber (smell protection rubber joint)
1813 |  | ○ | 17章 |  |  | 化粧台 | vanity cabinet
1814 |  | ○ | 17章 |  |  | 木ビス | screw for wood
1815 |  | ○ | 17章 |  |  | 引く | pull
1816 |  | ○ | 17章 |  |  | ジェス | JES CO., LTD.
1817 |  | ○ | 17章 |  |  | CD連結サドル | CD connecting saddle band
1818 |  | ○ | 17章 |  |  | シーリングキャップ | sealing cap
1819 |  | ○ | 17章 |  |  | レベルバンド | level band
1820 |  | ○ | 17章 |  |  | 立地 | vertical wall preparation
1821 |  | ○ | 17章 |  |  | ガスネジコック | screwed type gas cock
1822 |  | ○ | 17章 |  |  | ガス管ネジコック | screwed type gas supply pipe cock
1823 |  | ○ | 17章 |  |  | ガスメーターコック | gas meter cock
1824 |  | ○ | 17章 |  |  | ガス試験口 | gas testing port
1825 |  | ○ | 17章 |  |  | メーター伸縮ソケット | meter expansion socket
1826 |  | ○ | 17章 |  |  | カウンター | counter table
1827 |  | ○ | 17章 |  |  | TES | TES (TOKYO GAS ECO SYSTEM, TOKYO GAS CO., LTD.)
1828 |  | ○ | 17章 |  |  | PP立管バンド | PP vertical pipe band
1829 |  | ○ | 17章 |  |  | 連結サドル | connecting saddle band
1830 |  | ○ | 17章 |  |  | コーキング処理 | caulking treatment
1831 |  | ○ | 17章 |  |  | フレキニップル | nipple for flexible joint
1832 |  | ○ | 17章 |  |  | 立バンド | vertical pipe band
1833 |  | ○ | 17章 |  |  | 防水モルタル充填 | water protection mortar filling
1834 |  | ○ | 17章 |  |  | ターボ用羽子板 | battledore shaped bolt for ALC (autoclaved lightweight aerated concrete)
1835 |  | ○ | 17章 |  |  | スタンド付CDサポート | CD support with stand
1836 |  | ○ | 17章 |  |  | サッシュ | sash
1837 |  | ○ | 17章 |  |  | OAG | OAG (outdoor air grille)
1838 |  | ○ | 17章 |  |  | 防火処理 | fire protection treatment
1839 |  | ○ | 17章 |  |  | FD | FD (fire damper)
1840 |  | ○ | 17章 |  |  | 置ける | installable
1841 |  | ○ | 17章 |  |  | ダウンライト | down light
1842 |  | ○ | 17章 |  |  | 埋込照明 | embedded type lighting fixture
1843 |  | ○ | 17章 |  |  | 結露水 | condensed water
1844 |  | ○ | 17章 |  |  | 冬場 | winter
1845 |  | ○ | 17章 |  |  | 垂れる | flow down
1846 |  | ○ | 17章 |  |  | 直天 | direct finish (without ceiling board).
1847 |  | ○ | 17章 |  |  | 前方 | front
1848 |  | ○ | 17章 |  |  | 雨線 | rainwater line
1849 |  | ○ | 17章 |  |  | GW | GW (glass wool)
1850 |  | ○ | 17章 |  |  | 25mm巻 | 25mm wrapping
1851 |  | ○ | 17章 |  |  | カーテンボックス | curtain box
1852 |  | ○ | 17章 |  |  | 3室用天井埋込形換気扇 | ceiling embedded and 3 rooms type ventilation fan
1853 |  | ○ | 17章 |  |  | パナソニック | PANASONIC CO., LTD.
1854 |  | ○ | 17章 |  |  | 温水式浴室換気乾燥機 | hot water type ventilator and dryer built in bathroom
1855 |  | ○ | 17章 |  |  | 深形 | long cover type
1856 |  | ○ | 17章 |  |  | 平形 | normal type
1857 |  | ○ | 17章 |  |  | ロックウール | rock wool
1858 |  | ○ | 17章 |  |  | 同等 | equivalent
1859 |  | ○ | 17章 |  |  | 吊りバンド | hanging band
1860 |  | ○ | 17章 |  |  | セラカバー | CERA COVER (NICHIAS CO., LTD.)
1861 |  | ○ | 17章 |  |  | エアコン | air conditioner
1862 |  | ○ | 17章 |  |  | 系統番号 | system number
1863 |  | ○ | 17章 |  |  | 使用場所 | installation place
1864 |  | ○ | 17章 |  |  | 台数 | amount
1865 |  | ○ | 17章 |  |  | 子機 | slave device
1866 |  | ○ | 17章 |  |  | ユニックス | UNIX CO., LTD.
1867 |  | ○ | 18章 |  |  | 洗濯室 | laundry room
1868 |  | ○ | 18章 |  |  | 浴室 | bath room
1869 |  | ○ | 18章 |  |  | 食事室 | dining room
1870 |  | ○ | 18章 |  |  | 天井ふところ | space between ceiling and upper floor
1871 |  | ○ | 18章 |  |  | 紙巻 | paper holder
1872 |  | ○ | 18章 |  |  | ワンタッチ紙巻器 | one-touch type paper holder
1873 |  | ○ | 18章 |  |  | 便器蓋 | closet seat
1874 |  | ○ | 18章 |  |  | BL | BL (registered by Better Living association)
1875 |  | ○ | 18章 |  |  | ロータンク密結型洋風便器 | low tank close connection type western style closet
1876 |  | ○ | 18章 |  |  | 床上給水型 | water supply above floor type
1877 |  | ○ | 18章 |  |  | 水栓継手 | faucet fitting
1878 |  | ○ | 18章 |  |  | 水栓ジョイントボックス | faucet connection box
1879 |  | ○ | 18章 |  |  | 高さ調節用寸切りボルト | long bolt for adjusting height
1880 |  | ○ | 18章 |  |  | 高さ調整可 | height adjustable
1881 |  | ○ | 18章 |  |  | W3/8 | W3/8 (Whitworth screw, 3/8inchs)
1882 |  | ○ | 18章 |  |  | タッピングピス | tapping screw
1883 |  | ○ | 18章 |  |  | シールキャップ | seal cap
1884 |  | ○ | 18章 |  |  | 樹脂管 | resin pipe
1885 |  | ○ | 18章 |  |  | おすねじアダプタ | male screw adapter
1886 |  | ○ | 18章 |  |  | 化粧カップ | decorative cap
1887 |  | ○ | 18章 |  |  | ロックナット | lock nut
1888 |  | ○ | 18章 |  |  | 角バー | rectangle bar
1889 |  | ○ | 18章 |  |  | 水栓エルボ | faucet elbow fitting
1890 |  | ○ | 18章 |  |  | 固定リング | fix ring
1891 |  | ○ | 18章 |  |  | 洗濯機用混合水栓 | mixing faucet for laundry machine
1892 |  | ○ | 18章 |  |  | 洗面化粧台ユニット | vanity cabinet unit
1893 |  | ○ | 18章 |  |  | 接続アダプター | connection adapter
1894 |  | ○ | 18章 |  |  | おすねじ継手 | male screw fitting
1895 |  | ○ | 18章 |  |  | シリコン系コーキング | Silicon kind caulking
1896 |  | ○ | 18章 |  |  | インクリーザー | increaser (unequal socket)
1897 |  | ○ | 18章 |  |  | 電源コード | electric source cord
1898 |  | ○ | 18章 |  |  | 焼なまし管 | annealing (heated and cooled) pipe
1899 |  | ○ | 18章 |  |  | 銅フレキシブル管 | cupper flexible joint
1900 |  | ○ | 18章 |  |  | 裏板 | back plate
1901 |  | ○ | 18章 |  |  | 電気設備工事 | electric system work
1902 |  | ○ | 18章 |  |  | 接続継手 | connection fitting
1903 |  | ○ | 18章 |  |  | PT | PT (piping screw tapered)
1904 |  | ○ | 18章 |  |  | ビニール管用アダプタ | adapter for rigid PVC pipe
1905 |  | ○ | 18章 |  |  | シーリングプレート | sealing plate
1906 |  | ○ | 18章 |  |  | シールキャップ | seal cap
1907 |  | ○ | 18章 |  |  | 青 | blue color
1908 |  | ○ | 18章 |  |  | オレンジ | orange color
1909 |  | ○ | 18章 |  |  | 取付け板 | installation plate
1910 |  | ○ | 18章 |  |  | バックハンガー | back hanger
1911 |  | ○ | 18章 |  |  | 流し台水栓 | kitchen sink faucet.
1912 |  | ○ | 18章 |  |  | 参考高さ | referable height
1913 |  | ○ | 18章 |  |  | 下地補強 | Wall preparation reinforcement
1914 |  | ○ | 18章 |  |  | 防露式手洗付密結ロータンク | Condensed water protection type, with hand wash, close connection type low tank closet
1915 |  | ○ | 18章 |  |  | 便座 | closet seat
1916 |  | ○ | 18章 |  |  | 便器 | closet
1917 |  | ○ | 18章 |  |  | コーキング | caulking
1918 |  | ○ | 18章 |  |  | フランジ付きエルボ | elbow fitting with flange
1919 |  | ○ | 18章 |  |  | フロアーバンド | floor band
1920 |  | ○ | 18章 |  |  | 排水集合管 | drainage concentrated pipe
1921 |  | ○ | 18章 |  |  | 空調換気扇ロスナイ | air conditioning ventilator, LOSSNAI (MITSUBISHI ELECTRIC CO., LTD.)
1922 |  | ○ | 18章 |  |  | 二重管 | double layer pipe
1923 |  | ○ | 18章 |  |  | スパイラル | spiral duct
1924 |  | ○ | 18章 |  |  | グラスウール | glass wool
1925 |  | ○ | 18章 |  |  | レンジフード | cooking range hood
1926 |  | ○ | 18章 |  |  | 伸縮アダプター | expansion adapter
1927 |  | ○ | 18章 |  |  | 2管路管 | 2 way pipe
1928 |  | ○ | 18章 |  |  | 2管路型直管 | 2 way type straight pipe
1929 |  | ○ | 18章 |  |  | 塩ビ2管路管型ソケット | rigid PVC 2 way type socket
1930 |  | ○ | 18章 |  |  | 挿入代 | insertion margin
1931 |  | ○ | 18章 |  |  | 伸び吸収代 | expansion absorption margin
1932 |  | ○ | 18章 |  |  | 庇 | eaves
1933 |  | ○ | 18章 |  |  | 前面パネル | front surface panel
1934 |  | ○ | 18章 |  |  | 自然給気 | natural supply air
1935 |  | ○ | 18章 |  |  | 芯芯長さ | center-center length
1936 |  | ○ | 18章 |  |  | フレア | flare
1937 |  | ○ | 18章 |  |  | ° | degree
1938 |  | ○ | 18章 |  |  | S字 | S shaped
1939 |  | ○ | 18章 |  |  | 室外ユニット | outdoor unit
1940 |  | ○ | 18章 |  |  | 室内ユニット | indoor unit
1941 |  | ○ | 18章 |  |  | ひし形 | diamond shape
1942 |  | ○ | 18章 |  |  | 発泡床下材 | foaming underfloor material
1943 |  | ○ | 18章 |  |  | 畳寄せ | side frame of Tatami (Japanese style mat)
1944 |  | ○ | 18章 |  |  | ビニールクロス貼 | PVC cloth pasted
1945 |  | ○ | 18章 |  |  | 化粧石膏ボード | decorative plaster board
1946 |  | ○ | 18章 |  |  | ア | thickness
1947 |  | ○ | 18章 |  |  | 木質系床材 | wood kind floor material
1948 |  | ○ | 18章 |  |  | ソフト巾木 | Soft skirting board
1949 |  | ○ | 18章 |  |  | 長尺塩ビシート貼 | Rolled PVC sheet pasted
1950 |  | ○ | 18章 |  |  | 100角磁器タイル貼 | 100mm square chinaware tile pasted
1951 |  | ○ | 19章 |  |  | まず | at first
1952 |  | ○ | 19章 |  |  | 準備として | as preparation
1953 |  | ○ | 19章 |  |  | 既存埋設物 | existing buried item
1954 |  | ○ | 19章 |  |  | 現地調査 | on-site investigation
1955 |  | ○ | 19章 |  |  | 注意事項 | attention matte
1956 |  | ○ | 19章 |  |  | 縦断面図 | vertical sectional drawing
1957 |  | ○ | 19章 |  |  | 屋外配管図 | Outdoor piping drawing
1958 |  | ○ | 19章 |  |  | 準備作業 | preparation work
1959 |  | ○ | 19章 |  |  | 流体 | fluid
1960 |  | ○ | 19章 |  |  | ガスの引き込み | gas service supply
1961 |  | ○ | 19章 |  |  | 下水道の引き込み | public sewage
1962 |  | ○ | 19章 |  |  | 上水道の引き込み | public water supply
1963 |  | ○ | 19章 |  |  | 事前打合せ | pre minutes
1964 |  | ○ | 19章 |  |  | 屋外仕上げ図 | outdoor finish drawing
1965 |  | ○ | 19章 |  |  | 高低差 | height difference
1966 |  | ○ | 19章 |  |  | 位置関係 | location relation
1967 |  | ○ | 19章 |  |  | 既設配管 | existing piping
1968 |  | ○ | 19章 |  |  | 植栽 | plantation
1969 |  | ○ | 19章 |  |  | 建屋内 | inside building
1970 |  | ○ | 19章 |  |  | 設備施工図 | facility system workshop drawing
1971 |  | ○ | 19章 |  |  | 公共桝 | public sewage pit
1972 |  | ○ | 19章 |  |  | 実測 | measurement
1973 |  | ○ | 19章 |  |  | 地盤沈下の恐れ | danger of subsidence of ground
1974 |  | ○ | 19章 |  |  | 屋外配管図 | outdoor piping drawing
1975 |  | ○ | 19章 |  |  | 水道引き込管 | public water supply pipe
1976 |  | ○ | 19章 |  |  | 公認桝 | public pit
1977 |  | ○ | 19章 |  |  | スタンド送水口 | fire department connection with stand
1978 |  | ○ | 19章 |  |  | 公共下水道 | public sewage
1979 |  | ○ | 19章 |  |  | ガス引込管 | gas service supply pipe
1980 |  | ○ | 19章 |  |  | 拡大する | enlarge
1981 |  | ○ | 19章 |  |  | MH | MH (manhole)
1982 |  | ○ | 19章 |  |  | 化粧ぶた | decorative cover
1983 |  | ○ | 19章 |  |  | 改良桝 | improved pit (semi ready-made concrete pit)
1984 |  | ○ | 19章 |  |  | 埋設深度 | buried depth
1985 |  | ○ | 19章 |  |  | 規模が大きな | on a large scale
1986 |  | ○ | 19章 |  |  | 基準線 | base line
1987 |  | ○ | 19章 |  |  | 延長 | extension length
1988 |  | ○ | 19章 |  |  | 境界 | border
1989 |  | ○ | 19章 |  |  | 下水道管 | public sewage pipe
1990 |  | ○ | 19章 |  |  | 汚水桝 | soil water pit
1991 |  | ○ | 19章 |  |  | 設置条件 | installation condition
1992 |  | ○ | 19章 |  |  | 起点 | start point
1993 |  | ○ | 19章 |  |  | 合流点 | combination point
1994 |  | ○ | 19章 |  |  | 中間点 | middle point
1995 |  | ○ | 19章 |  |  | 公式 | formula
1996 |  | ○ | 19章 |  |  | ガンギレー・クッターの式 | Ganguillet - Kutter formula
1997 |  | ○ | 19章 |  |  | 排水桝 | drainage water pit
1998 |  | ○ | 19章 |  |  | 大別する | classify roughly
1999 |  | ○ | 19章 |  |  | 雑排水桝 | waste water pit
2000 |  | ○ | 19章 |  |  | インバート仕上 | invert finish
2001 |  | ○ | 19章 |  |  | 雨水桝 | rain water pit
2002 |  | ○ | 19章 |  |  | 泥たまり | mud storage
2003 |  | ○ | 19章 |  |  | 既製コンクリート製品 | ready-made
2004 |  | ○ | 19章 |  |  | 製品 | product
2005 |  | ○ | 19章 |  |  | 現場打ち桝 | on-site concreting pit
2006 |  | ○ | 19章 |  |  | 現場で築造 | construction on site
2007 |  | ○ | 19章 |  |  | 人孔 | manhole
2008 |  | ○ | 19章 |  |  | マンホール蓋 | manhole
2009 |  | ○ | 19章 |  |  | 水封形 | water seal type
2010 |  | ○ | 19章 |  |  | 砕石 | broken stone
2011 |  | ○ | 19章 |  |  | 側塊 | side wall
2012 |  | ○ | 19章 |  |  | 遠心力工法 | centrifugal force construction method
2013 |  | ○ | 19章 |  |  | 足掛 | ladder
2014 |  | ○ | 19章 |  |  | 円環 | circle
2015 |  | ○ | 19章 |  |  | 平らにする | flatten
2016 |  | ○ | 19章 |  |  | 防錆処理 | corrosion protection treatment
2017 |  | ○ | 19章 |  |  | 合成樹脂被覆加工 | synthetic resin covering treatment
2018 |  | ○ | 19章 |  |  | 工業製品 | pre-fab product
2019 |  | ○ | 19章 |  |  | プレキャスト鉄筋コンクリート | pre-cast reinforced concrete
2020 |  | ○ | 19章 |  |  | 片面 | one side
2021 |  | ○ | 19章 |  |  | 斜壁 | inclined wall
2022 |  | ○ | 19章 |  |  | 準ずる | base on
2023 |  | ○ | 19章 |  |  | 硬質塩化ビニル桝 | rigid PVC pit
2024 |  | ○ | 19章 |  |  | 桝径 | pit diameter
2025 |  | ○ | 19章 |  |  | 流入口径 | inflow diameter
2026 |  | ○ | 19章 |  |  | 流出口径 | outflow diameter
2027 |  | ○ | 19章 |  |  | 90度合流 | 90degree combination
2028 |  | ○ | 19章 |  |  | 90度曲り | 90degree bend
2029 |  | ○ | 19章 |  |  | 45度曲り | 45degree bend
2030 |  | ○ | 19章 |  |  | 耐荷重 | load resistance
2031 |  | ○ | 19章 |  |  | 防護蓋 | guard cover
2032 |  | ○ | 19章 |  |  | リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 | recycled rigid PVC triple layer pipe
2033 |  | ○ | 19章 |  |  | 密閉蓋 | air tight cover
2034 |  | ○ | 19章 |  |  | 山砂 | mountain sand
2035 |  | ○ | 19章 |  |  | バルブ桝 | valve pit
2036 |  | ○ | 19章 |  |  | 露出 | exposure
2037 |  | ○ | 19章 |  |  | 車両 | vehicle
2038 |  | ○ | 19章 |  |  | 通行する | pass
2039 |  | ○ | 19章 |  |  | 受枠 | socket frame
2040 |  | ○ | 19章 |  |  | 防臭型 | smell protection type
2041 |  | ○ | 19章 |  |  | 止めビス | fixing screw
2042 |  | ○ | 19章 |  |  | アンカー | anchor
2043 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 空気調和・衛生用語辞典 | Air-conditioning and plumbing terms dictionary
2044 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 公益社団法人 | Public profitable incorporated association
2045 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 公共建設設備工事標準図 機械設備編 | Public building service system work standard drawings Mechanical system version
2046 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 一般社団法人 | Non-profitable general incorporated association,
2047 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 公共建築協会 | The Public Buildings Association
2048 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 建築設備標準ディテール | Building service system standard details
2049 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 鹿島建設株式会社 | KAJIMA CO., LTD.
2050 | ○ | ○ | 後書き |  |  | SHASE-S Standard 図示記号 | SHASE-S Standard Drawing symbols
2051 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 空気調和・衛生設備工事標準仕様書 | Air-conditioning and plumbing system work standard specifications
2052 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 空気調和・給排水設備施工標準 | Air-conditioning, Water supply and drainage system work standard
2053 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 建築設備技術者協会 | Japanese Association of Building Mechanical and Electrical Engineers
2054 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 建築業界関係者 | people concerned building industry
2055 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 参考図書 | reference book
2056 | ○ | ○ | 後書き |  |  | CAD作図 | CAD drawing
2057 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 操作教育 | operation education
2058 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 作図マニュアル | drawing manual
2059 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 技術向上 | improve the technology
2060 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 公開する | publish
2061 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 不具合 | trouble
2062 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 参考として | as reference
2063 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 何ら責任を負わない | have no responsibility at all
2064 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 自己の責任で | at own risk
2065 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 著作権 | copyright
2066 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 全部または一部 | all or part
2067 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 複製 | copying
2068 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 転載 | reprinting
2069 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 翻訳 | translation
2070 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 電子メディア | electronic media
2071 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 第三者 | third party
2072 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 連絡する | contact
2073 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 許可を得る | obtain the permission
2074 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 利用者 | user
2075 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 意見 | opinion
2076 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 指摘事項 | suggestion
2077 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 要望 | request
2078 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 特定非営利活動法人 | Specified NPO (Non Profit Organization)
2079 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 第1版 | 1st version
2080 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 第1刷 | 1st printing
2081 | ○ | ○ | 後書き |  |  | 東京都品川区五反田八丁目3番13号フルオカビル4階 | Furuoka bld. 4th floor, 8-3-13 Gotanda town, Shinagawa dist., Tokyo pref.
2082 | ○ |  | 表紙 |  |  | 空調設備工事 | air-conditioning system work
2083 | ○ |  | 目次 |  |  | ダクト | duct
2084 | ○ |  | 目次 |  |  | 着眼点 | view point
2085 | ○ |  | 目次 |  |  | 配管方式 | piping system type
2086 | ○ |  | 目次 |  |  | 空調 | air-conditioning
2087 | ○ |  | 目次 |  |  | 制気口 | air inlet and outlet
2088 | ○ |  | 目次 |  |  | 排煙 | smoke exhaust
2089 | ○ |  | 目次 |  |  | 排煙口 | smoke exhaust outlet
2090 | ○ |  | 目次 |  |  | レイアウト | layout (placement)
2091 | ○ |  | 目次 |  |  | 弁装置 | valve device
2092 | ○ |  | 目次 |  |  | 構成 | constitution
2093 | ○ |  | 目次 |  |  | 冷凍機 | refrigerator
2094 | ○ |  | 目次 |  |  | 冷却塔 | cooling tower
2095 | ○ |  | 目次 |  |  | 空調機 | air handling unit
2096 | ○ |  | 目次 |  |  | ファンコイルユニット | fan coil unit
2097 | ○ |  | 目次 |  |  | パッケージエアコン | packaged air-conditioner
2098 | ○ |  | 目次 |  |  | 熱交換器 | heat exchanger
2099 | ○ |  | 目次 |  |  | シェル&チューブ | shell and tube type
2100 | ○ |  | 目次 |  |  | 送風機 | fan
2101 | ○ |  | 2章 |  |  | 単線図記号 | single line drawing symbol
2102 | ○ |  | 2章 |  |  | 給気ダクト | air supply duct
2103 | ○ |  | 2章 |  |  | 冷風 | cooled air
2104 | ○ |  | 2章 |  |  | 温風 | heated air
2105 | ○ |  | 2章 |  |  | 還気ダクト | air return duct
2106 | ○ |  | 2章 |  |  | 外気ダクト | outdoor air duct
2107 | ○ |  | 2章 |  |  | 排気ダクト | air exhaust duct
2108 | ○ |  | 2章 |  |  | 排煙ダクト | smoke exhaust duct
2109 |  |  | 2章 |  |  | 火災時 | in case of fire
2110 | ○ |  | 2章 |  |  | 煙 | smoke
2111 | ○ |  | 2章 |  |  | 矩形ダクト(角ダクト) | rectangular duct
2112 | ○ |  | 2章 |  |  | 共板ダクト | transverse formed flange method duct
2113 | ○ |  | 2章 |  |  | 折り曲げる | fold
2114 | ○ |  | 2章 |  |  | クリップではさむ | clip
2115 | ○ |  | 2章 |  |  | フランジダクト | flange duct
2116 | ○ |  | 2章 |  |  | アングルフランジ | angle flange
2117 | ○ |  | 2章 |  |  | 円形ダクト | circular duct
2118 | ○ |  | 2章 |  |  | スパイラルダクト | spiral duct
2119 | ○ |  | 2章 |  |  | 螺旋に巻く | wind in a spiral shape
2120 | ○ |  | 2章 |  |  | クリップ | clip
2121 | ○ |  | 2章 |  |  | コーナーピース | corner piece
2122 | ○ |  | 2章 |  |  | 成形加工する | form
2123 | ○ |  | 2章 |  |  | かしめる | swage (crimp)
2124 | ○ |  | 2章 |  |  | 銅リベット | copper rivet
2125 | ○ |  | 2章 |  |  | ダクトテープ | duct tape
2126 | ○ |  | 2章 |  |  | 2層巻き | double layer taping
2127 | ○ |  | 2章 |  |  | 鉄板ビス | steel sheet screw
2128 | ○ |  | 2章 |  |  | コイル | coil
2129 | ○ |  | 2章 |  |  | 加湿器 | humidifier
2130 | ○ |  | 2章 |  |  | エアフィルター | air filter
2131 | ○ |  | 2章 |  |  | ケーシング | casing
2132 | ○ |  | 2章 |  |  | 熱源 | heat source
2133 | ○ |  | 2章 |  |  | 温湿度 | temperature and humidity
2134 | ○ |  | 2章 |  |  | 小型の | small size
2135 | ○ |  | 2章 |  |  | 天井カセット | ceiling cassette type
2136 | ○ |  | 2章 |  |  | パッケージ型空調機 | packaged air-conditioner
2137 | ○ |  | 2章 |  |  | 空気熱源 | air heat source
2138 | ○ |  | 2章 |  |  | ヒートポンプ | heat pump
2139 | ○ |  | 2章 |  |  | 室外機 | outdoor unit
2140 | ○ |  | 2章 |  |  | 室内機 | indoor unit
2141 | ○ |  | 2章 |  |  | 水熱源 | water heat source
2142 | ○ |  | 2章 |  |  | シロッコファン | sirocco fan
2143 |  |  | 2章 |  |  | ターボファン | turbo fan
2144 |  |  | 2章 |  |  | 軸流ファン | axial flow fan
2145 | ○ |  | 2章 |  |  | 排煙機 | smoke exhaust fan
2146 | ○ |  | 2章 |  |  | VAV(可変風量装置) | VAV (Variable air volume unit)
2147 | ○ |  | 2章 |  |  | 負荷 | load
2148 | ○ |  | 2章 |  |  | 温度検知器 | thermostat
2149 | ○ |  | 2章 |  |  | 信号 | signal
2150 | ○ |  | 2章 |  |  | CAV(定風量装置) | CAV (Constant air volume unit)
2151 | ○ |  | 2章 |  |  | 風量 | air volume
2152 | ○ |  | 2章 |  |  | 風量調節ダンパー | volume control damper
2153 | ○ |  | 2章 |  |  | 吸込側 | inlet (suction) side
2154 | ○ |  | 2章 |  |  | 吐出側 | outlet (delivery) side
2155 | ○ |  | 2章 |  |  | 電動ダンパー | motor damper
2156 | ○ |  | 2章 |  |  | 開度 | opening ratio
2157 | ○ |  | 2章 |  |  | モーター | motor
2158 | ○ |  | 2章 |  |  | チャッキダンパー | check damper
2159 | ○ |  | 2章 |  |  | チャンバー | chamber
2160 | ○ |  | 2章 |  |  | 防火ダンパー | fire protection damper
2161 | ○ |  | 2章 |  |  | 炎 | flame
2162 | ○ |  | 2章 |  |  | 流入 | inflow
2163 | ○ |  | 2章 |  |  | 温度ヒューズ | thermal fuse
2164 | ○ |  | 2章 |  |  | 防火区画貫通部 | penetration in the fire protection zone
2165 | ○ |  | 2章 |  |  | 排煙用防火ダンパー | fire protection damper for smoke exhaust
2166 | ○ |  | 2章 |  |  | 防火風量調節ダンパー | fire protection and air volume control damper
2167 | ○ |  | 2章 |  |  | 兼ねる | combine
2168 | ○ |  | 2章 |  |  | 認定品 | authorization product.
2169 | ○ |  | 2章 |  |  | 除外する | exclude
2170 | ○ |  | 2章 |  |  | 防煙ダンパー | smoke protection damper
2171 | ○ |  | 2章 |  |  | 煙感知器 | smoke detector
2172 | ○ |  | 2章 |  |  | 連動する | link
2173 | ○ |  | 2章 |  |  | 昇る | go up
2174 | ○ |  | 2章 |  |  | 防煙防火ダンパー | smoke protection and fire protection damper
2175 | ○ |  | 2章 |  |  | 防煙防火風量調節ダンパー | smoke protection, fire protection and volume control damper
2176 | ○ |  | 2章 |  |  | ピストンリレーザダンパー | piston release damper
2177 | ○ |  | 2章 |  |  | 消火ガス | fire extinguish gas
2178 | ○ |  | 2章 |  |  | 放出する | discharge
2179 | ○ |  | 2章 |  |  | 同時に | at the same time
2180 | ○ |  | 2章 |  |  | 流出する | flow out
2181 | ○ |  | 2章 |  |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | piston release and fire protection damper
2182 | ○ |  | 2章 |  |  | 排煙ダンパー | smoke exhaust damper
2183 | ○ |  | 2章 |  |  | 天井チャンバー方式 | ceiling chamber method
2184 | ○ |  | 2章 |  |  | 横走 | horizontal)
2185 | ○ |  | 2章 |  |  | 竪管 | vertical
2186 | ○ |  | 2章 |  |  | 吹出し | air outlet
2187 | ○ |  | 2章 |  |  | 吸込み | air inlet
2188 | ○ |  | 2章 |  |  | 手動開放装置 | manually open device
2189 | ○ |  | 2章 |  |  | 風量測定口 | air volume test outlet
2190 | ○ |  | 2章 |  |  | キャンバス継手 | canvas joint
2191 | ○ |  | 2章 |  |  | ガイドベーン | guide vane
2192 | ○ |  | 2章 |  |  | 消音エルボ | sound absorption elbow fitting
2193 | ○ |  | 2章 |  |  | 定風量ユニット(CAV) | constant air volume unit (CAV)
2194 | ○ |  | 2章 |  |  | 可変風量ユニット(VAV) | variable air volume unit (VAV)
2195 | ○ |  | 2章 |  |  | スリーブ(箱抜) | sleeve (normal)
2196 | ○ |  | 2章 |  |  | スリーブ(実管) | sleeve (embedded)
2197 | ○ |  | 2章 |  |  | 全熱交換器 | total heat exchanger
2198 | ○ |  | 2章 |  |  | ビルトイン形 | built-in type
2199 | ○ |  | 2章 |  |  | 有圧扇 | High pressure fan
2200 | ○ |  | 2章 |  |  | ウェザーカバー | weather cover
2201 | ○ |  | 2章 |  |  | 排気フード | exhaust air hood
2202 | ○ |  | 2章 |  |  | サーモスタット | thermostat
2203 | ○ |  | 2章 |  |  | 板厚 | plate thickness
2204 | ○ |  | 2章 |  |  | 換気ダクト | ventilation duct
2205 | ○ |  | 2章 |  |  | 計装図 | automatic control system drawing
2206 | ○ |  | 2章 |  |  | 耐火ダクト | fire resistance duct
2207 | ○ |  | 2章 |  |  | 受持範囲 | assignment zone
2209 | ○ |  | 2章 |  |  | 排煙区画 | smoke exhaust zone
2210 | ○ |  | 3章 |  |  | 単線図記号 | Single line drawing symbol
2211 | ○ |  | 3章 |  |  | 空調設備 | Air-conditioning system
2212 | ○ |  | 3章 |  |  | 低圧蒸気 | Low pressure steam
2213 | ○ |  | 3章 |  |  | 送り管 | supply pipe
2214 | ○ |  | 3章 |  |  | ボイラー | boiler
2215 | ○ |  | 3章 |  |  | 返り管 | return pipe
2216 | ○ |  | 3章 |  |  | 空調機 | air handling unit
2217 | ○ |  | 3章 |  |  | 凝縮水 | condensed water
2218 | ○ |  | 3章 |  |  | 還水槽 | condensed water tank
2219 | ○ |  | 3章 |  |  | 中圧蒸気 | Medium pressure steam
2220 | ○ |  | 3章 |  |  | 高圧蒸気 | High pressure steam
2221 | ○ |  | 3章 |  |  | 空気抜き管 | Air purge pipe
2222 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷水 | chilled water
2223 | ○ |  | 3章 |  |  | 温水 | hot water
2224 | ○ |  | 3章 |  |  | 油 | Oil
2225 | ○ |  | 3章 |  |  | 重油 | heavy oil
2226 | ○ |  | 3章 |  |  | 軽油 | light oil
2227 | ○ |  | 3章 |  |  | 貯油タンク | oil storage tank
2228 | ○ |  | 3章 |  |  | サービスタンク | service tank.
2229 | ○ |  | 3章 |  |  | 大気 | atmospheric air
2230 | ○ |  | 3章 |  |  | 開放する | open
2231 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷媒 | Refrigerant
2232 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷媒液 | Refrigerant liquid
2233 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷媒ガス | Refrigerant gas
2234 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷却水 | Cooling water
2235 | ○ |  | 3章 |  |  | 排熱 | exhaust heat
2236 | ○ |  | 3章 |  |  | 作る | generate
2237 | ○ |  | 3章 |  |  | 使用する | consume
2238 | ○ |  | 3章 |  |  | 高温水 | High temperature hot water
2239 | ○ |  | 3章 |  |  | 熱交換器 | heat exchanger
2240 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷温水 | Chilled and hot water
2241 | ○ |  | 3章 |  |  | 夏期 | summer season
2242 | ○ |  | 3章 |  |  | 冬期 | winter season
2243 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷温水発生器 | chilled and hot water generator
2244 | ○ |  | 3章 |  |  | 熱源水 | Heat source water
2245 | ○ |  | 3章 |  |  | 井水 | well water
2246 | ○ |  | 3章 |  |  | 河川水 | river water
2247 | ○ |  | 3章 |  |  | 下水 | sewage water
2248 | ○ |  | 3章 |  |  | 水熱源ヒートポンプ | water heat source heat pump
2249 | ○ |  | 3章 |  |  | 熱回収する | heat-recovery
2250 | ○ |  | 3章 |  |  | ブライン | Brine
2251 | ○ |  | 3章 |  |  | ブライン冷凍機 | brine refrigerator
2252 | ○ |  | 3章 |  |  | 膨張 | expansion
2253 | ○ |  | 3章 |  |  | 収縮 | shrinking
2254 | ○ |  | 3章 |  |  | 密閉回路 | closed circuit
2255 | ○ |  | 3章 |  |  | 加湿補給水 | Humidifying makeup water
2256 | ○ |  | 3章 |  |  | 空調 | Air-conditioning
2257 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for water works
2258 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | Polyethylene powder lined steel pipe for water works
2259 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe for water works
2260 | ○ |  | 3章 |  |  | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | Heat-resistant rigid PVC pipe
2261 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用架橋ポリエチレン管 | Cross-linked polyethylene pipe for water works
2262 | ○ |  | 3章 |  |  | 排水用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for drainage water
2263 | ○ |  | 3章 |  |  | 排水用耐火二層管 | Fire resistance double layers pipe for drainage water
2264 | ○ |  | 3章 |  |  | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type malleable cast iron pipe fitting
2265 | ○ |  | 3章 |  |  | ねじ込み式鋼管製管継手 | Screwed type steel pipe fitting
2266 | ○ |  | 3章 |  |  | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type pipe end corrosion protection pipe fitting
2267 | ○ |  | 3章 |  |  | ねじ込み式耐熱性管端防食継手 | Screwed type heat resistance pipe end corrosion protection pipe fitting
2268 | ○ |  | 3章 |  |  | 鋼製溶接式管フランジ | Steel welding pipe flange
2269 | ○ |  | 3章 |  |  | 一般配管用配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping for normal use
2270 | ○ |  | 3章 |  |  | ハウジング形管継手 | Housing type pipe fitting
2271 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works
2272 | ○ |  | 3章 |  |  | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 | Rigid PVC lined steel pipe fitting with flange
2273 | ○ |  | 3章 |  |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting
2274 | ○ |  | 3章 |  |  | フランジ付耐熱性硬質樹脂ライニング鋼管継手 | Heat-resistance rigid resin lined steel pipe fitting with flange
2275 | ○ |  | 3章 |  |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping
2276 | ○ |  | 3章 |  |  | ステンレス鋼管継手 拡管式 | Stainless steel pipe fitting enlarging type
2277 | ○ |  | 3章 |  |  | ステンレス鋼管継手 プレス式 | Stainless steel pipe fitting press type
2278 | ○ |  | 3章 |  |  | ステンレス鋼管継手 メカニカル式 | Stainless steel pipe flange mechanical type
2279 | ○ |  | 3章 |  |  | 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 | Rigid PVC pipe fitting for outdoor drainage water system
2280 | ○ |  | 3章 |  |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting
2281 | ○ |  | 3章 |  |  | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 | Steel plate butt welding pipe fitting
2282 | ○ |  | 3章 |  |  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 | Steel socket welding pipe fitting
2283 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用ライニング鋼管用管端防食管継手 | Lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works
2284 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食管継手 | Heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works
2285 | ○ |  | 3章 |  |  | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管継手 | Heat resistance resin lined steel pipe fitting with flange
2286 | ○ |  | 3章 |  |  | 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 | Butt welding stainless steel pipe for normal use
2287 | ○ |  | 3章 |  |  | 管端つば出しステンレス鋼管継手 | Stainless steel pipe fitting with pipe end brim
2288 | ○ |  | 3章 |  |  | 水道用ステンレス鋼管継手 | Stainless steel pipe fitting for water works
2289 | ○ |  | 3章 |  |  | 配管用ステンレス鋼製スタブエンド | Stainless steel stub end
2290 | ○ |  | 3章 |  |  | 一般配管用ステンレス鋼管の拡管式管継手 | Enlarging type and others stainless steel pipe fitting for normal use
2291 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷媒用フレア及びろう付け管継手 | Flare type and brazing type pipe fitting for refrigerant
2292 | ○ |  | 3章 |  |  | 玉形弁 | Globe valve
2293 | ○ |  | 3章 |  |  | 流路 | flow circuit
2294 | ○ |  | 3章 |  |  | 鳥居配管 | up-and-down piping
2295 | ○ |  | 3章 |  |  | 滞る | stand
2296 | ○ |  | 3章 |  |  | 蒸気トラップ | Steam trap
2297 | ○ |  | 3章 |  |  | 排水トラップ | Drainage water trap
2298 | ○ |  | 3章 |  |  | 静圧 | static pressure
2299 | ○ |  | 3章 |  |  | 片側 | one side
2300 | ○ |  | 3章 |  |  | 両側 | both side
2301 | ○ |  | 3章 |  |  | 変位吸収継手 | Displacement absorption joint
2302 | ○ |  | 3章 |  |  | 管軸 | pipe axis
2303 | ○ |  | 3章 |  |  | 導入部 | entering part
2304 | ○ |  | 3章 |  |  | 伝える | transmit
2305 | ○ |  | 3章 |  |  | 電磁力 | electromagnetic power
2306 | ○ |  | 3章 |  |  | 二方弁 | 2-way valve
2307 | ○ |  | 3章 |  |  | 三方弁 | 3-way valve
2308 | ○ |  | 3章 |  |  | 往管 | supply pipe
2309 | ○ |  | 3章 |  |  | 帰管 | return pipe
2310 | ○ |  | 3章 |  |  | 余剰の | excess
2311 | ○ |  | 3章 |  |  | 分流式 | separated flow type
2312 | ○ |  | 3章 |  |  | 合流式 | combined flow type
2313 | ○ |  | 3章 |  |  | 熱源機器 | Heat source equipment
2314 | ○ |  | 3章 |  |  | 冷熱 | cold heat
2315 | ○ |  | 3章 |  |  | 温熱 | hot heat
2316 | ○ |  | 3章 |  |  | ターボ冷凍機 | turbo refrigerator
2317 | ○ |  | 3章 |  |  | 吸収式冷凍機 | absorption refrigerator
2318 | ○ |  | 3章 |  |  | 往復動冷凍機 | reciprocating refrigerator
2319 | ○ |  | 3章 |  |  | スクリュー冷凍機 | screw type refrigerator
2320 | ○ |  | 3章 |  |  | 温水ボイラー | hot water boiler
2321 | ○ |  | 3章 |  |  | 蒸気ボイラー | steam boiler
2322 | ○ |  | 3章 |  |  | オイルギアポンプ | oil gear pump
2323 | ○ |  | 3章 |  |  | 直接的に | directly
2324 | ○ |  | 3章 |  |  | 間接的に | indirectly
2325 | ○ |  | 3章 |  |  | 蒸発潜熱 | evaporative latent heat
2326 | ○ |  | 3章 |  |  | 圧縮機 | compressor.
2327 | ○ |  | 3章 |  |  | 単線図示 | single line drawing
2328 | ○ |  | 3章 |  |  | 複線図示 | Double line drawing
2329 | ○ |  | 3章 |  |  | TS継手 | TS fitting
2330 | ○ |  | 3章 |  |  | HITS継手 | HITS fitting
2331 | ○ |  | 3章 |  |  | MD継手 | MD fitting
2332 | ○ |  | 3章 |  |  | DV継手 | DV fitting
2333 | ○ |  | 3章 |  |  | 自動エア抜き弁 | Automatic air purge valve
2335 | ○ |  | 3章 |  |  | 吹出し圧 | purge starting pressure
2336 | ○ |  | 3章 |  |  | 吹止り圧 | purge stopping pressure
2337 | ○ |  | 3章 |  |  | 電動二方弁 | 2-way motor valve
2338 | ○ |  | 3章 |  |  | 電動三方弁 | 3-way motor valve
2339 | ○ |  | 3章 |  |  | 流量計 | Flow meter
2340 | ○ |  | 3章 |  |  | 電磁流量計 | Electromagnetic flow meter
2341 | ○ |  | 3章 |  |  | 瞬間流量計 | Instantaneous flow meter
2342 | ○ |  | 3章 |  |  | 温度計 | Thermo meter
2343 | ○ |  | 3章 |  |  | 曲り管形伸縮継手 | Bending type expansion fitting
2344 | ○ |  | 3章 |  |  | エルボ上向き | Elbow with upper direction
2345 | ○ |  | 3章 |  |  | エルボ下向き | Elbow with lower direction
2346 | ○ |  | 3章 |  |  | 段違い | Offset
2347 | ○ |  | 3章 |  |  | 45°立上(下)り横引き | Vertical up (down) offset by half quarter elbow
2348 | ○ |  | 3章 |  |  | 異径継手 | un-equal fitting
2349 | ○ |  | 3章 |  |  | 床貫通 | Floor penetration
2350 | ○ |  | 3章 |  |  | 壁貫通 | Wall penetration
2351 | ○ |  | 3章 |  |  | ツバ付きスリーブ | sleeve with brim
2352 | ○ |  | 3章 |  |  | 空冷ヒートポンプチラー | Air cooled heat pump chiller
2353 | ○ |  | 3章 |  |  | 丸型 | Round type
2354 | ○ |  | 3章 |  |  | 密閉膨張タンク | Closed type expansion tank
2355 | ○ |  | 3章 |  |  | 密閉回路方式 | Closed circuit system
2356 | ○ |  | 3章 |  |  | 循環する | circulate
2357 | ○ |  | 3章 |  |  | 開放回路方式 | Opened circuit system
2358 | ○ |  | 3章 |  |  | 凝縮器 | Condenser
2359 | ○ |  | 3章 |  |  | ダイレクトリターン方式 | Direct return system
2360 | ○ |  | 3章 |  |  | リバースレターン方式 | Reverse return system
2361 | ○ |  | 3章 |  |  | 二管式 | 2-pipes system
2362 | ○ |  | 3章 |  |  | 四管式 | 4-pipes system
2363 | ○ |  | 3章 |  |  | 定流量弁 | constant flow rate valve
2364 | ○ |  | 4章 |  |  | おおまかな | rough
2365 | ○ |  | 4章 |  |  | CAD操作 | CAD system operation
2366 | ○ |  | 4章 |  |  | 操作マニュアル | operation manual
2367 | ○ |  | 4章 |  |  | 天井伏図 | ceiling drawing
2368 | ○ |  | 4章 |  |  | 器具 | fixture
2369 | ○ |  | 4章 |  |  | 制気口 | air inlet and outlet
2370 | ○ |  | 4章 |  |  | 空調空気 | conditioned air
2371 | ○ |  | 4章 |  |  | 室内空気 | indoor air
2372 | ○ |  | 4章 |  |  | 吹出口 | Air inlet
2373 | ○ |  | 4章 |  |  | 吸込口 | Air outlet
2374 | ○ |  | 4章 |  |  | 拡散半径 | diffusing radius
2375 | ○ |  | 4章 |  |  | 損なう | damage
2376 | ○ |  | 4章 |  |  | シンメトリに | in symmetry
2377 | ○ |  | 4章 |  |  | 見た目が美しい | good-looking
2378 | ○ |  | 4章 |  |  | 一般居室 | normal room
2379 | ○ |  | 4章 |  |  | アネモ | anemostat diffuser
2380 | ○ |  | 4章 |  |  | グリル | grill
2381 | ○ |  | 4章 |  |  | ブリーズライン | breeze line diffuser
2382 | ○ |  | 4章 |  |  | ノズル | nozzle
2383 | ○ |  | 4章 |  |  | 劇場 | theater
2384 | ○ |  | 4章 |  |  | 大空間 | large space
2385 | ○ |  | 4章 |  |  | パンカルーバ | punkah louver
2386 | ○ |  | 4章 |  |  | スポット空調 | air-conditioning of partial space (spot)
2387 | ○ |  | 4章 |  |  | HV型 | HV (horizontal and vertical wing) type
2388 | ○ |  | 4章 |  |  | ショートサーキット | short circuit
2389 | ○ |  | 4章 |  |  | 気流 | airflow
2390 | ○ |  | 4章 |  |  | 現象 | phenomena
2391 | ○ |  | 4章 |  |  | 消音装置 | sound absorption device
2392 | ○ |  | 4章 |  |  | 目立たない | unremarkable
2393 | ○ |  | 4章 |  |  | 天井チャンバ | ceiling chamber
2394 | ○ |  | 4章 |  |  | システム天井 | grid system ceiling
2395 | ○ |  | 4章 |  |  | レタンダクト | return duct
2396 | ○ |  | 4章 |  |  | 密に | closely
2397 | ○ |  | 4章 |  |  | 快適性 | comfort
2398 | ○ |  | 4章 |  |  | 気流分布 | airflow distribution
2399 | ○ |  | 4章 |  |  | コスト | cost
2400 | ○ |  | 4章 |  |  | 対角に | diagonally
2401 | ○ |  | 4章 |  |  | パネル式 | panel type
2402 | ○ |  | 4章 |  |  | 天井カセット型空調機 | ceiling cassette type air handling unit
2403 | ○ |  | 4章 |  |  | ネック風速 | neck air velocity
2404 | ○ |  | 4章 |  |  | ラインディフューザー | line type diffuser
2405 | ○ |  | 4章 |  |  | 気流到達距離 | airflow distribution distance
2406 | ○ |  | 4章 |  |  | 障害物 | obstacle
2407 | ○ |  | 4章 |  |  | 重なる | overlap
2408 | ○ |  | 4章 |  |  | 対向する | opposing
2409 | ○ |  | 4章 |  |  | ドラフト | draft
2410 | ○ |  | 4章 |  |  | 人体 | human body
2411 | ○ |  | 4章 |  |  | 不快である | uncomfortable
2412 | ○ |  | 4章 |  |  | レジスタ | resister
2413 | ○ |  | 4章 |  |  | 踏襲する | based on
2414 | ○ |  | 4章 |  |  | 無駄を省く | save useless
2415 | ○ |  | 4章 |  |  | ダクト抵抗 | duct resistance.
2416 | ○ |  | 4章 |  |  | プレナムチャンバー | plenum chamber
2417 | ○ |  | 4章 |  |  | 交差 | crossing
2418 | ○ |  | 4章 |  |  | 受け持つ | assign
2419 | ○ |  | 4章 |  |  | 等圧法 | equal pressure loss method
2420 | ○ |  | 4章 |  |  | 単位摩擦損失 | unit friction loss |  | 注: 用語集はunit friction factor
2421 | ○ |  | 4章 |  |  | アスペクト比 | aspect ratio
2422 | ○ |  | 4章 |  |  | 技術者 | engineer
2423 | ○ |  | 4章 |  |  | 順次 | sequentially
2424 | ○ |  | 4章 |  |  | 補強間隔 | reinforcing distance
2425 | ○ |  | 4章 |  |  | 長辺 | wider side
2426 | ○ |  | 4章 |  |  | 断面積 | sectional area
2427 | ○ |  | 4章 |  |  | 表面積 | surface area
2428 | ○ |  | 4章 |  |  | 使用量 | usage
2429 | ○ |  | 4章 |  |  | 梁巻きダクト | beam shaped (up und down along the beam) duct
2430 | ○ |  | 4章 |  |  | ボルト締め | bolting
2431 | ○ |  | 4章 |  |  | 施工性 | workability
2432 | ○ |  | 4章 |  |  | 軽鉄間仕切り | light gauge steel partition
2433 | ○ |  | 4章 |  |  | 軽鉄下地 | light gauge steel foundation
2434 | ○ |  | 4章 |  |  | 石膏ボード | plaster board
2435 | ○ |  | 4章 |  |  | 短管 | short duct
2436 | ○ |  | 4章 |  |  | 埋め込み照明器具 | embedded type lighting fixture
2437 | ○ |  | 4章 |  |  | 施工可能な | installable
2438 | ○ |  | 4章 |  |  | 蛍光灯 | fluorescent light
2439 | ○ |  | 4章 |  |  | ダウンライト | downlight.
2440 | ○ |  | 4章 |  |  | 平行して | in parallel
2441 | ○ |  | 4章 |  |  | 直交した | crossing orthogonally
2442 | ○ |  | 4章 |  |  | 割り込み | branch duct with bend
2443 | ○ |  | 4章 |  |  | 直付け(ドン付け | branch duct without bend
2444 | ○ |  | 4章 |  |  | 曲率半径 | radius
2445 | ○ |  | 4章 |  |  | 内R | inner radius
2446 | ○ |  | 4章 |  |  | ヒューズ | thermal fuse
2447 | ○ |  | 4章 |  |  | 煙感知器連動防煙ダンパー | smoke protection damper liking with smoke detector
2448 | ○ |  | 4章 |  |  | 煙感知器連動防煙防火ダンパー | smoke protection and fire protection damper liking with smoke detector
2449 | ○ |  | 4章 |  |  | ピストンリレーザダンパー | piston release damper
2450 | ○ |  | 4章 |  |  | 消火ガス放出区画 | fire extinguish gas discharging zone
2451 | ○ |  | 4章 |  |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | piston release and fire protection damper
2452 | ○ |  | 4章 |  |  | スムーズに | smoothly
2453 | ○ |  | 4章 |  |  | カセット型空調機 | cassette type air handling unit
2454 | ○ |  | 4章 |  |  | 羽子板 | battledore shaped box
2455 | ○ |  | 4章 |  |  | 余白 | margin
2456 | ○ |  | 4章 |  |  | 目安 | normal
2457 | ○ |  | 4章 |  |  | 内貼 | inner attached
2458 | ○ |  | 4章 |  |  | グラスウール付フレキシブルダクト | flexible duct with glass wool
2459 | ○ |  | 4章 |  |  | 長尺フレキ | long length flexible duct
2460 | ○ |  | 4章 |  |  | 天井開口寸法 | ceiling opening dimension
2461 | ○ |  | 4章 |  |  | 天井下端 | ceiling bottom end height
2462 | ○ |  | 4章 |  |  | 丸アネモ | round shape type anemostat diffuser
2463 | ○ |  | 4章 |  |  | N等分 | equally divided by
2464 | ○ |  | 4章 |  |  | SED | SED (Splitter damper with Equalizing Deflector)
2465 | ○ |  | 4章 |  |  | 角アネモ | rectangle shape type anemostat diffuser
2466 | ○ |  | 4章 |  |  | 傾斜角度 | inclination angle
2467 | ○ |  | 4章 |  |  | ダンパー調整軸 | damper rotation axis
2468 | ○ |  | 4章 |  |  | 本体 | body
2469 | ○ |  | 4章 |  |  | 番手 | nominal size
2470 | ○ |  | 4章 |  |  | 数値が細かい | not round
2471 | ○ |  | 4章 |  |  | 鉄フレキ | steel made flexible duct
2472 | ○ |  | 4章 |  |  | 消音フレキ | sound insulation type flexible duct
2473 | ○ |  | 4章 |  |  | エントランスホール | entrance hall
2474 | ○ |  | 4章 |  |  | フィルタ | filter
2475 | ○ |  | 4章 |  |  | 売場 | sales counter
2476 | ○ |  | 4章 |  |  | パネル式排煙口 | panel type smoke exhaust outlet
2477 | ○ |  | 4章 |  |  | 防災設備 | fire and smoke protection system
2478 | ○ |  | 4章 |  |  | 人命 | human life
2479 | ○ |  | 4章 |  |  | 慎重な | carefully
2480 | ○ |  | 4章 |  |  | 見直す | review
2481 | ○ |  | 4章 |  |  | 自然排煙 | natural smoke exhaust
2482 | ○ |  | 4章 |  |  | 附室 | sub room
2483 | ○ |  | 4章 |  |  | 火災室 | room in fire
2484 | ○ |  | 4章 |  |  | 浮力 | buoyancy
2485 | ○ |  | 4章 |  |  | 機械排煙 | mechanical smoke exhaust
2486 | ○ |  | 4章 |  |  | 押出排煙 | pushing out smoke exhaust
2487 | ○ |  | 4章 |  |  | 加圧防排煙 | pressurization smoke protection and exhaust
2488 | ○ |  | 4章 |  |  | 特別避難階段 | special emergency stairs
2489 | ○ |  | 4章 |  |  | 活動拠点 | base
2490 | ○ |  | 4章 |  |  | 侵入する | invade
2491 | ○ |  | 4章 |  |  | 過剰に | excess
2492 | ○ |  | 4章 |  |  | 強める | strengthen
2493 | ○ |  | 4章 |  |  | 排煙窓 | smoke exhaust window
2494 | ○ |  | 4章 |  |  | 有効面積 | effective area
2495 | ○ |  | 4章 |  |  | 排煙風量 | air volume of smoke exhaust
2496 | ○ |  | 4章 |  |  | 開口率 | opening ratio
2497 | ○ |  | 4章 |  |  | 壁芯 | wall center
2498 | ○ |  | 4章 |  |  | 避難方向 | running away direction
2499 | ○ |  | 4章 |  |  | 1/2 | half
2500 | ○ |  | 4章 |  |  | 接する | contact
2501 | ○ |  | 4章 |  |  | 排煙機 | smoke exhaust fan
2502 | ○ |  | 4章 |  |  | 防煙壁 | smoke exhaust wall
2504 | ○ |  | 4章 |  |  | 移行 | offset
2505 | ○ |  | 4章 |  |  | 耐火ダクト | fire resistance duct
2506 | ○ |  | 4章 |  |  | 同時 | at the same time
2507 | ○ |  | 4章 |  |  | 高速ダクト | high speed duct
2508 | ○ |  | 4章 |  |  | 修正する | revise
2509 | ○ |  | 4章 |  |  | 更新する | update
2510 | ○ |  | 4章 |  |  | 検査 | inspection
2511 | ○ |  | 4章 |  |  | 比較する | compare
2512 | ○ |  | 4章 |  |  | 最遠の | furthest
2513 | ○ |  | 4章 |  |  | 余裕係数 | margin efficiency
2514 | ○ |  | 5章 |  |  | 留意事項 | special attention points
2515 | ○ |  | 5章 |  |  | 人命 | human life
2516 | ○ |  | 5章 |  |  | 係る | concerned with
2517 | ○ |  | 5章 |  |  | 慎重に | carefully
2518 | ○ |  | 5章 |  |  | 押出排煙 | pushing out smoke exhaust
2519 | ○ |  | 5章 |  |  | 加圧排煙 | pressurization smoke exhaust
2520 | ○ |  | 5章 |  |  | 状況に応じて | based on the condition
2521 | ○ |  | 5章 |  |  | 附室 | sub room
2522 | ○ |  | 5章 |  |  | 火災室 | room in fire
2523 | ○ |  | 5章 |  |  | 浮力 | buoyancy
2524 | ○ |  | 5章 |  |  | 加圧防排煙 | pressurization smoke protection and exhaust
2525 | ○ |  | 5章 |  |  | 特別避難階段 | special emergency stairs
2526 | ○ |  | 5章 |  |  | 消防活動拠点 | fire fighting base
2527 | ○ |  | 5章 |  |  | 侵入する | invade
2528 | ○ |  | 5章 |  |  | 過剰になる | excess
2529 | ○ |  | 5章 |  |  | 火勢を強める | strengthening fire
2530 | ○ |  | 5章 |  |  | 大臣 | Minister
2531 | ○ |  | 5章 |  |  | 範囲規定 | scope specification
2532 | ○ |  | 5章 |  |  | 改正 | revised
2533 | ○ |  | 5章 |  |  | 施行令 | regulation
2534 | ○ |  | 5章 |  |  | パネル式排煙口 | panel type smoke exhaust outlet
2535 | ○ |  | 5章 |  |  | 吸込風速 | outlet air velocity
2536 | ○ |  | 5章 |  |  | 開口率 | opening ratio
2537 | ○ |  | 5章 |  |  | 壁芯 | wall center
2538 | ○ |  | 5章 |  |  | 手動開放装置 | manual opening device
2539 | ○ |  | 5章 |  |  | 天井吊下げ | ceiling hanging
2540 | ○ |  | 5章 |  |  | 壁面設置 | wall mounted
2541 | ○ |  | 5章 |  |  | 防煙壁 | smoke exhaust wall
2543 | ○ |  | 5章 |  |  | 移行 | offset
2544 | ○ |  | 5章 |  |  | やむを得ず | in case of the unavoidable reason
2545 | ○ |  | 5章 |  |  | 単位摩擦損失 | unit friction loss
2546 | ○ |  | 5章 |  |  | 同時 | at the same time
2547 | ○ |  | 5章 |  |  | 個数 | pcs
2548 | ○ |  | 5章 |  |  | 受持つ | held by
2549 | ○ |  | 5章 |  |  | 余裕係数 | margin efficiency
2550 | ○ |  | 5章 |  |  | 該当 | concerned
2551 | ○ |  | 5章 |  |  | 回転軸 | rotation axis
2552 | ○ |  | 6章 |  |  | 外気冷房方式 | outdoor air cooling system
2553 | ○ |  | 6章 |  |  | レタンチャンバ方式 | return chamber method
2554 | ○ |  | 6章 |  |  | 立型 | tall type
2555 | ○ |  | 6章 |  |  | 垂直型 | vertical type
2556 | ○ |  | 6章 |  |  | 横型 | normal type
2557 | ○ |  | 6章 |  |  | 水平型 | horizontal type
2558 | ○ |  | 6章 |  |  | 一体化した | include
2559 | ○ |  | 6章 |  |  | システムエアハン | system type air handling unit
2560 | ○ |  | 6章 |  |  | コンパクトエアハン | compact type air handling unit
2561 | ○ |  | 6章 |  |  | 通り抜ける | pass through
2562 | ○ |  | 6章 |  |  | 拾い出す | list up
2563 | ○ |  | 6章 |  |  | プーリー | pulley
2564 | ○ |  | 6章 |  |  | Vベルト | V (shaped) belt
2565 | ○ |  | 6章 |  |  | 排気ガラリ | exhaust air louver
2566 | ○ |  | 6章 |  |  | 前面 | front of
2567 | ○ |  | 6章 |  |  | 無理な | unreasonable
2568 | ○ |  | 6章 |  |  | 無駄な | useless
2569 | ○ |  | 6章 |  |  | 迂回 | roundabout
2570 | ○ |  | 6章 |  |  | シロッコファン | sirocco fan
2571 | ○ |  | 6章 |  |  | 抵抗 | pressure loss
2572 | ○ |  | 6章 |  |  | 騒音 | noise
2573 | ○ |  | 6章 |  |  | 承認前 | before approved
2574 | ○ |  | 6章 |  |  | 時計回り | clockwise
2575 | ○ |  | 6章 |  |  | 反時計回り | counter clockwise
2576 | ○ |  | 6章 |  |  | こだわらず | not based on
2577 | ○ |  | 6章 |  |  | メンテナンス方向 | maintenance access direction
2578 | ○ |  | 6章 |  |  | ミキシングチャンバー | mixing (supply air and return air) chamber
2579 | ○ |  | 6章 |  |  | 早期 | early stage
2580 | ○ |  | 6章 |  |  | 等圧法 | equal pressure method
2581 | ○ |  | 6章 |  |  | 経済的 | economical
2582 | ○ |  | 6章 |  |  | 水漏れ | water leak
2583 | ○ |  | 6章 |  |  | 混んでいる | crowded
2584 | ○ |  | 6章 |  |  | ダクト静圧 | duct static pressure loss
2585 | ○ |  | 6章 |  |  | 漏れなく | all
2586 | ○ |  | 6章 |  |  | 芯寸法で | as center location.
2587 | ○ |  | 6章 |  |  | 風向き | airflow direction
2588 | ○ |  | 6章 |  |  | 風量測定口 | air volume test port
2589 | ○ |  | 6章 |  |  | サプライチャンバー | supply air chamber
2590 | ○ |  | 7章 |  |  | 所定の | required
2591 | ○ |  | 7章 |  |  | 接着 | adhered
2592 | ○ |  | 7章 |  |  | 板状の | such as the plate.
2593 | ○ |  | 7章 |  |  | 弁体 | valve inner body
2594 | ○ |  | 7章 |  |  | 円盤状の | such as the disk
2595 | ○ |  | 7章 |  |  | ボール状の | such as the ball
2596 | ○ |  | 7章 |  |  | 電磁石 | electromagnet
2597 | ○ |  | 7章 |  |  | 吸引力 | attracting force
2598 | ○ |  | 7章 |  |  | バケット型 | bucket type
2599 | ○ |  | 7章 |  |  | 配管付属材料 | piping concerned material
2600 | ○ |  | 7章 |  |  | 可とう性 | flexibility
2601 | ○ |  | 7章 |  |  | ベローズ形 | bellows shaped
2602 | ○ |  | 7章 |  |  | 回転体機器 | rotating equipment
2603 | ○ |  | 7章 |  |  | 配管の芯ずれ | small offset of piping
2604 | ○ |  | 7章 |  |  | 温度変化 | temperature change
2605 | ○ |  | 7章 |  |  | 電気室 | electric machine room
2606 | ○ |  | 7章 |  |  | エレベーター機械室 | elevator machine room
2607 | ○ |  | 7章 |  |  | EPS | EPS (electric pipe shaft)
2608 | ○ |  | 7章 |  |  | 床置水冷パッケージ | floor mounted water cooled packaged air-conditioner
2609 | ○ |  | 7章 |  |  | 表現方法 | showing method
2610 | ○ |  | 7章 |  |  | 分岐横取り | sideward branch
2611 | ○ |  | 7章 |  |  | 分岐上取り | upward branch
2612 | ○ |  | 7章 |  |  | 分岐下取り | downward branch
2613 | ○ |  | 7章 |  |  | 合わせる | be same
2614 | ○ |  | 7章 |  |  | 太い | thick
2615 | ○ |  | 7章 |  |  | 通過 | Passing through
2616 | ○ |  | 7章 |  |  | パイプレンチ | pipe wrench
2617 | ○ |  | 7章 |  |  | 溶接棒 | welding bar
2618 | ○ |  | 7章 |  |  | 隠蔽仕様 | enclose specification
2619 | ○ |  | 7章 |  |  | 露出仕様 | expose specification
2620 | ○ |  | 7章 |  |  | 並走 | parallel placement
2621 | ○ |  | 7章 |  |  | 耐火被覆 | fire resistance cover
2622 | ○ |  | 7章 |  |  | 構造上の | structural
2623 | ○ |  | 7章 |  |  | 強度 | intensity (strength)
2624 | ○ |  | 7章 |  |  | 径違いエルボ | un-equal elbow
2625 | ○ |  | 7章 |  |  | 径違いチーズ | un-equal tees
2626 | ○ |  | 7章 |  |  | 水圧損失 | water pressure loss
2627 | ○ |  | 7章 |  |  | クッション | cushion
2628 | ○ |  | 7章 |  |  | 配管付属器具 | piping concerned fixture
2629 | ○ |  | 7章 |  |  | 移動する | move.
2630 | ○ |  | 7章 |  |  | 温度差 | temperature difference
2631 | ○ |  | 7章 |  |  | 真中に | center of
2632 | ○ |  | 7章 |  |  | 下取り | downward branch
2633 | ○ |  | 7章 |  |  | ビルマルチ | building multi (Builmul) type
2634 | ○ |  | 7章 |  |  | (イ) | (1)
2635 | ○ |  | 7章 |  |  | (ロ) | (2)
2636 | ○ |  | 7章 |  |  | (ハ) | (3)
2637 | ○ |  | 7章 |  |  | (ニ) | (4)
2638 | ○ |  | 7章 |  |  | (ホ) | (5)
2639 | ○ |  | 7章 |  |  | 分岐ヘッダ | branch header
2640 | ○ |  | 7章 |  |  | 許容 | allowable
2641 | ○ |  | 7章 |  |  | 高低差 | height difference
2642 | ○ |  | 7章 |  |  | 冷暖フリー型マルチ | cooling heating free type building multi
2643 | ○ |  | 7章 |  |  | 吸入ガス | suction gas
2644 | ○ |  | 7章 |  |  | 吐出ガス | delivery gas
2645 | ○ |  | 7章 |  |  | BSユニット | BS unit
2646 | ○ |  | 7章 |  |  | 冷専機 | cooling exclusive machine
2647 | ○ |  | 8章 |  |  | アピール | appeal
2648 | ○ |  | 8章 |  |  | センス | sense
2649 | ○ |  | 8章 |  |  | 小物 | accessory
2650 | ○ |  | 8章 |  |  | 抜け落ち | miss
2651 | ○ |  | 8章 |  |  | 駆動装置 | Driving unit
2652 | ○ |  | 8章 |  |  | スペーサー厚 | spacer thickness
2653 | ○ |  | 8章 |  |  | 出口 | Flow-out
2654 | ○ |  | 8章 |  |  | 入口 | Flow-in
2655 | ○ |  | 8章 |  |  | 構成 | constitution
2656 | ○ |  | 8章 |  |  | 二方弁装置 | 2 way valve unit
2657 | ○ |  | 8章 |  |  | 往き | Supply
2658 | ○ |  | 8章 |  |  | 還り | Return
2659 | ○ |  | 8章 |  |  | 工場 | factory
2660 | ○ |  | 8章 |  |  | 病院 | hospital
2661 | ○ |  | 8章 |  |  | 抜きシロ | pulling out margin
2662 | ○ |  | 8章 |  |  | 配管架台 | piping support base
2663 | ○ |  | 8章 |  |  | 点検歩廊 | cat walk
2664 | ○ |  | 8章 |  |  | 故障 | machine trouble.
2665 | ○ |  | 8章 |  |  | ネジ込みシロ | Screwed margin
2666 | ○ |  | 8章 |  |  | 見かけ長 | visible length
2667 | ○ |  | 8章 |  |  | 三方弁装置 | 3 way valve unit
2668 | ○ |  | 8章 |  |  | 減圧弁装置 | pressure reducing valve unit
2669 | ○ |  | 8章 |  |  | サイホン管 | syphon pipe
2670 | ○ |  | 8章 |  |  | 指示値 | indication value
2671 | ○ |  | 8章 |  |  | 安定した | stable
2672 | ○ |  | 8章 |  |  | 偏心異径ソケット | eccentric unequal socket
2673 | ○ |  | 8章 |  |  | 蒸気トラップ装置 | steam trap unit
2674 | ○ |  | 8章 |  |  | 多量トラップ | large volume trap
2675 | ○ |  | 8章 |  |  | 泥溜め管 | dirt storage pipe
2676 | ○ |  | 8章 |  |  | 泥抜き弁 | dirt blow valve
2677 | ○ |  | 8章 |  |  | テスト弁 | test valve
2678 | ○ |  | 8章 |  |  | 管末トラップ | pipe end trap
2679 | ○ |  | 8章 |  |  | 絶縁継手 | electric isolation joint
2680 | ○ |  | 8章 |  |  | 可動式 | movable type
2681 | ○ |  | 8章 |  |  | 水封式 | water seal type
2682 | ○ |  | 8章 |  |  | 封水深さ | water seal depth
2683 | ○ |  | 8章 |  |  | アングル型 | angle type
2684 | ○ |  | 8章 |  |  | 保護管 | protection pipe
2685 | ○ |  | 8章 |  |  | ストレート型 | straight type
2686 | ○ |  | 9章 |  |  | 内径 | inner radius
2687 | ○ |  | 9章 |  |  | 拡大する | spreaded
2688 | ○ |  | 9章 |  |  | 縮小する | narrowed
2689 | ○ |  | 9章 |  |  | 渦流 | vortex airflow
2690 | ○ |  | 9章 |  |  | 測定口 | test port
2691 | ○ |  | 9章 |  |  | 外壁ガラリ | outer wall louver
2692 | ○ |  | 9章 |  |  | 外勾配 | downward inclination
2693 | ○ |  | 9章 |  |  | ガラリチャンバ | louver chamber
2694 | ○ |  | 9章 |  |  | 均等に | equally
2695 | ○ |  | 9章 |  |  | 拡散する | diffuse
2696 | ○ |  | 9章 |  |  | 自然に | naturally
2697 | ○ |  | 9章 |  |  | 角丸変形管 | Rectangle - round transforming duct
2698 | ○ |  | 9章 |  |  | 極力 | as possible
2699 | ○ |  | 9章 |  |  | 負圧 | negative pressure
2700 | ○ |  | 9章 |  |  | へこむ | depress
2701 | ○ |  | 9章 |  |  | ピアノ線 | piano steel wire
2702 | ○ |  | 9章 |  |  | 全ネジニップル | all screwed nipple
2703 | ○ |  | 9章 |  |  | 肉厚 | thick thickness
2704 | ○ |  | 9章 |  |  | スイング型チャッキ弁 | swing type check valve
2705 | ○ |  | 9章 |  |  | リフト型チャッキ弁 | lift type check valve
2706 | ○ |  | 9章 |  |  | バタ弁型チャッキ弁 | butterfly valve type check valve
2707 | ○ |  | 9章 |  |  | 衝撃防止 | shock prevention
2708 | ○ |  | 9章 |  |  | 下向配管 | downward piping
2709 | ○ |  | 9章 |  |  | 上向配管 | upward piping
2710 | ○ |  | 9章 |  |  | 見合った | based on
2711 | ○ |  | 9章 |  |  | 手探り | hand touch
2712 | ○ |  | 9章 |  |  | 容易に入れる | easy-to-enter.
2713 | ○ |  | 9章 |  |  | 天井内にもぐる | crawl over the ceiling
2714 | ○ |  | 9章 |  |  | 外ねじ式 | outer screwed type
2715 | ○ |  | 9章 |  |  | 内ねじ式 | inner screwed type
2716 | ○ |  | 9章 |  |  | スクリーン | screen
2717 | ○ |  | 9章 |  |  | 加湿給水管 | humidifying water supply pipe
2718 | ○ |  | 9章 |  |  | シーズンオフ | season off
2719 | ○ |  | 9章 |  |  | 夏季 | summer season
2720 | ○ |  | 9章 |  |  | 空気溜り | air pocket
2721 | ○ |  | 9章 |  |  | 偏心レジューサー | eccentric reducer
2722 | ○ |  | 9章 |  |  | ドレンアップ機器 | equipment with drain-up pump
2723 | ○ |  | 9章 |  |  | 強制排水 | forced drain
2724 | ○ |  | 10章 |  |  | オイルサービスタンク | oil service tank
2725 | ○ |  | 10章 |  |  | 軟水タンク | soft water tank
2726 | ○ |  | 10章 |  |  | 搬入口 | machine hatch
2727 | ○ |  | 10章 |  |  | 出入口 | Entrance
2728 | ○ |  | 10章 |  |  | 煙管抜替代 | smoke pipe pulling out margin
2729 | ○ |  | 10章 |  |  | 煙突 | chimney
2730 | ○ |  | 10章 |  |  | 据付基準 | Installation guideline
2731 | ○ |  | 10章 |  |  | 厚生労働省 | Ministry of Health, Labor and Welfare
2732 | ○ |  | 10章 |  |  | 安全規則 | Safety regulation
2733 | ○ |  | 10章 |  |  | 支障がない | without difficulty
2734 | ○ |  | 10章 |  |  | バーナー火口 | burner head
2735 | ○ |  | 10章 |  |  | 指定数量 | specified volume
2736 | ○ |  | 10章 |  |  | 屋内タンク貯蔵所 | indoor tank storage place
2737 | ○ |  | 10章 |  |  | 吸収式冷温水発生機 | Absorption refrigerator (chilled and hot water generator)
2738 | ○ |  | 10章 |  |  | 伝熱管引き抜きスペース | heat transfer tube pulling out space
2739 | ○ |  | 10章 |  |  | 長手方向 | longitudinal direction
2740 | ○ |  | 10章 |  |  | 配管要領 | piping guideline
2741 | ○ |  | 10章 |  |  | 使い分ける | select
2742 | ○ |  | 10章 |  |  | 煙道 | flue
2743 | ○ |  | 10章 |  |  | タフレックス | Toughlex
2744 | ○ |  | 10章 |  |  | 平型 | flat type
2745 | ○ |  | 10章 |  |  | ピトー管センサー | Pitot tube type sensor
2746 | ○ |  | 10章 |  |  | 付属機器 | accessory equipment
2747 | ○ |  | 10章 |  |  | 空冷式ヒートポンプチラー | air cooled type heat pump chiller
2748 | ○ |  | 10章 |  |  | 設置基準 | installation guideline
2749 | ○ |  | 10章 |  |  | 冷温水ポンプ | chilled and hot water pump
2750 | ○ |  | 10章 |  |  | クッションタンク | cushion tank
2751 | ○ |  | 10章 |  |  | 許可 | permission
2752 | ○ |  | 10章 |  |  | 届出 | notification
2753 | ○ |  | 10章 |  |  | 冷凍能力 | refrigerating capacity
2754 | ○ |  | 10章 |  |  | 手続き | procedure
2755 | ○ |  | 10章 |  |  | 冷却塔(開放式) | cooling tower (opened type)
2756 | ○ |  | 10章 |  |  | じんあい | dust
2757 | ○ |  | 10章 |  |  | ばい煙 | smoke
2758 | ○ |  | 10章 |  |  | 熱風 | hot air
2759 | ○ |  | 10章 |  |  | 腐食性ガス | corrosive gas
2760 | ○ |  | 10章 |  |  | 空気の取り入れと排出 | airflow in and out
2761 | ○ |  | 10章 |  |  | 相互干渉 | interfere
2762 | ○ |  | 10章 |  |  | 模式図 | model
2763 | ○ |  | 10章 |  |  | SV | SV (solenoid valve)
2764 | ○ |  | 10章 |  |  | 合成ゴム製フレキシブル継手 | synthetic rubber made flexible joint
2765 | ○ |  | 10章 |  |  | 耐久性 | weather resistance
2766 | ○ |  | 10章 |  |  | 風量測定口 | air volume test port
2767 | ○ |  | 10章 |  |  | 確認事項 | confirmation matter
2768 | ○ |  | 10章 |  |  | 封水深さ | water seal depth
2769 | ○ |  | 10章 |  |  | 要・不要 | needed or not needed
2770 | ○ |  | 10章 |  |  | 注意事項 | attention matter
2771 | ○ |  | 10章 |  |  | 間違える | mistake
2772 | ○ |  | 10章 |  |  | ファンコイル弁 | fan coil unit valve
2773 | ○ |  | 10章 |  |  | 天吊りインペイ形 | ceiling enclose (recessed) type
2774 | ○ |  | 10章 |  |  | 極力 | as possible
2775 | ○ |  | 10章 |  |  | ゴムホース | rubber hose.
2776 | ○ |  | 10章 |  |  | ビニールホース | PVC hose
2777 | ○ |  | 10章 |  |  | 開閉弁 | valve
2778 | ○ |  | 10章 |  |  | パッド | pad
2779 | ○ |  | 10章 |  |  | 応力 | stress
2780 | ○ |  | 10章 |  |  | 負荷往き | supply to load side
2781 | ○ |  | 10章 |  |  | 負荷還り | return from load side
2782 | ○ |  | 10章 |  |  | 急速給水弁 | quick supply water valve
2783 | ○ |  | 10章 |  |  | 標準値 | standard value
2784 | ○ |  | 10章 |  |  | 混合域 | mixing zone
2785 | ○ |  | 10章 |  |  | ゴム板 | rubber plate
2786 | ○ |  | 10章 |  |  | ルーズホール | loose hole
2787 | ○ |  | 10章 |  |  | サイホン管 | syphon tube
2788 | ○ |  | 10章 |  |  | ダートポケット | dirt pocket
2789 | ○ |  | 10章 |  |  | 温度センサー | thermal sensor
2790 | ○ |  | 10章 |  |  | 検定圧力 | authorized pressure
2791 | ○ |  | 10章 |  |  | 排水ロート | drain funnel (hopper)
2792 | ○ |  | 10章 |  |  | 開放型膨張水槽 | opened type expansion water tank
2793 | ○ |  | 10章 |  |  | 水張 | supplying water
2794 | ○ |  | 10章 |  |  | キャビテーション | cavitation
2795 | ○ |  | 10章 |  |  | 凍結 | freezing
2796 | ○ |  | 10章 |  |  | 陸上ポンプ | land pump
2797 | ○ |  | 10章 |  |  | 防振材 | vibration isolation material
2798 | ○ |  | 10章 |  |  | フートバルブ | foot valve
2799 | ○ |  | 10章 |  |  | サクション(吸込側) | suction side
2800 | ○ |  | 10章 |  |  | デリベリ(吐出側) | delivery side
2801 | ○ |  | 10章 |  |  | 共通事項 | common matter
2802 | ○ |  | 10章 |  |  | 鎖 | chain
2803 | ○ |  | 10章 |  |  | 底板 | bottom plate
2804 | ○ |  | 10章 |  |  | 開放回路 | opened circuit
2805 | ○ |  | 10章 |  |  | 荷重 | weight load
2806 | ○ |  | 10章 |  |  | かかる | load
2807 | ○ |  | 10章 |  |  | 堅固な | strong
2808 | ○ |  | 10章 |  |  | 衝撃吸収式 | shock absorption type
2809 | ○ |  | 10章 |  |  | 偏心異径ソケット | eccentric unequal socket
2810 | ○ |  | 10章 |  |  | 偏流 | partial flow
2811 | ○ |  | 10章 |  |  | 内圧 | inner pressure
2812 | ○ |  | 10章 |  |  | 防滴カバー | water drop protection cover
2813 | ○ |  | 10章 |  |  | 雫 | water drop
2814 | ○ |  | 10章 |  |  | バンド | band
2815 | ○ |  | 10章 |  |  | アングル | angle shaped steel
2816 | ○ |  | 10章 |  |  | Vベルト | V shaped belt
2817 | ○ |  | 10章 |  |  | 金属ばね | metal spring
2818 | ○ |  | 10章 |  |  | 共通架台 | common base
2819 | ○ |  | 10章 |  |  | 層流 | small turbulent flow
2820 | ○ |  | 10章 |  |  | 取付個数 | installation number
2821 | ○ |  | 11章 |  |  | 熱媒 | heat resource
2822 | ○ |  | 11章 |  |  | 保温 | keeping hotness
2823 | ○ |  | 11章 |  |  | 保冷 | keeping coldness
2824 | ○ |  | 11章 |  |  | 防露 | dew protection
2825 | ○ |  | 11章 |  |  | 保温工事 | heat insulation work
2826 | ○ |  | 11章 |  |  | 用語 | terminology
2827 | ○ |  | 11章 |  |  | 常温 | normal temperature
2828 | ○ |  | 11章 |  |  | 熱放散 | heat dissipation
2829 | ○ |  | 11章 |  |  | 侵入熱量 | heat invasion
2830 | ○ |  | 11章 |  |  | 露点温度 | dew point
2831 | ○ |  | 11章 |  |  | 空気調和・衛生工学会規格SHASE | SHASE (the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan) Standard
2832 | ○ |  | 11章 |  |  | JIS A 9502保温保冷工事施工標準 | JIS (Japanese Industrial Standard) A 9501 Keeping hotness and keeping coldness work standard
2833 | ○ |  | 11章 |  |  | 国土交通省大臣官房営繕部監修機械設備工事共通仕様書 | Mechanical work common specification supervised by the MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism), Minister secretariat, Building and repair department
2834 | ○ |  | 11章 |  |  | ポリスチレンフォーム | polystyrene foam
2835 | ○ |  | 11章 |  |  | 密度 | density
2836 | ○ |  | 11章 |  |  | 保温板(帯) | heat insulation board (belt)
2837 | ○ |  | 11章 |  |  | ケイ酸カルシウム | calcium silicate
2838 | ○ |  | 11章 |  |  | 給媒管 | refrigerant supply pipe
2839 | ○ |  | 11章 |  |  | 排気筒 | exhaust pipe
2840 | ○ |  | 11章 |  |  | 内張り | inner attached (sound protection)
2841 | ○ |  | 11章 |  |  | 室内温度 | room temperature
2842 | ○ |  | 11章 |  |  | 周囲温度 | surrounding temperature
2843 | ○ |  | 11章 |  |  | 保温筒 | heat insulation cylinder
2844 | ○ |  | 11章 |  |  | パーライト | perlite
2845 | ○ |  | 11章 |  |  | 年間使用時間 | annual operating hours
2846 | ○ |  | 12章 |  |  | 型枠 | form mold
2847 | ○ |  | 12章 |  |  | 木製 | wooden
2848 | ○ |  | 12章 |  |  | 紙製 | paper made
2849 | ○ |  | 12章 |  |  | ボイド | void
2850 | ○ |  | 12章 |  |  | 丸ダクト | circular duct
2851 | ○ |  | 12章 |  |  | 鉄製 | steel made
2852 | ○ |  | 12章 |  |  | 鉄板スリーブ | steel plate sleeve
2853 | ○ |  | 12章 |  |  | 塩ビ製 | Rigid PVC made
2854 | ○ |  | 12章 |  |  | 表示方法 | symbol mark
2855 | ○ |  | 12章 |  |  | 木製箱 | wooden box
2856 | ○ |  | 12章 |  |  | 裸管 | pipe without heat insulation
2857 | ○ |  | 12章 |  |  | シンボルマーク | symbol mark
2858 | ○ |  | 12章 |  |  | 三角 | triangle shape
2859 | ○ |  | 12章 |  |  | 囲む | enclose
2860 | ○ |  | 12章 |  |  | カンザシ | comb shaped support
2861 | ○ |  | 12章 |  |  | 90°立上げ | 90 degree upward
2862 | ○ |  | 12章 |  |  | 45°立上げ | 45 degree upward
2863 | ○ |  | 12章 |  |  | 鋼材 | steel material
2864 | ○ |  | 12章 |  |  | RC | RC (Reinforced concrete)
2865 | ○ |  | 12章 |  |  | 乾式壁 | dry type wall
2866 | ○ |  | 12章 |  |  | 木枠スリーブ | wooden frame sleeve
2867 | ○ |  | 12章 |  |  | 紙スリーブ | paper sleeve
2868 | ○ |  | 12章 |  |  | コンパネ | composite panel
2869 | ○ |  | 12章 |  |  | 養生テープ | caring tape
2870 | ○ |  | 12章 |  |  | 切断 | cut off
2871 | ○ |  | 12章 |  |  | 内フランジダクト | inner flange duct
2872 | ○ |  | 12章 |  |  | 鉄板フタ | steel plate cover
2873 | ○ |  | 12章 |  |  | 落下防止網 | fall protection net
2874 | ○ |  | 12章 |  |  | ハカマ | chamfering
2875 | ○ |  | 13章 |  |  | 風徐室 | windbreak room
2876 | ○ |  | 13章 |  |  | ぎりぎりの | minimum
2877 | ○ |  | 13章 |  |  | 地中梁 | underground beam
2878 | ○ |  | 13章 |  |  | 女子便所 | toilet for woman
2879 | ○ |  | 13章 |  |  | 湯沸室 | pantry (water heater room)
2880 | ○ |  | 13章 |  |  | 男子便所 | toilet for man

## 歴史
歴史
History
Lịch sử
No. | 日付 | Ngày | 範囲 | Phạm vi | 内容 | Nội dung | 備考 | Ghi chú
| Date |  | Range |  | Contents |  | Note
1 | 20190430 | 20190430 | 全般 | Toàn bộ | 初版公開 | Phiên bản đầu tiên được phát hành
2
3

## 修正
修正
Revision
Chỉnh sửa
No. | 日付 | Ngày | 範囲 | Phạm vi |  | 備考 | Ghi chú
| Date |  | Range |  | Old | Note
1 | 20190417 | 20190417 | 全般 | Toàn bộ | equall
2 | 20190417 | 20190417 | 全般 | Toàn bộ | guage
3 | 20190420 | 20190420 | 全般 | Toàn bộ | brow
4 | 20190420 | 20190420 | 全般 | Toàn bộ | middium, midium
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17