## 要領
英訳要領
1 | 資料
| 1 | 空気調和・衛生用語集、空気調和・衛生工学会編、1996(平成6)年3月。
| 2 | 設備エンジニアの実務用語、空気調和・衛生工学会編、2009(平成21)年5月。
| 3 | 建設用語中辞典(http://www.fuzita.org/cod/cod_.html)
| 4 | Weblio(https://ejje.weblio.jp/)
| 5 | デイリーコンサイス英和和英辞典第8版、三省堂、2016年7月。
| 6 | Google翻訳
2 | 資料検索順序
| 1 | 設備に係する専門用語は上記の資料1、2を参照する。
| 2 | 建築に係する専門用語は上記の資料3、4を参照する。
| 3 | 一般用語は上記の資料5を参照する。
| 4 | 資料1-5で訳せない場合、資料6を参照する。
3 | 形態
| 1 | 和文と英文を併記する。
| 2 | 章ごとにシートを分ける。
| 3 | 用語集を作る。
| 4 | 和文の誤字脱字は赤字で示す。
| 5 | 和文・英文の重複語は青字で示す。
| 6 | 図や表の語句の訳順は左上→左下→右上→右下とする。
| 7 | 一つの図や表の中に同一の語句が二回以上記載される場合は、二回目以降の語句は、原則として、訳さない。
| 8 | 和文では、英数字は1バイト文字で表記する。
4 | 方針
| 1 | できるだけ直訳する。
| 2 | 「isn't」「don't」などの「not」を含む省略形は使わない。
| 3 | 英文では、日本人に分かりやすいと思われる語句をできるだけ使う。
| 4 | 英文では、語句・語順などに統一性をできるだけ持たせる。
| 5 | できるだけ、和文の語句と英文の語句は一対一に対応させる。
| 6 | 「固定」は「Fix」と訳すが、「Fix」には「修理」の意味もある。このように英文が複数の意味を持つ場合、混乱の原因になるため、できるだけ一意の単語に訳す。
| 7 | 英文では、2バイト文字は使用しない。
| 8 | 数字と単位の間には空白を入れない。
| 9 | 「」『』などは''(シングルコーテーション)と英訳する。
| 10 | ①②などは、1)2)と英訳する。
| 11 | 「・」は、「-」と英訳する。
| 12 | 「■」は、「+」と英訳する。
| 13 | 「◎」は、「+」と英訳する。
| 14 | 「※」は、「*」と英訳する。
| 15 | 「注」「[注]」「(注)」「注)」などは「Note:」と英訳する。
| 16 | 「←」「→」は、「<-」「->」と英訳する。
| 17 | 「φ(径)」は、「D」と英訳する。
| 18 | 英文の先頭から最初の空白までが数字・記号のみの場合、先頭に「'」を付ける。 「1.」「(1)」「*」「-」など。ただし、表示されない。
| 19 | 「株式会社」の英文は個別の名称によらず「CO., LTD.」とする。
| 20 | 社名や商品名の英文は大文字とする。
| 21 | 社名や商品名の英文は各社のHPによる。記載がない場合は、ローマ字読みとする。
| 22 | 略語には注記を付ける。「FRP (fiber reinforced plastic)」、「CFD (numerical fluid dynamics)」など。
| 23 | 和文の揺らぎ表現(「および」と「及び」、「など」と「等」など)は修正しない。
| 24 | 和文の揺らぎ表現(「立管」と「立て管」、「組合せ」と「組み合わせ」など)は修正しない。
| 25 | 和文の揺らぎ表現(「ビニル」と「塩化ビニル」と「ポリ塩化ビニル」、「立管」と「竪管」など)は修正しない。
| 26 | 和文の揺らぎ表現(「給水」と「給水管」など)は修正しない。
| 27 | 和文の揺らぎ表現(「立管」と「竪管」など)は修正しない。
| 28 | 和文の揺らぎ表現(「水槽」と「タンク」など)は修正しない。
| 29 | 和文の揺らぎ表現(「場合」と「時」と「際」など)は修正しない。
| 30 | 英文では、名詞は明示的な場合を除き単数形とする。
| 31 | 英文では、長文は短文に分割する場合がある。
| 32 | 英文では、原則として、タイトルには、定冠詞「the」、不定冠詞「a」「an」を付けない。
| 33 | 英文では、原則として、theは名詞節の前に一つだけ付ける。
| 34 | 英文「A of B」の和訳は「BのA」であり、意味は明確である。しかし、英文「A and B of C」の和訳は「Aと、CのB(CがBのみにかかる)」なのか「CのAとB(CがAとBの両方にかかる)」なのか不明確である。両者を区別するために、前者を「the A and the B of C」、後者を「the A and B of C」または「the A and B of the C」とする。ただし、正規の文法であるかどうかは不明。
| 35 | 和文で「私」や「私達」などの主語が明示されない場合、能動形を受動形にするか、主語を補う。
| 36 | 和文の「○する場合がある。」を英文では「しばしば○する。」と訳す。
| 37 | 和文の「○を行う」は、「○する」と英訳する。同じく、和文の「○を要する」は、「○する」と英訳する。
| 38 | 和文の「○するように注意する」や「○するように考慮する」を「○する」と英訳する。
| 39 | 和文の体言止め、例えば「○確認」は、原則として名詞節、「Confirmation of ○」として英訳するほか、命令文、「Confirm ○.」として英訳する場合がある。
| 40 | 和文の「Aなので、B。」を英文では「B。なぜならA。」と表現することが多いが、和文を変更しない。
| 41 | 階の表記はそのままとする。「1階」を「GF」、「2階」を「1F」などとしない。
| 42 | 「前」や「後」は、接続関係を示す場合、「front」「rear」ではなく、「upstream」「downstream」などとする。
| 43 | 「パッキン」は可動部分に、「ガスケット」は非可動部分に用いる。
| 44 | 「設計図」は「Design drawing」、「施工図」は「Workshop drawing」と英訳する。資料2による。「施工図」は「Shop drawing」とされることも多いようだが、「作業場または現場」の意味が弱まるため、英語に不慣れな人は違和感を持つおそれがある。
| 45 | 「平面図」は「Floor drawing」、「断面図」は「Sectional drawing」と英訳する。「平面図」は「Plan」とされることもあるが、「計画」と混同するおそれがある。
| 46 | 継手の英文には「fitting」,「joint」, 「coupling」などがある。一般的な継手は「fitting」、特殊な継手、例えば可とう継手、伸縮継手、防振継手などは「joint」とする。ただし、線引きが難しい場合がある。
| 47 | 用語集では「耐火」は「fireproof」、「耐食」は「corrision resistant」、「耐熱」は「heat resisting」などと訳され、統一性がない。「耐」は「resistance」と英訳する。
| 48 | 用語集では「防火」は「fire protection」、「防煙」は「smoke protection」、「防湿」は「moisture proof」、「防水」は「waterproof」、「防振」は「vibration isolation」、「防音」は「sound insulation」などと訳され、統一性がない。防音、防振を除き、「防」は「protection」と英訳する。
| 49 | 用語集では「給湯」は「hot water supply」、「温水」は「hot water」であるため、用途を区別できない。飲用の給湯は「boiled hot water」と英訳する。
| 50 | 用語集では「洗面所」は「lavatory」、「便所」も「lavatory」であるため、区別できない。「便所」を「toilet」と英訳する。
5 | 課題
| 1 | 和文中、単位を正しく表記していない場合がある。例えば、長さの単位「m」を「M」、圧力の単位「Pa」を「pa」など。
| 2 | 和文中、配管口径の単位に「A」と「φ」が使われている。配管口径には「A」、それ以外の径には「D」を区別して使用するべき。
| 3 | 図面表記に誤りがあり説明文と整合しない場合がある。例えば、16-5 (252、253頁)。
4
5
6 | 雑感
| 1 | 語句の揺らぎ表現が多く、統一性がない。
| 2 | 章節以下の附番に統一性がない。
| 3 | 複数人が作成したためか、文体に統一性がない。
| 4 | 統一性のなさは、印象を悪化させる。
| 5 | 和文が悪いと英訳が難しい。
| 6 | 数式と異なり、言語は厳格性に欠け、誤解を生じる。
| 7 | 用語集は当初重複を避けるようにしていたが、後に許容するようにした。
| 8 | 訳し方は人それぞれ。
| 9 | 訳し方にも揺らぎがある。
10

## 表紙
表紙
Cover
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 表紙 |  | 初級技術者のための空調設備衛生設備べからず集 | Prohibition collection in air conditioning and plumbing facility for Beginner Engineers
2 | 表紙 |  | 特定非営利活動法人 | NPO (Nonprofit Organization)
3 | 表紙 |  | 設備システム研究会 | Society for the Study of Mechanical Service System

## 前書き
前書き
Introduction
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 前書き |  | はじめに | Introduction
2 | 前書き |  | 空調衛生設備の施工において、客先からの高品質・短工期・低価格の厳しい要求に応えるためには、技術者が良質な施工図の作成能力を持つことが何よりも重要です。 | In the construction work of air-conditioning and plumbing facilities system, it is most important that engineers should have the ability to make good quality construction drawing in order to satisfy the customers strict requirements of high quality, short construction period, and low price.
3 | 前書き |  | そのため、良質な施工図の作成能力を未だ十分に持たない若年の技術者に対する教育は、業界各社あるいは業界全体としても、極めて重要なテーマです。 | Therefore, the education for young engineers who do not have enough ability to make good quality construction drawing is an extremely important theme for each company or whole industry.
4 | 前書き |  | 良質な施工図の作成能力を習得するためには、第一に技術者自身による経験や知識の地道な蓄積が必要です。 | In order to obtain the ability to make good quality construction drawing, first of all, a steady accumulation of experience and knowledge by engineers own is necessary.
5 | 前書き |  | しかし、それには長い時間が必要で、現在はそれが許される状況ではありません。 | However, it takes a long time and it cannot be allowed by current situation.
6 | 前書き |  | それを補完するには、先輩諸氏の経験や知識を若年の技術者に効率的に伝承することが必要です。 | In order to supplement it, it is necessary to efficiently teach the experiences and knowledge of seniors to young engineers.
7 | 前書き |  | 本書はまさにそうした意図を持って企画されました。 | This document was planned with just such an intent.
8 | 前書き |  | 本書には先輩諸氏が長年蓄積した良質な施工図を作成するためのノウハウが凝縮され、また若年の技術者にも解るりやすいように記述されています。 | In this book, the know-how in order to make good quality construction drawing accumulated by many seniors is condensed, and it is described so that it can be easily understood by young engineers.
9 | 前書き |  | これから施工図の意味や書き方を学びたいと思う若年の技術者にとって、必ずや参考になるものと信じます。 | We believe that this document will definitely be helpful for young engineers who want to learn the meaning and making method of construction drawings.
10 | 前書き |  | 本書が将来の空調衛生設備業界を支える若い人達の傍らに置かれ、実務に役立てられることを強く期待致します。 | We strongly hope that this book will be placed beside the young people concerning the air-conditioning and plumbing system and will be used for practical use.
11 | 前書き |  | 平成26年4月 | April, 2014
12 | 前書き |  | 設備システム研究会 | Society for the Study of Mechanical Service System
13 | 前書き

## 目次
目次
Contents
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 目次 |  | べからず集目次 | Prohibition collection Contents
2 | 目次 | 9 | 配管(共通) | Piping (common)
3 | 目次 | 9 | 1 配管配列順序 | 1 Piping line order
4 | 目次 | 10 | 2 立管の間隔 | 2 Vertical piping distance
5 | 目次 | 11 | 3 配管が並列する場合は共通架台 | 3 Common base for parallel piping
6 | 目次 | 12 | 4 T配管(トンボ配管)の禁止 | 4 Prohibition of T shaped piping
7 | 目次 | 13 | 5 偏心レジューサの使用方法 | 5 How to use eccentric reducer
8 | 目次 | 14 | 6 丸ニップルの使用禁止 | 6 Prohibition of round shaped nipple
9 | 目次 | 15 | 7 凹凸凹配管は避ける。 | 7 Avoiding up and down piping
10 | 目次 | 16 | 8 鳥居配管について | 8 Shrine gate shaped piping
11 | 目次 | 17 | 9 配管の分岐取出し方法(1) | 9 How to make branch piping (1)
12 | 目次 | 18 | 10 配管の分岐取出し方法(2) | 10 How to make branch piping (2)
13 | 目次 | 19 | 11 安全弁の放出口の取付け | 11 Installation of safety valve discharging outlet
14 | 目次 | 20 | 12 蒸気配管の制御弁廻り | 12 Steam supply piping around control valve
15 | 目次 | 21 | 13 伸縮配管の固定点 | 13 Fixing point for expansion and shrinkage piping
16 | 目次 | 22 | 14 壁面取付器具用配管ライニングの必要性 | 14 Piping lining block needed for wall mounted fixture
17 | 目次 | 23 | 15 梁内の配管禁止 | 15 Prohibition of in-beam piping
18 | 目次 | 24 | 16 配管分岐の逃げを取る | 16 Keeping margin around branch piping
19 | 目次 | 25 | 17 機器廻り配管の取合い | 17 Piping arrangement around equipment
20 | 目次 | 26 | 18 ドレンアップ配管の注意点 | 18 Attention for drain-up piping
21 | 目次 | 27 | 19 ドレンは機器間近で立下げる | 19 Making drain piping downward near equipment
22 | 目次 | 28 | 20 空調機等のドレン管の接続 | 20 Connection of drain pipe for air handling unit and others
23 | 目次 | 29 | 21 受水槽室内部の配管通過制限 | 21 Limitation for piping passing through receiving tank room
24 | 目次 | 30 | 22 建物のエクスパンション部を通過する配管 | 22 Piping passing through building expansion part
25 | 目次 | 31 | 23 建物導入部の圧力配管地盤沈下対策 | 23 Counter measure of ground subsidence for piping passing through building entering part
26 | 目次 | 32 | 24 揚水管の横引き配管 | 24 Horizontal piping for lifted water
27 | 目次 | 33 | 25 連結送水管の水抜弁 | 25 Drain valve for fire department connection pipe
28 | 目次 | 34 | 排水配管 | Drainage piping
29 | 目次 | 34 | 26 排水管の勾配 | 26 Inclination for drainage pipe
30 | 目次 | 35 | 27 排水最下階系統 | 27 Drainage pipe in lowest floor
31 | 目次 | 36 | 28 排水横枝管の接続方法 | 28 How to connect drainage horizontal pipe
32 | 目次 | 37 | 29 排水横走管への接続方法 | 29 How to connect with drainage horizontal pipe
33 | 目次 | 38 | 30 横走管の管径 | 30 Pipe diameter of horizontal piping
34 | 目次 | 39 | 31 立管と横走管の接続 | 31 Connection between vertical piping and horizontal piping
35 | 目次 | 40 | 32 掃除口の取付位置 | 32 Installation location for cleanout
36 | 目次 | 41 | 33 排水掃除口の配置 | 33 Displacement for drainage cleanout
37 | 目次 | 42 | 34 伸縮継手(差込継手)の使用-立管- | 34 Installation of flexible joint (socket fitting) - vertical pipe -
38 | 目次 | 43 | 35 伸縮継手(差込継手)の使用-横走管- | 35 Installation of flexible joint (socket fitting) - horizontal pipe -
39 | 目次 | 44 | 36 二重トラップの禁止 | 36 Prohibition of double trap
40 | 目次 | 45 | 37 屋外排水桝(コンクリート製)のステップ | 37 Step for outdoor drain pit (concrete made)
41 | 目次 | 46 | 38 排水桝の大きさ | 38 Drain pit size
42 | 目次 | 47 | 39 雨水排水系統の屋外合流 | 39 Combined flow for outdoor rainwater drain
43 | 目次 | 48 | 40 周囲の地盤よりも低い場所の排水 | 40 Drainage in lower place than surrounding ground
44 | 目次 | 49 | 41 排水弁の取付け方法 | 41 How to install drain valve
45 | 目次 | 50 | 42 間接排水の排水口空間 | 42 Air break for indirect drain
46 | 目次 | 51 | 43 鉛管の長さは1m以内とする | 43 Making lead pipe length 1m or less
47 | 目次 | 52 | 44 鋳鉄管は定尺管を使用する | 44 Using cast iron pipe as standard length pipe
48 | 目次 | 53 | 45 汚水槽流入管 | 45 Inflow pipe to soil water tank
49 | 目次 | 54 | 通気配管 | Vent piping
50 | 目次 | 54 | 46 床下通気配管 | 46 Underfloor vent piping
51 | 目次 | 55 | 47 通気管の取出し方 | 47 How to branch vent pipe
52 | 目次 | 56 | 48 通気立管への接続 | 48 Connection with vent vertical pipe
53 | 目次 | 57 | 49 通気配管立上下げの禁止 | 49 Prohibition of up and down vent piping
54 | 目次 | 58 | 50 汚水槽通気管 | 50 Vent pipe for soil water tank
55 | 目次 | 59 | 51 通気管の開放位置 | 51 Opening location for vent pipe
56 | 目次 | 60 | 52 油タンクよりの通気管の立上げ方 | 52 How to make vent pipe for oil tank upward
57 | 目次 | 61 | 配管付属品 | Piping accessories
58 | 目次 | 61 | 53 弁類は操作が容易な場所へ | 53 Installing valves in easy-to-operate place
59 | 目次 | 62 | 54 弁類は維持管理が容易な場所へ | 54 Installing valves in easy-to-maintain place
60 | 目次 | 63 | 55 仕切弁の向き | 55 Sluice valve direction
61 | 目次 | 64 | 56 バタフライ弁取付け時の注意 | 56 Attention for butterfly valve installation
62 | 目次 | 65 | 57 バタフライ弁の取付け | 57 Installing butterfly valve
63 | 目次 | 66 | 58 揚水ポンプの逆止弁 | 58 Check valve for lifted water pump
64 | 目次 | 67 | 59 弁類の取付順序 | 59 Installation order for valves
65 | 目次 | 68 | 60 温水・給湯配管に使用する弁 | 60 Valve for hot water piping
66 | 目次 | 69 | 61 防振継手の使用場所 | 61 Place needing flexible joint
67 | 目次 | 70 | 62 可とう継手の使用場所 | 62 Place needing vibration isolation joint
68 | 目次 | 71 | 63 可とう継手の使い方 | 63 How to use flexible joint
69 | 目次 | 72 | 64 タンク廻りの可とう継手及び架台支持 | 64 Flexible joint and support base around tank
70 | 目次 | 73 | 65 配管付属品の取付け | 65 Installation for piping accessory
71 | 目次 | 74 | 66 Y型ストレーナ下部の空間確保 | 66 Space needed for Y shaped strainer bottom
72 | 目次 | 75 | 67 圧力計の取付け方 | 67 How to install pressure gauge
73 | 目次 | 76 | ダクト | Duct
74 | 目次 | 76 | 68 エルボの内径 | 68 Elbow inner diameter
75 | 目次 | 77 | 69 エルボ通過後の分岐 | 69 Branch after elbow
76 | 目次 | 78 | 70 分岐直前のダンパの位置と向き | 70 Location and direction for damper before branch
77 | 目次 | 79 | 71 送風機吐出側へのダンパ取付けの向き | 71 Installation direction for damper in fan delivery side
78 | 目次 | 80 | 72 送風機廻りのダンパの取付け | 72 Installation for damper around fan
79 | 目次 | 81 | 73 送風機の吐出側ダクト | 73 Delivery side duct for fan
80 | 目次 | 82 | 74 送風機吐出側のダクトの曲がり(1) | 74 Duct bending in fan delivery side (1)
81 | 目次 | 83 | 75 送風機吐出側のダクトの曲がり(2) | 75 Duct bending in fan delivery side (2)
82 | 目次 | 84 | 76 送風機の吸込側ダクト | 76 Suction side duct for fan
83 | 目次 | 85 | 77 風量制御装置の取付け位置 | 77 Installation location for air volume control unit
84 | 目次 | 86 | 78 風量測定口の取付け | 78 Installation for air volume test port
85 | 目次 | 87 | 79 コイル、フィルタ付近での曲がり | 79 Duct bending around coil and filter
86 | 目次 | 88 | 80 ホッパの拡大、縮小 | 80 Hopper spreading and narrowing
87 | 目次 | 89 | 81 排煙口の取付け方向 | 81 Installation direction for exhaust smoke outlet
88 | 目次 | 90 | 82 消音エルボとダンパの配置 | 82 Displacement for sound absorption elbow and damper
89 | 目次 | 91 | 83 ミキシングチャンバとの接続 | 83 Connection with mixing air chamber
90 | 目次 | 92 | 84 ガラリチャンバ、ベントキャップへのダクト接続 | 84 Duct connection with louver chamber and vent cap
91 | 目次 | 93 | 85 共用排気チャンバへのダクト接続 | 85 Duct connection with common exhaust air louver
92 | 目次 | 94 | 86 外気取入、排気ガラリの位置 | 86 Location for outdoor inlet and exhaust air louver
93 | 目次 | 95 | 87 下り天井部への吹出口の取付け | 87 Air inlet installation for down offset ceiling
94 | 目次 | 96 | 88 床面近くへの吸込口の取付け | 88 Air outlet installation near floor surface
95 | 目次 | 97 | 89 天井吹出口 | 89 Ceiling air inlet
96 | 目次 | 98 | 90 ダクトルート決定時の注意点 | 90 Attention for deciding duct route
97 | 目次 | 99 | 91 駐車場系統の換気ダクトの接続 | 91 Connection for ventilation duct in car parking
98 | 目次 | 100 | 機器 | Equipment
99 | 目次 | 100 | 92 受水槽は死に水ができないように | 92 Avoiding dead water for receiving tank
100 | 目次 | 101 | 93 防虫網・防鳥網について | 93 Insect protection net and bird protection net
101 | 目次 | 102 | 94 受水槽廻りの配管 | 94 Piping around receiving tank
102 | 目次 | 103 | 95 直結増圧ポンプ方式の給水 | 95 Water supply by direct connection pressurization pump
103 | 目次 | 104 | 96 機器廻りには水抜き、空気抜きを | 96 Drain and air purge around equipment
104 | 目次 | 105 | 97 機器廻りにはメンテバルブを | 97 Maintenance valve around equipment
105 | 目次 | 106 | 98 機器の接続口径 | 98 Connection pipe diameter for equipment
106 | 目次 | 107 | 99 ポンプの接続口径 | 99 Connection pipe diameter for pump
107 | 目次 | 108 | 100 ポンプの接続口径吸込配管(1) | 100 Suction side connection diameter for pump (1)
108 | 目次 | 109 | 101 ポンプの接続口径吸込配管(2) | 101 Suction side connection diameter for pump (2)
109 | 目次 | 110 | 102 ラインポンプの取付け位置 | 102 Installation location for lined pump
110 | 目次 | 111 | 103 ラインポンプの支持-床置- | 103 Lined pump support - floor mounted -
111 | 目次 | 112 | 104 ラインポンプの支持-天吊- | 104 Lined pump support - ceiling mounted -
112 | 目次 | 113 | 105 ヘッダ周りの配管方法 | 105 How to make piping around header
113 | 目次 | 114 | 106 冷却塔の複数台設置 | 106 Installation for 2 or more cooling tower
114 | 目次 | 115 | 107 冷却塔と開口部との距離 | 107 Distance between cooling tower and opening
115 | 目次 | 116 | 108 パッケージ型空調機の室外機の配置 | 108 Displacement of outdoor unit for packaged air conditioner
116 | 目次 | 117 | 109 全熱交換器の給排気口の配置 | 109 Location of air inlet and air outlet for total heat exchanger
117 | 目次 | 118 | 110 送風機の選定 | 110 How to select fan
118 | 目次 | 119 | その他 | Others
119 | 目次 | 119 | 111 消火水槽吸込ピットの設置 | 111 Installation of suction pit for fire extinguishing tank
120 | 目次 | 120 | 112 洗濯機パンの取付け位置 | 112 Installation location for laundry machine pan
121 | 目次 | 121 | 建築設備用語集 | Building facility system terminology

## 配管(共通)
配管(共通)
Piping (common)
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 配管(共通) | 9 | 配管(共通) | Piping (common)
2 | 配管(共通) | 9 | 1 配管配列順序 | 1 Piping line order
3 | 配管(共通) |  | 配管はなるべくわかりやすく配列して誤接続を防止すると共に、施工性や見栄えも良くする。 | The line order of piping should be easy-to-understand, as result it is in order to not only prevent the miss-connection, but also improve workability and good-looking.
4 | 配管(共通) |  | また、継手をなるべく減らしてコストを抑えるように、配列順序を決定する。 | And, decide the line order of piping by reducing the fitting as possible in order to reduce the cost.
5 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
6 | 配管(共通) |  | 立管 | Vertical pipe
7 | 配管(共通) |  | 横主管 | Horizontal main pipe
8 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
9 | 配管(共通) |  | 立管 | Vertical pipe
10 | 配管(共通) |  | 横主管 | Horizontal main pipe
11 | 配管(共通) | 10 | 2 立管の間隔 | 2 Vertical piping distance
12 | 配管(共通) |  | 立管の間隔は等間隔ではない。 | The vertical piping interval is not always equal.
13 | 配管(共通) |  | 接合方法、支持金物、保温の有無・厚さ等により検討し、決定する。 | It should be decided by considering the connection method, supporting metal fitting, heat insulation thickness and others.
14 | 配管(共通) |  | 保温がある場合には、保温外面間の隙間が60～100mm以上になるように間隔を決める。 | In case of attaching the heat insulation, the piping interval should be decided as the distance between both insulation outer face 60mm - 100mm or more.
15 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
16 | 配管(共通) |  | (設計図通り) | (According to the design drawing)
17 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
18 | 配管(共通) |  | 配管最小間隔表 | Minimum piping interval list
19 | 配管(共通) |  | 呼び径 | Nominal diameter
20 | 配管(共通) |  | 外径 | Outer diameter
21 | 配管(共通) |  | 保温厚 | Heat insulation thickness
22 | 配管(共通) |  | 保温外径 | Outer diameter with heat insulation
23 | 配管(共通) |  | 保温がある場合の配管最小間隔の一部を示す。 | In case of existence of heat insulation, the part of minimum piping interval is shown as the list.
24 | 配管(共通) | 11 | 3 配管が並列する場合は共通架台 | 3 Common base for parallel piping
25 | 配管(共通) |  | 共通架台は配管支持の施工性が良く合理的である。 | The common support makes piping support workability good and is reasonable.
26 | 配管(共通) |  | ただし、インサートは重量に見合ったサイズにする必要がある。 | However. Decide the insert size based on the supporting weight.
27 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
28 | 配管(共通) |  | インサート | Insert
29 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
30 | 配管(共通) |  | インサート | Insert
31 | 配管(共通) |  | 共通架台 | Common support
32 | 配管(共通) | 12 | 4 T配管(トンボ配管)の禁止 | 4 Prohibition of T shaped piping
33 | 配管(共通) |  | T配管をすると、分岐部で乱流が起こり抵抗が大きくなる。 | T shaped piping causes the turbulence at branch and increases resistance.
34 | 配管(共通) |  | 水の流れをスムースズにするために、T配管は禁止とする。 | Prohibit T shaped piping in order to make the water flow smooth.
35 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
36 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
37 | 配管(共通) | 13 | 5 偏心レジューサの使用方法 | 5 How to use eccentric reducer
38 | 配管(共通) |  | レジューサを横引き配管に用いる場合は偏心の物を用いる。 | In case of installing the reducer fitting to the horizontal piping, use the eccentric reducer fitting.
39 | 配管(共通) |  | 偏心レジューサの向きは流体の性質を良く理解して設置する。 | Install the eccentric reducer fitting based on the fluid character.
40 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
41 | 配管(共通) |  | 冷温水 | Chilled and hot water
42 | 配管(共通) |  | 空気が溜まる | Air stays.
43 | 配管(共通) |  | 蒸気 | Steam
44 | 配管(共通) |  | ドレンが溜まる | Drain stays.
45 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
46 | 配管(共通) |  | 冷温水 | Chilled and hot water
47 | 配管(共通) |  | 蒸気 | Steam
48 | 配管(共通) | 14 | 6 丸ニップルの使用禁止 | 6 Prohibition of round shaped nipple
49 | 配管(共通) |  | ねじ込み配管には、原則としてニップルを使用してはならない。 | In case of the screwed piping, the nipple should not be used, in principle.
50 | 配管(共通) |  | やむを得ない場合は、角ニップル(肉厚のもの)を使用する。 | In case of the unavoidable reason, the hex shaped nipple (thick thickness) should be used.
51 | 配管(共通) |  | 基本は継手と継手の間には短管が入るように100mm以上開ける。 | The distance between fitting and fitting should be 100mm or more normally in order to use the short pipe.
52 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
53 | 配管(共通) |  | 丸ニップル | Round shaped nipple
54 | 配管(共通) |  | 全ネジニップル | All screwed nipple
55 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
56 | 配管(共通) |  | 100以上 | 100mm or more
57 | 配管(共通) |  | 短管 | Short pipe
58 | 配管(共通) |  | 角ニップル | Hex shaped nipple
59 | 配管(共通) | 15 | 7 凹凸凹配管は避ける。 | 7 Avoiding up and down piping
60 | 配管(共通) |  | 凹凸凹配管は配管内に空気が溜りやすく、溜まった空気が水の流れを阻害する。 | The up and down piping makes the air pocket (air lock) easily. And air pocket disturbs the water flow.
61 | 配管(共通) |  | また、水抜きの際に水が抜けない箇所が出てくるため避ける。 | Also the water can not be blown at draining. So Avoid the up and down piping.
62 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
63 | 配管(共通) |  | 空気が溜りやすい | Air pocket can be made easily
64 | 配管(共通) |  | 水抜きの際に水が抜けない | Water can not be blown at draining
65 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
66 | 配管(共通) | 16 | 8 鳥居配管について | 8 Shrine gate shaped piping
67 | 配管(共通) |  | 鳥居配管には空気が溜まりやすく、原則として行わない。 | Avoid the Torii, shrine gate, shaped piping (up-and-down piping) in principle, because the air pocket can be made easily.
68 | 配管(共通) |  | 施工取合い上やむを得ず鳥居配管を行う場合は、配管内に入り込んだ空気を排出するために空気抜弁を取付ける。 | In case of the unavoidable reason due to the construction arrangement, install the air purge valve in order to purge air in piping.
69 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
70 | 配管(共通) |  | 空気溜りができ流れを阻害する | Air lock can be made easily
71 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
72 | 配管(共通) |  | 空気抜弁 | Air purge valve
73 | 配管(共通) | 17 | 9 配管の分岐取出し方法(1) | 9 How to make branch piping (1)
74 | 配管(共通) |  | 横走管(冷温水・冷却水・給水)の枝管取出しは、水平取出しが望ましいが、下向配管の場合は下取り、上向き配管の場合は上取りで配管してもよい。 | In case of the branch from horizontal pipe (chilled and hot water, cooling water, supply water), the horizontal branch is better. However in case of the downward piping, the downward branch is allowed. Also in case of upward piping, the upward branch is allowed.
75 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
76 | 配管(共通) |  | 横主管 | Horizontal main pipe
77 | 配管(共通) |  | 枝管 | Branch pipe
78 | 配管(共通) |  | (下向配管の場合) | (in case of downward piping)
79 | 配管(共通) |  | (上向配管の場合) | (in case of upward piping)
80 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
81 | 配管(共通) |  | 横主管 | Horizontal main pipe
82 | 配管(共通) |  | 枝管 | Branch pipe
83 | 配管(共通) |  | (下向配管の場合) | (in case of downward piping)
84 | 配管(共通) |  | (上向配管の場合) | (in case of upward piping)
85 | 配管(共通) | 18 | 10 配管の分岐取出し方法(2) | 10 How to make branch piping (2)
86 | 配管(共通) |  | 蒸気配管の横走管からの取出しは上取出しとする。 | In case of the branch from horizontal steam piping, the branch should be upward.
87 | 配管(共通) |  | また、蒸気配管は基本的に先下り(給気方向)勾配とし、給気方向に凝縮水が流れるようにする。 | And, the steam piping should have forward (steam flow direction) down inclination in order to drain the condensed water.
88 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
89 | 配管(共通) |  | 横主管 | Horizontal main pipe
90 | 配管(共通) |  | 枝管 | Branch pipe
91 | 配管(共通) |  | (下向配管の場合) | (in case of downward piping)
92 | 配管(共通) |  | (上向配管の場合) | (in case of upward piping)
93 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
94 | 配管(共通) |  | 横主管 | Horizontal main pipe
95 | 配管(共通) |  | 枝管 | Branch pipe
96 | 配管(共通) |  | (下向配管の場合) | (in case of downward piping)
97 | 配管(共通) |  | (上向配管の場合) | (in case of upward piping)
98 | 配管(共通) | 19 | 11 安全弁の放出口の取付け | 11 Installation of safety valve discharging outlet
99 | 配管(共通) |  | 安全弁の放出口の取付けは、付近に人がいる可能性を考えて、水平に配管する。 | The safety valve discharging outlet direction should be horizontal in order to avoid the risk to nearby man.
100 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
101 | 配管(共通) |  | 安全弁 | Safety valve
102 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
103 | 配管(共通) |  | ※端部処理 | ※ Pipe end treatment
104 | 配管(共通) |  | ※端部処理:45度にカットする | ※ Pipe end treatment: Cut as 45 degree
105 | 配管(共通) |  | 安全弁 | Safety valve
106 | 配管(共通) |  | 蒸気用減圧弁装置の配管例 | Sample of pressure reducing valve unit for steam
107 | 配管(共通) |  | 圧力計 | Pressure gauge
108 | 配管(共通) |  | 玉形弁 | Globe valve
109 | 配管(共通) |  | 減圧弁 | Pressure reducing valve
110 | 配管(共通) |  | 安全弁 | Safety valve
111 | 配管(共通) |  | ユニオン | Union
112 | 配管(共通) |  | 予備弁(玉形弁) | Spare valve (Globe valve)
113 | 配管(共通) |  | 排出管 | Drain pipe (Blowing pipe)
114 | 配管(共通) | 20 | 12 蒸気配管の制御弁廻り | 12 Steam supply piping around control valve
115 | 配管(共通) |  | 制御弁(閉)時に蒸気管に凝縮水が溜まり、通気時にスチームハンマが起こりやすくなる。 | In case of the control valve closed, the condensed water stays in the steam pipe. After, in case of supplying steam, the steam hammer is easy to occur.
116 | 配管(共通) |  | 制御弁手前に蒸気トラップ装置を設け、凝縮水の溜まりを防ぐ。 | Install the steam trap unit before the control valve in order to prevent the condensed water staying.
117 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
118 | 配管(共通) |  | 制御弁 | Control valve
119 | 配管(共通) |  | 蒸気 | Steam
120 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
121 | 配管(共通) |  | 制御弁 | Control valve
122 | 配管(共通) |  | 蒸気 | Steam
123 | 配管(共通) |  | 水抜き | Drain pipe (Blowing pipe)
124 | 配管(共通) |  | 蒸気トラップ装置 | Steam trap unit
125 | 配管(共通) |  | 還水 | Condensed water
126 | 配管(共通) | 21 | 13 伸縮配管の固定点 | 13 Fixing point for expansion and shrinkage piping
127 | 配管(共通) |  | 冷温水、蒸気配管のような伸縮する配管においては、エルボ近くに固定点を取るとa-b間の管伸縮により接合部に大きなせん断力が加わり破損する。 | In case the expandable piping such as the chilled and hot water piping and steam piping has the fixed point near the elbow fitting, the piping extension between a and b makes the large shearing force on the connection point and breaks it.
128 | 配管(共通) |  | そのため固定点をずらし、せん断力を逃がす。 | So, the fixed point should be moved in order to release the shearing force.
129 | 配管(共通) |  | 距離Aについては管径や管の伸縮率(温度差)によって異なる。 | The distance A differs based on the pipe diameter, pipe expansion ratio and temperature difference.
130 | 配管(共通) |  | 条件が同じであれば、管径が大きいほど距離Aは大きくなる。 | In case of the same condition, if the pipe diameter becomes larger then the distance A becomes larger.
131 | 配管(共通) |  | たとえば50Aの配管でa-b間が1mの場合、温度差100℃のとき距離Aは約350mmとなる。 | For example, in case of 50A pipe, 1m distance and 100 degree C temperature difference, the distance A will be approx. 350mm.
132 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
133 | 配管(共通) |  | 固定点 | Fixed point
134 | 配管(共通) |  | 伸縮 | Expansion and shrinkage
135 | 配管(共通) |  | せん断力により破損する | It is broken due to shearing force
136 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
137 | 配管(共通) |  | 固定点 | Fixed point
138 | 配管(共通) |  | 伸縮 | Expansion and shrinkage
139 | 配管(共通) | 22 | 14 壁面取付器具用配管ライニングの必要性 | 14 Piping lining block needed for wall mounted fixture
140 | 配管(共通) |  | 躯体壁面に取付ける器具には、給水管や排水管を立上げるためのライニングが必要である。 | The lining block is needed in order to raise the water supply pipe and the drainage water pipe for the fixture installed on the building body wall surface.
141 | 配管(共通) |  | 設計図に無いからといって躯体の中を配管するのではなく、ライニングの設置を要求する。 | In case the lining block is not shown in the plan drawing, Do not lay the pipe inside the building body and require the lining block.
142 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
143 | 配管(共通) |  | 躯体に埋設している。 | Embedded in building body
144 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
145 | 配管(共通) |  | ライニング | Lining block
146 | 配管(共通) | 23 | 15 梁内の配管禁止 | 15 Prohibition of in-beam piping
147 | 配管(共通) |  | 基本的に、設計図には梁の位置は記入されていない。 | Basically, the location of beam is not shown in the design drawing.
148 | 配管(共通) |  | 衛生器具は、ほとんどの場合壁際に取付けられ梁の上部であることも多いため、施工図を作成する際は梁の位置を確認し、梁の中に配管が入らないようにする。 | Usually, the plumbing fixture is installed to near the wall, and is often on the beam. So when making the workshop drawing, confirm the location of beam in order to prevent piping embedded in the beam.
149 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
150 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
151 | 配管(共通) | 24 | 16 配管分岐の逃げを取る | 16 Keeping margin around branch piping
152 | 配管(共通) |  | 主管と分岐管の施工誤差を許容するために逃げを取る。 | Keep the offset margin in order to absorb the small offset made by the piping work between main pipe and branch pipe.
153 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
154 | 配管(共通) |  | 主管から枝管の分岐 | Branch from horizontal main pipe
155 | 配管(共通) |  | 立管からの分岐 | Branch from vertical main pipe
156 | 配管(共通) |  | 主管より立上り分岐 | Upward branch from horizontal main pipe
157 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
158 | 配管(共通) |  | 主管から枝管の分岐 | Branch from horizontal main pipe
159 | 配管(共通) |  | 逃げを取る | Keep the offset margin.
160 | 配管(共通) |  | 立管からの分岐 | Branch from vertical main pipe
161 | 配管(共通) |  | 主管より立上り分岐 | Upward branch from horizontal main pipe
162 | 配管(共通) | 25 | 17 機器廻り配管の取合い | 17 Piping arrangement around equipment
163 | 配管(共通) |  | 機器の直下に配管を通してはならない。 | The piping should not be installed just under the equipment.
164 | 配管(共通) |  | 配管が邪魔をし、機器の調整や部品の交換など、メンテニンス作業が困難になってしまう。 | The maintenance of equipment adjustment and parts replacement will be difficult due to the piping.
165 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
166 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
167 | 配管(共通) | 26 | 18 ドレンアップ配管の注意点 | 18 Attention for drain-up piping
168 | 配管(共通) |  | ドレンアップ配管は機器内の排水ポンプによる強制排水である。 | The drain-up piping is the forced drain by the drain pump in the equipment.
169 | 配管(共通) |  | 逆流を避けるため、横走管よりも立上げてから接続する。 | Make the drain pipe upward higher than the horizontal pipe in order to prevent the back flow.
170 | 配管(共通) |  | また、横走管の末端は立上げて掃除口を設置する。 | Also, make the end of horizontal pipe upward and attach the cleanout.
171 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
172 | 配管(共通) |  | ドレンアップ配管 | Drain-up pipe
173 | 配管(共通) |  | 横走管 | Horizontal pipe
174 | 配管(共通) |  | プラグ | Plug
175 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
176 | 配管(共通) |  | ドレンアップ配管 | Drain-up pipe
177 | 配管(共通) |  | 横走管 | Horizontal pipe
178 | 配管(共通) |  | 掃除口 | Cleanout
179 | 配管(共通) | 27 | 19 ドレンは機器間近で立下げる | 19 Making drain piping downward near equipment
180 | 配管(共通) |  | ドレン横走管への合流は横接続とし、機器とのレベル調整は機器間近で行う。 | The drain pipe should be connected with the drain horizontal pipe horizontally, and the height difference between the drain horizontal pipe and equipment should be adjusted near the equipment.
181 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
182 | 配管(共通) |  | ドレン横走管 | Drain horizontal pipe
183 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
184 | 配管(共通) |  | ここで立ち下げる | Make it upward here
185 | 配管(共通) |  | ドレン横走管 | Drain horizontal pipe
186 | 配管(共通) | 28 | 20 空調機等のドレン管の接続 | 20 Connection of drain pipe for air handling unit and others
187 | 配管(共通) |  | 立管のオフセット部分に流れるドレンは、流速が遅くなるため管内圧力が上がる。 | In case the drain flows down in the offset part of vertical piping, the pressure in piping will be increase due to the flow velocity will decrease.
188 | 配管(共通) |  | そのため逆流の恐れが生じるので、機器よりのドレン管をオフセット部分に接続しない。 | Then the risk of the reverse flow occurs, so do not connect the drain pipe from the equipment to the offset part.
189 | 配管(共通) |  | また、オフセット配管の方法にも基準があるので注意する。 | And, pay attention to the piping offset rule.
190 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
191 | 配管(共通) |  | ドレン配管 | Drain piping
192 | 配管(共通) |  | オフセット配管 | Offset piping
193 | 配管(共通) |  | 機器側へ逆流の恐れがある | Risk of reverse flow to equipment
194 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
195 | 配管(共通) |  | ドレン配管 | Drain piping
196 | 配管(共通) |  | オフセット配管 | Offset piping
197 | 配管(共通) | 29 | 21 受水槽室内部の配管通過制限 | 21 Limitation for piping passing through receiving tank room
198 | 配管(共通) |  | 法規上、受水槽室内部に通すことができる配管は、上水を水源とする①給水管②揚水管③給湯管④消火管(屋内消火栓、屋外消火栓、スプリンクラー、連結送水管)⑤冷却塔補給水管のみである。 | By the law, the piping that can be passed through the receiving tank room is only the portable water such as 1. water supply pipe, 2. lifted water pipe, 3.hot water supply pipe, 4. fire extinguishing pipe (indoor fire hydrant, outdoor fire hydrant, sprinkler, fire department connection pipe), 5. cooling tower water supply pipe.
199 | 配管(共通) |  | それ以外の配管は受水槽室内を通してはならない。 | Other piping should not be passed through the receiving tank room.
200 | 配管(共通) |  | 上記配管であっても所轄行政により、私道される場合もあるので必ず確認する。 | Confirm with the administration concerned because even above piping is often restricted.
201 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
202 | 配管(共通) |  | 空調配管、衛生配管 | Air conditioning system piping, Plumbing system piping
203 | 配管(共通) |  | 受水槽 | Receiving tank
204 | 配管(共通) |  | (正面図) | (Front view)
205 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
206 | 配管(共通) |  | 説明文中①～⑤の配管のみ | Only piping shown as ①～⑤ in explain notes
207 | 配管(共通) |  | 受水槽 | Receiving tank
208 | 配管(共通) |  | (正面図) | (Front view)
209 | 配管(共通) | 30 | 22 建物のエクスパンション部を通過する配管 | 22 Piping passing through building expansion part
210 | 配管(共通) |  | エキスパンション・ジョイント部を通過する配管には異なる動きをする建物に追従できる3次元方向の可とう性を持たせる。 | The piping passing through the expansion part should be given the 3-dimensional flexibility in order to follow the building.
211 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
212 | 配管(共通) |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
213 | 配管(共通) |  | 吊金物 | Hanging metal fitting
214 | 配管(共通) |  | エキスパンション・ジョイント部 | Expansion joint part
215 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
216 | 配管(共通) |  | 【平面】 | 【Floor drawing】
217 | 配管(共通) |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
218 | 配管(共通) |  | 吊金物 | Hanging metal fitting
219 | 配管(共通) |  | エキスパンション・ジョイント部 | Expansion joint part
220 | 配管(共通) |  | ボールジョイント | Ball joint
221 | 配管(共通) |  | 【断面】 | 【Sectional drawing】
222 | 配管(共通) |  | エキスパンション・ジョイント部 | Expansion joint part
223 | 配管(共通) |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
224 | 配管(共通) |  | 吊金物 | Hanging metal fitting
225 | 配管(共通) | 31 | 23 建物導入部の圧力配管地盤沈下対策 | 23 Counter measure of ground subsidence for piping passing through building entering part
226 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
227 | 配管(共通) |  | 無収縮モルタルまたはエポキシ樹脂 | Non-shrinkage mortar or Epoxy resin
228 | 配管(共通) |  | 屋内 | Indoor
229 | 配管(共通) |  | 屋外 | Outdoor
230 | 配管(共通) |  | 配管支持金物 | Piping supporting metal fitting
231 | 配管(共通) |  | 沈下した場合に破損する | It is broken in case of subsidence
232 | 配管(共通) |  | (平面図) | (Floor drawing)
233 | 配管(共通) |  | 屋内 | Indoor
234 | 配管(共通) |  | 屋外 | Outdoor
235 | 配管(共通) |  | 沈下すると破損する | It is broken in case of subsidence
236 | 配管(共通) |  | 配管支持金物 | Piping supporting metal fitting
237 | 配管(共通) |  | (断面図) | (Sectional drawing)
238 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
239 | 配管(共通) |  | 無収縮モルタルまたはエポキシ樹脂 | Non-shrinkage mortar or Epoxy resin
240 | 配管(共通) |  | 屋内 | Indoor
241 | 配管(共通) |  | 屋外 | Outdoor
242 | 配管(共通) |  | 配管支持金物 | Piping supporting metal fitting
243 | 配管(共通) |  | (平面図) | (Floor drawing)
244 | 配管(共通) |  | 屋内 | Indoor
245 | 配管(共通) |  | 屋外 | Outdoor
246 | 配管(共通) |  | やりとり(補修)ソケット | Insertable (for repair) socket
247 | 配管(共通) |  | 配管支持金物 | Piping supporting metal fitting
248 | 配管(共通) |  | (断面図) | (Sectional drawing)
249 | 配管(共通) | 32 | 24 揚水管の横引き配管 | 24 Horizontal piping for lifted water
250 | 配管(共通) |  | 屋上高架水槽に給水する揚水管は、屋上で横引きするとポンプ停止時に落水によるウォーターハンマーが発生する。 | If the lifted water pipe, supplying water to rooftop lifted water tank, has the horizontal piping on the rooftop, the water falls down in case of the pump stopping, and generates the water hammer.
251 | 配管(共通) |  | 揚水管の横引き配管を下階で行うと、落水量が立管分しかなくなるのでウォーターハンマーが軽減できる。 | If the lifted water pipe has the horizontal piping in the lower floor, also the water falls down, but it is only for the vertical pipe between the rooftop and lower floor, so the water hammer will be reduced.
252 | 配管(共通) |  | 揚水管は下階で横引きする配管ルートを検討し、屋上での横引は極力短くする。 | The lifted water horizontal piping route should be not on the rooftop but in lower floor as possible.
253 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
254 | 配管(共通) |  | 高架水槽 | Elevated tank
255 | 配管(共通) |  | ポンプ停止時に落水してウォーターハンマーを起こす | In case of pump stopping, water falls down and generates water hammer
256 | 配管(共通) |  | 揚水ポンプ | Lifted water pump
257 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
258 | 配管(共通) |  | 高架水槽 | Elevated tank
259 | 配管(共通) |  | 落水するのは、立管分だけ | Only vertical pipe water falls
260 | 配管(共通) |  | 揚水ポンプ | Lifted water pump
261 | 配管(共通) | 33 | 25 連結送水管の水抜弁 | 25 Drain valve for fire department connection pipe
262 | 配管(共通) |  | 連結送水管には水抜きが必要である。 | The drain valve is needed for the fire department connection pipe.
263 | 配管(共通) |  | 送水口から逆止弁の間に水圧がかかっていると、ホースが取付けられない。 | If the pressure exists between the connection inlet and check valve, the hose cannot be connected.
264 | 配管(共通) |  | そのため水抜弁を取付ける。 | So the drain valve should be installed.
265 | 配管(共通) |  | その際、水抜弁は連結送水管設備に含まれるので、(財)日本消防設備安全センター認定品で、かつ送水圧力に耐えらる16Kか20Kのものを取付ける。 | Then, the drain valve is included in the fire department connection pipe system, so the drain valve should be the fire-authorized product by the Fire Equipment and Safety center of Japan and its pressure resistance should be 16 or 20 kg/cm2.
266 | 配管(共通) |  | 通常使用する10Kのものでは漏水する恐れがある。 | If the pressure resistant is 10 kg/cm2 as used usually, there is a risk of water leakage.
267 | 配管(共通) |  | ×悪い例 | × Bad case
268 | 配管(共通) |  | 送水口 | Fire department connection
269 | 配管(共通) |  | 水漏れの恐れあり | Risk of water leakage
270 | 配管(共通) |  | ○良い例 | ○ Good case
271 | 配管(共通) |  | 送水口 | Fire department connection

## 排水配管
排水配管
Drainage piping
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 排水配管 | 34 | 排水配管 | Drainage piping
2 | 排水配管 | 34 | 26 排水管の勾配 | 26 Inclination for drainage pipe
3 | 排水配管 |  | 排水配管には適切な勾配をつける。 | Install the drainage piping as suitable inclination.
4 | 排水配管 |  | 勾配が緩い場合は水勢が弱く、汚物が流れない。 | In case of weak inclination, the soil is not blown because the water force is weak.
5 | 排水配管 |  | また、急勾配の場合は、水だけが流れて汚物が残ってしまう。 | In case of strong inclination, the soil remains because the only water flows.
6 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
7 | 排水配管 |  | 勾配が緩い場合 | Weak inclination
8 | 排水配管 |  | 汚物 | Soil
9 | 排水配管 |  | 勾配が急過ぎる場合 | Strong inclination
10 | 排水配管 |  | 汚物 | Soil
11 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
12 | 排水配管 |  | 適切な勾配・・・管径50Aの場合は1/50 | The suitable inclination is 1 divided by pipe diameter, for example in case that the pipe diameter is 50A, the inclination is 1/50.
13 | 排水配管 | 35 | 27 排水最下階系統 | 27 Drainage pipe in lowest floor
14 | 排水配管 |  | 最下階の器具からの跳出しを防ぐため、最下階の排水は、立管に接続しないで単独で配管する。 | In order to prevent the drainage jumping out from the fixture in the lowest floor, the drainage pipe in the lowest floor should not be connected to the vertical pipe but connected to the horizontal main pipe separately.
15 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
16 | 排水配管 |  | 横主管 | Horizontal main pipe
17 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
18 | 排水配管 |  | 最下階の排水 | Drainage in lowest floor
19 | 排水配管 |  | 横主管 | Horizontal main pipe
20 | 排水配管 | 36 | 28 排水横枝管の接続方法 | 28 How to connect drainage horizontal pipe
21 | 排水配管 |  | 横枝管の接続に両Y管は使用しない。 | The 90degree double Y shaped fitting should not be used for the horizontal branch.
22 | 排水配管 |  | 両側からの排水が干渉してしまうため良くない。 | The both side drainage interferes. So it is bad.
23 | 排水配管 |  | 互いの排水が干渉し合わないように配管する。 | The drainage piping should be installed in order not to interfere each other.
24 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
25 | 排水配管 |  | 合流部分で排水同士が干渉する | Each drainage interfere at the combination part.
26 | 排水配管 |  | 90°両Y管 | 90degree double Y shaped fitting
27 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
28 | 排水配管 | 37 | 29 排水横走管への接続方法 | 29 How to connect with drainage horizontal pipe
29 | 排水配管 |  | 排水配管では、排水横走管の真上から排水横枝管を接続してはならない。 | The drainage should not be connected to the horizontal pipe from just upper side.
30 | 排水配管 |  | 真上から接続することにより、流体が配管から離れてしまい、雑音発生の原因となる。 | If connecting from just upper side, the fluid leaves away from the pipe and generates the noise.
31 | 排水配管 |  | それに対して水平から45度以内の角度で接続した場合には、流体は配管に接触したまま横走管へ流入し、流れやすくなると共に、雑音の発生も防ぐことができる。 | If connecting from horizontal and within 45degree, the fluid keeps the connection with the pipe, so the noise will be reduced. And the fluid can flow smoothly.
32 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
33 | 排水配管 |  | 横走管 | Horizontal pipe
34 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
35 | 排水配管 |  | 45°以内 | 45degree or less
36 | 排水配管 |  | 横走管 | Horizontal pipe
37 | 排水配管 | 38 | 30 横走管の管径 | 30 Pipe diameter of horizontal piping
38 | 排水配管 |  | 排水横走管の管径を、配管途中でサイズ変更してはいけない。 | The diameter of drainage horizontal pipe should not be changed at except the branch.
39 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
40 | 排水配管 |  | 大便器 | Closet
41 | 排水配管 |  | 通気立上管 | Vertical vent pipe
42 | 排水配管 |  | 通気管 | Vent pipe
43 | 排水配管 |  | 洗面器 | Wash basin
44 | 排水配管 |  | 床上掃除口 | Floor cleanout
45 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
46 | 排水配管 |  | 大便器 | Closet
47 | 排水配管 |  | 通気立上管 | Vertical vent pipe
48 | 排水配管 |  | 通気管 | Vent pipe
49 | 排水配管 |  | 洗面器 | Wash basin
50 | 排水配管 |  | 床上掃除口 | Floor cleanout
51 | 排水配管 | 39 | 31 立管と横走管の接続 | 31 Connection between vertical piping and horizontal piping
52 | 排水配管 |  | 横走管と立管の接続に90°大曲りY管(TY)または45°Y管(Y)と45°エルボを用いた配管は行ってはならない。 | The 90degree long radius Y shaped fitting (TY), 45degree Y shaped fitting (Y) and 45degree elbow fitting should not be used for connecting the horizontal pipe and vertical pipe.
53 | 排水配管 |  | これらの配管を行うと横走管の排水が立管を閉塞させ、立管の通気性能を損なうため行わない。 | If these fitting is used, the drainage from the horizontal pipe blockades the vertical pipe, and disturbs the vent pipe performance.
54 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
55 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
56 | 排水配管 |  | 横走管 | Horizontal pipe
57 | 排水配管 |  | 90°大曲りY管(TY) | 90degree long radius Y shaped fitting (TY)
58 | 排水配管 |  | 立管 | Vertical pipe
59 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
60 | 排水配管 |  | 立管 | Vertical pipe
61 | 排水配管 |  | 横走管 | Horizontal pipe
62 | 排水配管 |  | 45°エルボ | 45degree elbow fitting
63 | 排水配管 |  | 45°Y管(Y) | 45degree Y shaped fitting (Y)
64 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
65 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
66 | 排水配管 |  | 横走管 | Horizontal pipe
67 | 排水配管 |  | 90°Y管(ST) | 90degree Y shaped fitting (ST)
68 | 排水配管 |  | 立管 | Vertical pipe
69 | 排水配管 | 40 | 32 掃除口の取付位置 | 32 Installation location for cleanout
70 | 排水配管 |  | 天井配管の場合、掃除口を開けるときに床下掃除口では排水があふれ出て下階を汚す可能性が大きいので、できる限り床上掃除口を用いる。 | In case of the underfloor cleanout attached to the over ceiling piping, if the cleanout is opened, the drainage flows out from cleanout and gives damage to the floor. So the floor cleanout should be used as possible.
71 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
72 | 排水配管 |  | 床下掃除口(COC) | Underfloor cleanout (COC)
73 | 排水配管 |  | 掃除が困難である上、汚水・雑排水があふれ出る | Cleaning is difficult and soil water or waste water flows out.
74 | 排水配管 |  | 点検口 | Access door
75 | 排水配管 |  | スラブ | Slab
76 | 排水配管 |  | 天井 | Ceiling
77 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
78 | 排水配管 |  | 床上掃除口(COA、COB) | Floor cleanout (COA, COB)
79 | 排水配管 |  | スラブ | Slab
80 | 排水配管 |  | 天井 | Ceiling
81 | 排水配管 | 41 | 33 排水掃除口の配置 | 33 Displacement for drainage cleanout
82 | 排水配管 |  | 排水横走管の末端にはメンテナンス用に床上掃除口を取付る。 | The floor cleanout should be installed at the end of drainage horizontal pipe for the maintenance.
83 | 排水配管 |  | 掃除口をトイレブースの真下に配置してしまうと、掃除口が外せないためにメンテナンスができない。 | If the floor cleanout is installed under the toilet booth, the cleanout cap cannot be detached, so cannot be used for the maintenance.
84 | 排水配管 |  | また、汚垂石と干渉するような箇所に配置すると、建築工事で汚垂石を加工する必要が発生してしまう。 | And if the floor cleanout is installed with interfering with the anti-contamination stone, the anti-contamination stone is needed to be cut or holed by the building construction work.
85 | 排水配管 |  | そのため汚垂石と干渉するようなところへの配置は避けるべきである。 | So the floor cleanout should not be installed with interfering with unti-contamination stone.
86 | 排水配管 |  | 掃除口を取付ける際には障害物が無いか考慮する必要がある。 | If installing the cleanout, pay attention to the obstacle.
87 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
88 | 排水配管 |  | トイレブースの真下に掃除口がある | Cleanout just under toilet booth
89 | 排水配管 |  | 梁 | Beam
90 | 排水配管 |  | 掃除口が汚垂石及び梁に干渉している | Cleanout interferes with unti-contamination stone and beam
91 | 排水配管 |  | 汚垂石 | Anti-contamination stone
92 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
93 | 排水配管 |  | 梁 | Beam
94 | 排水配管 |  | 掃除口 | Cleanout
95 | 排水配管 |  | 汚垂石 | Anti-contamination stone
96 | 排水配管 | 42 | 34 伸縮継手(差込継手)の使用-立管- | 34 Installation of flexible joint (socket fitting) - vertical pipe -
97 | 排水配管 |  | 塩化ビニル管を使用する際は、管路の伸縮を吸収するために立管及び横走管に2m以上4m以内の箇所ごとに伸縮継手(差込継手)を取付け、配管の固定は伸縮を吸収できるように伸縮継手(差込継手)部分で行う。 | In case of using PVC pipe, the expansion fitting (socket fitting) should be installed to the vertical and horizontal pipe with 2m or more and 4m or less interval in order to absorb the piping expansion. And the piping should be fixed at the expansion fitting (socket fitting) part in order to absorb the piping expansion.
98 | 排水配管 |  | また、取付けにあたっては、受口(ゴムリング側)を上流に向ける。 | And, at installing, the socket (rubber ring side) should be turn to upstream side.
99 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
100 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
101 | 排水配管 |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
102 | 排水配管 |  | ロックウール | Rock wool
103 | 排水配管 |  | 塩化ビニル管 | PVC pipe
104 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
105 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
106 | 排水配管 |  | 伸縮継手(差込継手) | Expansion joint (Socket type fitting)
107 | 排水配管 |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
108 | 排水配管 |  | ロックウール | Rock wool
109 | 排水配管 |  | 4m以内 | 4m or less
110 | 排水配管 |  | 継手部分が埋まらないようにする | Fitting part should not be embedded
111 | 排水配管 |  | 塩化ビニル管 | PVC pipe
112 | 排水配管 | 43 | 35 伸縮継手(差込継手)の使用-横走管- | 35 Installation of flexible joint (socket fitting) - horizontal pipe -
113 | 排水配管 |  | 塩化ビニル管を使用する際は、管路の伸縮を吸収するために立管及び横走管に2m以上4m以内の箇所ごとに伸縮継手(差込継手)を取付け、配管の固定は伸縮を吸収できるように伸縮継手(差込継手)部分で行う。 | In case of using PVC pipe, the expansion fitting (socket fitting) should be installed to the vertical and horizontal pipe with 2m or more and 4m or less interval in order to absorb the piping expansion. And the piping should be fixed at the expansion fitting (socket fitting) part in order to absorb the piping expansion.
114 | 排水配管 |  | また、取付けにあたっては、受口(ゴムリング側)を上流に向ける。 | And, at installing, the socket (rubber ring side) should be turn to upstream side.
115 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
116 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
117 | 排水配管 |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
118 | 排水配管 |  | 吊ボルト | Hanging bolt
119 | 排水配管 |  | ロックウール | Rock wool
120 | 排水配管 |  | 塩化ビニル管 | PVC pipe
121 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
122 | 排水配管 |  | (断面) | (Sectional drawing)
123 | 排水配管 |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
124 | 排水配管 |  | 伸縮継手(差込継手) | Expansion joint (Socket type fitting)
125 | 排水配管 |  | 吊ボルト | Hanging bolt
126 | 排水配管 |  | 2m以上4m以内 | 2m or more and 4m or less
127 | 排水配管 |  | ロックウール | Rock wool
128 | 排水配管 | 44 | 36 二重トラップの禁止 | 36 Prohibition of double trap
129 | 排水配管 |  | ひとつの排水系統に二つのトラップを設けるとエアロックを起こして排水が流れない状態になるので行わない。 | 2 traps should not be installed in series into 1 drainage piping in order not to make the air lock which disturbs the water flow.
130 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
131 | 排水配管 |  | 洗面器 | Wash basin
132 | 排水配管 |  | 器具トラップ | Fixture trap
133 | 排水配管 |  | 実験流し | Experimental sink
134 | 排水配管 |  | ドラムトラップ | Drum trap
135 | 排水配管 |  | 器具トラップ | Fixture trap
136 | 排水配管 |  | トラップます | Trap pit
137 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
138 | 排水配管 |  | 洗面器 | Wash basin
139 | 排水配管 |  | 器具トラップ | Fixture trap
140 | 排水配管 |  | 実験流し | Experimental sink
141 | 排水配管 |  | ドラムトラップ | Drum trap
142 | 排水配管 |  | 器具トラップ | Fixture trap
143 | 排水配管 |  | トラップます | Trap pit
144 | 排水配管 | 45 | 37 屋外排水桝(コンクリート製)のステップ | 37 Step for outdoor drain pit (concrete made)
145 | 排水配管 |  | 屋外排水桝には逆流防止や合流部の流れをスムーズにするため、必ずステップを設けること。 | The outdoor drainage pit should have the step surely in order to prevent the back flow and to make the water flow smoothly.
146 | 排水配管 |  | ただしステップを設けると屋外排水桝の深さが変わってくるので注意が必要である。 | However pay attention to the outdoor drainage pit depth change due to the step.
147 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
148 | 排水配管 |  | 排水が逆流してしまう | Drainage flows back
149 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
150 | 排水配管 |  | ステップ20mm※ | Step 20mm※
151 | 排水配管 |  | ※人孔桝(1200φ)以上)はステップ50mmとする | ※Step 50mm in case of manhole pit (D1200mm or more)
152 | 排水配管 | 46 | 38 排水桝の大きさ | 38 Drain pit size
153 | 排水配管 |  | 排水桝の大きさはこれに集まる排水管の内径及び埋設深度に応じて決定する。 | The drainage pit size should be decided based on the inner diameter of connected drainage pipe and pit embedding depth.
154 | 排水配管 |  | 桝内部の点検・清掃が容易にできるような大きさにする。 | The drainage pit size should be enough to maintain and inspect the inside of pit easily.
155 | 排水配管 |  | (国土交通省や各地方行政庁で基準あり) | (See standard of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and each local administrative agency)
156 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
157 | 排水配管 |  | 狭い | Narrow
158 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
159 | 排水配管 |  | 適切な大きさ | Suitable size
160 | 排水配管 |  | 150mm以上 | 150mm or more
161 | 排水配管 |  | 桝の構造と会合本数 | Pit structure and connectable pipe number
162 | 排水配管 |  | 内径または内法(cm) | Inner diameter or inner dimension (cm)
163 | 排水配管 |  | 深さ(cm) | Depth (cm)
164 | 排水配管 |  | 会合本数 | Connectable pipe number
165 | 排水配管 |  | 120まで | Up to 120
166 | 排水配管 |  | 140まで | Up to 120
167 | 排水配管 |  | 4本まで | Up to 4pcs
168 | 排水配管 |  | 5本まで | Up to 5pcs
169 | 排水配管 |  | ※参考文献:東京都排水設備技術要綱 | ※Reference: Tokyo pref. Drainage water system technical outline
170 | 排水配管 | 47 | 39 雨水排水系統の屋外合流 | 39 Combined flow for outdoor rainwater drain
171 | 排水配管 |  | 雨水排水を汚水、雑排水系統に合流させる場合には、臭気対策のためにトラップ桝を経由させなければならない。 | In case of connecting rainwater drain with soil water and waste water, the trap pit should be installed at connection point in order to prevent the bad smell.
172 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
173 | 排水配管 |  | 汚水・雑排水系統 | Soil water, Waste water
174 | 排水配管 |  | 雨水排水 | Rainwater
175 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
176 | 排水配管 |  | トラップ桝 | Trap pit
177 | 排水配管 |  | 汚水・雑排水系統 | Soil water, Waste water
178 | 排水配管 |  | 雨水排水 | Rainwater
179 | 排水配管 |  | 50mm以上 | 50mm or more
180 | 排水配管 |  | 150mm以上 | 150mm or more
181 | 排水配管 | 48 | 40 周囲の地盤よりも低い場所の排水 | 40 Drainage in lower place than surrounding ground
182 | 排水配管 |  | 周囲の地盤よりも低い位置の排水を、その地盤面にある排水桝に接続してはならない。 | The drainage in lower location than surrounding ground should not be connected to the drainage pit installed in the ground.
183 | 排水配管 |  | 排水管が詰まったり、流れが悪かったりすると、排水桝のマンホールから排水があふれる前に室内の排水口(図A点)から排水があふれ、思わぬ事故を起こす。 | If the drainage pipe is clogged or the water does not flow smoothly, the drainage water overflows from the indoor drainage outlet (figure A point) before overflowing from outdoor drainage manhole. As result, not expected accident occurs.
184 | 排水配管 |  | 必ず接続する排水桝の天端より室内の排水口などは高い位置(図B点)になくてはならない。 | The indoor drainage outlet should be located higher (figure B point) than the top of connecting outdoor drainage pit surely.
185 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
186 | 排水配管 |  | 屋内 | Indoor
187 | 排水配管 |  | 屋外 | Outdoor
188 | 排水配管 |  | A点 | A point
189 | 排水配管 |  | 排水桝 | Drain pit
190 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
191 | 排水配管 |  | 屋内 | Indoor
192 | 排水配管 |  | 屋外 | Outdoor
193 | 排水配管 |  | B点 | B point
|  |  | 排水桝天端より高い | higher than drain pit top
194 | 排水配管 |  | 排水桝 | Drain pit
195 | 排水配管 | 49 | 41 排水弁の取付け方法 | 41 How to install drain valve
196 | 排水配管 |  | 機器への接続配管の最下部には、機器保守点検及び機器廻りの配管から排水するために排水弁を設ける。 | The bottom of connection pipe with equipment should have the drain valve in order to maintain the equipment and drain the water in piping around equipment.
197 | 排水配管 |  | 排水弁は最下部の曲がり部分に接続させる。 | The drain valve should be installed in the bending part of lowest part.
198 | 排水配管 |  | また、取付ける配管にはダートポケットを設ける。 | And, the drain pipe should have the dirt pocket.
199 | 排水配管 |  | ダートポケットには配管内のゴミや汚泥が溜まり、排水時に配管系外に排出される。 | The dirt and soil in piping stays in the dirt pocket, and are drained out from piping in draining.
200 | 排水配管 |  | これにより機器へゴミや汚泥が流入し、機器の寿命を縮めたり性能を低下させることを防ぐことができる。 | So the dirt pocket can prevent the dirt and soil invasion into the equipment, as result, can prevent the shortening equipment life and the reducing equipment performance.
201 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
202 | 排水配管 |  | 機器へ | To equipment
203 | 排水配管 |  | 排水弁 | Drain valve
204 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
205 | 排水配管 |  | 機器へ | To equipment
206 | 排水配管 |  | ダートポケット | Dirt pocket
207 | 排水配管 |  | 排水弁 | Drain valve
208 | 排水配管 | 50 | 42 間接排水の排水口空間 | 42 Air break for indirect drain
209 | 排水配管 |  | 飲食物を貯蔵、または取扱う機器、および医療機器からの排水は、一般排水系統からの逆流や下水、ガス、害虫の侵入を防止するために間接排水にする。 | The drainage of equipment storing or handling food, and medical equipment should have the indirect drain in order to prevent the back flow from normal drainage piping and invasion of soil water, gas and harmful insect.
210 | 排水配管 |  | 間接排水の管末は一度大気中で開放し、排水口空間を確保する。 | The end of indirect drain should be opened in air once, and should keep the air break.
211 | 排水配管 |  | 昭和50年建設省(現国土交通省)告示1597号において、以下の機器を間接排水にするものとして規定している。 | Ministry of Construction (present, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) notification, No.1597, 1975 regulated the equipment needing indirect drain shown as bellow.
212 | 排水配管 |  | ・冷蔵庫、炊飯器その他これらに類する機器の排水管 | ・Drainage pipe of refrigerator, rice cooker and other equipment similar to these
213 | 排水配管 |  | ・滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管 | ・Drainage pipe of sterilizer, disinfector and other equipment similar to these
214 | 排水配管 |  | ・給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管 | ・Drainage pipe of water supply pump, air handling unit and other equipment similar to these
215 | 排水配管 |  | ・給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管 | ・Drain pipe and overflow pipe of water supply tank and others
216 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
217 | 排水配管 |  | 排水管が溢れ縁に接してはいけない | Drainage pipe should not come in contact with flood rim.
218 | 排水配管 |  | <床排水トラップ> | <Floor drainage trap>
219 | 排水配管 |  | 間接排水管 | Indirect drainage pipe
220 | 排水配管 |  | 排水金物 | Drainage metal fitting
221 | 排水配管 |  | <ホッパ> | <Hopper>
222 | 排水配管 |  | 間接排水管 | Indirect drainage pipe
223 | 排水配管 |  | ホッパ | Hopper
224 | 排水配管 |  | <器具なし> | <No equipment>
225 | 排水配管 |  | 間接排水管 | Indirect drainage pipe
226 | 排水配管 |  | 排水溝 | Drainage gutter
227 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
228 | 排水配管 |  | <床排水トラップ> | <Floor drainage trap>
229 | 排水配管 |  | 間接排水管 | Indirect drainage pipe
230 | 排水配管 |  | 排水口空間 | Air break
231 | 排水配管 |  | 排水金物 | Drainage metal fitting
232 | 排水配管 |  | <ホッパ> | <Hopper>
233 | 排水配管 |  | 間接排水管 | Indirect drainage pipe
234 | 排水配管 |  | 排水口空間 | Air break
235 | 排水配管 |  | ホッパ | Hopper
236 | 排水配管 |  | <器具なし> | <No equipment>
237 | 排水配管 |  | 間接排水管 | Indirect drainage pipe
238 | 排水配管 |  | 排水口空間 | Air break
239 | 排水配管 |  | 排水溝 | Drainage gutter
240 | 排水配管 |  | 排水口空間 | Air break
241 | 排水配管 |  | 間接排水管の管径[mm] | Pipe diameter of indirect drainage pipe [mm]
242 | 排水配管 |  | 排水口空間[mm] | Air break [mm]
243 | 排水配管 |  | 25以下 | 25 or less
244 | 排水配管 |  | 30～50 | 30 - 50
245 | 排水配管 |  | 65以上 | 65 or more
246 | 排水配管 |  | 最小50 | Minimum 50
247 | 排水配管 |  | 最小100 | Minimum 100
248 | 排水配管 |  | 最小150 | Minimum 150
249 | 排水配管 |  | ※参考文献:給排水設備基準(HASS206) | ※Reference: Water supply and drainage water system standard (HASS 206)
250 | 排水配管 | 51 | 43 鉛管の長さは1m以内とする | 43 Making lead pipe length 1m or less
251 | 排水配管 |  | 鉛管は、鋼管に比べて非常に重くて非常にやわらかく、値段も高い管材である。 | The lead pipe is very heavy, soft, and expensive as compared to the steel pipe.
252 | 排水配管 |  | 鉛管の横引きが長いと自重でたるんでしまう恐れがあり、施工性も悪くコストも高くなってしまう。 | In case that the horizontal length of lead pipe is long, there is a risk of slacking by its own weight, and the workability is bad and the cost is high.
253 | 排水配管 |  | よって、鉛管の長さは1m以内になるように配管する。 | Therefore, the horizontal length of lead pipe should be 1m or less.
254 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
255 | 排水配管 |  | (平面図) | (Floor drawing)
256 | 排水配管 |  | (断面図) | (Sectional drawing)
257 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
258 | 排水配管 |  | L付短管 | Short cast iron pipe connectable with lead pipe
259 | 排水配管 |  | (平面図) | (Floor drawing)
260 | 排水配管 |  | (断面図) | (Sectional drawing)
261 | 排水配管 | 52 | 44 鋳鉄管は定尺管を使用する | 44 Using cast iron pipe as standard length pipe
262 | 排水配管 |  | 鋳鉄管は、サイズによって定尺の長さが決まっている。 | The standard length of the cast iron pipe is decided by the diameter.
263 | 排水配管 |  | できるだけ定尺管を使用し、管を切らないようにする。 | Use cast iron pipe of standard length as possible, do not cut pipe.
264 | 排水配管 |  | また最近は鉛管をきれいに曲げられる職人が少なくなったため、器具排水の芯まで鋳鉄管で配管し、立上りのみ鉛管で施工する場合がある。 | And there are some cases installing the cast iron pipe up to the center of fixture drainage water and the lead pipe for rising only, because recently there are few craftsmen who can bend the lead pipe good-looking.
265 | 排水配管 |  | この場合は、継手を器具芯に合わせて直管を切断する。 | In this case, cut the cast iron pipe by fitting to the center of fixture.
266 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
267 | 排水配管 |  | 器具芯に合わせた配管 | Piping fitted with fixture center
268 | 排水配管 |  | (定尺1000Lから切断) | (Cutting standard length 1000L pipe)
269 | 排水配管 |  | (定尺600Lから切断) | (Cutting standard length 600L pipe)
270 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
271 | 排水配管 |  | 定尺管を使用した配管 | Piping using standard length pipe
272 | 排水配管 |  | 定尺600Lをそのまま使用 | Using standard length 600L as it is
273 | 排水配管 |  | 定尺400Lをそのまま使用 | Using standard length 400L as it is
274 | 排水配管 |  | サイズ | Size
275 | 排水配管 |  | 定尺 | Standard length
276 | 排水配管 | 53 | 45 汚水槽流入管 | 45 Inflow pipe to soil water tank
277 | 排水配管 |  | 汚水槽に流入する排水管の末端の継手は、エルボを使用しないで90°大曲りY管(TY)にする。 | The end fitting of soil water pipe into soil water tank should not be the elbow fitting but 90degree long radius Y shaped fitting (TY).
278 | 排水配管 |  | 90°大曲りY管(TY)を使用すると継手上部が開放されているため、配管内に空気が出入りして排水の流れがスムーズになる。 | If using the 90degree long radius Y shaped fitting (TY), the upper side of fitting is opened, so the air can flow into and out from the pipe, and can make the water flow smoothly.
279 | 排水配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
280 | 排水配管 |  | エルボを使用 | Using elbow fitting
281 | 排水配管 |  | 汚水流入管 | Soil water inflow pipe
282 | 排水配管 |  | 汚物がたまる | Soil stays
283 | 排水配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
284 | 排水配管 |  | 90°大曲りY管(TY)を使用 | Using 90degree long radius Y shaped fitting (TY)
285 | 排水配管 |  | 汚水流入管 | Soil water inflow pipe
286 | 排水配管 |  | 汚水流入管の位置はポンプ用釜場上部とする。 | Soil water inlet pipe location should be upper pump pit.

## 通気配管
通気配管
Vent piping
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 通気配管 | 54 | 通気配管 | Vent piping
2 | 通気配管 | 54 | 46 床下通気配管 | 22 Piping passing through building expansion part
3 | 通気配管 |  | 床下通気配管取出し位置は、排水枝管の最上流の器具からの排水管接続後の、下流側とする。 | The under floor vent pipe branch location should be the downstream side of drainage branch for the most upper fixture.
4 | 通気配管 |  | また、通気横走管を通気立管に接続する際は、最も高い位置にあるあふれ縁より150mm以上立上げた高さで接続する。 | And, in case the horizontal vent pipe be connected with vertical vent pipe, the branch location should be 150mm or more higher than the most upper flood rim.
5 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
6 | 通気配管 |  | 洗面器 | Wash basin
7 | 通気配管 |  | 床下通気の取出位置が悪い | Under floor vent pipe branch location is not proper
8 | 通気配管 |  | 通気管 | Vent pipe
9 | 通気配管 |  | 排水管 | Drainage water pipe
10 | 通気配管 |  | 通気立管 | Vent vertical pipe
11 | 通気配管 |  | 排水立管 | Drainage water vertical pipe
12 | 通気配管 |  | 通気横引管から150mm以上立上ただけでは不可 | 150mm or more higher than horizontal vent pipe is not enough
13 | 通気配管 |  | 洗面器 | Wash basin
14 | 通気配管 |  | 床下通気の取出位置が悪い | Under floor vent pipe branch location is not proper
15 | 通気配管 |  | 通気管 | Vent pipe
16 | 通気配管 |  | 排水管 | Drainage water pipe
17 | 通気配管 |  | 通気立管 | Vent vertical pipe
18 | 通気配管 |  | 排水立管 | Drainage water vertical pipe
19 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
20 | 通気配管 |  | 洗面器 | Wash basin
21 | 通気配管 |  | 150mm以上 | 150mm or more
22 | 通気配管 |  | あふれ縁※ | Flood rim※
23 | 通気配管 |  | 通気管 | Vent pipe
24 | 通気配管 |  | 排水管 | Drainage water pipe
25 | 通気配管 |  | 通気立管 | Vent vertical pipe
26 | 通気配管 |  | 排水立管 | Drainage water vertical pipe
27 | 通気配管 |  | ※同一の排水横枝管に接続している器具のうち、最も高い位置にある器具のあふれ縁 | ※Most upper flood rim of all fixtures connected to same horizontal drainage pipe
28 | 通気配管 | 55 | 47 通気管の取出し方 | 23 Counter measure of ground subsidence for piping passing through building entering part
29 | 通気配管 |  | 通気管内に排水が逆流して閉塞しないように、垂直から45°以内の角度で取出す。 | Connect from vertical and within 45degree in order to prevent the drainage water back flow into and blockade the vent pipe.
30 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
31 | 通気配管 |  | <平面図> | <Floor drawing>
32 | 通気配管 |  | <断面図> | <Sectional drawing>
33 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
34 | 通気配管 |  | <平面図> | <Floor drawing>
35 | 通気配管 |  | 45°以内 | 45degree or less
36 | 通気配管 |  | <断面図> | <Sectional drawing>
37 | 通気配管 | 56 | 48 通気立管への接続 | 24 Horizontal piping for lifted water
38 | 通気配管 |  | 汚水と雑排水系統の通気は床下で接続せず単独で立上げ、立管に接続することが望ましい。 | Each vent pipes of soil water and waste water should not be connected in under floor and should be connected to the vertical pipe separately.
39 | 通気配管 |  | 排水管がつまった場合、汚水が雑排水系統に流入したり、通気管が閉塞して通気の役目を果たさなくなる。 | If the soil water pipe clogged, the soil water flows in the waste water via the vent pipe, and the soil water or waste water blockades the vent pipe and damages the vent pipe performance.
40 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
41 | 通気配管 |  | 通気管 | Vent pipe
42 | 通気配管 |  | 汚水管 | Soil water pipe
43 | 通気配管 |  | 雑排水管 | Waste water pipe
44 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
45 | 通気配管 |  | 通気横引管から150mm以上立上ただけでは不可 | 150mm or more higher than horizontal vent pipe is not enough
46 | 通気配管 |  | 汚水管 | Soil water pipe
47 | 通気配管 |  | 雑排水管 | Waste water pipe
48 | 通気配管 | 57 | 49 通気配管立上下げの禁止 | 25 Drain valve for fire department connection pipe
49 | 通気配管 |  | 排水管が詰まり、排水が逆流して、通気管に排水が流入してしまった場合、それがアップ・ダウン部分に及ぶと、この部分に水が溜まり、通気の性能を十分に果たさなくなると共に管を腐食させてしまう。 | In case the drain pipe clogs and the drainage water flows back to the up and down part of vent pipe, the water stay here and prevent the vent function and make the pipe corroded.
50 | 通気配管 |  | よって、通気横走管は立管に向かい、立下り部分を作らない。 | Therefore, make the vent horizontal pipe going up to the vertical pipe and do not make the vent pipe up and down part.
51 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
52 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
53 | 通気配管 |  | 通気立管に向かってアップするだけならばよい。 | Only going up to the vent vertical pipe is allowed.
54 | 通気配管 | 58 | 50 汚水槽通気管 | Drainage piping
55 | 通気配管 |  | 汚水槽通気管を一般通気管に接続すると、排水ポンプの運転時に通気量が不足する恐れがある。 | If connecting the soil water vent pipe to normal vent pipe, the vent air volume may reduce in case of soil water pump running.
56 | 通気配管 |  | その場合近くの排水トラップが破封して臭気が漏れるので汚水槽通気管は単独で大気に開放する。 | As result, the water seal of drain trap near the connecting point will be broken and the bad smell leaks. So the soil water vent pipe should be opened to outdoor air separately.
57 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
58 | 通気配管 |  | 汚水槽通気管 | Vent pipe for soil water tank
59 | 通気配管 |  | 通気量が不足して排水ポンプ運転時にトラップが破封する | In case of pump running, vent air volume reduces and trap water seal is broken
60 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
61 | 通気配管 |  | 汚水槽通気管 | Vent pipe for soil water tank
62 | 通気配管 |  | 汚水槽通気管は単独で大気に開放する | Soil water vent pipe should be opened to outdoor air separately
63 | 通気配管 | 59 | 51 通気管の開放位置 | 26 Inclination for drainage pipe
64 | 通気配管 |  | 通気管の開口部は、建物の窓、換気口、隣家に影響を与えない位置にする。 | The vent pipe opening should be located so as not to affect building windows, ventilation openings, or neighbors.
65 | 通気配管 |  | 通気口からの臭気が、換気口や窓などから室内に流入しないようにする。 | The smell from the vent pipe opening should not flow into indoor through the ventilation opening and window.
66 | 通気配管 |  | また、隣家の窓の位置にも注意が必要である。 | And, pay attention to the neighbors window location.
67 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
68 | 通気配管 |  | 塔屋 | Penthouse
69 | 通気配管 |  | 通気管開口 | Vent pipe opening
70 | 通気配管 |  | 外気取入れ口 | Outdoor air inlet
71 | 通気配管 |  | 屋上 | Rooftop
72 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
73 | 通気配管 |  | D≧3mまたはH≧600mm | D>=3m or H>=600mm
74 | 通気配管 |  | 塔屋 | Penthouse
75 | 通気配管 |  | 出入口など | Entrance and others
76 | 通気配管 |  | 通気管開口 | Vent pipe opening
77 | 通気配管 |  | 屋上 | Rooftop
78 | 通気配管 | 60 | 52 油タンクよりの通気管の立上げ方 | 27 Drainage pipe in lowest floor
79 | 通気配管 |  | 油用通気管を屋外に出し、高い位置に排気する祭際には、通気管内で油の蒸気が凝縮して滞油するような屈曲は設けてはならない。 | In case of locating the oil vent pipe opening to the high location in outdoor, the oil vent pipe should not have the bending part because the oil vapor condenses and the oil stays in vent pipe.
80 | 通気配管 |  | ×悪い例 | × Bad case
81 | 通気配管 |  | 通気金物 | Vent metal fitting
82 | 通気配管 |  | 滞油する | Oil stays
83 | 通気配管 |  | 油用通気管 | Vent pipe for oil
84 | 通気配管 |  | 通気金物 | Vent metal fitting
85 | 通気配管 |  | 滞油する | Oil stays
86 | 通気配管 |  | 油用通気管 | Vent pipe for oil
87 | 通気配管 |  | ○良い例 | ○ Good case
88 | 通気配管 |  | 通気金物 | Vent metal fitting
89 | 通気配管 |  | 油用通気管 | Vent pipe for oil

## 配管付属品
配管付属品
Piping accessories
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 配管付属品 | 61 | 配管付属品 | Piping accessories
2 | 配管付属品 | 61 | 53 弁類は操作が容易な場所へ | 53 Installing valves in easy-to-operate place
3 | 配管付属品 |  | 弁類はできるだけ操作、点検のしやすい所に配置する。 | Install valves in locations that are easy to maintain and operate as possible.
4 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
5 | 配管付属品 |  | 障害物があるため操作や点検ができない | The valve cannot be maintained and operated by the obstacle.
6 | 配管付属品 |  | 点検口 | Access door
7 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
8 | 配管付属品 |  | 障害物の影響を受けない場所に配置する | Place the valve in the location not affected by the obstacle.
9 | 配管付属品 |  | 点検口 | Access door
10 | 配管付属品 | 62 | 54 弁類は維持管理が容易な場所へ | 54 Installing valves in easy-to-maintain place
11 | 配管付属品 |  | 弁類は点検しやすい位置に取付ける。 | Install valves in locations that are easy to maintain and operate.
12 | 配管付属品 |  | また、点検口は体が半分以上入れるように大きさ、配置を決定する。 | And decide the access door size and location in order to make the man's body enter half or more.
13 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
14 | 配管付属品 |  | 点検口 | Access door
15 | 配管付属品 |  | 手探りでバルブを探す | Searching the valve by hand touch.
16 | 配管付属品 |  | 天井点検口(役に立たない) | Ceiling access door (useless)
17 | 配管付属品 |  | 天井内をもぐらなければ操作できない | One cannot operate without crawling over the ceiling
18 | 配管付属品 |  | 天井内 | Above ceiling
19 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
20 | 配管付属品 |  | 点検口 | Access door
21 | 配管付属品 |  | 人が容易に入れる | Easy-to-enter.
22 | 配管付属品 |  | 天井内 | Above ceiling
23 | 配管付属品 |  | 体が半分以上入れ、容易に操作ができる | It is easy to operate valves because the man's body can enter half or more.
24 | 配管付属品 | 63 | 55 仕切弁の向き | 55 Sluice valve direction
25 | 配管付属品 |  | 仕切弁には外ねじ式と内ねじ式があり、一般的には外ねじ式が使われている。 | The sluice valve has 2 types, one is outer screwed type and another is inner screwed type. The outer screwed type is used normally.
26 | 配管付属品 |  | 外ねじ式は弁を開くとシャフトが上昇し、開いた状態と閉じた状態では納まりが変わってしまう。 | In case of the outer screwed type, its shaft rises up in opened, so the its shape differs in opened and closed.
27 | 配管付属品 |  | 他の配管や壁、柱などの障害物が周辺にある場合はハンドルの向きに注意する。 | In case the obstacle such as other piping, wall, column and others exists near the valve, pay attention to the valve handle direction.
28 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
29 | 配管付属品 |  | 開けた時にハンドルが間仕切りと干渉して全開にできない | In case of opened, the valve cannot be full-opened by interference between the valve handle and partition wall.
30 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
31 | 配管付属品 |  | 間仕切りと干渉しないように向きを変える | Change the valve handle direction in order not to interfere with the partition wall.
32 | 配管付属品 | 64 | 56 バタフライ弁取付け時の注意 | 56 Attention for butterfly valve installation
33 | 配管付属品 |  | バタフライ弁の弁体はシンプルな円形プレートであるため、本来は流量調整性能をあまり持たない。 | The valve body of butterfly valve is the simple round plate. So the butterfly valve does not have the volume control function much.
34 | 配管付属品 |  | また、流量調節時にはその下流において変偏流が生じる。 | And, in case of controlling the water volume, it makes the unequal flow.
35 | 配管付属品 |  | そのためエルボ、チーズ、レジューサの下流に取付ける場合、これらの特性上変偏流が生じるため、それを増長するような方向に取付けない。 | The elbow, tees and reducer fitting also make the unequal flow. So in case of installing the butterfly valve downstream side of these fitting, do not install the butterfly valve not so as to increase the unequal flow.
36 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
37 | 配管付属品 |  | 弁軸 | Valve axis
38 | 配管付属品 |  | 弁体 | Valve inner body
39 | 配管付属品 |  | 弁軸 | Valve axis
40 | 配管付属品 |  | 弁体 | Valve inner body
41 | 配管付属品 |  | 弁軸 | Valve axis
42 | 配管付属品 |  | 弁体 | Valve inner body
43 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
44 | 配管付属品 |  | 弁軸 | Valve axis
45 | 配管付属品 |  | 弁体 | Valve inner body
46 | 配管付属品 |  | 弁軸 | Valve axis
47 | 配管付属品 |  | 弁体 | Valve inner body
48 | 配管付属品 |  | 弁軸 | Valve axis
49 | 配管付属品 |  | 弁体 | Valve inner body
50 | 配管付属品 | 65 | 57 バタフライ弁の取付け | 57 Installing butterfly valve
51 | 配管付属品 |  | バタフライ弁は、フランジとフランジの間にはさんで取り付ける。 | The butterfly valve is installed between the flange and the flange.
52 | 配管付属品 |  | バタフライ弁を可とう継手と直接接続すると、可とう継手交換時にバタフライ弁が脱落してしまい、弁の役目を果たせない。 | If the butterfly valve is directly connected to the flexible joint, the butterfly valve can not perform the function of the valve because it drops off at the time of replacing the flexible joint.
53 | 配管付属品 |  | バタフライ弁を可とう継手と直接接続すると、可とう継手交換時にバタフライ弁が脱落してしまい、弁の役目を果たせない。可とう継手等と接続する場合には、必ず短管を間に入れて接続する。 | In case of connecting the butterfly valve to a flexible joint and others, connect via the short pipe.
54 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
55 | 配管付属品 |  | 水槽 | Tank
56 | 配管付属品 |  | 交換 | Replacement
57 | 配管付属品 |  | 水槽 | Tank
58 | 配管付属品 |  | 脱落してしまう | It drops off.
59 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
60 | 配管付属品 |  | 水槽 | Tank
61 | 配管付属品 |  | 交換 | Replacement
62 | 配管付属品 |  | 水槽 | Tank
63 | 配管付属品 | 66 | 58 揚水ポンプの逆止弁 | 58 Check valve for lifted water pump
64 | 配管付属品 |  | ポンプ停止時の落水を防ぐため設けられており、その際ウォーターハンマーを防止するため、スモーレンスキーまたはデュオチャッキ弁を用いる。 | The check valve in lifted water pipe is installed in order to prevent the water falling down when the pump stops, and its type should be Smolensky or Duo (wing type) type in order to prevent the water hammer.
65 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
66 | 配管付属品 |  | スイング又はリフト型チャッキ弁 | Swing type or Lift type check valve
67 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
68 | 配管付属品 |  | スモレンスキー又はデュオチャッキ弁 | Smolensky or Duo (wing type) check valve
69 | 配管付属品 | 67 | 59 弁類の取付順序 | 59 Installation order for valves
70 | 配管付属品 |  | ポンプ吐出側の逆止弁は、ゴミがかんだ時など修理のために取外す必要がある。 | The check valve in discharge side of the pump is needed to remove for the repair against filled dust.
71 | 配管付属品 |  | その際、立上り管内の水が流出しないように仕切弁で止める。 | In this case, stop the water by the gate valve in order to prevent the water in the upward pipe from flowing out.
72 | 配管付属品 |  | よって、仕切弁を上に、逆止弁を下に取付ける。 | Therefore, install the gate valve on the upstream side and the non-return valve on the downstream side.
73 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
74 | 配管付属品 |  | 逆止弁 | Check valve (Non-return valve)
75 | 配管付属品 |  | 仕切弁 | Sluice valve
76 | 配管付属品 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint
77 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
78 | 配管付属品 |  | 仕切弁 | Sluice valve
79 | 配管付属品 |  | 逆止弁 | Check valve (Non-return valve)
80 | 配管付属品 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint
81 | 配管付属品 | 68 | 60 温水・給湯配管に使用する弁 | 60 Valve for hot water piping
82 | 配管付属品 |  | 温水・給湯配管には玉形弁(ストップ弁)を使用しない。 | Do not use the stop valve (globe valve) for hot water supply.
83 | 配管付属品 |  | 弁内部に空気が溜りにくい仕切弁を取付ける。 | Install the gate valve (sluice valve) in which the air pocket occurs hardly.
84 | 配管付属品 |  | (温水には溶存酸素が多く気水分離しやすく、管内に空気が発生しやすいため。) | (The hot water has a lot of dissolved oxygen. And the dissolved oxygen separates into water easily. As result, the air pocket is generated in the pipe.)
85 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
86 | 配管付属品 |  | 給湯管 | Hot water supply pipe
87 | 配管付属品 |  | 空気が溜りやすい | Air stays easily
88 | 配管付属品 |  | 玉形弁 | Globe valve
89 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
90 | 配管付属品 |  | 給湯管 | Hot water supply pipe
91 | 配管付属品 |  | 仕切弁 | Sluice valve
92 | 配管付属品 | 69 | 61 防振継手の使用場所 | 61 Place needing flexible joint
93 | 配管付属品 |  | 防振継手はポンプ等の振動を配管に伝えないために取付け、可とう継手は機器と配管、配管と配管の軸の変位を吸収するために取付ける。 | Vibration isolation joint is installed in order not to transfer vibration of pump and others, and flexible joint is installed in order to absorb axis displacement between equipment and piping or piping and piping.
94 | 配管付属品 |  | そのため使用場所は次のように別れる。 | So installation place is separated shown as bellow.
95 | 配管付属品 |  | ■防振継手 | ■Vibration isolation joint
96 | 配管付属品 |  | ポンプ廻り、空調機廻り、冷凍機廻り、冷温水発生器廻り、など | Around pump, air handling unit, refrigerator, chilled and hot water generator and others.
97 | 配管付属品 |  | ■可とう継手 | ■Flexible joint
98 | 配管付属品 |  | 冷却塔廻り、FRP水槽廻り、油タンク廻り、建物のエクスパンション部、など | Around cooling tower, FRP tank, oil tank, expansion part of building and others.
99 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
100 | 配管付属品 |  | 可とう継手 | Flexible joint
101 | 配管付属品 |  | ポンプ | Pump
102 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
103 | 配管付属品 |  | 逆止弁 | Check valve (Non-return valve)
104 | 配管付属品 |  | 3D以上離す | Keeping 3D or more
105 | 配管付属品 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint
106 | 配管付属品 |  | (ベローズ形と合成ゴム製あり) | (Bellows shaped or Synthetic rubber made)
107 | 配管付属品 | 70 | 62 可とう継手の使用場所 | 62 Place needing vibration isolation joint
108 | 配管付属品 |  | 防振継手はポンプ等の振動を配管に伝えないために取付け、可とう継手は機器と配管、配管と配管の軸の変位を吸収するために取付ける。 | Vibration isolation joint is installed in order not to transfer vibration of pump and others, and flexible joint is installed in order to absorb axis displacement between equipment and piping or piping and piping.
109 | 配管付属品 |  | そのため使用場所は次のように別れる。 | So installation place is separated shown as bellow.
110 | 配管付属品 |  | ■防振継手 | ■Vibration isolation joint
111 | 配管付属品 |  | ポンプ廻り、空調機廻り、冷凍機廻り、冷温水発生器廻り、など | Around pump, air handling unit, refrigerator, chilled and hot water generator and others.
112 | 配管付属品 |  | ■可とう継手 | ■Flexible joint
113 | 配管付属品 |  | 冷却塔廻り、FRP水槽廻り、油タンク廻り、建物のエクスパンション部、など | Around cooling tower, FRP tank, oil tank, expansion part of building and others.
114 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
115 | 配管付属品 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint
116 | 配管付属品 |  | 揚水管 | Lifted water pipe
117 | 配管付属品 |  | 給水管 | Water supply pipe
118 | 配管付属品 |  | 防振継手 | Vibration isolation joint
119 | 配管付属品 |  | 揚水管 | Lifted water pipe
120 | 配管付属品 |  | 給水管 | Water supply pipe
121 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
122 | 配管付属品 |  | 可とう継手 | Flexible joint
123 | 配管付属品 |  | 形鋼振止め支持 | Support by shaped steel for swaying stop
124 | 配管付属品 |  | 揚水管 | Lifted water pipe
125 | 配管付属品 |  | 給水管 | Water supply pipe
126 | 配管付属品 |  | 支持金物 | Supporting metal fitting
127 | 配管付属品 |  | 形鋼振止め支持 | Support by shaped steel for swaying stop
128 | 配管付属品 |  | 揚水管 | Lifted water pipe
129 | 配管付属品 |  | 給水管 | Water supply pipe
130 | 配管付属品 |  | 可とう継手 | Flexible joint
131 | 配管付属品 | 71 | 63 可とう継手の使い方 | 63 How to use flexible joint
132 | 配管付属品 |  | 配管の伸縮に対応するために可とう継手を取付ける場合は、軸方向ではなく、芯ずれの変位を吸収するように取付ける。 | In case of installing flexible joint in order to absorb piping expansion and shrinkage, locate flexible joint so as to absorb not the axis direction displacement but the cross-axis direction displacement.
133 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
134 | 配管付属品 |  | 伸縮 | Expansion and Shrinkage
135 | 配管付属品 |  | 変位 | Displacement
136 | 配管付属品 |  | 可とう性方向 | Flexibility direction
137 | 配管付属品 |  | 可とう継手 | Flexible joint
138 | 配管付属品 |  | 固定点 | Fixed point
139 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
140 | 配管付属品 |  | 伸縮 | Expansion and Shrinkage
141 | 配管付属品 |  | 可とう継手 | Flexible joint
142 | 配管付属品 |  | 変位 | Displacement
143 | 配管付属品 |  | 可とう性方向 | Flexibility direction
144 | 配管付属品 |  | 固定点 | Fixed point
145 | 配管付属品 | 72 | 64 タンク廻りの可とう継手及び架台支持 | 64 Flexible joint and support base around tank
146 | 配管付属品 |  | 水槽と配管の経路を可とう継手を使用することによって縁を切る。 | The flexible joint should be installed between the tank and piping in order to insulate the force transmission.
147 | 配管付属品 |  | また配管の固定も可とう継手を境にそれぞれ別に行う。 | And the each piping of both side of flexible joint should be fixed separately.
148 | 配管付属品 |  | このことにより、タンクの揺れによる配管とタンクの接続部の破損を防ぐことができる。 | Due to this, it prevents the connection part between the tank and piping breaking by the tank swaying.
149 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
150 | 配管付属品 |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
151 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
152 | 配管付属品 |  | 固定金物 | Fixing metal fitting
153 | 配管付属品 |  | 可とう継手 | Flexible joint
154 | 配管付属品 | 73 | 65 配管付属品の取付け | 65 Installation for piping accessory
155 | 配管付属品 |  | 配管付属品を取付ける際は、その点検方法をよく理解し、必ず点検スペースを確保する。 | In case of installing the piping accessory, understand the inspection method fully and keep the inspection space.
156 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
157 | 配管付属品 |  | <断面> | <Sectional drawing>
158 | 配管付属品 |  | ダクト | Duct
159 | 配管付属品 |  | 電磁弁 | Solenoid valve
160 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
161 | 配管付属品 |  | <断面> | <Sectional drawing>
162 | 配管付属品 |  | ダクト | Duct
163 | 配管付属品 |  | 点検スペース | Maintenance space
164 | 配管付属品 |  | 電磁弁 | Solenoid valve
165 | 配管付属品 |  | (ダクトと電磁弁が平面図上で重ならないようにするのが良い) | (To avoid the duct and solenoid valve crossing horizontally is better.)
166 | 配管付属品 | 74 | 66 Y型ストレーナ下部の空間確保 | 66 Space needed for Y shaped strainer bottom
167 | 配管付属品 |  | スクリーンの引抜きスペースを確保する。 | Keep the pulling out space of screen.
168 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
169 | 配管付属品 |  | 障害物に当たって、スクリーンの引抜きができない | The screen cannot be pulled out by the obstacle.
170 | 配管付属品 |  | スクリーン引抜きスペース | Screen pulling out space
171 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
172 | 配管付属品 |  | スクリーン引抜きスペース | Screen pulling out space
173 | 配管付属品 | 75 | 67 圧力計の取付け方 | 67 How to install pressure gauge
174 | 配管付属品 |  | 蒸気用普通型の圧力計は、一時的な高温に耐えうるものであるが、蒸気配管に圧力計を取付ける際は、直接蒸気が圧力計に入らないように、サイホン管を取付ける必要がある。 | The normal pressure gauge for steam can resist the high temperature temporary. But in case of installing the pressure gauge in the steam piping, the syphon pipe should be installed in order to prevent the steam flowing into the pressure gauge directly.
175 | 配管付属品 |  | また圧力計は流体に直接に接するものなので、故障などの取替えを考慮し、圧力計の手前にはコックを設置する。 | And the pressure gauge comes in contact with the fluid directly, so the cock should be installed front of the pressure gauge in order to replace in trouble.
176 | 配管付属品 |  | ブルドン管圧力計 | Bourdon tube type pressure gauge
177 | 配管付属品 |  | 耐振型 | Vibration-resistant type
178 | 配管付属品 |  | 耐熱型 | Heat-resistant type
179 | 配管付属品 |  | 蒸気用普通型 | Normal type for steam
180 | 配管付属品 |  | 普通型 | Normal type
181 | 配管付属品 |  | ×悪い例 | × Bad case
182 | 配管付属品 |  | 蒸気配管 | Steam supply pipe
183 | 配管付属品 |  | サイホン管 | Syphon pipe
184 | 配管付属品 |  | 水配管の場合サイホン管は使用しない | Syphon pipe should not be installed in case of water piping
185 | 配管付属品 |  | 水・空気配管 | Water, Air piping
186 | 配管付属品 |  | ○良い例 | ○ Good case
187 | 配管付属品 |  | コック | Cock
188 | 配管付属品 |  | サイホン管 | Syphon pipe
189 | 配管付属品 |  | 蒸気配管の場合圧力計を保護するためサイホン管を使用する | Syphon pipe should be installed in case of steam piping in order to protect pressure gauge
190 | 配管付属品 |  | 蒸気配管 | Steam supply pipe
191 | 配管付属品 |  | コック | Cock
192 | 配管付属品 |  | 水・空気配管 | Water, Air piping

## ダクト
ダクト
Duct
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | ダクト | 76 | ダクト | Duct
2 | ダクト | 76 | 68 エルボの内径 | 68 Elbow inner diameter
3 | ダクト |  | エルボの内径R(曲率半径)は、ダクト幅Wの1/2以上とする。 | The Elbow inner radius should be 1/2 or more duct width W.
4 | ダクト |  | 1/2W以上が確保出来ない場合は、ガイドベーン等を取付ける。 | In case of not keeping 1/2 or more W, the guide vane and other airflow smoothing device should be installed.
5 | ダクト |  | (仕様書によっては、1W以上の場合も有る。) | (Depending on the specification, the standard may be 1 W.)
6 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
7 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
8 | ダクト | 77 | 69 エルボ通過後の分岐 | 69 Branch after elbow
9 | ダクト |  | エルボの後の分岐は、ダクト幅Wの5倍以上の直管部を経てから行う。 | The branch after elbow should be installed by keeping 5 or more W distance by the straight duct.
10 | ダクト |  | 5W以上が確保出来ない場合は、ガイドベーン等を取付ける。 | In case of not keeping 5 or more W, the guide vane and other airflow smoothing device should be installed.
11 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
12 | ダクト |  | 5W未満 | 5W or less
13 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
14 | ダクト |  | (5W以上の時) | (In case of 5W or more)
15 | ダクト |  | 5W以上 | 5W or more
16 | ダクト |  | (5W未満の時(ガイドベーン付)) | (In case of 5W or less (with guide vane))
17 | ダクト |  | 5W未満 | 5W or less
18 | ダクト |  | ガイドベーン | Guide vane
19 | ダクト | 78 | 70 分岐直前のダンパの位置と向き | 70 Location and direction for damper before branch
20 | ダクト |  | 分岐前にダンパを設ける場合には、分岐仕切版とダンパの羽根が並行にならないように取付けなくてはならない。 | In case of installing the damper before the branch, the damper should be installed so as to make the branch partition and damper wing (blade) as not parallel
21 | ダクト |  | 平行に取付けてしまうとダクト内の空気が片寄ってしまうために正確に風量を分割できなくなる。 | If installing parallel, the damper cannot divide the air volume correctly because the duct air cannot flow equally.
22 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
23 | ダクト |  | 距離が短い | Distance is not enough
24 | ダクト |  | 分岐方向と平行になっている | Parallel to branch direction
25 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
26 | ダクト |  | 5W以上 | 5W or more
27 | ダクト |  | 分岐方向に対して直角になっている | Right angle (90degree) to branch direction
28 | ダクト | 79 | 71 送風機吐出側へのダンパ取付けの向き | 71 Installation direction for damper in fan delivery side
29 | ダクト |  | 送風機の吐出側直近にやむを得ずダンパを取付ける場合には、送風機のシロッコの羽根に対してダンパの羽根が直角方向になるように取付ける。 | In case of installing the damper near the fan delivery side by the unavoidable reason, the damper should be installed so as to make the sirocco fan blade and damper wing (blade) as right angle.
30 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
31 | ダクト |  | シロッコの羽根に対し平行になっている | Parallel to sirocco fan blade
32 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
33 | ダクト |  | シロッコの羽根に対し直角になっている | Right angle (90degree) to sirocco fan blade
34 | ダクト |  | シロッコファンの羽根 | Sirocco fan blade
35 | ダクト |  | 三上鉄工株式会社Webサイトより転載 | Copy from Web site of MIKAMI IRON WORKS CO., LTD.
36 | ダクト | 80 | 72 送風機廻りのダンパの取付け | 72 Installation for damper around fan
37 | ダクト |  | 送風機の吐出部分、吸込部分の空気は偏りが生じるため、その付近にダンパを取付けるとその偏りのために圧力損失が増加し、送風性能が低下する。 | If installing the damper in the fan delivery or suction side, the air cannot flow equally, as result the pressure loss increases and the supplying air performance decreases.
38 | ダクト |  | そのため、送風機の吐出側または吸込側にダンパを取付ける場合は、送風機より十分離れた整流域に取付ける。 | So, if installing the damper in the fan delivery or suction side, the damper should be installed in the equal flow section (range) far enough from the fan.
39 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
40 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
41 | ダクト | 81 | 73 送風機の吐出側ダクト | 73 Delivery side duct for fan
42 | ダクト |  | 送風機の吐出側でダクトのサイズを拡大する場合には、変形角度は15°以下とする。 | In case of expanding the duct size at the fan delivery side, the transforming angle should be 15degree or less.
43 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
44 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
45 | ダクト |  | 15°以下 | 15degree or less
46 | ダクト |  | 15°以下 | 15degree or less
47 | ダクト | 82 | 74 送風機吐出側のダクトの曲がり(1) | 74 Duct bending in fan delivery side (1)
48 | ダクト |  | 送風機の吐出側からダクトの曲がり部分までは、5W以上の距離を確保しなくてはならない。 | The distance between the fan delivery side and duct bending part should be kept as 5W or more.
49 | ダクト |  | 吐出口から曲がり部分まで5W以上の距離が確保できない場合には、ガイドベーンを取付ける。 | In case of not keeping the distance between the fan delivery side and duct bending part as 5W or more, the guide vane should be installed.
50 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
51 | ダクト |  | 5W未満 | 5W or less
52 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
53 | ダクト |  | <5W以上の時> | <In case of 5W or more>
54 | ダクト |  | 5W以上 | 5W or more
55 | ダクト |  | <5W未満の時(ガイドベーン付)> | <In case of 5W or less (with guide vane)>
56 | ダクト |  | 5W未満 | 5W or less
57 | ダクト |  | ガイドベーン | Guide vane
58 | ダクト | 83 | 75 送風機吐出側のダクトの曲がり(2) | 75 Duct bending in fan delivery side (2)
59 | ダクト |  | 送風機の吐出側では、送風機の回転方向と逆方向へダクトを湾曲させてはいけない。 | In the fan delivery side, the duct should not be bended to the opposite side of the fan rotating direction.
60 | ダクト |  | 逆方向へ湾曲させると、偏流やうず流の原因となり、抵抗が増大する。 | If bending to the opposite side, the un-equal flow or vortex flow occurs, as result the pressure loss increases.
61 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
62 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
63 | ダクト |  | 同じ方向であっても4D以上とる | Even if same direction, keep 4D or more
64 | ダクト | 84 | 76 送風機の吸込側ダクト | 76 Suction side duct for fan
65 | ダクト |  | 吸込口での直角の曲がりは大きな圧力損失の原因となるので、極力避けなくてはならない。 | Avoid as possible installing the elbow with right angle (90 degree) at the suction side in order to prevent the large resistance.
66 | ダクト |  | やむを得ない場合には、接続ダクトのW寸法を送風機吸込口径の1.5倍以上とするか、ガイドベーンを取付ける。 | In case of the unavoidable reason, the connected duct width W should be 1.5 or more fan suction diameter, or the guide vane should be installed.
67 | ダクト |  | また、負圧でへこみすぎないようにキャンバス継手はピアノ線入りのものとする。 | And the canvas joint should include the piano steel wire in order not to be depressed by negative pressure.
68 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
69 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
70 | ダクト |  | 角丸変形管 | Rectangle - round transforming duct
71 | ダクト |  | ガイドベーン | Guide vane
72 | ダクト | 85 | 77 風量制御装置の取付け位置 | 77 Installation location for air volume control unit
73 | ダクト |  | ダクト内を流れる空気はエルボを通過すると偏りを生じるため、エルボのすぐ下流にVAVやCAVなどの風量制御装置を取付けると正確な風量制御ができない。 | The duct air turns the un-equal air by passing through the elbow. So if installing the air volume controller such as CAV or VAV near the downstream side of elbow, the controller cannot control the air volume correctly.
74 | ダクト |  | そのためエルボより2W以上離すか、1W程度しか離せない場合にはエルボにガイドベーンを取付け、空気の偏りを押さえる。 | So the controller should be left 2W or more from the elbow. If can leave only 1D, the guide vane should be installed in the elbow in order to limit the un-equal air.
75 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
76 | ダクト |  | 風量制御装置 | Air volume control unit
77 | ダクト |  | VAVまたはCAV | VAV or CAV
78 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
79 | ダクト |  | <2W以上の時> | <In case of 2W or more>
80 | ダクト |  | 2W以上 | 2W or more
81 | ダクト |  | 風量制御装置 | Air volume control unit
82 | ダクト |  | VAVまたはCAV | VAV or CAV
83 | ダクト |  | <2W未満の時(ガイドベーン付)> | <In case of 2W or less (with guide vane)>
84 | ダクト |  | 2W未満 | 2W or less
85 | ダクト |  | 風量制御装置 | Air volume control unit
86 | ダクト |  | VAVまたはCAV | VAV or CAV
87 | ダクト |  | ガイドベーン | Guide vane
88 | ダクト | 86 | 78 風量測定口の取付け | 78 Installation for air volume test port
89 | ダクト |  | 風量測定口の取付けには、規定の長さが直管の前後に必要である。 | In case of installing the test port, the specified straight duct should be installed in both upstream and downstream side.
90 | ダクト |  | 必要寸法が確保出来ない場合の対処方法はメーカーにて確認する。 | In case of not keeping the specified straight duct, confirm the counter measure with the manufacturer.
91 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
92 | ダクト |  | 5W未満 | 5W or less
93 | ダクト |  | 測定口 | Test port
94 | ダクト |  | 2W未満 | 2W or less
95 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
96 | ダクト |  | 5W以上 | 5W or more
97 | ダクト |  | 2W以上 | 2W or more
98 | ダクト | 87 | 79 コイル、フィルタ付近での曲がり | 79 Duct bending around coil and filter
99 | ダクト |  | コイル、フィルタなどの機器付近(5W以内)で曲がりが生じる場合には、偏流を起こさないようにガイドベーンなどで整流する。 | In case of installing the bending part near (5W or less) the coil, filter and others, the guide vane should be installed in order to change the un-equal flow to the equal flow.
100 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
101 | ダクト |  | 5W以内 | 5W or less
102 | ダクト |  | コイル | Coil
103 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
104 | ダクト |  | <5W以上の時> | <In case of 5W or more>
105 | ダクト |  | 5W以上 | 5W or more
106 | ダクト |  | 15°以下 | 15degree or less
107 | ダクト |  | コイル | Coil
108 | ダクト |  | 30°以下 | 30degree or less
109 | ダクト |  | <5W未満の時(ガイドベーン付)> | <In case of 5W or less (with guide vane)>
110 | ダクト |  | 5W未満 | 5W or less
111 | ダクト |  | コイル | Coil
112 | ダクト |  | 15°以下 | 15degree or less
113 | ダクト |  | 30°以下 | 30degree or less
114 | ダクト | 88 | 80 ホッパの拡大、縮小 | 80 Hopper spreading and narrowing
115 | ダクト |  | ホッパは拡大で15°以下、縮小で30°以下を原則とする。 | The hopper should be spreaded within 15 degree, and narrowed within 30 degree, in principle.
116 | ダクト |  | これ以上の角度を取ると渦流を起こし大きな抵抗を生ずる。 | In case of exceeding these degree, the vortex airflow occurs, as result the large resistance occurs.
117 | ダクト |  | やむを得ずこの値を超える場合にはガイドベーンを設ける。 | in case of exceeding these degree by the unavoidable reason, the guide vane and other airflow smoothing device should be installed.
118 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
119 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
120 | ダクト |  | 15°以下 | 15degree or less
121 | ダクト |  | 30°以下 | 30degree or less
122 | ダクト | 89 | 81 排煙口の取付け方向 | 81 Installation direction for exhaust smoke outlet
123 | ダクト |  | 排煙口は可動パネルに回転方向がある。 | The movable panel of smoke exhaust outlet has the rotation direction.
124 | ダクト |  | 直角方向に取付けると可動パネルが抵抗となり、風量が低減してしまい、規定風量が確保できなくなってしまう。 | If installing the movable panel with right angle to the air flow, the movable panel generates the pressure loss, as result the regulated air volume cannot be kept.
125 | ダクト |  | 排煙口は可動パネルの回転軸が排気方向と平行になるように取付ける。 | The movable panel of smoke exhaust outlet should be installed so as to make the rotation axis and air flow as parallel.
126 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
127 | ダクト |  | <ダクト端のとき> | <In case of duct end>
128 | ダクト |  | パネル回転軸 | Panel rotation axis
129 | ダクト |  | <ダクトに設けるとき> | <In case of duct>
130 | ダクト |  | <平面> | <Floor drawing>
131 | ダクト |  | <断面> | <Sectional drawing>
132 | ダクト |  | 排煙口 | Smoke exhaust outlet
133 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
134 | ダクト |  | <ダクト端のとき> | <In case of duct end>
135 | ダクト |  | パネル回転軸 | Panel rotation axis
136 | ダクト |  | <ダクトに設けるとき> | <In case of duct>
137 | ダクト |  | <平面> | <Floor drawing>
138 | ダクト |  | <断面> | <Sectional drawing>
139 | ダクト |  | 排煙口 | Smoke exhaust outlet
140 | ダクト | 90 | 82 消音エルボとダンパの配置 | 82 Displacement for sound absorption elbow and damper
141 | ダクト |  | 風量調節の大きさにより、風量調節ダンパから風切り音が発生し、騒音となることがある。 | By controlling the air volume, the air volume control damper generates the wind noise.
142 | ダクト |  | 音を室内に伝播させないためにダンパは消音エルボの上流に取付ける。 | The damper should be installed at upstream side of the sound absorption elbow in order not to transmit the noise to the room.
143 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
144 | ダクト |  | 消音エルボ | Sound absorption elbow fitting
145 | ダクト |  | 消音エルボの下流にある | Downstream side of sound absorption elbow
146 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
147 | ダクト |  | 消音エルボの上流にある | Upstream side of sound absorption elbow
148 | ダクト |  | 消音エルボ | Sound absorption elbow fitting
149 | ダクト | 91 | 83 ミキシングチャンバとの接続 | 83 Connection with mixing air chamber
150 | ダクト |  | 還気と外気の混合が完全でない場合、局部的にコイルにマイナス温度の空気が通り、制御弁が絞られ、水量が減った時に凍結する恐れがある。 | In case of mixing the return air and outdoor air not enough, the 0degree C or less outdoor air flows into the coil partially, as result the control valve is closed and the coil water volume is reduced and finally the coil water is frozen.
151 | ダクト |  | 還気と外気は十分に混合するようにしなくてはならない。 | The return air and outdoor air should be mixed enough.
152 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
153 | ダクト |  | ミキシングチャンバ | Mixing (Supply air and Return air) chamber
154 | ダクト |  | 解説図 | Explanation drawing
155 | ダクト |  | (平面) | (Floor drawing)
156 | ダクト |  | 混合されない | Not mixed
157 | ダクト |  | コイル | Coil
158 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
159 | ダクト |  | リタンチャンバ | Return air chamber
160 | ダクト |  | ミキシングチャンバ | Mixing (Supply air and Return air) chamber
161 | ダクト |  | ミキシングチャンバ | Mixing (Supply air and Return air) chamber
162 | ダクト | 92 | 84 ガラリチャンバ、ベントキャップへのダクト接続 | 84 Duct connection with louver chamber and vent cap
163 | ダクト |  | ガラリチャンバへのダクトの接続については空気がガラリに均等に拡散されるようにホッパを取付ける。 | The duct should be connected to the louver chamber with hopper in order to diffuse the airflow equally into the louver.
164 | ダクト |  | (θ=15度以下) | (within 15 degree)
165 | ダクト |  | また、下がり勾配とし、雨等が侵入しても自然に外部に排水されるようにすると共に、またチャンバ下面にも勾配を付ける。 | And both duct and chamber should make their bottom with the downward inclination in order to drain the rainwater naturally.
166 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
167 | ダクト |  | ガラリチャンバ | Louver chamber
168 | ダクト |  | ベントキャップ | Vent cap
169 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
170 | ダクト |  | ガラリチャンバ | Louver chamber
171 | ダクト |  | (勾配つき) | (with inclination)
172 | ダクト |  | ベントキャップ | Vent cap
173 | ダクト | 93 | 85 共用排気チャンバへのダクト接続 | 85 Duct connection with common exhaust air louver
174 | ダクト |  | 排気チャンバを共用する場合、停止中の系統への逆流が発生する。 | In case of using the common exhaust air chamber, the air in running duct backflows into the stopping duct.
175 | ダクト |  | 外気取入れガラリも同様である。 | it is same for the outdoor air inlet louver
176 | ダクト |  | 対策としては、①ダクトごとにそれぞれ単独でガラリに接続する。②共用チャンバ内に間仕切りをする。③逆流防止ダンパ(CD)、モータダンパ(MD)等で逆流を防止する。 | The counter measure is ①Connecting each duct to the louver separately, ②Installing the partition in the common chamber, ③Preventing the back flow by the check damper or motor damper and others.
177 | ダクト |  | (ダンパにSFD仕様のものを用いれば機気密性が増す) | (If using the SFD, the air tightness increases.)
178 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
179 | ダクト |  | 逆流の可能性がある | Risk of back flow
180 | ダクト |  | 排気チャンバ | Exhaust air chamber
181 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
182 | ダクト |  | ①単独でガラリに接続 | ①Connecting to louver separately
183 | ダクト |  | 一般排気 | Normal exhaust air
184 | ダクト |  | 排気チャンバ | Exhaust air chamber
185 | ダクト |  | 厨房排気 | Kitchen exhaust air
186 | ダクト |  | 便所排気 | Toilet exhaust air
187 | ダクト |  | 排気チャンバ | Exhaust air chamber
188 | ダクト |  | ②チャンバ内に間仕切り | ②Installing partition in chamber
189 | ダクト |  | 間仕切りを設置 | Installing partition
190 | ダクト |  | 一般排気 | Normal exhaust air
191 | ダクト |  | 厨房排気 | Kitchen exhaust air
192 | ダクト |  | 便所排気 | Toilet exhaust air
193 | ダクト |  | 排気チャンバ | Exhaust air chamber
194 | ダクト |  | ③ダンパで逆流を防止 | ③Preventing back flow by damper
195 | ダクト |  | 一般排気 | Normal exhaust air
196 | ダクト |  | 厨房排気 | Kitchen exhaust air
197 | ダクト |  | 便所排気 | Toilet exhaust air
198 | ダクト | 94 | 86 外気取入、排気ガラリの位置 | 86 Location for outdoor inlet and exhaust air louver
199 | ダクト |  | 外気取入ガラリと排気ガラリが同一壁面の近い位置に配置されると、風向きによっては排気ガラリから外気取入ガラリに空気が流入し、還換気の機能を大幅に損なう。 | If installing the outdoor air inlet and exhaust air outlet on the same wall and near location, the air from the exhaust air outlet backflows to the outdoor air inlet, as result the ventilation performance is damaged much.
200 | ダクト |  | そのため外気取入ガラリと排気ガラリは10m以上離し、排気が外気取入ガラリに流入することを防ぐ。 | So the distance between the outdoor air inlet and exhaust air outlet should be kept 10m or more in order to prevent the backflow.
201 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
202 | ダクト |  | 外気取入ガラリ | Outdoor air inlet louver
203 | ダクト |  | 10m未満 | 10m or less
204 | ダクト |  | 排気ガラリ | Exhaust air louver
205 | ダクト |  | ショートサーキットが起こる | Short circuit occurs
206 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
207 | ダクト |  | 外気取入ガラリ | Outdoor air inlet louver
208 | ダクト |  | 10m以上離す | Keeping 10m or more
209 | ダクト |  | 排気ガラリ | Exhaust air louver
210 | ダクト | 95 | 87 下り天井部への吹出口の取付け | 87 Air inlet installation for down offset ceiling
211 | ダクト |  | 下がり天井部に取付ける吹出口は、粉塵による天井面への汚損防止を図るために天井面より150mm以上離して設置する。 | In case of installing the air inlet on the downward wall under the ceiling, the air inlet should be installed with 150mm or more distance from ceiling surface in order to prevent the ceiling dirty.
212 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
213 | ダクト |  | 天井面 | Ceiling surface
214 | ダクト |  | 汚損 | Becoming dirty
215 | ダクト |  | <断面> | <Sectional drawing>
216 | ダクト |  | 汚損 | Becoming dirty
217 | ダクト |  | 天井面 | Ceiling surface
218 | ダクト |  | 近すぎる | Too near
219 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
220 | ダクト |  | 天井面 | Ceiling surface
221 | ダクト |  | 150mm以上 | 150mm or more
222 | ダクト |  | 天井面 | Ceiling surface
223 | ダクト |  | 150mm以上 | 150mm or more
224 | ダクト | 96 | 88 床面近くへの吸込口の取付け | 88 Air outlet installation near floor surface
225 | ダクト |  | 一般の空調、換気における吸込口を床面近くに取付ける場合には、床面の塵、埃を吸込まないように床面より200mm以上あげて設置する。 | In case of installing the air outlet near the floor in the normal air conditioning and ventilation, the air outlet should be installed 200mm or more upper from the floor surface in order not to take in the dirt on the floor surface.
226 | ダクト |  | そのことにより幅木との取合いの必要もなくなる。 | Due to this, the arrangement with the skirting board is not needed.
227 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
228 | ダクト |  | 吸込口 | Air outlet
229 | ダクト |  | 吸込口チャンバ | Air outlet chamber
230 | ダクト |  | 床が近い | Floor is too near
231 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
232 | ダクト |  | スリットはV羽根(縦)が良い | In case of slit, V (vertical) wing (blade) is better.
233 | ダクト |  | 縦羽根だと埃が付きにくい(汚れにくい) | In case of V wing (blade), dirt cannot stay
234 | ダクト |  | 吸込口 | Air outlet
235 | ダクト |  | 吸込口チャンバ | Air outlet chamber
236 | ダクト |  | 200以上 | 200mm or more
237 | ダクト | 97 | 89 天井吹出口 | 89 Ceiling air inlet
238 | ダクト |  | アネモ形など輻流吹出口は、最大拡散半径と最小拡散半径がある。 | The diffusing air inlet such as the anemostat diffuser has the maximum diffusing radius and minimum diffusing radius.
239 | ダクト |  | 最小拡散半径が他の吹出口と重なったり、壁や柱が最小拡散半径内にあると、室内にいる人はドラフトを感じて不快になるので、最小拡散半径は重ならないようにする必要がある。 | If the minimum diffusing radius overlaps with other air inlet or includes the wall and column, the man staying in the room feels the draft air and feels uncomfort. So the minimum diffusing radius should not be overlapped each other.
240 | ダクト |  | かつ、最大拡散半径が空調対象域をほぼ覆うように配置する必要がある。 | Further, the maximum diffusing radius should cover the air conditioning area.
241 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
242 | ダクト |  | はみ出している | Going out
243 | ダクト |  | 最小拡散半径が重なっている | Minimum diffusing radius overlaps
244 | ダクト |  | 最大拡散半径 | Maximum diffusing radius
245 | ダクト |  | 最小拡散半径 | Minimum diffusing radius
246 | ダクト |  | 柱とぶつかっている | Interfering with column
247 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
248 | ダクト |  | 最大拡散半径 | Maximum diffusing radius
249 | ダクト |  | 最小拡散半径 | Minimum diffusing radius
250 | ダクト | 98 | 90 ダクトルート決定時の注意点 | 90 Attention for deciding duct route
251 | ダクト |  | 天井下の壁だからといって、ダクトを間仕切り壁と重なるようなルートを通してはいけない。 | Even if the partition wall is installed under the ceiling, the duct should not be installed on the route overlapping the partition wall.
252 | ダクト |  | 間仕切り壁の下地であるLGS(軽量鉄骨)は、スラブ間に取付けられる。 | The LGS (Light Gage Steel) which is the partition wall foundation is installed between the upper slab and lower slab.
253 | ダクト |  | その間にダクトが通過しているとLGSが取付けられなくなる。 | If installing the duct on the partition wall line, LGS cannot be installed.
254 | ダクト |  | 間仕切り壁と平行に重ならないようなダクトルートを検討しなければならない。 | The duct route should be considered without overlapping the partition wall line.
255 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
256 | ダクト |  | <平面図> | <Floor drawing>
257 | ダクト |  | 軽鉄下地 | Light gauge steel foundation
258 | ダクト |  | <断面図> | <Sectional drawing>
259 | ダクト |  | 軽鉄下地の固定ができない | LGS (Light Gauge Steel) foundation cannot be installed
260 | ダクト |  | 軽鉄下地 | Light gauge steel foundation
261 | ダクト |  | 石膏ボード | Plaster board
262 | ダクト |  | (仕上げ材) | (Finish material)
263 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
264 | ダクト |  | <平面図> | <Floor drawing>
265 | ダクト |  | 軽鉄下地 | Light gauge steel foundation
266 | ダクト |  | <断面図> | <Sectional drawing>
267 | ダクト |  | 軽鉄下地 | Light gauge steel foundation
268 | ダクト |  | 石膏ボード | Plaster board
269 | ダクト |  | (仕上げ材) | (Finish material)
270 | ダクト | 99 | 91 駐車場系統の換気ダクトの接続 | 91 Connection for ventilation duct in car parking
271 | ダクト |  | 駐車場系統の給気ダクトと居室系統の外気取入れダクトを同一ダクトから分岐すると、各系統の運転状況により居室系統に自動車排気ガスが逆流する恐れがある。 | If branching the supply air duct for the parking area and outdoor air for the room from the same duct, the exhaust gas from the car may backflow to the outdoor air for room by the operation condition.
272 | ダクト |  | 駐車場系統の給排気ダクトは単独にする。 | The supply and exhaust air duct for the parking area should be installed separately.
273 | ダクト |  | ×悪い例 | × Bad case
274 | ダクト |  | 逆流する | Backflow
275 | ダクト |  | 排気ガス汚染経路 | Contaminated area by exhaust gas
276 | ダクト |  | 給気用送風機が停止した場合などに駐車場内の汚染空気を吸込み逆流させる恐れがある。 | In case of stopping the supply air fan, the contaminated air in the parking area may be taken and backflow.
277 | ダクト |  | 2階 | 2nd floor
278 | ダクト |  | 1階 | 1st floor
279 | ダクト |  | 地下1階 | Underground 1st floor
280 | ダクト |  | 地下2階 | Underground 2nd floor
281 | ダクト |  | (駐車場) | (Parking area)
282 | ダクト |  | ○良い例 | ○ Good case
283 | ダクト |  | 正常な空気の流れ | Proper air flow
284 | ダクト |  | 2階 | 2nd floor
285 | ダクト |  | 1階 | 1st floor
286 | ダクト |  | 地下1階 | Underground 1st floor
287 | ダクト |  | 地下2階 | Underground 2nd floor
288 | ダクト |  | (駐車場) | (Parking area)

## 機器
機器
Equipment
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 機器 | 100 | 機器 | Equipment
2 | 機器 | 100 | 92 受水槽は死に水ができないように | 92 Avoiding dead water for receiving tank
3 | 機器 |  | 受水槽の入水口と取水口の位置を正面に配管置すると、水が流動しにくい部分が発生し、死に水になりやすい。 | In case the water inlet and outlet of the receiving tank are located near, all water does not always flow, and it tends to be the dead water.
4 | 機器 |  | よって、入水口と取水口は、できるだけ対角に配置する。 | Therefore, the water inlet and outlet should be located as opposite as possible.
5 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
6 | 機器 |  | 定水位弁 | Water level regulating valve
7 | 機器 |  | マンホール | Manhole
8 | 機器 |  | 入水口 | Water inlet
9 | 機器 |  | 水の流れ | Water flow
10 | 機器 |  | 取水口 | Water outlet
11 | 機器 |  | 死に水になりやすい | It tends to be the dead water.
12 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
13 | 機器 |  | 定水位弁 | Water level regulating valve
14 | 機器 |  | 入水口 | Water inlet
15 | 機器 |  | マンホール | Manhole
16 | 機器 |  | 水の流れ | Water flow
17 | 機器 |  | 取水口 | Water outlet
18 | 機器 | 101 | 93 防虫網・防鳥網について | 93 Insect protection net and bird protection net
19 | 機器 |  | 受水槽廻りに取付ける金網は、防鳥網(3メッシュ)では虫が容易に侵入してしまうので、受水槽内の水が汚れてしまう。 | The protection net should be installed to around the receiving tank. If installing the bird protection net (3 mesh), the insect invades into the tank through the net easily, so the receiving tank water will be dirty.
20 | 機器 |  | 金網は防虫網(10メッシュ)を取付ける。 | The insect protection net (10 mesh) should be installed.
21 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
22 | 機器 |  | 通気管 | Vent pipe
23 | 機器 |  | 金網(防鳥網) | Wire net (Bird protection net)
24 | 機器 |  | 防鳥網:3メッシュ/1inch | Bird protection net: 3mesh / 1inch
25 | 機器 |  | 受水槽 | Receiving tank
26 | 機器 |  | オーバーフロー管 | Overflow pipe
27 | 機器 |  | 金網(防鳥網) | Wire net (Bird protection net)
28 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
29 | 機器 |  | 金網(防虫網) | Wire net (Insect protection net)
30 | 機器 |  | 防虫網:10メッシュ/1inch | Insect protection net: 10mesh / 1inch
31 | 機器 |  | 受水槽 | Receiving tank
32 | 機器 |  | オーバーフロー管 | Overflow pipe
33 | 機器 |  | 金網(防虫網) | Wire net (Insect protection net)
34 | 機器 | 102 | 94 受水槽廻りの配管 | 94 Piping around receiving tank
35 | 機器 |  | オーバーフロー管は、細いと定水位弁が故障した際に排水しきれずに受水槽本体が破損してしまう恐れがある。 | The overflow pipe should be installed to the receiving tank. If installing the small overflow pipe and then occurring the water level regulating valve failure, the overflow pipe cannot drain enough, as result the receiving tank may be broken.
36 | 機器 |  | スムーズに排水できるようにするため、オーバーフロー管は流入する給水管の2サイズアップ以上の口径とする。 | The overflow pipe should be larger as 2 size than the water supply pipe in order to drain smoothly.
37 | 機器 |  | また、排水ホッパーは排水管との間に排水口空間が設けられているので、排水管の2サイズアップの口径にする。 | And the drain hopper should be larger as 2 size than the overflow pipe because the air break should exist between the drain hopper and overflow pipe.
38 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
39 | 機器 |  | 定水位弁 | Water level regulating valve
40 | 機器 |  | (FMバルブ) | (FM valve)
41 | 機器 |  | 給水管:50A | Water supply pipe: 50A
42 | 機器 |  | (流入) | (Inlet)
43 | 機器 |  | オーバーフロー管:50A | Overflow pipe: 50A
44 | 機器 |  | 給水管:65A | Water supply pipe: 65A
45 | 機器 |  | (出水) | (Outlet)
46 | 機器 |  | 水抜き管 | Drain pipe
47 | 機器 |  | ホッパ:65×50 | Hopper: 65 x 50
48 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
49 | 機器 |  | 定水位弁 | Water level regulating valve
50 | 機器 |  | (FMバルブ) | (FM valve)
51 | 機器 |  | 給水管:50A | Water supply pipe: 50A
52 | 機器 |  | (流入) | (Inlet)
53 | 機器 |  | オーバーフロー管:100A | Overflow pipe: 100A
54 | 機器 |  | 流入する給水管の2サイズアップ以上の口径にする | Larger as 2 size than water supply pipe
55 | 機器 |  | 給水管:65A | Water supply pipe: 65A
56 | 機器 |  | (出水) | (Outlet)
57 | 機器 |  | 水抜き管:50A | Drain pipe: 50A
58 | 機器 |  | ホッパ:80×65 | Hopper: 80 x 65
59 | 機器 |  | ホッパーのサイズは排水管の2サイズアップの口径にする | Hopper should be larger as 2 size than overflow pipe
60 | 機器 |  | ホッパ:150×100 | Hopper: 150 x 100
61 | 機器 |  | オーバーフロー管の2サイズアップにする | Larger as 2 size than overflow pipe
62 | 機器 | 103 | 95 直結増圧ポンプ方式の給水 | 95 Water supply by direct connection pressurization pump
63 | 機器 |  | 現在、特に集合住宅では直結増圧ポンプ方式の給水が主流となっている。 | Now, the water supply using the direct connection pressurizing pump system became popular in the apartment house especially.
64 | 機器 |  | その給水立管の頂部には空気抜弁ではなく吸排気弁を取付ける。 | In this system, the water supply vertical pipe should have not the air purge valve but the breath valve, at the top of pipe.
65 | 機器 |  | 吸排気弁は空気抜きの機能の他に、給水立管の上部に負圧が生じたとき、配管内に空気を吸込んで逆サイフォン作用が起きないようにする。 | The breath valve has the function as not only the air purge but also the air intake. The air intake takes the air into the piping in order to prevent the reverse syphon phenomena in case of occurring the negative pressure at the top of pipe.
66 | 機器 |  | 直結増圧ポンプ方式では必ず取付けなければならない。 | The breath valve should be installed in the direct connection pressurizing pump system.
67 | 機器 |  | (水道局の基準に基づく。給水竪管サイズにより口径が異なる。) | (Based on the waterworks department regulation. The breath valve size differs by the water supply vertical pipe.)
68 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
69 | 機器 |  | (自動給水ポンプ方式) | (Automatic water supply pump system)
70 | 機器 |  | 自動空気抜弁 | Automatic air purge pipe
71 | 機器 |  | 給水竪管 | Water supply vertical pipe
72 | 機器 |  | 給水メータ | Water meter
73 | 機器 |  | 市水 | City water
74 | 機器 |  | 直結増圧ポンプ | Direct connected pressurizing pump
75 | 機器 |  | 自動空気抜弁 | Automatic air purge pipe
76 | 機器 |  | 【写真提供】 | 【Supplying photo】
77 | 機器 |  | 株式会社ベン | VENN CO., LTD.
78 | 機器 |  | AF-6N型 | AF-6N type
79 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
80 | 機器 |  | 吸排気弁 | Breath valve
81 | 機器 |  | 給水竪管 | Water supply vertical pipe
82 | 機器 |  | 給水メータ | Water meter
83 | 機器 |  | 市水 | City water
84 | 機器 |  | 直結増圧ポンプ | Direct connected pressurizing pump
85 | 機器 |  | 吸排気弁 | Breath valve
86 | 機器 |  | 【写真提供】 | 【Supplying photo】
87 | 機器 |  | 株式会社ベン | VENN CO., LTD.
88 | 機器 |  | AFV-4N型 | AFV-4N type
89 | 機器 | 104 | 96 機器廻りには水抜き、空気抜きを | 96 Drain and air purge around equipment
90 | 機器 |  | 機器廻りの配管にはメンテナンス及び試運転することなどを考慮し、水抜き、空気抜きを取付ける。 | Install the drain valve and air purge valve around the equipment by considering the maintenance and test.
91 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
92 | 機器 |  | 加湿給水管 | Humidifying water supply pipe
93 | 機器 |  | コイル出口 | Coil outlet
94 | 機器 |  | 温度計 | Thermo meter
95 | 機器 |  | 圧力計 | Pressure gauge
96 | 機器 |  | コイル入口 | Coil inlet
97 | 機器 |  | 空調機 | Air handling unit
98 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
99 | 機器 |  | 空気抜配管 | Air purge pipe
100 | 機器 |  | 加湿給水管 | Humidifying water supply pipe
101 | 機器 |  | 空気抜弁 | Air purge valve
102 | 機器 |  | コイル出口 | Coil outlet
103 | 機器 |  | 温度計 | Thermo meter
104 | 機器 |  | 圧力計 | Pressure gauge
105 | 機器 |  | コイル入口 | Air purge pipe
106 | 機器 |  | 空調機 | Air handling unit
107 | 機器 |  | 排水 | Drain
108 | 機器 |  | 水抜弁 | Drain valve
109 | 機器 |  | 水抜管 | Drain pipe
110 | 機器 | 105 | 97 機器廻りにはメンテバルブを | 97 Maintenance valve around equipment
111 | 機器 |  | 機器廻りにはメンテナンスのためにバルブを設け、配管をはずせるようにしておく。 | Install the maintenance valve around the equipment in order to detach the piping..
112 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
113 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
114 | 機器 |  | バルブ | Valve
115 | 機器 | 106 | 98 機器の接続口径 | 98 Connection pipe diameter for equipment
116 | 機器 |  | 配管口径と機器(空調機・冷凍機等)の接続口径は、同じとは限らない。 | The pipe diameter and equipment (air handling unit, refrigerator and others) connection diameter are not always equal.
117 | 機器 |  | カタログ及び納入仕様書を確認して、口径が異なる場合はレジューサを入れて調整する。 | Confirm the catalog and delivery specifications, and if the diameters are not equal, add the reducer in order to adjust.
118 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
119 | 機器 |  | 接続口径65A | Connecting pipe diameter 65A
120 | 機器 |  | 空調機 | Air handling unit
121 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
122 | 機器 |  | レジューサ | Reducer
123 | 機器 |  | 水抜きバルブ | Drain valve
124 | 機器 |  | ドレンホッパーへ | To drain hopper
125 | 機器 |  | 接続口径65A | Connecting pipe diameter 65A
126 | 機器 |  | 空調機 | Air handling unit
127 | 機器 | 107 | 99 ポンプの接続口径 | 99 Connection pipe diameter for pump
128 | 機器 |  | 配管口径とポンプ接続口径は、同じとはかぎらない。 | The pipe diameter and pump connection diameter are not always equal.
129 | 機器 |  | 機器表及び納入仕様書を確認して、口径が異なる場合はレジューサを入れて調整する。 | Confirm the equipment list and delivery specifications, and if the diameters are not equal, add the reducer in order to adjust.
130 | 機器 |  | 口径決定は適正流速にて行う。 | Decide the pipe diameter by the proper water velocity.
131 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
132 | 機器 |  | 接続口径50A | Connecting pipe diameter 50A
133 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
134 | 機器 |  | レジューサ65×50 | Reducer 65 x 50
135 | 機器 | 108 | 100 ポンプの接続口径吸込配管(1) | 100 Suction side connection diameter for pump (1)
136 | 機器 |  | 吸込管とポンプの口径が異なり、レジューサを使って接続する際は、偏心レジューサを用いて空気溜りができないようにする。 | In case of connecting the suction pipe and pump with unequal diameter by the reducer, use the eccentric reducer in order not to make the air pocket.
137 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
138 | 機器 |  | 空気溜りができる | The air pocket occurs.
139 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
140 | 機器 |  | 空気溜りができないよう偏心レジューサを用いる | Use the eccentric reducer in order not make the air pocket.
141 | 機器 | 109 | 101 ポンプの接続口径吸込配管(2) | 101 Suction side connection diameter for pump (2)
142 | 機器 |  | ポンプの吸込管の横引き距離は、吸込管のサイズの3倍以上の距離を確保すること。 | The horizontal pipe length of pump suction side should keep the distance as 3 or more times of suction pipe size.
143 | 機器 |  | 横引きの距離が短いと偏流を起こすので、ポンプに負荷がかかってしまう。 | If the horizontal pipe length is too short, the unequal flow occurs, as result the pump become overload.
144 | 機器 |  | また、吸込管に弁を取付ける場合、空気溜りができないように水平に取付ける。 | And, in case of installing the valve in the suction pipe, install the valve horizontally in order not to make the air staying.
145 | 機器 |  | または立上り配管に取付ける。 | Or install to the vertical pipe.
146 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
147 | 機器 |  | 短い | Too short
148 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
149 | 機器 |  | 3d以上 | 3d or more
150 | 機器 |  | 3d以上 | 3d or more
151 | 機器 |  | 軸を水平に取付ける | Install axis horizontally
152 | 機器 |  | 立上り管にバルブを取付けても良い | Valve can be installed in vertical pipe
153 | 機器 | 110 | 102 ラインポンプの取付け位置 | 102 Installation location for lined pump
154 | 機器 |  | 鳥居配管は空気溜りとなりポンプが空転してしまう(エアロックを起こす)。 | The shrine gate shaped piping makes the air staying, as result the pump runs idle (the air lock occurs).
155 | 機器 |  | ポンプの取付け位置を良く検討し空気溜りとならない位置に取付ける。 | Consider the pump location carefully so as not to make the air staying.
156 | 機器 |  | 特に給湯配管系統に設置する場合は致命的なトラブルとなるので注意する。 | Especially pay attention in case of the hot water supply piping because the air staying occurs the fatal trouble.
157 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
158 | 機器 |  | 空気溜りとなる | Air stays
159 | 機器 |  | 配管凸部へのラインポンプ取付けは不可 | Lined pump should not be installed in the mountain shaped part of piping.
160 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
161 | 機器 | 111 | 103 ラインポンプの支持-床置- | 103 Lined pump support - floor mounted -
162 | 機器 |  | ラインポンプを床置きで設置する場合には、支持台を設置し、そこに支持金物で固定する。 | In case of installing the lined pump on the floor, install the support base and fix the pump on the support base with the support metal fitting.
163 | 機器 |  | 支持なしで直接基礎に設置してはいけない。 | Do not install the pump on the foundation without support.
164 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
165 | 機器 |  | 基礎の上に支持なし | No support on foundation
166 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
167 | 機器 |  | 支持金物 | Supporting metal fitting
168 | 機器 |  | 支持台 | Supporting table
169 | 機器 | 112 | 104 ラインポンプの支持-天吊- | 104 Lined pump support - ceiling mounted -
170 | 機器 |  | ラインポンプを天吊りで設置する場合には、吊金物に防振金具を取付ける。 | In case of installing the lined pump by ceiling hanging, install the vibration isolation metal fitting to the hanging metal fitting.
171 | 機器 |  | 配管サイズ50A以上のポンプの場合にはL型鋼の支持架台を使用する。 | In case of installing the pump having 50A or more pipe diameter, use the support base made by the L shaped steel.
172 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
173 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
174 | 機器 |  | (配管サイズ40Aまでの場合) | (In case of 40A or less piping)
175 | 機器 |  | 防振金具 | Vibration isolation metal fitting
176 | 機器 |  | (配管サイズ50A以上の場合) | (In case of 50A or more piping)
177 | 機器 |  | L型鋼L-50×50×6 | L shaped steel L-50x50x6
178 | 機器 |  | L型鋼と配管の間に防振ゴムを設置 | Install vibration isolation rubber between L shaped steel and piping
179 | 機器 | 113 | 105 ヘッダ周りの配管方法 | 105 How to make piping around header
180 | 機器 |  | ①ヘッダへの配管は1次側と2次側はまとめて配置し、1次側の混合をはかったのち、2次側で分岐する。 | ①The piping connected to the header should be separated the primary side and secondary side. And the water should be mixed in the primary side and branched in secondary side.
181 | 機器 |  | ショートカットとならないような配管を考慮する必要がある。 | Consider the piping connection so as not to make the shortcut.
|  |  | ②冷温水往きヘッダと還りヘッダのバイパス管は、負荷からの返り管との混合ができる位置に接続する。 | ②The by-pass pipe between the supply header and return header should be connected to the header so as to mix the by-pass water and the return water.
182 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
183 | 機器 |  | 1次側 | Primary side
184 | 機器 |  | 2次側 | Secondary side
185 | 機器 |  | ヘッダ内の温度にムラができる | Temperature in header becomes unequal
186 | 機器 |  | バイパス管 | Bypass pipe
187 | 機器 |  | 往 | Supply
188 | 機器 |  | 還 | Return
189 | 機器 |  | 熱源へ均等の負荷が流れない | Load to heat source flows unequally
190 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
191 | 機器 |  | 1次側 | Primary side
192 | 機器 |  | 2次側 | Secondary side
193 | 機器 |  | ヘッダ内の温度が均一になる | Temperature in header becomes equal
194 | 機器 |  | バイパス管 | Bypass pipe
195 | 機器 |  | 負荷へ | To load
196 | 機器 |  | 熱源へ | To heat source
197 | 機器 |  | 負荷より | From load
198 | 機器 |  | 往 | Supply
199 | 機器 |  | 還 | Return
200 | 機器 |  | 熱源へ均等の負荷が流れる | Load to heat source flows equally
201 | 機器 | 114 | 106 冷却塔の複数台設置 | 106 Installation for 2 or more cooling tower
202 | 機器 |  | 冷却塔を1系統の配管に複数台設置する場合には、でき得る限り配管抵抗が同じになるように施工し、処理水量が均一になるようにする。 | In case of installing the 2 or more cooling towers into the 1 piping, install so as to make the piping resistance equal as possible in order to make the treatment water volume equal.
203 | 機器 |  | また、各冷却塔には連通管を取付け、冷却塔の水槽水位面が同一になるようにする。 | And make the cooling tower water level equal by installing the interconnecting pipe to the cooling tower.
204 | 機器 |  | 処理水量のバランスが崩れ、水槽水位面が大幅に異なると、水位面が高いところでは冷却水がオーバーフローし、低いところでは冷却水配管内に空気を吸込むという障害が発生し、装置能力に大きく影響する。 | If the treatment water volume is not equal and the water level differs much, the cooling water overflows in case of the high water level, and the cooling water piping takes the air in case of the low water level. As result these problems gives large effect to the cooling tower capacity.
205 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
206 | 機器 |  | ポンプ | Pump
207 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
208 | 機器 |  | 連通管 | Interconnecting pipe
209 | 機器 |  | ポンプ | Pump
210 | 機器 | 115 | 107 冷却塔と開口部との距離 | 107 Distance between cooling tower and opening
211 | 機器 |  | 冷却水は20～35℃程度の水温で大気に開放されながら循環するため、細菌やアメーバ等の微生物の増殖に適しており、レジオネラ属菌も増えやすい。 | The cooling water is circulating with 20 - 30 degree temperature and opened to atmospheric air, so is proper to increase the microbe such as bacteria, amoebas and others, also increase the legionella easily.
212 | 機器 |  | 万一、冷却水がレジオネラ属菌に汚染されると冷却塔より飛散することとなり、これを吸込むとレジオネラ症の発症原因となる。 | If the cooling water contaminated by the legionella flies away from the cooling tower, it become the reason for making man getting sick by breathing.
213 | 機器 |  | 厚生労働省の「レジオネラ症防止指針」では冷却塔と外気取入れ口、居室の窓とは十分な距離(10m以上)をとることと明記している。 | 「Legionella disease prevention guideline」 by the Ministry of Health, Labor and Welfare shows clearly to keep the enough distance (10m or more) from the cooling tower to the outdoor air inlet and room window.
214 | 機器 |  | また冷却塔は清掃し易いところに設置し、必ず清掃のための給排水設備を付近に設ける。 | And the cooling tower should be installed so as to be maintained easily, and should have the water supply facility near for cleaning.
215 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
216 | 機器 |  | ガラリ | Louver
217 | 機器 |  | 冷却塔 | Cooling tower
218 | 機器 |  | 窓 | Window
219 | 機器 |  | 10m未満 | 10m or less
220 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
221 | 機器 |  | ガラリ | Louver
222 | 機器 |  | 冷却塔 | Cooling tower
223 | 機器 |  | 窓 | Window
224 | 機器 |  | 10m以上 | 10m or more
225 | 機器 | 116 | 108 パッケージ型空調機の室外機の配置 | 108 Displacement of outdoor unit for packaged air conditioner
226 | 機器 |  | 室外機は室内機の熱量を室外に排気するもので、その効率は室内機の能力に大きく影響する。 | The outdoor unit has the function to exhaust the indoor unit heat to outdoor, and its efficiency affects the indoor unit capacity much.
227 | 機器 |  | メーカーの資料においても隣接配置する場合の距離確保が明確に示されている。 | The manufacturer document shows clearly to keep enough distance in case of installing the 2 or more outdoor unit neighboringly.
228 | 機器 |  | 同一形式の室外機の配置についてはメーカー資料に従うものとするが、異なった形式の室外機を隣接する場合には、その排気風向をよく調べ、隣接する室外機が互いの排気を吸込まないように配置する。 | In case of installing the same type outdoor unit neighboringly, follow the manufacturer document. And in case of installing the different type outdoor unit neighboringly, research the exhaust air direction and locate the outdoor unit so as not to take the exhaust air each other.
229 | 機器 |  | (竣工後必ず大きなトラブルになる) | (If installing not properly, the large trouble will occur after completion surely.)
230 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
231 | 機器 |  | 隔離距離 | Kept distance
232 | 機器 |  | 隔離距離がOKでも周囲の環境によっては隣の排熱を吸込む可能性あり | Even if the kept distance is enough, the exhaust heat may be taken into the neighbor unit by the surrounding condition.
233 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
234 | 機器 |  | 隣の熱を吸込まない | Not taking neighbor exhaust heat
235 | 機器 |  | 吸込み面と吹出し面を向かい合わせない | Locate so as not to face air inlet and air outlet
236 | 機器 | 117 | 109 全熱交換器の給排気口の配置 | 109 Location of air inlet and air outlet for total heat exchanger
237 | 機器 |  | 全熱交換器は構造上、外気取入口と排気口が近接しがちである。 | The total heat exchanger has the outdoor air inlet and exhaust air outlet with near distance structurally.
238 | 機器 |  | 特に静止型ではファンの能力が小さく、ダクト延長が困難な場合が多い。 | Especially the static type has the small fan capacity, as result cannot extend the connected duct.
239 | 機器 |  | しかし極力外気取入口と排気口を離し、連続設置する場合はその配置を工夫することによって、外気への排気混入を防ぐ。 | But the total heat exchanger should be installed as to keep distance between the outdoor air inlet and exhaust air outlet as possible. And in case of installing the total heat exchangers in series , design these location carefully in order to prevent the exhaust air backflowing to the outdoor air.
240 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
241 | 機器 |  | 外部 | Outdoor
242 | 機器 |  | 屋内 | Indoor
243 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
244 | 機器 |  | 外部 | Outdoor
245 | 機器 |  | 屋内 | Indoor
246 | 機器 | 118 | 110 送風機の選定 | 110 How to select fan
247 | 機器 |  | Vベルト駆動の送風機は駆動側(モーター側)の回転方向でベルトの下引張りとなるようにする。 | The fan driven by the V shaped belt should be installed as pulling the belt downward at the driver side (motor side) and its rotation direction.
248 | 機器 |  | ×悪い例 | × Bad case
249 | 機器 |  | ベルト | Belt
250 | 機器 |  | プーリ | Pulley
251 | 機器 |  | 上引張り | Pulling upward
252 | 機器 |  | (駆動側から) | (From driving side)
253 | 機器 |  | ○良い例 | ○ Good case
254 | 機器 |  | ベルト | Belt
255 | 機器 |  | プーリ | Pulley
256 | 機器 |  | 下引張り | Pulling downward
257 | 機器 |  | (駆動側から) | (From driving side)

## その他
その他
Others
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | その他 | 119 | その他 | Others
2 | その他 | 119 | 111 消火水槽吸込ピットの設置 | 111 Installation of suction pit for fire extinguishing tank
3 | その他 |  | 消火水槽の有効容量H1を確保して、水槽高さ寸法を少なくするため、ポンプ下部に吸込ピットを設ける。 | Install the suction pit in order to keep the effective water level H1 of fire extinguishing tank and reduce the tank height.
4 | その他 |  | ×悪い例 | × Bad case
5 | その他 |  | 有効水量H1を確保できればピットレスでも良い。 | Not installing pit is allowed if keeping effective water level H1.
6 | その他 |  | ただし、ピットレスの場合効率が悪くなる。 | However, in case of not installing pit, space efficiency is not good.
7 | その他 |  | 有効水量H1 | Effective water level H1
8 | その他 |  | 1.65d以上 | 1.65d or more
9 | その他 |  | 1d以上 | 1d or more
10 | その他 |  | 50mm以上 | 50mm or more
11 | その他 |  | ○良い例 | ○ Good case
12 | その他 |  | 有効水量H1 | Effective water level H1
13 | その他 |  | 5d～1.65d | 5d～1.65d
14 | その他 |  | 1d以上 | 1d or more
15 | その他 |  | 50mm以上 | 50mm or more
16 | その他 |  | 0～7度以下 | 0 - 7degree | 解: 以下は不要
17 | その他 |  | d/2以上 | d/2 or more
18 | その他 | 120 | 112 洗濯機パンの取付け位置 | 112 Installation location for laundry machine pan
19 | その他 |  | 洗濯機パンを取付けるときは、仕上げ壁の内側に設置する。 | In case of installing the laundry machine pan, locate the pan inside the finish wall.
20 | その他 |  | 仕切り上げ壁との取合い部の見切りが悪いと正しいシールができない。 | If the contact surface border between the pan and finish wall is not proper, the seal cannot be put into properly.
21 | その他 |  | ×悪い例 | × Bad case
22 | その他 |  | 仕上げ壁 | Finish wall
23 | その他 |  | 洗濯機パン | Laundry machine pan
24 | その他 |  | ○良い例 | ○ Good case
25 | その他 |  | 仕上げ壁 | Finish wall
26 | その他 |  | シール | Sealant
27 | その他 |  | 洗濯機パン | Laundry machine pan

## 配管設備用語集
建築設備用語集
Building facility system terminology
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 建築設備用語集 | 121 | 建築設備用語集 | Building facility system terminology
2 | 建築設備用語集 | 121 | 1次側 | Primary side
3 | 建築設備用語集 |  | 設備機器を起点にする場合、入側(IN側)。 | Inlet (flow-in) side based on equipment.
4 | 建築設備用語集 | 121 | 2次側 | Secondary side
5 | 建築設備用語集 |  | 設備機器を起点にする場合、出側(OUT側)。 | Outlet (flow-out) side based on equipment.
6 | 建築設備用語集 | 121 | 45°エルボ | 45degree elbow fitting
7 | 建築設備用語集 |  | 排水に用いられる継手で45度の角度で方向転換させる継手。 | Pipe fitting which is used in drainage water and turns flow direction at 45degree.
8 | 建築設備用語集 | 121 | 90°Y管(ST) | 90degree Y shaped fitting (ST)
9 | 建築設備用語集 |  | 排水に用いられる継手で、90度の角度で合流させることができる継手。 | Pipe fitting which is used in drainage water and combines two flow at 90degree.
10 | 建築設備用語集 | 121 | 90°大曲り管 | 90degree large radius elbow fitting
11 | 建築設備用語集 |  | 90度方向を変える継手で曲りが大きいため、排水立管から排水横主管に接続する際に立管最下部に設ける場合が多い。 | Pipe fitting which turns flow direction at 90degree and has large radius and is installed at bottom of drainage vertical pipe mainly in order to connect drainage vertical pipe and drainage main horizontal pipe.
12 | 建築設備用語集 | 121 | 90°大曲りY管(TY) | 90degree large radius Y shaped fitting (TY)
13 | 建築設備用語集 |  | 排水に用いられる継手で、90度の角度で合流させることができる継手。 | Pipe fitting which is used in drainage water and combines two flow at 90degree.
14 | 建築設備用語集 | 121 | CAV | CAV
15 | 建築設備用語集 |  | "Constant Air Volume"(定風量制御装置)の略。 | "CAV" is short for Constant Air Volume unit.
16 | 建築設備用語集 |  | ダクトに取付け、ダクト内の圧力変化に対しても、設定された風量に制御する装置。 | CAV is installed in duct and controls designed constant air volume against pressure change in duct.
17 | 建築設備用語集 |  | 例えば、空気調和機に還りダクトと外気ダクトを接続する場合、還りダクトの風量に影響することなく定風量の外気導入が可能。 | For example, in case of connecting the return air duct and outdoor air duct to air handling unit, CAV can make outdoor air volume constant with not affected by out return air volume.
18 | 建築設備用語集 | 121 | L型鋼 | L shaped steel
19 | 建築設備用語集 |  | 一般型鋼資材で、断面がL字形の鋼材。 | Normal shaped steel which sectional surface is L type.
20 | 建築設備用語集 |  | 加工され各種補強や固定に使用する。 | L shaped steel is cut and assembled and used for each reinforce and fix.
21 | 建築設備用語集 | 121 | VAV | VAV
22 | 建築設備用語集 |  | "Variable Air Volume"(可変風量制御装置)の略。 | "VAV" is short for Variable Air Volume unit.
23 | 建築設備用語集 |  | 空気調和機の給気量を、室内温度の変化に対応し可変制御する装置で、給気ダクトに取付ける。 | VAV is installed in supply air duct and controls variable air volume supplied by air handling unit due to room temperature change.
24 | 建築設備用語集 |  | 室温のコントロールを給気量の可変制御で行うため、搬送エネルギーの節減ができ、省エネルギーになる。 | VAV can control room temperature by variable air volume, so can save energy.
25 | 建築設備用語集 | 121 | Vベルト | V shaped belt
26 | 建築設備用語集 | 121 | 送風機類において、送風機本体と駆動源(電動機、エンジン)を連動させるためのベルトで、その断面形状がV字型をしていることからVベルトという。 | Belt which has V shaped sectional face and is used for linking fan body and driving source (motor, engine).
27 | 建築設備用語集 | 121 | Y管(Y) | Y shaped fitting (Y)
28 | 建築設備用語集 |  | 排水に用いられる継手で、45度の角度で合流させることができる継手。 | Pipe fitting which is used in drainage water and combines two flow at 45degree.
29 | 建築設備用語集 | 121 | 圧力計 | Pressure gauge
30 | 建築設備用語集 | 121 | 液体の圧力を測定する計器。 | Instrument which measures fluid pressure.
31 | 建築設備用語集 | 121 | 圧力損失 | Pressure loss
32 | 建築設備用語集 | 121 | 配管やダクト内の流体は、ポンプ、送風機等により加えられた圧力により流れる。 | Fluid in piping and duct flows by pressure given by pump, fan and others.
33 | 建築設備用語集 |  | その際、配管内面やダクト内面との摩擦により圧力は徐々に低下する。 | At this time, pressure reduces gradually by friction loss generated on pipe inner surface and duct surface.
34 | 建築設備用語集 |  | これを圧力損失といい、計算し把握することにより、ポンプ、送風機等の能力を決定する。 | It is called pressure loss. Capacity of pump, fan and others should be decided based on pressure loss calculation.
35 | 建築設備用語集 |  | 静圧損失も同意語。 | Static pressure loss is synonym (same meaning).
36 | 建築設備用語集 | 121 | 圧力配管 | Piping for pressure service
37 | 建築設備用語集 | 121 | SGP配管用炭素鋼鋼管JISG3452に対してJISG3454圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370・STPG409)など、流体の使用圧力が高い場合に使用する。 | SGP, carbon steel pipe for piping, regulated by JIS3452, is used for normal use. And STPG, carbon steel pipe for piping for high pressure service, regulated by JIS3454, such as STPG370 and 409, is used for high fluid pressure use.
38 | 建築設備用語集 | 121 | あふれ縁 | Flood rim
39 | 建築設備用語集 | 121 | 衛生器具の排水口を閉塞し、水を流すとやがて衛生器具は満水になり、水は上縁からあふれ出るが、その上縁のこと。 | If drain outlet of plumbing fixture is closed and water supplied, finally water fills fully plumbing fixture and overflows. In this case, top end of overflow is called flood rim.
40 | 建築設備用語集 | 121 | 安全弁 | Safety valve
41 | 建築設備用語集 | 121 | 圧力機器や圧力配管内において圧力が異常上昇した時、自動的に圧力を逃す弁。 | Valve which reliefs pressure automatically when pressure in equipment and piping increases abnormally.
42 | 建築設備用語集 |  | 機器や配管の破損を防ぐ。 | It prevents equipment and piping broken.
43 | 建築設備用語集 |  | 逃し弁とも呼ばれる。 | Relief valve is synonym (same meaning).
44 | 建築設備用語集 | 121 | 往き | Supply
45 | 建築設備用語集 |  | 液体、気体に関係無く用途に合わせて発生原源(発生機)より使用箇所(使用機器)に送るもの。 | It means transferring liquid or vapor based on each use from generating source (generator) to use point.
46 | 建築設備用語集 | 122 | 一般汚水管 | Normal drainage pipe
47 | 建築設備用語集 |  | 汚物を含み処理を行わず下水に放流できる排水管。 | Drainage pipe which includes soil and can be discharged to public sewage piping
48 | 建築設備用語集 |  | 主にトイレなどに用いられる排水管。 | Drainage pipe which is used for toilet mainly.
49 | 建築設備用語集 |  | (敷地内にて放流前処理を必要とする特殊排水は除く。処理後は同扱い可能) | (Except special drainage needing water treatment in site. Special drainage after treatment can be handled same as normal drainage.)
50 | 建築設備用語集 | 122 | ウォーターハンマ | Water hammer
51 | 建築設備用語集 |  | 管内の流体の流れを急激に遮断した場合に、上流側の圧力が異常に上昇し、遮断点と供給源との間でその圧力によって生じた波が往復する現象のこと。 | In case of closing fluid flow suddenly, upstream side pressure at closing point increases abnormally, and makes pressure wave. "Water hammer' is Phenomena which pressure wave goes and back between closing point and supply source.
52 | 建築設備用語集 |  | 配管や機器類をその振動によって損傷させたり、衝撃音を発生させたりする。 | It breaks piping and equipment by its vibration and generates shock noise.
53 | 建築設備用語集 | 122 | エアフィルタ | Air filter
54 | 建築設備用語集 |  | 空調設備において、外気を室内に導入する場合に空気中に含まれる塵、埃、臭気等を補足し、空気を浄化するためのもの。 | It is used in air conditioning system, and used in order to purify air by catching dirt, smell and others included in air in case of taking outdoor air into room.
55 | 建築設備用語集 | 122 | エアロック | Air lock
56 | 建築設備用語集 |  | 鳥居配管などにより、空気溜りができた場合やポンプケーシング内部に空気溜りが発生した場合などに、空気の障害により水の流れを止めてしまうこと。 | It means stopping water flow by air staying generated in shrine gate shaped piping, pump casing inside and others.
57 | 建築設備用語集 | 122 | エキスパンション | Expansion
58 | 建築設備用語集 |  | 構造上、建物を分割した場合の二つの建物の接合部を指す。 | It means connection part between 2 buildings in case of separated by structural reason.
59 | 建築設備用語集 | 122 | エルボ | Elbow fitting
60 | 建築設備用語集 |  | ダクトや配管の方向を変えるために設ける継手で45度、90度等がある。 | Fitting which turns duct and piping direction at 45degree, 90degree and others.
61 | 建築設備用語集 | 122 | 塩ビ管 | PVC pipe
62 | 建築設備用語集 |  | 塩化ビニル管のこと。 | PVC pipe is short for Rigid Poly Vinyl Chloride pipe.
63 | 建築設備用語集 |  | JISの規定では硬質塩化ビニル管、水道用硬質塩化ビニル管がある。 | JIS (Japanese Industrial Standards) regulates rigid PVC pipe and rigid PVC pipe for water works.
64 | 建築設備用語集 |  | 硬質塩化ビニル管には外形径が同じで内径が異なる肉厚違いのVPとVUがあり、水道用硬質塩化ビニル管には耐衝撃性をアップしたHIVPと通常のVPがある。 | Rigid PVC pipe has 2 types, VP and VU, having same outer diameter, and different inner diameter because of pipe thickness. And rigid PVC pipe for water works has 2 types normal VP and HIVP, HIPV is reinforced against impact.
65 | 建築設備用語集 | 122 | 縁を切る | Cut connection (relation)
66 | 建築設備用語集 |  | 絶縁を意味し、配管、ダクトにおいて、材質の異なる部材で接続することによりる電気的特性や振動等を遮断する処理。 | It means isolation treatment of electrical character, vibration and others occurred by different material connection on piping and duct.
67 | 建築設備用語集 | 122 | オーバーフロー管 | Overflow pipe
68 | 建築設備用語集 |  | 水槽などで補給用止水弁等の不具合で、規定水位を超えた時にその水を外部へ排水するための管。 | Pipe which drains water excessing regulated water level to outer in case of stop valve and others trouble installed around tank and others.
69 | 建築設備用語集 | 122 | 外気(OA) | Outdoor air (OA)
70 | 建築設備用語集 |  | 空気環境を維持するため、建物外の空気を空調機やファンを用い吹出口を通し室内に供給する空気(OAとはOutdoor Airの略) | Air which is supplied to room from outside via air inlet by using air handling unit and fan.
71 | 建築設備用語集 | 122 | ガイドベーン | Guide vane
72 | 建築設備用語集 |  | ダクト内の空気の流れを整流するために設けられる羽根で、空気の流れをスムーズにするためエルボや拡大・縮小部分に取付けられる。 | Wing which installed in elbow and spreading / narrowing part in order to make duct air flow equal and smooth.
73 | 建築設備用語集 | 122 | 還り | Return
74 | 建築設備用語集 |  | 必要箇所(使用機器)にて使用された後、調整し、再利用の為、発生原源(発生機)に戻るもの。 | It means transferring liquid or vapor to generating source (generator) from use point in order to reuse.
75 | 建築設備用語集 | 122 | 角丸変形管 | Rectangular / circular transforming fitting
76 | 建築設備用語集 |  | ダクトには角ダクトと丸ダクトがあり、その使用区分により使い分ける。 | Duct has 2 types, rectangular duct and circular duct, and should be used properly based on use.
77 | 建築設備用語集 |  | 一般的には多い風量には角ダクト、少ない風量には丸ダクトを選定する。 | Normally, rectangular duct is used in case of large air volume, and circular duct is used in case of small air volume.
78 | 建築設備用語集 |  | 角ダクトから丸ダクトに変更する時、接続部分に使用する変形ダクト。 | Duct fitting which is used for connection part in case of transforming rectangular duct to circular duct.
79 | 建築設備用語集 | 122 | 架台 | Base
80 | 建築設備用語集 |  | 機器や配管等を乗せて固定するために設ける構造物。 | Structure which is installed in order to support and fix equipment, piping and others.
81 | 建築設備用語集 | 122 | 可とう継手 | Flexible joint
82 | 建築設備用語集 |  | 何らかの原因で軸方向にずれ・偏芯ねじれが生じた場合、それらを吸収することができる構造を持った継手。 | Pipe fitting which has function in order to absorb displacement in axis direction and twist in cross-axis direction generated by some reason.
83 | 建築設備用語集 | 122 | ガラリ | louver
84 | 建築設備用語集 |  | 空気の出入りのためのに設けられる目隠し羽根または水返し羽根を備えた給排気用器具。 | Fixture which is for supply air and exhaust air, has blindfold wing or water eliminating wing, and is installed in order to pass air.
85 | 建築設備用語集 |  | 設置場所によりドアガラリ、外気取入ガラリ、給排気ガラリ等がある。 | It has some types such as door louver, outdoor air louver, supply air inlet / exhaust air outlet louver and others.
86 | 建築設備用語集 | 123 | ガラリチャンバ | Louver chamber
87 | 建築設備用語集 |  | 外気取入ガラリ、排気ガラリ等にダクトを接続する場合、接続面積の違い調整や複数ダクトの接続のために設けるガラリを覆うボックス。 | In case of connecting duct to outdoor air louver and exhaust air louver and others, box which covers louver and is installed in order to connect 2 or more ducts and to adjust connecting area difference.
88 | 建築設備用語集 | 123 | 還気(RA) | Return air (RA)
89 | 建築設備用語集 |  | 返り空気とも呼ばれる。 | -
90 | 建築設備用語集 |  | 空気を循環使用するため、室内吸込口より還気ダクトを通り空調機に戻る空気(Return Airの略)。 | Air which returns from room air outlet to air handling unit via return duct in order to reuse air.
91 | 建築設備用語集 | 123 | 間接排水 | Indirect drain
92 | 建築設備用語集 |  | 器具・機械などからの排水を他の排水配管へ直接接続せず、空間を設けて排水する方法。 | Method which drains water from fixture and machine with keeping air break (gap) avoiding direct connection to other drain piping.
93 | 建築設備用語集 |  | 給水タンク・冷蔵庫・水飲器・温水器など飲食物に関係する器具類からの排水は、衛生的な観点から間接排水としなければならない。 | Drain from fixture concerning food such as water supply tank, freezer, drinking fountain, hot water heater should be indirect drain from sanitary view point.
94 | 建築設備用語集 | 123 | キャンバス継手 | Canvas fitting
95 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備において、空調機、送風機等の振動を発生する機器とダクトを接続する場合、ダクトに振動を伝えないように、接続部分に取付ける布状のダクト。 | Duct like cloth which is used in air conditioning and ventilation system, and is installed in connection part in order to prevent vibration transferring to duct in case of connecting equipment generating vibration such as air handling unit, fan and others to duct.
96 | 建築設備用語集 | 123 | 逆止弁(CV) | Non-return valve (CV)
97 | 建築設備用語集 |  | 液体の背圧によって弁体が閉まり逆流を防止する弁。 | Valve which closes valve body by liquid back pressure in order to prevent backflow.
98 | 建築設備用語集 |  | チャッキ弁。 | Check valve is synonym (same meaning).
99 | 建築設備用語集 | 123 | 給気(SA) | Supply air (SA)
100 | 建築設備用語集 |  | 空調機やファンなどにより、温度などを調整され吹出口を通し室内に供給する空気(SAとはSupply Airの略)。 | Air which is controlled its temperature and others by air handling unit and fan and is supplied to room via air inlet (SA is short for Supply Air).
101 | 建築設備用語集 | 123 | 給水配管 | Water supply piping
102 | 建築設備用語集 |  | 主に水道水を建物内の必要箇所に送るための配管。 | Piping which supplies city water to needed point in building mainly.
103 | 建築設備用語集 |  | 雨水再利用したものや加湿に利用する水配管などを指す場合もある。 | Reused rainwater piping, humidifying water and others piping is included.
104 | 建築設備用語集 | 123 | 給湯配管 | Hot water supply piping
105 | 建築設備用語集 |  | 水道水を給湯器などを用い湯に換え、建物内の必要箇所に送るための配管。 | Piping which makes city water to hot water by hot water heater and supplies to use point in building.
106 | 建築設備用語集 | 123 | 給排気口 | Air inlet / outlet
107 | 建築設備用語集 |  | 室内に新鮮な外気を取入れるための外気取入口と、室内の汚れた空気を外部に排出する排気口の総称。 | It is generic word of outdoor air inlet and exhaust air outlet. Outdoor air inlet takes fresh outdoor air into room and exhaust air outlet exhausts dirty air in room to outside.
108 | 建築設備用語集 | 123 | 凝縮 | Condensation
109 | 建築設備用語集 |  | 飽和蒸気の温度を下げたり、温度を一定に保って圧縮した時におこる、蒸気が液化する現象。 | Phenomena which vapor liquefies in case of decreasing saturated vapor temperature or pressurizing saturated vapor with constant temperature.
110 | 建築設備用語集 | 123 | 空気溜り(エア溜り) | Air staying
111 | 建築設備用語集 |  | 水や湯に溶け込んだ空気が分離し、配管途中に集まる部分を指す。 | it means a part of piping where air solved in water and hot water separates from water and gathers.
112 | 建築設備用語集 |  | 鳥居配管上部に発生しやすく、流れを阻害する。 | It occurs in top part of shrine gate shaped piping mainly and disturbs water flow.
113 | 建築設備用語集 | 123 | 空気調和機 | Air handling unit
114 | 建築設備用語集 |  | 熱源機器より供給される熱を利用して空調を行う機器で、送風機、冷温熱交換コイル、加湿器、エアフィルタ等を一体製作した機器。 | Equipment which executes air conditioning using heat supplied from heat source equipment, and packages fan, cooling and heating coil, humidifier, air filter and others.
115 | 建築設備用語集 | 123 | 空気抜弁(エア抜き弁) | Air purge valve
116 | 建築設備用語集 |  | 水から分離した空気を排出するために設ける弁。 | Valve which purges air separated from water.
117 | 建築設備用語集 | 123 | コイル | Coil
118 | 建築設備用語集 |  | 空調設備において、熱媒(蒸気、温水、冷水、冷媒)と空気を間接的に熱交換させるために、熱媒を通すチューブと放熱面積を広げるフィンで構成されるもの。 | It consists of tube passing heat resource and fin expanding heat exchanging area in order to exchanging heat indirectly between heat resource (steam, hot water, chilled water, refrigerant) and air.
119 | 建築設備用語集 | 123 | 高静圧 | High static pressure
120 | 建築設備用語集 |  | ダクト内を流れる空気の直管の摩擦損失や局部抵抗損失を静圧として算出するが、その値の高いものをいう。 | Static pressure of air flowing in duct is calculated such as friction loss in straight pipe and local resistant loss. In case of especially high, it is called high static pressure.
121 | 建築設備用語集 |  | 但し、静圧が高くなると機器動力や騒音値が大きくなる傾向があるため注意が必要である。 | However, pay attention to high static pressure, because equipment power or noise becomes larger.
122 | 建築設備用語集 | 123 | 勾配 | Inclination
123 | 建築設備用語集 |  | 排水配管は重力で水の流れを造るため、必ず流れ方向に配管を下がり傾斜させる。 | Drainage pipe makes water flow by gravity, so it should be inclined downward against flow direction surely.
124 | 建築設備用語集 |  | この傾斜を勾配という。 | It is called as inclination.
125 | 建築設備用語集 |  | 排水配管の他、多くの水配管、蒸気配管等に対し、水の流れや水抜き、分離した空気等の流れを考慮して計画する。 | Inclination should be planned in drainage piping, many water piping, steam piping and others with considering water flow, draining, separated air flow
126 | 建築設備用語集 | 123 | コック | Cock
127 | 建築設備用語集 |  | 管路の途中に取付けて、液体の流れを止めたり、流量、圧力などを調節するための器具。 | Fixture which is installed in piping in order to stop fluid flow, and to control fluid volume and pressure.
128 | 建築設備用語集 | 123 | 固定金物 | Fixing metal fitting
129 | 建築設備用語集 |  | 配管やダクトを支持架台などに固定するために取付ける金物で配管用にUバンド、Uボルト、床バンドなどがある。 | Metal fitting which is installed in order to fix pipe and duct on support base, and has some types such as U shaped band, U shaped bolt, floor band and others.
130 | 建築設備用語集 | 124 | サイホン管 | Syphon pipe
131 | 建築設備用語集 |  | 高温の蒸気や温水の圧力を測定する場合に使われるブルドン管式圧力計を取付ける配管。 | Pipe which is for installing Bourdon tube pressure gauge used in order to measure pressure of high temperature steam or hot water.
132 | 建築設備用語集 |  | サイホン管に水が溜まることにより、圧力計に測定流体が直接入ることがなくなり、加熱誤差を防ぐ。 | Water staying in syphon pipe prevents measured fluid entering directly into pressure gauge, and prevents measuring error by heating.
133 | 建築設備用語集 | 124 | サイホン作用 | Syphon function
134 | 建築設備用語集 |  | 液体の流下作用をサイホン作用と言い、ホースを液体で満たし、水槽等の液面より高い所へ一度導いて低い所で開放すると液体は低い方へ流れ出し、この液体の誘引作用で連続して排出される現象を指す。 | It is function to pull fluid and to flow fluid. This phenomena occurs as following, sinking hose into tank, and filling hose with liquid, and closing one end of hose, picking up this end of hose over tank wall, and opening this end at lower than tank water level, then liquid flows.
135 | 建築設備用語集 | 124 | 下り天井 | Downward offset ceiling
136 | 建築設備用語集 |  | デザイン上、機能上の理由から、部分的に天井高を下げた部分。 | A part of ceiling which is offset downward partially due to designing and functional reason.
137 | 建築設備用語集 | 124 | 差込継手 | Socket fitting
138 | 建築設備用語集 |  | メカニカル継手とも呼ばれ、ゴムシール等の密着で接続部の止水を行う構造でねじ切りや溶接が不要で施工を省力化できる。 | It is called also mechanical pipe fitting, and has structure to stop water leakage by closing gap with rubber seal and others, and does not need screw work or welding work, and saves total work.
139 | 建築設備用語集 | 124 | 雑排水管 | waste water pipe
140 | 建築設備用語集 |  | 汚水、雨水以外の排水管の総称。主に流し、浴室、洗面(手洗い)などの排水管。 | It is generic word of drainage pipe except soil water and rainwater. It is mainly used for sink, bathroom, lavatory (hand wash) and others.
141 | 建築設備用語集 |  | (厨房排水などの放流前処理を必要とする排水は除く。処理後は同扱い可能。) | (Except kitchen drainage and others needing water treatment before discharging. But after treatment, it can be handled as same.)
142 | 建築設備用語集 | 124 | 仕切弁(GV) | Sluice valve (GV)
143 | 建築設備用語集 |  | くさび状の弁体が流体の流れを仕切る構造の弁。 | Valve which closes wedge shaped valve body and stops fluid flow.
144 | 建築設備用語集 |  | また水門と構造が似ていることからゲート(門)バルブとも呼ばれる。 | It also called gate valve because of having similar structure to water gate.
145 | 建築設備用語集 | 124 | 支持金物 | Supporting metal fitting
146 | 建築設備用語集 |  | 配管やダクトを上から吊ったり、下から支えたりして支持する金物の総称。 | It is generic word of metal fitting fixing piping and duct by hanging from upward or supporting from downward.
147 | 建築設備用語集 | 124 | 室外機 | Outdoor unit
148 | 建築設備用語集 |  | 屋内設置部分と屋外設置部分の機器で構成されたパッケージ型空調機における屋外設置部分。 | Package type air conditioner consists of outdoor unit and indoor unit. Outdoor unit is equipment installed in outdoor.
149 | 建築設備用語集 |  | 冷房時は外気に熱を放出し、暖房時は外気より熱を回収する。 | It discharges heat to outdoor air in case of cooling, and takes heat from outdoor air in case of heating.
150 | 建築設備用語集 | 124 | 室内機 | Indoor unit
151 | 建築設備用語集 |  | 屋内設置部分と屋外設置部分の機器で構成されたパッケージ型空調機における屋内設置部分。 | Package type air conditioner consists of outdoor unit and indoor unit. Indoor unit is equipment installed in indoor.
152 | 建築設備用語集 |  | 室内の冷暖房を行う。 | It makes inside air to cool and heat.
153 | 建築設備用語集 | 124 | 循環配管 | Circulation piping
154 | 建築設備用語集 |  | 1.【空調】空調機と冷温水を作る機器(冷凍機・ボイラ空気など)を結び、冷暖房を行うために冷水・温水を循環させるための配管。 | 1.【Air conditioning system】 Piping which connects air handling unit and equipment generating chilled and hot water (refrigerator, boiler and others), and circulates chilled and hot water in order to execute cooling and heating.
155 | 建築設備用語集 |  | 2.【衛生】常に給湯必要箇所へ安定した温度で素早く使用できるように強制的に循環させるために設けた配管。 | 2.【Plumbing system】 Piping which circulates hot water in order to supply hot water with stable temperature to used point quickly and always.
156 | 建築設備用語集 | 124 | 消音エルボ | Noise absorption elbow fitting
157 | 建築設備用語集 |  | 空調機などで発生した騒音をダクトや吹出口を通じて室内へ伝えないために設けられる吸音材などを内部に張貼付けた方向変換用継手。 | Duct fitting which turns air flow direction, and having sound absorption inside, and prevents noise generated in air handling unit and others transferring into room via duct and air inlet.
158 | 建築設備用語集 | 124 | 消火水槽 | Fire extinguishing tank
159 | 建築設備用語集 |  | 屋内消火栓やスプリンクラなどの消火設備の水源として、法令に則った水量を蓄えておくための水槽。 | Tank which stores water volume regulated by laws, and is used as water source of fire extinguishing facility such as indoor hydrant or sprinkler.
160 | 建築設備用語集 | 124 | ショートカット、ショートサーキット | Short cut, Short circuit
161 | 建築設備用語集 |  | 給吸気口と排気口などは、一定の離隔距離が必要だが、離隔距離が少なかったり、風の影響により給吸気口から新鮮な空気と共に排気口からの排気を吸込む状態。 | Outdoor air inlet and exhaust air outlet should be separated with defined distance. But in case distance is too small or wind is too strong, air inlet takes not only fresh outdoor air but also exhaust air from air outlet. This phenomena is called as short cut or short circuit.
162 | 建築設備用語集 | 124 | シロッコ羽根 | Sirocco wing
163 | 建築設備用語集 |  | 遠心式送風機の中で最も一般的な送風機に用いられる羽根車の形状を指し、回転方向と逆方向に湾曲した短い羽根32～64枚で構成される。 | It is used in sirocco fan. And sirocco fan is most normal fan of all centrifugal fans. And sirocco wing consists of 32 - 64 blades. And blade is short and curved opposite direction against rotation direction.
164 | 建築設備用語集 |  | シロッコ送風機または多翼式送風機は小型、軽量、安価なため、建築設備用送風機として広く採用されている。 | Sirocco fan or multi blade fan is used widely as fan for building facility, because it is compact size, light weight and not expensive.
165 | 建築設備用語集 | 124 | 伸縮継手 | Expansion joint
166 | 建築設備用語集 |  | 温度変化などによって生じる管の軸方向の伸縮を吸収できる構造を持った継手。 | Pipe fitting which has structure to absorb piping expansion and shrinkage of piping axis direction generated by temperature change.
167 | 建築設備用語集 | 124 | 吸込口 | Air outlet
168 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備において、ダクトで搬送する空気を直接室内より吸込む器具。 | Fixture which takes directly room air transferred by duct.
169 | 建築設備用語集 | 125 | 吸込側 | Suction side
170 | 建築設備用語集 |  | ポンプ、送風機において、機器に水、空気を取込む側。 | Side which takes water by pump and air by fan.
171 | 建築設備用語集 | 125 | 吸込口面積 | Air outlet area
172 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備における吸込口の、吸込む面の全体平面面積を吸込口面積という。 | It is total surface area of room air outlet.
173 | 建築設備用語集 |  | また、吸込口に設けられた羽根等の断面積を差し引いた実効面積を有効開口面積という。 | And, effective air outlet area is air outlet area minus wing sectional area installed in air outlet.
174 | 建築設備用語集 | 125 | スチームハンマ | Steam hammer
175 | 建築設備用語集 |  | 水配管系におけるウォーターハンマと異なり、蒸気・還水管系で起こる強い衝撃と振動現象を指す。 | It is different from water hammer occurs in water piping system. It occurs in steam piping system and steam condensate return pipe system, and has strong impact and vibration.
176 | 建築設備用語集 |  | 主な原因は、高速の蒸気と一緒に流れるドレンが配管曲り部やバルブに衝突することによるものと、急激に凝縮する蒸気とドレンの衝突によるものがある。 | Main one reason is due to clash between condensed drain flowing by high speed steam and pipe bend or valve. Main another reason is due to clash between condensed drain and steam condensed very quickly.
177 | 建築設備用語集 |  | どちらの場合も適切な個所にスチームトラップを設け、蒸気往管から早期にドレンを排除することである。 | In both case, install steam trap in proper place in order to remove condensed drain from steam supply pipe quickly.
178 | 建築設備用語集 | 125 | ストレーナ | Strainer
179 | 建築設備用語集 |  | 液体内に含まれたゴミや汚泥などを取除くために配管内に設けるろ過器具。 | Filtration fixture which is installed in piping in order to remove dirt and mud included in fluid.
180 | 建築設備用語集 |  | Y形やU形などがある。 | It has Y shaped, U shaped and others.
181 | 建築設備用語集 | 125 | スラブ | Slab
182 | 建築設備用語集 |  | 床板のこと。 | Floor plate.
183 | 建築設備用語集 |  | 床スラブ(slab)は、一般的には鉄筋コンクリート構造の建築物の構造耐力上主要な部分となる構造用床を指す。 | It is normally structural floor of main part of resistant forced structure of steel reinforced concrete made building.
184 | 建築設備用語集 | 125 | 静圧損失 | Static pressure loss
185 | 建築設備用語集 |  | ダクト内の空気は、送風機等により加えられた圧力により流れる。 | Air in duct flows due to pressure given by fan and others.
186 | 建築設備用語集 |  | その際、ダクト内面との摩擦により圧力は徐々に低下する。 | At this time, pressure reduces gradually by friction loss generated on duct surface.
187 | 建築設備用語集 |  | これを圧力損失といい、計算し把握することにより、ポンプ、送風機等の能力を決定する。静圧損失といい、計算し把握することにより、送風機等の能力を決定する。 | It is called pressure loss. Capacity of fan and others should be decided based on pressure loss calculation.
188 | 建築設備用語集 |  | 圧力損失も同意語。 | Pressure loss is synonym (same meaning).
189 | 建築設備用語集 | 125 | 制御弁 | Control valve
190 | 建築設備用語集 |  | 配管の途中などに設け、流量制御を行う弁。 | Valve which is installed in piping, and controls fluid volume.
191 | 建築設備用語集 |  | 流量調整・閉鎖・差圧調整などの機能や、空気動力・モータなどの作動方法で分類される。 | It is classified based on function such as fluid volume control, closing, pressure control and others, or based on driving source such as air, motor and others.
192 | 建築設備用語集 | 125 | 整流 | Equal flow
193 | 建築設備用語集 |  | 配管、ダクト内を流れる水や空気は、その経路において曲がり、分岐し、合流し、縮小し、拡大することにより流れに偏りが生じ、乱れる。 | Water flowing in pipe and air flowing in duct has unequal flow due to bending, branching, combining, spreading and narrowing in its route.
194 | 建築設備用語集 |  | そのために、直線部を使ったり、ガイド羽根を使い直線的な流れに整えることをいう。 | Equal flow is formed by straight route or guide vane.
195 | 建築設備用語集 | 125 | 整流域 | Equal flow sphere (range)
196 | 建築設備用語集 |  | 配管、ダクト内を流れる水や空気が、長い直線部分において直線的な流れになっていく、その部分をいう。 | A part of piping and duct,
197 | 建築設備用語集 | 125 | 全熱交換器 | Total heat exchanger
198 | 建築設備用語集 |  | 室内を換気する際、排気と取入れる外気の熱量及び水分量を交換し、空調機の外気負荷を少なくする省エネルギーを図るための機器。 | Equipment which exchanges dry heat and wet heat between outdoor air and exhaust air in case of ventilation, and reduces outdoor air load for air handling unit, and saves energy.
199 | 建築設備用語集 | 125 | 掃除口(床上掃除口、床下掃除口)(COA、COB、COC) | Cleanout (Floor cleanout, Under floor cleanout) (COA, COB, COC)
200 | 建築設備用語集 |  | 排水管の清掃用に設ける排水器具で、床上に設ける床上掃除口(COA、COB)と床下に設ける床下掃除口(COC)に分けられる。 | Drainage fixture which is installed for cleaning drainage pipe, and has 2 types. One is floor cleanout (COA, COB) installed on floor, another underfloor cleanout (COC) installed in underfloor.
201 | 建築設備用語集 |  | 床上掃除口は、床を水洗いできない乾式トイレなど長尺シートの床に取付ける非防水層型の掃除口(COA)と、床を水洗いできる湿式トイレや厨房、浴室など防水層を持つ床に取付ける防水層受つば付きの掃除口(COB)がある。 | Floor cleanout has 2 types. One is non-water protection layer type (COA) installed in dry type toilet and others, these floor has long PVC sheet and cannot be washed. Another is water protection layer brim type (COB) installed in wet type toilet, kitchen, bathroom and others, these floor has water protection layer.
202 | 建築設備用語集 | 125 | 送風機 | Fan
203 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備において、室内に空気を供給したり、排気したり、循環したりするための機器。 | Equipment which supplies air to room and exhausts air from room, circulates air in room.
204 | 建築設備用語集 |  | ファン | -
205 | 建築設備用語集 | 125 | ダートポケット | Dirt pocket
206 | 建築設備用語集 |  | 排水弁上流に設け、配管内のゴミや汚泥を溜めておく部分。 | It is installed in upstream side of drain valve, and is part storing dirt and mud.
207 | 建築設備用語集 | 126 | 耐火二層管 | Fire resistance double layers pipe
208 | 建築設備用語集 |  | 硬質塩化ビニル管の内管に繊維モルタルの外管を被覆している配管材料で、吸水性や吸湿性があり、鋼管や銅管・ステンレス管などの金属管や塩ビ管のような防露施工を必要としない。 | It is piping material consists of fiber mortar as outer pipe and rigid PVC pipe as inner pipe, and has absorption function of water and water vapor. And it does not need condensation protection work needed by not only metal pipe (steel pipe , copper pipe and stainless steel pipe) but also rigid PVC pipe.
209 | 建築設備用語集 |  | また、水流音の遮音性や耐食・耐震、防火区画の貫通処理が必要な場所で使用できる。 | And, it can be used in where flowing noise insulation, corrosion protection, earthquake protection, fire protection are needed.
210 | 建築設備用語集 | 126 | 滞油 | Oil staying
211 | 建築設備用語集 |  | 油配管が長期間、使用されずに放置された時に起こる現象。 | Phenomenon which occurs when oil pipe does not used for long time.
212 | 建築設備用語集 |  | スラッジ(油が酸化し生成される沈殿物)が配管内面の下部に付着し、内面腐食が進行する。 | Sludge (sediment generated by oil oxidation) attaches bottom of pipe inner surface, and occurs inner corrosion.
213 | 建築設備用語集 | 126 | 立管(竪管) | Vertical pipe
214 | 建築設備用語集 |  | 読み:たてかん。 | -
215 | 建築設備用語集 |  | 給水管、排水管他、垂直(上下)に立上っている管。 | Pipe which stands vertically (upward and downward).
216 | 建築設備用語集 | 126 | ダンパ | Damper
217 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備において、ダクトの途中などに設けて風量制御を行う器具。 | Fixture (device) which is installed in duct line or duct end, and controls air volume.
218 | 建築設備用語集 |  | 風量調整・逆流防止・防火・防煙・差圧調整などの機能や、空気動力・モータなどの作動方法で分類される。 | Damper is classified based on function such as air volume control, backflow preventing, fire protection, smoke protection, pressure control and others, or based on driving source such as air, motor and others.
219 | 建築設備用語集 | 126 | ダンパ羽根 | Damper wing (blade)
220 | 建築設備用語集 |  | ダンパ羽根には、丸型用の1枚のものと角型用の多翼のものがある。 | Damper has 2 types, one is single wing type for circular duct, another is multi wing type for rectangular duct.
221 | 建築設備用語集 |  | 多翼型は、何枚かの羽根(翼)で風量を調節するものであり、羽根の向きも平行翼と対向翼に分けられる。 | Multi wing type damper controls air volume by 2 or more wing. And it has 2 types, one is parallel wing type, another is opposite wing type.
222 | 建築設備用語集 |  | 平行翼は、隣接する羽根どうしが同じ方向に回転し、主に全開全閉で使用する場合に適し、対向翼は、隣接する羽根どうしが反対に回転し、風量制御に適する。 | In case of parallel wing type, neighbor wings rotate to same direction, and this type is proper for using as full open or full close. In case of opposite wing type, neighbor wings rotate to opposite direction, and this type is proper for air volume control.
223 | 建築設備用語集 | 126 | 鳥居配管 | Shrine gate shaped piping (up and down piping)
224 | 建築設備用語集 |  | 神社の鳥居のように、一旦上がり、そして再び下がる配管の形状。 | Piping which goes upward once, and goes downward again, and its shape is like shrine gate.
225 | 建築設備用語集 |  | 一般的に他の配管や障害物を越える時に行う場合があるが、配管の上部に空気が溜まり易く、溜まった空気が水の流れを阻害し、流れを止めてしまう場合もある。 | Normally it is made in case of crossing over other piping and obstacle. But air stays easily in top of piping. And air staying (lock) disturbs water flowing, and often stops water flowing.
226 | 建築設備用語集 |  | やむを得ずこのような配管をする場合は、上部に空気抜きのための設備を設ける。 | In case of installing shrine gate shaped piping by unavoidable reason, install air purge valve and others at upper part.
227 | 建築設備用語集 | 126 | 通気管 | Vent pipe
228 | 建築設備用語集 |  | 排水管を外気へ解開放し、排水管内の圧力変動をなくし、排水を円滑に行うための配管。 | Piping which opens drainage pipe to outdoor air, and reduces pressure change in drainage pipe, and flows drainage smoothly.
229 | 建築設備用語集 | 126 | 吊りボルト | Hanging bolt
230 | 建築設備用語集 |  | 配管やダクト、空調機などの機器を吊下げる場合に使用するボルトを指し、軽量鉄骨天井下地(LGS)などを吊る場合にも用いる。 | Bolt which is installed in order to hang piping, duct, air handling unit and others, also to hang LGS (Light Gauge Steel) ceiling and others.
231 | 建築設備用語集 | 126 | 泥溜め | Dirt pocket
232 | 建築設備用語集 |  | 排水桝の内、雨水を流す雨水桝は、接続配管管底部分より15cmから20cm下げて桝底を造り、ここに雨水と共に流れてきた泥、砂やゴミ等を堆積させ、下水道本管に流れないようにする。 | Rainwater pit is one of drainage pit, and flows rainwater. Its bottom depth is decided lower 15 - 20cm than bottom of piping connection in order to catch sand, dirt and others flowing with rainwater, and to prevent them flowing to public sewage piping.
233 | 建築設備用語集 |  | この部分を泥溜めといい、堆積物は定期的に清掃処理する。 | This part from piping bottom to pit bottom is called dirt pocket. And sand and others caught by pit should be removed regularly.
234 | 建築設備用語集 | 126 | 泥抜弁 | Mud purge valve
235 | 建築設備用語集 |  | 配管メンテナンスの際、管内の泥やゴミ、水を抜けるように施工の際あらかじめ設置しておく弁(ドレン弁、水抜弁、排水弁もほぼ同意) | Valve which is installed beforehand in order to blow mud, dirt, water in piping in case of piping maintenance (almost same to drain valve).
236 | 建築設備用語集 | 126 | 点検口 | Access door
237 | 建築設備用語集 |  | 空調機、送風機、ダクトチャンバなど、その内部点検の必要な部分や天井面に取付けるメンテナンス用の扉をいう。 | Maintenance door which is installed on side surface or top surface of air handling unit, fan, duct chamber and others in order to inspect inside of them.
238 | 建築設備用語集 | 126 | 天井吊り(天吊り) | Ceiling hanged
239 | 建築設備用語集 |  | ダクトや機器などを天井(天井スラブ)から吊って支持する方法。 | Method which support duct, equipment and others by hanging from ceiling (actually upper slab) .
240 | 建築設備用語集 | 126 | 天端 | Top end
241 | 建築設備用語集 |  | 読み:てんば。 | "TENBA" as Japanese reading.
242 | 建築設備用語集 |  | 各部位や部材などの上面のことで、「上端(じょうたん)」とも言う。 | It is top surface of parts and materials.
243 | 建築設備用語集 |  | 基礎天端、土台天端、梁天端、下額縁天端、カウンタ天端、笠木天端などに、使われる。 | It is used as top end of foundation, top of beam, top of frame, top of counter, top of covering board and others.
244 | 建築設備用語集 | 126 | 排水口空間 | Air break (Air gap for drainage)
245 | 建築設備用語集 |  | 間接排水する機器の排水管の管端と間接排水を受ける器具などのあふれ縁、または排水を受ける床面との間の空き空間の垂直距離。 | In case of indirect drainage, vertical distance of space between bottom end of drainage pipe and flood rim (top end) of fixture or between bottom end of drainage pipe and floor surface.
246 | 建築設備用語集 | 127 | 吐出側 | Delivery side
247 | 建築設備用語集 |  | ポンプ、送風機において、機器より水、空気を送り出す側。 | Side which discharges water by pump and air by fan.
248 | 建築設備用語集 | 127 | 吐水口空間 | Air gap
249 | 建築設備用語集 |  | 給水管より衛生器具、水槽等に水を供給する時、流出口と供給水面との間に設ける秋空間の垂直距離。 | In case of supplying water, vertical distance of space between bottom end of supply water pipe and top end of water level of plumbing fixture, tank and others.
250 | 建築設備用語集 | 127 | トラップ(排水トラップ) | Trap (Drain trap)
251 | 建築設備用語集 |  | 排水管において下水等からの臭気や害虫などの侵入を阻止する目的で設けられる封水を利用した排水器具。 | Drainage fixture which is installed in order to prevent smell and harmful insect invading from drainage pipe using water seal.
252 | 建築設備用語集 |  | P型、S型、U型、ドラム型などの種類がある。 | Variation is P shaped type, S shaped type, U shaped type, drum type and others.
253 | 建築設備用語集 | 127 | トラップ封水 | Trap water seal
254 | 建築設備用語集 |  | トラップにおいて、水を満たして空気を遮断することを封水と言い、必要な封水深は50～100mmである。 | It prevents air flowing due to filled water in trap. And water seal depth is needed as 50 - 100mm.
255 | 建築設備用語集 |  | 封水が切れる原因には、サイホン作用や跳出し、毛管現象や自然蒸発などがある。 | Reason of breaking water seal is syphon function, jumping out, capillary tube function, natural evaporation and others.
256 | 建築設備用語集 | 127 | 熱量 | Heat amount
257 | 建築設備用語集 |  | 液体や物体間を伝わる熱や、物体自身が持つ熱を、量として捉えて表したもの。 | It shows transferred heat between fluid and fluid or fluid and object and stored heat in object as amount.
258 | 建築設備用語集 | 127 | 排気(EA) | Exhaust air (EA)
259 | 建築設備用語集 |  | 送風機などを用い、室内吸込口より排気ダクトを通り最終的に屋外に排出される空気(EAとはExhaust Airの略)。 | Air which is exhausted to outdoor finally from room air outlet via exhaust duct by fan and others (EA is short for Exhaust Air).
260 | 建築設備用語集 | 127 | 排水金物 | Drainage fixture
261 | 建築設備用語集 |  | 排水を目的に排水管に接続する金具で流し排水、床排水、雨水排水用の金具がある。 | Fixture which is connected to drainage pipe in order to drain, and has some types such as sink drainage fixture, floor drainage fixture, rainwater drainage fixture.
262 | 建築設備用語集 | 127 | 排水立管のオフセット部 | Offset part of drainage vertical pipe
263 | 建築設備用語集 |  | 管が真っ直ぐに立上げられず、横に振込みながら立上がるときの横引配管部分をいう。 | It is horizontal pipe part occurred in vertical drainage pipe due to vertical pipe cannot stand straight then turns horizontal partially.
264 | 建築設備用語集 |  | オフセットは、その角度により管内の水の流れと空気の圧力に大きな影響を及ぼすので極力避ける。 | Offset should be avoided as possible because it affects much to water flow and air pressure in pipe.
265 | 建築設備用語集 | 127 | 排水弁 | Drain valve
266 | 建築設備用語集 |  | 配管メンテナンスの際、管内の泥やゴミ、水を抜けるように施工の際あらかじめ設置しておく弁(ドレン弁、水抜弁、泥抜弁もほぼ同意) | Valve which is installed beforehand in order to blow mud, dirt, water in piping in case of piping maintenance (almost same to mud purge valve).
267 | 建築設備用語集 | 127 | 排水横主管 | Drainage horizontal main pipe
268 | 建築設備用語集 |  | 排水横枝管をまとめ敷地排水管に導く管、または排水横枝管をまとめた排水立管を最下部でまとめ敷地排水管へ導く管。 | Pipe which combines each drainage horizontal branch pipes and lead them to final site drainage pipe. Or pipe which combines each drainage vertical pipes (also it combines each drainage horizontal pipes) and lead them to final site drainage pipe.
269 | 建築設備用語集 | 127 | 排水横走管 | Drainage horizontal pipe
270 | 建築設備用語集 |  | 立管を除く、排水横枝管、排水横主管全ての総称。 | It is generic word of all drainage horizontal branch pipe and drainage horizontal main pipe except vertical drainage pipe.
271 | 建築設備用語集 | 127 | バイパス(管) | By-pass pipe
272 | 建築設備用語集 |  | 圧力調整、流量バランス、温度調整などを目的に、ダクトや配管の流体を本来のルートではなく短絡して通すこと。 | It passes fluid in duct or pipe by not normal route but short circuit route in order to control pressure, fluid volume balance, temperature and others.
273 | 建築設備用語集 | 127 | バタフライ弁(BV) | Butterfly valve
274 | 建築設備用語集 |  | 円筒形の弁箱の中で円盤状の弁体が回転する構造で、流れ方向に対し弁体の角度を変えて流量、圧力の調整を行う。 | It has structure to rotate circular valve body in cylinder shaped valve box, and controls fluid volume and pressure by turning valve body angle against fluid flowing direction.
275 | 建築設備用語集 | 127 | パッケージ型空調機 | Packaged air conditioner
276 | 建築設備用語集 |  | 冷媒を利用し、圧縮機・冷却加熱コイル・送風機等で構成される冷暖房機器で、メーカーによる規格能力にパッケージ化された汎用機器。 | Equipment which executes air conditioning using refrigerant, and packages compressor, cooling and heating coil, fan and others, and is prefabricated based on defined capacity by manufacturer and is for common use.
277 | 建築設備用語集 |  | 一般的には中小規模建築向けに用いられる。 | It is used for middle or small scale building normally.
278 | 建築設備用語集 |  | (水冷と空冷の2種類がある) | (Variation is water cooled type and air cooled type.)
279 | 建築設備用語集 | 127 | 幅木 | Skirting board
280 | 建築設備用語集 |  | 壁と床の取合い部に設ける部材で、壁の保護と取合い部の隙間ふさぎや見切材の役目をする。 | Material which is installed between wall and floor in order to protect wall and to cover gap.
281 | 建築設備用語集 | 127 | ピット(吸込ピット) | Pit (Suction pit)
282 | 建築設備用語集 |  | 水槽の底部に設けられるくぼみ(釜場)のことで、槽内に貯められた物(排水槽であれば汚水や汚物など)を効率良くポンプに吸込むように設けられたもの。 | It is recess part (valley shaped) installed in bottom of tank in order to gather stored material in tank (such as soil and dirt in drainage tank) and send them to pump effectively.
283 | 建築設備用語集 |  | 効率良く導くために水槽底部は、吸込みぴっとへ向かって1/15以上1/10以下の勾配を付ける。 | Bottom of tank should have inclination as 1/15 or more and 1/10 or less in order to gather stored object effectively.
284 | 建築設備用語集 | 128 | 負圧 | Negative pressure
285 | 建築設備用語集 |  | 配管、ダクト内を流れる水や空気は、圧力を変化しながら移動する。 | Water in pipe and air in duct flows with changing its pressure.
286 | 建築設備用語集 |  | その内部圧力が大気圧以下になることを負圧と言い、送風機、ポンプの吸込み部分に多く発生する。 | Negative pressure means pressure reducing lower than atmospheric pressure, and occurs often in suction part of fan and pump.
287 | 建築設備用語集 |  | 送風機における負圧は避けられないが、ポンプにおいては計画により負圧は避けられる。 | Negative pressure cannot be avoid in case of fan, but can be avoided in case of pump by planning.
288 | 建築設備用語集 |  | 配管内に発生する負圧は、水の流れを阻害することがあるため、負圧の発生しないよう計画しなければならない。 | Negative pressure occurs in piping should be avoided by planning because of disturbing water flowing.
289 | 建築設備用語集 | 128 | プーリ | Pulley
290 | 建築設備用語集 |  | 送風機類において、送風機本体とその駆動源(電動機、エンジン)をVベルトで連動させるが、その回転速度の調整とVベルトと連携するための器具を指す。 | Fan body and driving source (motor, engine) are linked by V shaped belt. Pulley is used for this linking and controlling rotation speed.
291 | 建築設備用語集 | 128 | 負荷 | Load
292 | 建築設備用語集 |  | エネルギーを供給する時、消費する側の必要エネルギーの量。 | It is total energy amount in consumption side.
293 | 建築設備用語集 | 128 | 吹出口 | Air inlet
294 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備において、ダクトで搬送する空気を直接室内に吹出す器具。 | Fixture which supply air transferred by duct to room directly.
295 | 建築設備用語集 | 128 | ブッシング | Bushing
296 | 建築設備用語集 |  | 管継手の一種で、配管サイズの変更接続部分に使用する。 | It is one of pipe fittings and used in order to connect pipes and change pipe size.
297 | 建築設備用語集 |  | 接続において大口径側は雄ネジ、小口径側は雌ネジでサイズの大きな変更接続が可能である。 | It has male screw in large size side and female socket in small size side, and can connect even if in case of large different of size.
298 | 建築設備用語集 |  | 排水には使用不可。 | It cannot be used for drainage.
299 | 建築設備用語集 |  | 一般水回りに使用する場合には、水抜き、空気抜配管および計器類の接続部分に限定する。 | It should be installed limitedly in water drain piping, air purge piping and connection part with instrument.
300 | 建築設備用語集 | 128 | フランジ | Flange
301 | 建築設備用語集 |  | ダクトや配管を接続するために用いる部材。 | Material which connects duct or pipe.
302 | 建築設備用語集 | 128 | 分岐仕切板 | Branch partition plate
303 | 建築設備用語集 |  | 主ダクトから枝ダクトを分岐する際、主ダクトの断面積を分岐風量に合わせた割合に配分加工するために設ける仕切板。 | In case of separating branch duct from main duct, partition plate which is installed in order to separate main duct sectional area based on branching air volume.
304 | 建築設備用語集 | 128 | ヘッダ | Header
305 | 建築設備用語集 |  | 配管を一度に多数分岐するとき、または合流させるときに用いられるもので、接続する配管より太い管で製作される。 | It is installed in order to branch or combine many piping at once, and is manufactured from larger pipe size than connected pipe size.
306 | 建築設備用語集 | 128 | 変位 | Displacement
307 | 建築設備用語集 |  | 配管、ダクト等において、施工部位が変わることにより起こり得る位置のズレをいう。 | It means location offset (error) in piping and duct occurred by construction condition.
308 | 建築設備用語集 | 128 | 偏心レジューサ | Eccentric reducer fitting
309 | 建築設備用語集 |  | 流体の流量変化により配管径を変える際に用いる継手で、流体の種類や使用目的により管下または管上を合わせる必要がある。 | Pipe fitting which is installed in order to change pipe size based on fluid volume, and to keep top or bottom end height of horizontal piping based on fluid kind or use.
310 | 建築設備用語集 |  | 偏心径違継手とも呼ばれる。 | Eccentric unequal fitting is synonym (same meaning).
311 | 建築設備用語集 | 128 | 弁体 | Valve body
312 | 建築設備用語集 |  | 液体の流量調整や閉鎖を行う弁(バルブ)において、その機能を直接になうディスク部分。 | Valve has function to control fluid volume or to close pipe. Valve body is core parts of executing this valve function, and is disc shaped and others.
313 | 建築設備用語集 | 128 | ベントキャップ | Vent cap
314 | 建築設備用語集 |  | 空調・換気設備においては、小口径の給排気ダクトの外部開放部分に取付ける器具。 | In case of air conditioning and ventilation system, fixture is installed in outdoor opening part of small size duct.
315 | 建築設備用語集 |  | 衛生設備においては、排水設備の通気の外部開放箇所に取付ける器具。 | In case of plumbing system, fixture which is installed in outdoor opening part of vent pipe.
316 | 建築設備用語集 | 128 | 偏流 | Unequal flow
317 | 建築設備用語集 |  | 配管、ダクト内を流れる水や空気が、曲がり・分岐・合流・収縮・拡大などにより流れに偏りが生じること。 | It occurs due to bending, branching, combining, spreading and narrowing when water in pipe and air in duct flows in its route.
318 | 建築設備用語集 | 128 | 防振金具 | Vibration isolation metal fitting
319 | 建築設備用語集 |  | 送風機やポンプなどの機器の振動から縁を切るために設ける金具で、ゴムや空気・金属バネ、コルクやグラスファイバなどの特性を利用している。 | Metal fitting which is installed in order to isolate vibration generated by fan, pump and others, and uses character of rubber, air, metal spring, cork, glass fiber and others.
320 | 建築設備用語集 | 128 | 防振継手 | Vibration isolation joint
321 | 建築設備用語集 |  | 機器接続配管の振動の緩和を目的で取付けられる継手で、変位の許容値以内であれば芯ずれ適応や地震時の衝撃緩和などに使用できる。 | Pipe fitting (joint) which is installed in order to reduce vibration from pipe connected with equipment. And which can be in order to adjust pipe axis displacement or to reduce earthquake impact and others, if within change limitation.
322 | 建築設備用語集 |  | 材質的にはゴム製の方が、金属製に比較して効果的である。 | Rubber made type is more effective than metal made type.
323 | 建築設備用語集 | 129 | ボールジョイント | Ball joint
324 | 建築設備用語集 |  | 温度変化、地震などによる配管の変位(膨張、収縮、軸芯の移動)を吸収し配管の破損を防ぐ継手。 | Pipe fitting which absorbs piping displacement (expansion, shrinking, axis movement) and prevents piping broken.
325 | 建築設備用語集 | 129 | ホッパ | Hopper
326 | 建築設備用語集 |  | 間接排水を排水管で受ける場合、排水が飛び散らないように広口で受けるように取付ける円錐状の排水器具。 | Drainage fixture which is cone shaped, and has large inlet, and is installed in order to prevent water flowing out in case of receiving indirect drain.
327 | 建築設備用語集 | 129 | ミキシングチャンバ | Mixing chamber
328 | 建築設備用語集 |  | 空気調和機等において、室内を循環した空気を戻す還気ダクトと外気取入ダクトを接続し、均一な混合空気状態を作り空気調和機に戻すために設けるボックス。 | Box which is installed in order to connect return air duct after room circulation and outdoor air duct, and make equal mixing air, and return mixing air to air handling unit.
329 | 建築設備用語集 | 129 | 水受け | Water receptacle
330 | 建築設備用語集 |  | 使用する水、使用した水や排水、もしくは機器から漏れ出す水を受け、間接的に排水系統に導くために用いるもの。 | It is used in order to receive use water, used water, drainage and leakage water from equipment and to lead water to drainage system indirectly.
331 | 建築設備用語集 | 129 | 水抜管 | Drain pipe
332 | 建築設備用語集 |  | 維持管理、補修工事、凍結防止などのために配管内、機器内に保有された水を抜くための排水管。 | It is used in order to drain water staying in piping and equipment in case of maintenance, repairing, freezing protection and others.
333 | 建築設備用語集 | 129 | メイン管 | Main pipe
334 | 建築設備用語集 |  | 主管。 | -
335 | 建築設備用語集 |  | 排水で言えば排水立主管、排水横主管の総称。 | In case of drainage, it is generic word of drainage main vertical pipe and drainage horizontal main pipe.
336 | 建築設備用語集 |  | 給水管や空気配管等で言えば主となる流れを形成する1ルートの配管部分をいう。 | In case of water supply pipe, air supply pipe and others, it is a part of piping making a main flow.
337 | 建築設備用語集 | 129 | メカニカルシール | Mechanical seal
338 | 建築設備用語集 |  | ポンプの回転軸とケーシングの間にできる隙間から、水が漏れないようにするために取付けられる軸封装置で、特に圧力の掛かるポンプに取付けられる。 | It is axis seal device and installed in order to prevent water leakage from gap between pump rotation axis and casing, especially is installed in pump having high pressure.
339 | 建築設備用語集 | 129 | 有効水量 | Effective water volume
340 | 建築設備用語集 |  | 受水槽や消火水槽の容量のうち、実際に貯留し、使用できる容量。 | It is actual storable and available capacity against nominal capacity of receiving tank, fire extinguishing tank and others.
341 | 建築設備用語集 | 129 | ラインポンプ | Lined pump
342 | 建築設備用語集 |  | 配管の途中に取付けられるポンプで、吸込口と吐出口が一直線上にある構造のもの。 | Pump which is installed in piping as in-line and has inlet and outlet in straight structurally.
343 | 建築設備用語集 |  | 揚程の低い循環系のシステムで利用される。 | It is used for circulation piping which has low water head.
344 | 建築設備用語集 | 129 | 流体 | Fluid
345 | 建築設備用語集 |  | 水、空気、油、冷媒等、管内、ダクト内を移動する液体、気体の総称。 | It is generic word of liquid, vapor and gas such as water, air, oil, refrigerant and others flowing in piping and duct
346 | 建築設備用語集 | 129 | 両Y管 | Double Y shaped fitting
347 | 建築設備用語集 |  | 排水継手で45度の角度で二方向から合流させる構造の継手。 | Pipe fitting which is used in drainage water and combines two flow at 45degree.
348 | 建築設備用語集 | 129 | 冷温水 | Chilled and hot water
349 | 建築設備用語集 |  | 冷水及び温水を用い冷暖房をする空調機に用いる水。 | Water which is used for air handling unit executing cooling and heating.
350 | 建築設備用語集 |  | 外気温により用途を切替える場合と冷水、温水を完全に分けて用いる場合がある。 | It has 2 types piping system. One is 2 pipe system in case of switching cooling or heating use based on outdoor air temperature and another is 4 pipe system in case of not switching.
351 | 建築設備用語集 | 129 | 冷却塔 | Cooling tower
352 | 建築設備用語集 |  | 冷凍機などで冷水をつくるために取除かれた熱を外気に触れることで冷却、放出するために設けられた機器。 | Equipment which is installed in order to discharge heat removed from chilled water by refrigerator to outdoor air.
353 | 建築設備用語集 | 129 | レジューサ | Reducer
354 | 建築設備用語集 |  | 両端の径が違う、直線形の継手。 | Fitting which has unequal both end diameter and is straight shape.
355 | 建築設備用語集 |  | 管径を縮小、または拡大する際に使用する。 | It is used for increasing or decreasing pipe diameter.
356 | 建築設備用語集 | 129 | 連通管 | Interconnecting pipe
357 | 建築設備用語集 |  | 二つ以上の容器(槽)を繋ぎ、中の液体が自由に各容器(槽)を移動できるようにするために設ける管。 | Pipe which connects 2 or more tank and makes fluid to move from / to each tank freely.
358 | 建築設備用語集 | 129 | ロックウール | Rock wool
359 | 建築設備用語集 |  | 防火区画を貫通するときに使用する耐火性の鉱物繊維で断熱材や吸音材として使われる。 | it is fire resistant metal fiber and used for penetrating fire protection zone mainly, also used as heat insulation material and sound absorption material.
360 | 建築設備用語集 |  | 吸音材としては、グラスウールよりも低い周波数、特に399Hz以上下で大きな吸音性を発揮する。 | It has larger sound absorption capacity than glass wool in case of lower frequency, especially 399Hz or less.

## 後書き
後書き |  | 後書き
Postscript |  | Postscript
No. | 章 Chapter | 頁 Page | 和文 Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | 後書き |  | 参考図書 | Reference document
2 | 後書き |  | ・「空気調和・衛生用語辞典」(公)空気調和・衛生工学会 | ・「Air-conditioning and plumbing terms dictionary」, Public profitable incorporated association, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan
3 | 後書き |  | ・「公共建設設備工事標準図 機械設備編」(社)公共建築協会 | ・「Public building service system work standard drawings Mechanical system version」, Non-profitable general incorporated association, The Public Buildings Association
4 | 後書き |  | ・「建築設備標準ディテール」鹿島建設株式会社 | ・「Building service system standard details", KAJIMA CO., LTD.
5 | 後書き |  | ・「空気調和・衛生設備工事標準仕様書」(公)空気調和・衛生工学会 | ・「Air-conditioning and plumbing system work standard specifications」, Public profitable incorporated association, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan
6 | 後書き |  | ・「空気調和・給排水設備施工標準」(社)建築設備技術者協会 | ・「Air-conditioning, Water supply and drainage system work standard」, Non-profitable general incorporated association, Japanese Association of Building Mechanical and Electrical Engineers
7 | 後書き |  | ・「給排水衛生設備基準 空気調和衛生工学会規格HASS(現SHASE-S)206」(公)空気調和・衛生工学会 | ・「Water supply and drainage water system standard, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan standard HASS (present, SHASE-S) 206」, Public profitable incorporated association, The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan
8 | 後書き |  | ・「東京都排水設備技術要綱」東京都下水道局 | ・「Tokyo pref. Drainage water system technical outline」, Tokyo pref. sewage department
9 | 後書き |  | ※(公):公益社団法人、(社):一般社団法人 | -
10 | 後書き |  | 本書は、建築設備技術者が現場で施工を行う上で注意すべき事項を掲載していますが、施工箇所や方法、システム等により記載内容と異なる場合があります。 | This document shows items that building facility system engineers should pay attention in the construction work on site. However, the contents of items may differ depending on the construction place, method, system and others.
11 | 後書き |  | 記載内容に関して、当、特定非営利活動法人(NPO)設備システム研究会で保証するものではありません。 | The contents are not guaranteed by the Nonprofit Organization (NPO) Society for the Study of Mechanical Service System.
12 | 後書き |  | また、特に法令や行政指導に関係する事項は、必ず監督諸官庁への確認が必要です。 | And, especially, items related to laws and administrative guidance should be confirmed with the supervisory authorities.
13 | 後書き |  | 本書のデータは、著作権により保護されています。 | The data included in this document is protected by copyright.
14 | 後書き |  | 本書の全部または一部を複製、転載、翻訳、インターネット等を用いて第三者に公開、譲渡する場合は、当、特定非営利活動法人(NPO)設備システム研究会の承諾が必要です。 | If you not only copy, transfer and translate, but also publish and transfer to a third party using by the Internet and others all or part of this document, you should obtain permission by the Nonprofit Organization (NPO) Society for the Study of Mechanical Service System.
15 | 後書き |  | 必ずご連絡ください。 | Please contact us surely.
16 | 後書き |  | 特定非営利活動法人(NPO)設備システム研究会 | Specified NPO (Non Profit Organization) Society for the Study of Mechanical Service System
17 | 後書き |  | 2014年7月1日 第1版 | July. 1st 2014, 1st version
18 | 後書き |  | 2016年12月1日 第2刷 | Dec. 1st 2016, 2nd printing
19 | 後書き |  | 東京都品川区五反田八丁目3番13号フルオカビル4階 | Furuoka bld. 4th floor, 8-3-13 Gotanda town, Shinagawa dist., Tokyo pref.
20 | 後書き |  | TEL 03-6410-9499 | Phone +81-3-6410-9499

## 用語
用語
Terminology
No. | 空調 AC | 衛生 PL | べからず | 章 Chapter | 頁 Page | 和文(赤地部は専門用語) Japanese language | 英文 English language | 備考 Note
1 | ○ | ○ |  | 表紙 |  | 初級技術者のための施工図作成マニュアル | Workshop Drawing Manual for Beginner Engineers
2 | ○ | ○ |  | 表紙 |  | 施工図 | workshop drawing | 注: 用語集はworking drawing、類(類語): shop drawing
3 | ○ |  |  | 表紙 |  | 衛生設備工事 | plumbing system work | 注: 用語集はplumbing
4 | ○ | ○ |  | 表紙 |  | 編 | version
5 | ○ | ○ |  | 表紙 |  | 特定非営利活動法人 | NPO (Non-profit Organization)
6 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 設備システム研究会 | Society for the Study of Mechanical Service System | 出(出展): 研究会HP
7 | ○ | ○ |  | 前書き |  | はじめに | introduction
8 |  | ○ |  | 前書き |  | 空調衛生設備 | air-conditioning and plumbing system | 出: 用語集
9 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 業界 | industry
10 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 本格的に | widely
11 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 導入する | introduce
12 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 設立する | found
13 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 試行錯誤 | trial and error
14 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 運用/ 運用する | operation/ operate
15 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 情報 | information
16 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 交換/ 交換する | exchange
17 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 格好の | suitable
18 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 様々な | various
19 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 問題 | problem
20 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 明らかにする | clarify
21 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 改善/ 改善する | improvement/ improve
22 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 策 | measure
23 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 検討/ 検討する | consideration /consider
24 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 実施/ 実施する | implementation/ implement
25 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 中でも | above all
26 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 設計図 | design drawing
27 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 知識 | knowledge
28 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 分かりやすい/ 分かりやすく | easy-to-understand/ in an easy-to-understand
29 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 伝える | inform
30 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 設備CAD研究会 | Facility System CAD Study Group
31 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 設備CADマニュアル | Facility System CAD Manual
32 | ○ | ○ |  | 前書き |  | (社) | (C)
33 | ○ | ○ |  | 前書き |  | 日本空調衛生工事業協会 | Air-Conditioning & Plumbing Contractors Association of Japan | 出: 協会HP
34 |  | ○ |  | 目次 |  | 目次 | contents
35 |  | ○ |  | 目次 |  | 作成 | making
36 |  | ○ |  | 目次 |  | 作図 | making drawing
37 |  | ○ |  | 目次 |  | 建築図 | architectural drawing | 類: building drawing
38 |  | ○ |  | 目次 |  | 要点 | point
39 |  | ○ |  | 目次 |  | 種類 | classification
40 |  | ○ |  | 目次 |  | 見方 | method of understanding
41 |  | ○ |  | 目次 |  | 見上げ図 | upward view drawing
42 |  | ○ |  | 目次 |  | 見下げ図 | downward view drawing
43 |  | ○ |  | 目次 |  | ついて | about
44 |  | ○ |  | 目次 |  | 躯体 | building body
45 |  | ○ |  | 目次 |  | 鉄骨 | steel frame
46 |  | ○ |  | 目次 |  | 仕上 | finish
47 |  | ○ |  | 目次 |  | 梁貫通 | beam penetration | 出: 用語集
48 |  | ○ |  | 目次 |  | 防火区画 | fire protection zone | 出: 用語集
49 |  | ○ |  | 目次 |  | 特殊な | special
50 |  | ○ |  | 目次 |  | 免震構造 | earthquake isolated structure | 類: earthquake=seismically
51 |  | ○ |  | 目次 |  | 凡例 | explanatory notes
52 |  | ○ |  | 目次 |  | 配管 | piping
53 |  | ○ |  | 目次 |  | 用途 | use
54 |  | ○ |  | 目次 |  | シンボル | symbol
55 |  | ○ |  | 目次 |  | 管材 | piping material | 解: 配管材料
56 |  | ○ |  | 目次 |  | 部材 | parts
57 |  | ○ |  | 目次 |  | 衛生器具 | plumbing fixture | 出: 用語集
58 |  | ○ |  | 目次 |  | 類 | and others
59 |  | ○ |  | 目次 |  | 機器 | equipment
60 |  | ○ |  | 目次 |  | スリーブ | sleeve | 出: 用語集
61 |  | ○ |  | 目次 |  | インサート | insert | 出: 用語集
62 |  | ○ |  | 目次 |  | 材料 | material
63 |  | ○ |  | 目次 |  | 表 | schedule
64 |  | ○ |  | 目次 |  | 表示/ 表示する | showing/ show
65 |  | ○ |  | 目次 |  | 寸法 | dimension
66 |  | ○ |  | 目次 |  | 符号 | sign
67 |  | ○ |  | 目次 |  | 異種 | different material
68 |  | ○ |  | 目次 |  | 接続/ 接続する | connection/ connect | 注: 用語集はjoining
69 |  | ○ |  | 目次 |  | 異種金属接合 | different material connection
70 |  | ○ |  | 目次 |  | 排水管 | drainage pipe | 出: 用語集
71 |  | ○ |  | 目次 |  | 給水管 | water supply pipe | 出: 用語集
72 |  | ○ |  | 目次 |  | 給湯管 | hot water supply pipe | 出: 用語集
73 |  | ○ |  | 目次 |  | 継手 | fitting | 出: 用語集またはjoint
74 |  | ○ |  | 目次 |  | ネジ込み式 | screwed type | 出: 用語集
75 |  | ○ |  | 目次 |  | 銅管 | copper pipe | 出: 用語集
76 |  | ○ |  | 目次 |  | ドレネジ | drainage
77 |  | ○ |  | 目次 |  | 塩ビ | PVC (polyvinyl chloride) | 注: 正しくはポリ塩化ビニル
78 |  | ○ |  | 目次 |  | メカニカル型 | mechanical type
79 |  | ○ |  | 目次 |  | 鋳鉄管 | cast iron pipe | 出: 用語集
80 |  | ○ |  | 目次 |  | 取り出し | connection
81 |  | ○ |  | 目次 |  | 間隔 | distance | 類: interval
82 |  | ○ |  | 目次 |  | 詳細図 | detail drawing
83 |  | ○ |  | 目次 |  | 納まり | storing
84 |  | ○ |  | 目次 |  | 地盤沈下 | subsidence of ground | 出: 用語集
85 |  | ○ |  | 目次 |  | 対策 | counter measure
86 |  | ○ |  | 目次 |  | 私設の | private
87 |  | ○ |  | 目次 |  | 量水器 | water meter | 出: 用語集
88 |  | ○ |  | 目次 |  | 廻り | around
89 |  | ○ |  | 目次 |  | 以上 | (equal) or more | 注: 正しくはequal to or more than
90 |  | ○ |  | 目次 |  | 戸 | house
91 |  | ○ |  | 目次 |  | 減圧弁 | pressure reducing valve | 出: 用語集
92 |  | ○ |  | 目次 |  | 公設の | public
93 |  | ○ |  | 目次 |  | メーター | water meter | 類: 量水器
94 |  | ○ |  | 目次 |  | べからず | prohibition
95 |  | ○ |  | 目次 |  | 集 | collection
96 |  | ○ |  | 目次 |  | 便所 | toilet | 注: 用語集はlavatory room
97 |  | ○ |  | 目次 |  | 受水槽 | receiving tank | 出: 用語集、類: surge tank, etc.
98 |  | ○ |  | 目次 |  | ポンプ | pump | 出: 用語集
99 |  | ○ |  | 目次 |  | その他 | others
100 |  | ○ |  | 目次 |  | 手順 | process
101 |  | ○ |  | 目次 |  | レベル | level | 類: elevation、height
102 |  | ○ |  | 目次 |  | トレース/ トレースする | trace
103 |  | ○ |  | 目次 |  | 完成図 | completion drawing
104 |  | ○ |  | 目次 |  | 配置/ 配置する | placement /place | 類: disposition/ dispose
105 |  | ○ |  | 目次 |  | PS | pipe shaft | 出: 用語集
106 |  | ○ |  | 目次 |  | 立管 | vertical pipe | 出: 用語集
107 |  | ○ |  | 目次 |  | 通気管 | vent pipe | 出: 用語集
108 |  | ○ |  | 目次 |  | 傍記 | annotation | 類: note
109 |  | ○ |  | 目次 |  | タッピング | tapping | 出: 用語集
110 |  | ○ |  | 目次 |  | 電極棒 | electrode rod | 出: 用語集
111 |  | ○ |  | 目次 |  | 参考 | referable
112 |  | ○ |  | 目次 |  | アイソメ図 | isometric drawing
113 |  | ○ |  | 目次 |  | CG | CG (computer graphics)
114 |  | ○ |  | 目次 |  | 高置水槽 | elevated tank | 出: 用語集、類: gravity tank, etc.
115 |  | ○ |  | 目次 |  | FRP | FRP (fiber reinforced plastic) | 出: 用語集
116 |  | ○ |  | 目次 |  | パネルタンク | panel tank | 出: 用語集
117 |  | ○ |  | 目次 |  | 取出口 | inlet/ outlet
118 |  | ○ |  | 目次 |  | 位置 | location
119 |  | ○ |  | 目次 |  | 貯湯槽 | hot water storage tank | 出: 用語集
120 |  | ○ |  | 目次 |  | 平面図 | floor drawing | 類: plan
121 |  | ○ |  | 目次 |  | 断面図 | sectional drawing | 類: plan
122 |  | ○ |  | 目次 |  | レベルスイッチ | water level switch
123 |  | ○ |  | 目次 |  | 汚水 | soil water | 出: 用語集
124 |  | ○ |  | 目次 |  | 雑排水 | waste water | 出: 用語集、またはgray water
125 |  | ○ |  | 目次 |  | 湯沸器 | hot water heater | 出: 用語集
126 |  | ○ |  | 目次 |  | 消火設備 | fire extinguishing system | 出: 用語集
127 |  | ○ |  | 目次 |  | 屋内消火栓 | indoor fire hydrant | 注: 用語集はstand pipe
128 |  | ○ |  | 目次 |  | 連結送水管 | fire department connection pipe | 出: 用語集
129 |  | ○ |  | 目次 |  | 湿式 | wet type
130 |  | ○ |  | 目次 |  | 未満 | less | 注: 正しくはless than
131 |  | ○ |  | 目次 |  | 屋上 | roof top
132 |  | ○ |  | 目次 |  | 系統図 | system diagram | 注: 用語集はdistribution diagram
133 |  | ○ |  | 目次 |  | 集合住宅 | apartment house | 出: 用語集
134 |  | ○ |  | 目次 |  | 最下階 | lowest floor
135 |  | ○ |  | 目次 |  | 共用部 | common place
136 |  | ○ |  | 目次 |  | 仕様 | specification
137 |  | ○ |  | 目次 |  | 確認/ 確認する | confirmation /confirm
138 |  | ○ |  | 目次 |  | 勾配 | inclination | 類: gradient
139 |  | ○ |  | 目次 |  | 干渉/ 干渉する | interference /interfere | 類: crash
140 |  | ○ |  | 目次 |  | ルート | route
141 |  | ○ |  | 目次 |  | 床上 | above floor | 出: 用語集
142 |  | ○ |  | 目次 |  | 床下 | under floor | 出: 用語集
143 |  | ○ |  | 目次 |  | 上流 | upstream
144 |  | ○ |  | 目次 |  | 下流 | downstream
145 |  | ○ |  | 目次 |  | 天井内 | above ceiling
146 |  | ○ |  | 目次 |  | 横引き | horizontal | 出: 用語集
147 |  | ○ |  | 目次 |  | MB | meter box
148 |  | ○ |  | 目次 |  | 換気 | ventilation | 出: 用語集
149 |  | ○ |  | 目次 |  | 屋外 | outdoor
150 |  | ○ |  | 目次 |  | 注意 | attention
151 |  | ○ |  | 目次 |  | 縦 | vertical
152 |  | ○ |  | 目次 |  | 桝 | pit | 出: 用語集、注: 排水桝と溜め桝の区別なし
153 |  | ○ |  | 目次 |  | ため桝 | storage pit
154 |  | ○ |  | 目次 |  | 硬質塩化ビニール | Rigid PVC
155 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 工事 | construction work
156 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 基づき | based on
157 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 形 | shape
158 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 建築確認 | building certification
159 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 申請/ 申請する | application/ make application
160 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 積算 | cost estimation
161 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 契約/ 契約する | contract/ make contract
162 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 代表的な | typical | 類: representative
163 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 特定の | specific
164 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 現場 | site
165 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 製作 | manufacture
166 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 手段 | means | 類: method
167 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 順序 | sequence | 類: process
168 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 第一に | in the first
169 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 考えをまとめる | get idea to shape
170 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 工事関係者 | persons concerned with construction work
171 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 施工管理者 | construction manager
172 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 監理者 | supervisor
173 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 調整/ 調整する | discussion/ discuss | 類: adjust, arrange
174 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 品質 | quality
175 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 第二に | secondly
176 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 意図/ 意図する | intent/ intend
177 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 正確に | accurately
178 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 施工計画書 | construction plan
179 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 工程表 | process schedule
180 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 作業者 | worker
181 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 表現し直す | paraphrase | 類: translate
182 | ○ | ○ |  | 0章 |  | その他に | besides
183 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 度々 | frequently
184 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 打合せ | meeting
185 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 記録 | record
186 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 要 | rivet | 類: fan(扇)
187 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 共通の | common
188 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 合意/ 合意する | agreement/ agree
189 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 承諾/ 承諾する | acceptance/ accept | 類: approval, recognition
190 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 約束/ 約束する | promise/ makes a promise
191 | ○ | ○ |  | 0章 |  | とおりに | according to
192 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 現在 | currently
193 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 工場生産 | factory production
194 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 範囲 | scope
195 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 拡大/ 拡大する | expansion/ expand
196 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 建築生産 | building production
197 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 役割 | role
198 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 生産性 | productivity
199 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 向上/ 向上する | improvement/ improve
200 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 機器表 | equipment list
201 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 加工 | prefabrication
202 | ○ | ○ |  | 0章 |  | CFD(数値流体力学) | CFD (numerical fluid dynamics) | 出: 用語集
203 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 熱負荷計算 | heat load calculation
204 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 維持管理 | maintenance
205 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 合理化 | rationalization
206 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 取り合い | arrangement | 類: adjustment, discussion
207 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 不可欠な | indispensable
208 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 案内 | guide
209 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 意匠 | design
210 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 立面図 | elevation
211 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 矩計 | detail sectional drawing
212 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 展開図 | development
213 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 建具 | sash
214 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 構造 | structure
215 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 防煙区画 | smoke protection zone | 出: 用語集
216 | ○ | ○ |  | 0章 |  | シャッター | shutter
217 | ○ | ○ |  | 0章 |  | エアシューター | air shooter
218 | ○ | ○ |  | 0章 |  | ダクト | air duct
219 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 機械室 | machine room
220 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 基礎 | foundation
221 | ○ | ○ |  | 0章 |  | ピット | pit
222 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 厨房 | kitchen | 出: 用語集
223 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 器具 | fixture
224 | ○ | ○ |  | 0章 |  | チャンバー | chamber | 出: 用語集
225 | ○ | ○ |  | 0章 |  | フード | hood | 出: 用語集
226 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 自動制御 | automatic control | 出: 用語集
227 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 留意/ 留意する | attention/ pay attention
228 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 反映/ 反映する | reflection/ reflect
229 | ○ | ○ |  | 0章 |  | その後の | subsequent
230 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 最新の | latest
231 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 参考にする | refer to
232 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 法規 | laws
233 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 十分に | fully
234 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 早期に | early on
235 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 区分 | border
236 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 明確にする | clarify
237 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 円滑に | smooth
238 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 常に | always
239 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 把握する | understand
240 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 手配する | procure
241 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 見やすい | easy-to-see
242 | ○ | ○ |  | 0章 |  | もれなく | without exception
243 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 障害 | obstacle
244 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 規模 | scale | 出: 用語集
245 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 縮尺 | scale
246 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 文字 | character
247 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 取扱 | handling
248 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 保留 | un-decided
249 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 決定/ 決定する | decision/ decide
250 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 追加/ 追加する | addition/ add
251 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 訂正/ 訂正する | revision/ revise
252 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 発行/ 発行する | issuance/ issue
253 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 基本的な/ 基本的に | basic/ basically
254 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 流れ | flow
255 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 手続き | procedure
256 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 承認/ 承認する | approve / approval
257 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 図書 | document
258 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 照合/ 照合する | comparison/ compare
259 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 収集/ 収集する | collection/ collect
260 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 施工要領書 | working instruction | 類: method of statement
261 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 総合図 | integrated drawing
262 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 提出 | submission/ submit
263 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 部数 | number of copy
264 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 返却/ 返却する | return
265 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 監理/ 監理する | supervision/ supervise
266 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 保管/ 保管する | storage/ store
267 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 能率的な/ 能率的に | efficient/ efficiently
268 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 管理/ 管理する | management/ manage
269 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 種別 | classification
270 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 名称 | name
271 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 標準 | standard
272 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 内容 | contents
273 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 電源 | power source
274 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 側 | side
275 | ○ | ○ |  | 0章 |  | マンホール | manhole | 出: 用語集、類: access hole
276 | ○ | ○ |  | 0章 |  | メンテナンス | maintenance
277 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 破線 | broken line
278 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 排水目皿 | drainage grate | 出: 用語集
279 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 排水溝 | drainage gutter
280 | ○ | ○ |  | 0章 |  | アンカー | anchor
281 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 口径 | diameter | 注: 本来は径に対する長さ
282 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 計器 | gauge | 類: meter
283 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 支持/ 支持する | support
284 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 固定/ 固定する | fix
285 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 方向 | direction
286 | ○ | ○ |  | 0章 |  | エア抜き | air purge | 出: 用語集
287 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 水抜き | drain | 出: 用語集
288 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 寄り | offset distance
289 | ○ | ○ |  | 0章 |  | エキスパンション | expansion joint | 出: 用語集
290 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 点検口 | access door | 出: 用語集
291 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 予備 | spare
292 | ○ | ○ |  | 0章 |  | トレンチ | trench | 出: 用語集
293 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 蓄熱槽 | heat storage tank | 出: 用語集、類: thermal storage tank
294 | ○ | ○ |  | 0章 |  | ダンパー | damper | 出: 用語集
295 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 温度 | temperature | 出: 用語集
296 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 風速 | air velocity | 出: 用語集
297 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 吹出口 | air inlet | 注: 用語集はoutlet
298 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 吸込口 | air outlet | 注: 用語集はinlet
299 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 盤 | panel | 類: board
300 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 水位 | water level | 出: 用語集
301 | ○ | ○ |  | 0章 |  | タラップ | ladder
302 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 水中ポンプ | submergible pump | 出: 用語集
303 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 引込 | service supply
304 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 外壁 | outer wall
305 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 防水 | water protection
306 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 深さ | depth
307 | ○ | ○ |  | 0章 |  | グリーストラップ | grease trap | 出: 用語集
308 | ○ | ○ |  | 0章 |  | ガソリントラップ | gasoline trap | 出: 用語集
309 | ○ | ○ |  | 0章 |  | インバート桝 | inverted pit | 出: 用語集
310 | ○ | ○ |  | 0章 |  | トラップ桝 | trap pit | 出: 用語集
311 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 発停 | On/ off
312 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 炭酸ガス | CO2 gas | 出: 用語集
313 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 粉末 | dry powder | 出: 用語集
314 | ○ | ○ |  | 0章 |  | ハロンガス | halon gas | 出: 用語集
315 | ○ | ○ |  | 0章 |  | スプリンクラー | sprinkler | 出: 用語集
316 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 泡 | foam | 出: 用語集
317 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 水噴霧 | water spray | 出: 用語集
318 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 連結散水 | hooking up sprinkler system | 出: 用語集
319 | ○ | ○ |  | 0章 |  | ボンベ | gas cylinder | 出: 用語集
320 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 起動装置 | starter
321 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 制御盤 | control panel | 出: 用語集
322 | ○ | ○ |  | 0章 |  | 浄化槽 | septic tank | 出: 用語集、類: wastewater treatment system
323 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 器 | container
324 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 骨格 | frame
325 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 多種多様 | various
326 | ○ | ○ |  | 1章 |  | SRC造 | SRC (steel framed reinforced concrete) construction | 注: 用語集はencased
327 | ○ | ○ |  | 1章 |  | S造 | S (steel) construction | 出: 用語集
328 | ○ | ○ |  | 1章 |  | モルタル | mortar | 出: 用語集
329 | ○ | ○ |  | 1章 |  | タイル | tile
330 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 取り上げる | pick up
331 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 説明/ 説明する | explanation/ explain
332 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 設計事務所 | design office
333 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 総合建設業者(ゼネコン) | general contactor
334 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 担当者 | person in charge.
335 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 様々な | various
336 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 一般的に | generally
337 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 但し | however
338 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 重複/ 重複する | duplication/ duplicate
339 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 地中 | underground
340 | ○ | ○ |  | 1章 |  | フーチング | footing
341 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 耐圧 | pressure resistance
342 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 人通孔 | manhole
343 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 釜場 | pit
344 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 大きさ | size
345 | ○ | ○ |  | 1章 |  | スラブ | slab
346 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 包含/ 包含する(含む) | inclusion/ include
347 | ○ | ○ |  | 1章 |  | デッキ | deck
348 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 軸組 | framework
349 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 通り芯 | grid line
350 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 間仕切り | partition
351 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 造作 | fixture
352 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 形状 | shape
353 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 目地 | joint
354 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 割付 | layout
355 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ユニットバス | unit bath
356 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 軽量 | light weight
357 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ALC | ALC (autoclaved lightweight concrete)
358 | ○ | ○ |  | 1章 |  | PC | PC (precast concrete)
359 | ○ | ○ |  | 1章 |  | コンクリートブロック(CB) | concrete block (CB)
360 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 打ち増し(ふかし) | placement expansion (bulge)
361 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 開口 | opening
362 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 隠れ線 | hidden line.
363 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 表現/ 表現する | expression/ express
364 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 記号 | mark
365 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 連通管 | interconnecting pipe | 出: 用語集
366 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 断熱材 | heat insulation material | 出: 用語集はthermal
367 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 梁成 | beam height
368 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 見方 | meaning
369 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 厚さ | thickness
370 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 打込 | installed
371 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ※ | *
372 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 非着脱式 | un-detachable type
373 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 着脱式 | detachable type
374 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 実線 | solid line
375 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 一部 | partially
376 | ○ | ○ |  | 1章 |  | EVピット | EV pit
377 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 段差 | level difference
378 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 床下収納 | underfloor storage
379 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 掘りごたつ | sunken table with heater
380 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 和室 | Japanese style room
381 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ガラリ | louver | 類: grille
382 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 整合する | match
383 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ハンチ | haunch
384 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 垂直 | vertical
385 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 範囲 | length | 注: 正しくはrange, limit
386 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 水平 | horizontal
387 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 在来 | conventional
388 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 出張り | protrusion
389 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ○○ | unknown
390 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 耐火被覆 | fire resistance covering
391 | ○ | ○ |  | 1章 |  | リスト | list
392 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 大梁 | main beam
393 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 小梁 | sub beam
394 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 片持 | cantilever
395 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 呼称 | nominal
396 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ～ | -
397 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ほとんどの | most
398 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 耐震 | earthquake resistance
399 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 建つ | stand
400 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 各階 | each floor
401 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 基準FL | reference FL
402 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 下り | drop
403 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ブレース | brace
404 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 水下 | lowest point
405 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 呼ぶ | call
406 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 直天 | slab bottom ceiling
407 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 非常 | emergency
408 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 廊下 | corridor
409 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 床仕上げ高さ | floor finish height
410 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 消音 | sound absorption
411 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ボード | board
412 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 垂れ壁 | hanging wall
413 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 照明器具 | lighting fixture
414 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 制気口 | air inlet/ outlet
415 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 天井カセット形空調機 | ceiling cassette (recessed) type air conditioner
416 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 左端 | left end
417 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 右端 | right end
418 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 貼る | install
419 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 有効 | effective
420 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 範囲 | range
421 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 基準点 | base point
422 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ブラインド | blind
423 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 事務室 | office room
424 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 廻縁 | frame
[6 empty] | 岩綿吸音板 | Rock wool sound absorption board
425 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 天井下地 | Ceiling foundation
426 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 階高 | story height
427 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 規定 | regulation
428 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 要打合せ | needed discussion
429 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 一般 | typically
430 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 可能 | enabled
431 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 平均 | average
432 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 補強筋 | reinforced steel bar
433 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 制限 | limitation
434 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 実務 | working
435 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 指示書 | instructions
436 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 従う | follow
437 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 火災の拡大 | fire spread
438 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 有効な | effective
439 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 甲種 | Type A
440 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 一定の | defined
441 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 区画する | divide
442 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 竪穴 | shaft
443 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 措置 | treatment
444 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 施す | install
445 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 入力する | input
446 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 昇降機 | EV
447 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 突出 | protrusion
448 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 程度 | approx.. | 注: 正しくはapproximate
449 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 短管 | short duct.
450 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 冷媒管 | refrigerant pipe
451 | ○ | ○ |  | 1章 |  | サヤ管 | sleeve pipe
452 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 熱膨張性 | heat-expanding
453 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 耐熱 | heat-resistance
454 | ○ | ○ |  | 1章 |  | シール材 | sealant
455 | ○ | ○ |  | 1章 |  | BCJ | BCJ (Building Center of Japan)
456 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 認定 | authorized
457 | ○ | ○ |  | 1章 |  | キャップ | cap
458 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 延焼の恐れがある部分 | space in danger of spreading fire
459 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 隣地境界線 | neighboring border line
460 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 道路中心線 | road center line
461 | ○ | ○ |  | 1章 |  | みなす | consider
462 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 敷地境界線 | site border line
463 | ○ | ○ |  | 1章 |  | シンダー | cinder
464 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 人工 | artificial
465 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 軽量 | light-weight
466 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 骨材 | aggregate
467 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 押さえ | holding
468 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 型枠 | form mold
469 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 代わり | instead of
470 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 波形 | corrugate
471 | ○ | ○ |  | 1章 |  | フラット | flat
472 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 性能 | property
473 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 建築基準法 | Building Standard Law
474 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 吊る | hang
475 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 後打ちアンカー | hole-in-anchor
476 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 打ち込み | installed
477 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 電線管 | electric (conduit) pipe
478 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 望ましくない | undesirable
479 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 雨 | rainwater
480 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 侵入する | invade
481 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 羽根 | wing plate | 類: blade
482 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 免震構造 | earthquake isolated structure
483 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 地震 | earthquake
484 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 発生する | occur
485 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 揺れる | swing
486 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 直接 | directly
487 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 伝わる | transmit
488 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 大きく | strongly
489 | ○ | ○ |  | 1章 |  | のる | stand
490 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 吸収する | absorb
491 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 少し | slightly
492 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 力 | force
493 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 被害 | damage
494 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 小さくする | decrease
495 | ○ | ○ |  | 1章 |  | ライフライン | lifeline
496 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 効果 | effect
497 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 事態 | situation
498 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 回避する | avoid
499 | ○ | ○ |  | 1章 |  | 変位 | displacement
500 |  | ○ |  | 2章 |  | 販売する | sell
501 |  | ○ |  | 2章 |  | 多ページ | multi-page
502 |  | ○ |  | 2章 |  | 選定/ 選定する | selection/ select
503 |  | ○ |  | 2章 |  | 戸惑う | be puzzled
504 |  | ○ |  | 2章 |  | 単線 | single line
505 |  | ○ |  | 2章 |  | 複線 | double line
506 |  | ○ |  | 2章 |  | よって | therefore
507 |  | ○ |  | 2章 |  | 比較/ 比較する | comparison/ compare
508 |  | ○ |  | 2章 |  | 上水 | portable water | 出: 用語集、またはdrinking water
509 |  | ○ |  | 2章 |  | 揚水 | lifted water | 類: pump-up water
510 |  | ○ |  | 2章 |  | 直線 | straight line
511 |  | ○ |  | 2章 |  | 雑用水 | non-portable water | 出: 用語集、またはgray water
512 |  | ○ |  | 2章 |  | 中水 | recycled water | 出: 用語集
513 |  | ○ |  | 2章 |  | 例 | example
514 |  | ○ |  | 2章 |  | 蒸留水 | distilled water | 出: 用語集
515 |  | ○ |  | 2章 |  | 純水 | pure water | 注: 用語集はdemineralized water
516 |  | ○ |  | 2章 |  | 滅菌水 | sterilized water | 出: 用語集
517 |  | ○ |  | 2章 |  | 送り | supply
518 |  | ○ |  | 2章 |  | 往 | supply
519 |  | ○ |  | 2章 |  | 返り | return
520 |  | ○ |  | 2章 |  | 還 | return
521 |  | ○ |  | 2章 |  | 文字記入/ 文字記入する | annotation/ annotate
522 |  | ○ |  | 2章 |  | 膨張管 | expansion pipe | 出: 用語集
523 |  | ○ |  | 2章 |  | 補給水 | makeup water | 出: 用語集
524 |  | ○ |  | 2章 |  | 合流管 | combined pipe
525 |  | ○ |  | 2章 |  | 雨水 | rainwater
526 |  | ○ |  | 2章 |  | 薬品排水 | chemical drainage water | 出: 用語集
527 |  | ○ |  | 2章 |  | 管種 | pipe type
528 |  | ○ |  | 2章 |  | 点線 | dotted line
529 |  | ○ |  | 2章 |  | 高層 | upper layers
530 |  | ○ |  | 2章 |  | 中層 | middle layers
531 |  | ○ |  | 2章 |  | 低層 | lower layers
532 |  | ○ |  | 2章 |  | 不活性ガス | inert gas
533 |  | ○ |  | 2章 |  | 窒素 | N2: Nitrogen
534 |  | ○ |  | 2章 |  | 二酸化炭素 | CO2: Carbon dioxide
535 |  | ○ |  | 2章 |  | 都市ガス | city gas | 出: 用語集
536 |  | ○ |  | 2章 |  | プロパンガス | propane gas | 出: 用語集
537 |  | ○ |  | 2章 |  | 酸素 | Oxygen
538 |  | ○ |  | 2章 |  | 水素 | Hydrogen
539 |  | ○ |  | 2章 |  | 笑気 | Nitrous oxide
540 |  | ○ |  | 2章 |  | 真空 | vacuum
541 |  | ○ |  | 2章 |  | 圧縮空気 | compressed air
542 |  | ○ |  | 2章 |  | 余剰 | excess
543 |  | ○ |  | 2章 |  | 規格 | standard
544 |  | ○ |  | 2章 |  | 水道用 | for water works | 出: 用語集
545 |  | ○ |  | 2章 |  | ダクタイル鋳鉄管 | ductile iron pipe | 出: 用語集
546 |  | ○ |  | 2章 |  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe | 出: 用語集
547 |  | ○ |  | 2章 |  | 内面 | inside
548 |  | ○ |  | 2章 |  | 外面 | outside
549 |  | ○ |  | 2章 |  | 黒 | non-galvanized
550 |  | ○ |  | 2章 |  | 亜鉛メッキ | galvanized
551 |  | ○ |  | 2章 |  | ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | Polyethylene powder lined steel pipe | 出: 用語集
552 |  | ○ |  | 2章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管 | Light gauge stainless steel pipe for normal use
553 |  | ○ |  | 2章 |  | フランジ | flange
554 |  | ○ |  | 2章 |  | 溶接/ 溶接する | welding/ weld
555 |  | ○ |  | 2章 |  | 銅及び銅合金継目無銅管 | copper and copper alloy seamless pipe | 出: 用語集
556 |  | ○ |  | 2章 |  | 被覆銅管 | coated copper pipe | 類: covering
557 |  | ○ |  | 2章 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 | Rigid PVC pipe
558 |  | ○ |  | 2章 |  | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe
559 |  | ○ |  | 2章 |  | ポリブテン管 | Polybutene pipe | 出: 用語集
560 |  | ○ |  | 2章 |  | CD管 | CD (conduit) pipe
561 |  | ○ |  | 2章 |  | ポリエチレン二層管 | Polyethylene double layers pipe
562 |  | ○ |  | 2章 |  | 架橋ポリエチレン管 | Cross-linked polyethylene pipe | 出: 用語集
563 |  | ○ |  | 2章 |  | 金属強化架橋ポリエチレン管 | Metal reinforced cross-linked polyethylene pipe | 出: 用語集
564 |  | ○ |  | 2章 |  | 配水 | water distribution | 出: 用語集
565 |  | ○ |  | 2章 |  | 融着接合管 | Fusion connection pipe | 出: 用語集
566 |  | ○ |  | 2章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Heat-resistance rigid PVC lined steel pipe
567 |  | ○ |  | 2章 |  | 樹脂ライニング鋼管 | resin lined steel pipe
568 |  | ○ |  | 2章 |  | 1種 | type 1
569 |  | ○ |  | 2章 |  | 差込型 | socket type
570 |  | ○ |  | 2章 |  | 配管用炭素鋼鋼管 | carbon steel pipe for piping | 出: 用語集
571 |  | ○ |  | 2章 |  | タールエポキシ塗装鋼管 | Tar epoxy painted steel pipe
572 |  | ○ |  | 2章 |  | ナイロンコーティング鋼管 | Nylon coated steel pipe
573 |  | ○ |  | 2章 |  | 鉛管 | Lead pipe
574 |  | ○ |  | 2章 |  | VP | VP (Rigid PVC pipe)
575 |  | ○ |  | 2章 |  | VU | VU (Thin rigid PVC pipe)
576 |  | ○ |  | 2章 |  | 有孔管 | pipe with holes
577 |  | ○ |  | 2章 |  | 耐火二層管 | fire resistance double layers pipe
578 |  | ○ |  | 2章 |  | 遠心力鉄筋コンクリート管 | centrifugal reinforced concrete pipe | 出: 用語集
579 |  | ○ |  | 2章 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | carbon steel pipe for high pressure service
580 |  | ○ |  | 2章 |  | Sch | schedule no.
581 |  | ○ |  | 2章 |  | 仕切弁 | sluice valve | 出: 用語集
582 |  | ○ |  | 2章 |  | ゲート弁 | gate valve | 出: 用語集
583 |  | ○ |  | 2章 |  | 接合/ 接合する | connection/ connect
584 |  | ○ |  | 2章 |  | 面間 | between both surfaces
585 |  | ○ |  | 2章 |  | 全開 | full opened
586 |  | ○ |  | 2章 |  | 実寸 | real size | 類: actual
587 |  | ○ |  | 2章 |  | 指定 | specified
588 |  | ○ |  | 2章 |  | 以下同様 | followings are same
589 |  | ○ |  | 2章 |  | バタフライ弁 | butterfly valve | 出: 用語集
590 |  | ○ |  | 2章 |  | ボール弁 | ball valve | 出: 用語集
591 |  | ○ |  | 2章 |  | 電動弁 | motor valve | 出: 用語集
592 |  | ○ |  | 2章 |  | 電磁弁 | solenoid valve | 出: 用語集
593 |  | ○ |  | 2章 |  | 逆止弁 | non-return valve | 出: 用語集
594 |  | ○ |  | 2章 |  | チャッキ弁 | check valve | 出: 用語集
595 |  | ○ |  | 2章 |  | 90°エルボ | quarter elbow | 出: 用語集
596 |  | ○ |  | 2章 |  | 45°エルボ | half quarter elbow | 注: 用語集はeighth elbow
597 |  | ○ |  | 2章 |  | チーズ | tees
598 |  | ○ |  | 2章 |  | 異径 | unequal
599 |  | ○ |  | 2章 |  | 前後 | front and rear
600 |  | ○ |  | 2章 |  | ユニオン | union | 出: 用語集
601 |  | ○ |  | 2章 |  | プラグ | plug | 出: 用語集
602 |  | ○ |  | 2章 |  | 床下 | underfloor
603 |  | ○ |  | 2章 |  | 掃除口 | cleanout | 出: 用語集
604 |  | ○ |  | 2章 |  | キャップ | cap
605 |  | ○ |  | 2章 |  | ストレーナー | strainer | 出: 用語集
606 |  | ○ |  | 2章 |  | Y型ストレーナー | Y shaped strainer | 出: 用語集
607 |  | ○ |  | 2章 |  | メッシュ | mesh
608 |  | ○ |  | 2章 |  | 変位吸収 | displacement absorption | 出: 用語集
609 |  | ○ |  | 2章 |  | 可とう継手 | flexible joint | 出: 用語集、またはfitting
610 |  | ○ |  | 2章 |  | 防振継手 | vibration isolation joint | 出: 用語集、またはfitting
611 |  | ○ |  | 2章 |  | 準ずる | nearly equal
612 |  | ○ |  | 2章 |  | 定水位弁 | water level regulating valve | 出: 用語集
613 |  | ○ |  | 2章 |  | ボールタップ | float valve | 出: 用語集
614 |  | ○ |  | 2章 |  | 圧力計 | pressure gauge
615 |  | ○ |  | 2章 |  | 連成計 | compound pressure gauge | 出: 用語集
616 |  | ○ |  | 2章 |  | 瞬間流量計 | instantaneous flow meter
617 |  | ○ |  | 2章 |  | フート弁 | foot valve | 出: 用語集
618 |  | ○ |  | 2章 |  | 安全弁 | safety valve | 出: 用語集
619 |  | ○ |  | 2章 |  | 吹出し圧 | discharge pressure
620 |  | ○ |  | 2章 |  | 吹止り圧 | shut off pressure
621 |  | ○ |  | 2章 |  | 伸縮継手 | expansion joint | 出: 用語集、またはfitting
622 |  | ○ |  | 2章 |  | 添え字 | suffix
623 |  | ○ |  | 2章 |  | タコベンド | U bend type expansion fitting | 出: 用語集
624 |  | ○ |  | 2章 |  | 曲り管 | bend
625 |  | ○ |  | 2章 |  | 絶縁 | insulating
626 |  | ○ |  | 2章 |  | 受口 | receiver
627 |  | ○ |  | 2章 |  | 大曲りエルボ | long radius elbow | 出: 用語集
628 |  | ○ |  | 2章 |  | Y管 | Y shaped fitting | 出: 用語集
629 |  | ○ |  | 2章 |  | 異径管 | unequal fitting
630 |  | ○ |  | 2章 |  | レジューサ | reducer
631 |  | ○ |  | 2章 |  | インクリーザ | increaser
632 |  | ○ |  | 2章 |  | 集合管 | concentrated pipe | 出: 用語集
633 |  | ○ |  | 2章 |  | 受口 | socket
634 |  | ○ |  | 2章 |  | 満水継手 | drainage water test fitting using balloon
635 |  | ○ |  | 2章 |  | 公設桝 | public pit
636 |  | ○ |  | 2章 |  | 格子桝 | grating pit
637 |  | ○ |  | 2章 |  | 引出し線 | dragging line
638 |  | ○ |  | 2章 |  | ドロップ桝 | drop pit
639 |  | ○ |  | 2章 |  | 小口径 | small diameter
640 |  | ○ |  | 2章 |  | φ | diameter
641 |  | ○ |  | 2章 |  | 浸透桝 | penetration pit | 出: 用語集
642 |  | ○ |  | 2章 |  | 排水金物 | drainage metal fitting
643 |  | ○ |  | 2章 |  | 共栓 | plug
644 |  | ○ |  | 2章 |  | 床上 | floor
645 |  | ○ |  | 2章 |  | ルーフドレン | roof drain
646 |  | ○ |  | 2章 |  | 間接 | indirect
647 |  | ○ |  | 2章 |  | ホッパー | hopper
648 |  | ○ |  | 2章 |  | ファンネル | funnel
649 |  | ○ |  | 2章 |  | 目皿 | grate | 出: 用語集
650 |  | ○ |  | 2章 |  | 洗濯 | laundry
651 |  | ○ |  | 2章 |  | 品番 | product no.
652 |  | ○ |  | 2章 |  | オイルトラップ | oil trap
653 |  | ○ |  | 2章 |  | プラスタートラップ | plaster trap | 出: 用語集
654 |  | ○ |  | 2章 |  | ドラムトラップ | drum trap
655 |  | ○ |  | 2章 |  | 流しトラップ | sink trap
656 |  | ○ |  | 2章 |  | Pトラップ | P shaped trap
657 |  | ○ |  | 2章 |  | Uトラップ | U shaped trap
658 |  | ○ |  | 2章 |  | ベントキャップ | vent cap
659 |  | ○ |  | 2章 |  | 通気弁 | vent valve
660 |  | ○ |  | 2章 |  | ドルゴ通気 | Durgo vent
661 |  | ○ |  | 2章 |  | 露出 | exposed
662 |  | ○ |  | 2章 |  | 埋設 | embedded
663 |  | ○ |  | 2章 |  | 号 | type
664 |  | ○ |  | 2章 |  | 易操作 | easy-to-operation
665 |  | ○ |  | 2章 |  | 放水口 | discharge outlet
666 |  | ○ |  | 2章 |  | 補助 | auxiliary
667 |  | ○ |  | 2章 |  | 散水栓 | hose faucet | 注: 用語集はgarden hose faucet
668 |  | ○ |  | 2章 |  | 総合盤 | integrated panel
669 |  | ○ |  | 2章 |  | 組込み | embedded
670 |  | ○ |  | 2章 |  | スタンド | stand
671 |  | ○ |  | 2章 |  | 自立型 | self standing type
672 |  | ○ |  | 2章 |  | 壁付き型 | wall hanging type
673 |  | ○ |  | 2章 |  | 採水口 | suction pipe connection
674 |  | ○ |  | 2章 |  | テスト弁 | test valve
675 |  | ○ |  | 2章 |  | 天井付き型 | ceiling hanging type
676 |  | ○ |  | 2章 |  | 開放型 | opened type
677 |  | ○ |  | 2章 |  | 予作動式型 | pre action type | 出: 用語集
678 |  | ○ |  | 2章 |  | 集熱板 | Sprinkler head (heat collection board)
679 |  | ○ |  | 2章 |  | 火災感知 | fire detection
680 |  | ○ |  | 2章 |  | 一斉開放弁 | deluge valve | 出: 用語集
681 |  | ○ |  | 2章 |  | アラーム弁 | alarm valve
682 |  | ○ |  | 2章 |  | 末端試験装置 | sprinkler test valve | 出: 用語集
683 |  | ○ |  | 2章 |  | モータサイレン | motorized siren
684 |  | ○ |  | 2章 |  | スピーカー | speaker
685 |  | ○ |  | 2章 |  | 放出表示灯 | discharging pilot lump | 出: 用語集
686 |  | ○ |  | 2章 |  | 手動起動装置 | hand operated starting device
687 |  | ○ |  | 2章 |  | 復旧弁 | return valve
688 |  | ○ |  | 2章 |  | コック | cock
689 |  | ○ |  | 2章 |  | サクション | suction
690 |  | ○ |  | 2章 |  | 圧力スイッチ | pressure switch
691 |  | ○ |  | 2章 |  | ガス栓 | gas cock
692 |  | ○ |  | 2章 |  | 一口 | 1 outlet
693 |  | ○ |  | 2章 |  | 埋込み | embedded
694 |  | ○ |  | 2章 |  | ガスメータ | gas meter
695 |  | ○ |  | 2章 |  | 鉄コック | cock | 出: 用語集
696 |  | ○ |  | 2章 |  | 緊急遮断弁 | emergency shut off valve | 出: 用語集
697 |  | ○ |  | 2章 |  | 業務用 | for business use
698 |  | ○ |  | 2章 |  | ガバナー | governor
699 |  | ○ |  | 2章 |  | 医療ガス | medical gas
700 |  | ○ |  | 2章 |  | 水栓 | faucet
701 |  | ○ |  | 2章 |  | 湯栓 | hot water faucet
702 |  | ○ |  | 2章 |  | 湯水混合栓 | mixing faucet | 出: 用語集
703 |  | ○ |  | 2章 |  | 混合シャワー | mixing shower
704 |  | ○ |  | 2章 |  | 洗浄弁 | flush valve | 出: 用語集
705 |  | ○ |  | 2章 |  | バキュームブレーカー | vacuum breaker
706 |  | ○ |  | 2章 |  | 自動洗浄 | automatic flushing
707 |  | ○ |  | 2章 |  | 自動水栓 | automatic faucet
708 |  | ○ |  | 2章 |  | 水栓柱 | faucet pole
709 |  | ○ |  | 2章 |  | 洗浄タンク | flush tank
710 |  | ○ |  | 2章 |  | 和風大便器 | Japanese style closet | 注: 用語集はsquatting type
711 |  | ○ |  | 2章 |  | 洋風大便器 | Western style closet
712 |  | ○ |  | 2章 |  | 小便器 | urinal | 出: 用語集
713 |  | ○ |  | 2章 |  | 洗面器 | wash basin | 出: 用語集
714 |  | ○ |  | 2章 |  | 手洗い器 | hand wash | 注: 用語集はwash basin
715 |  | ○ |  | 2章 |  | 掃除流し | slop sink | 出: 用語集
716 |  | ○ |  | 2章 |  | 汚物流し | disposal sink | 出: 用語集
717 |  | ○ |  | 2章 |  | 洗濯パン | laundry pan
718 |  | ○ |  | 2章 |  | 納入仕様書 | delivery specification
719 |  | ○ |  | 2章 |  | 湧水槽 | artesian water tank | 注: 用語集はartesian spring
720 |  | ○ |  | 2章 |  | 軟水装置 | water softener
721 |  | ○ |  | 2章 |  | 濾過器 | filter | 出: 用語集
722 |  | ○ |  | 2章 |  | 浄化槽 | septic tank
723 |  | ○ |  | 2章 |  | 圧力タンク | pressure tank
724 |  | ○ |  | 2章 |  | 呼水槽 | priming water tank
725 |  | ○ |  | 2章 |  | オイルタンク | oil tank
726 |  | ○ |  | 2章 |  | サービスタンク | service tank
727 |  | ○ |  | 2章 |  | 熱交換器 | heat exchanger
728 |  | ○ |  | 2章 |  | ヘッダー | header
729 |  | ○ |  | 2章 |  | 多段ポンプ | multistage pump | 出: 用語集
730 |  | ○ |  | 2章 |  | 電子カタログ | electronic catalog
731 |  | ○ |  | 2章 |  | うず巻きポンプ | volute pump | 出: 用語集
732 |  | ○ |  | 2章 |  | 立型ポンプ | vertical pump
733 |  | ○ |  | 2章 |  | 加圧給水ユニット | pressurizing water supply pump
734 |  | ○ |  | 2章 |  | 深井戸ポンプユニット | deep well pump unit
735 |  | ○ |  | 2章 |  | ラインポンプ | in-line pump | 出: 用語集
736 |  | ○ |  | 2章 |  | 真空ポンプ | vacuum pump
737 |  | ○ |  | 2章 |  | ギヤーポンプ | gear pump
738 |  | ○ |  | 2章 |  | 薬液注入装置 | chemical injection pump
739 |  | ○ |  | 2章 |  | 給湯ボイラ | hot water supply boiler
740 |  | ○ |  | 2章 |  | 液体燃料 | liquid fuel
741 |  | ○ |  | 2章 |  | ガス燃料 | gas fuel
742 |  | ○ |  | 2章 |  | 真空ボイラ | vacuum boiler
743 |  | ○ |  | 2章 |  | 電気温水器 | electric water heater with storage
744 |  | ○ |  | 2章 |  | 電気湯沸器 | electric hot water heater
745 |  | ○ |  | 2章 |  | 台下 | under table
746 |  | ○ |  | 2章 |  | ガス湯沸器 | gas hot water heater
747 |  | ○ |  | 2章 |  | ガス給湯器 | gas hot water heater
748 |  | ○ |  | 2章 |  | 防水ツバ | water protection brim
749 |  | ○ |  | 2章 |  | 実管 | embedded sleeve
750 |  | ○ |  | 2章 |  | 打ち込み | work
751 |  | ○ |  | 2章 |  | はつり | chipping
752 |  | ○ |  | 2章 |  | 鉄骨スリーブ | steel frame sleeve
753 |  | ○ |  | 2章 |  | 支持間隔 | support distance
754 |  | ○ |  | 3章 |  | 配管材料 | piping material
755 |  | ○ |  | 3章 |  | 異なる | vary
756 |  | ○ |  | 3章 |  | 組み合わせ | combination
757 |  | ○ |  | 3章 |  | 便利な | convenient
758 |  | ○ |  | 3章 |  | 一覧表形式 | list form
759 |  | ○ |  | 3章 |  | 使い勝手の良い | easy-to-use
760 |  | ○ |  | 3章 |  | 対象 | target
761 |  | ○ |  | 3章 |  | 区分 | classification | 類: 分類
762 |  | ○ |  | 3章 |  | 場所 | place
763 |  | ○ |  | 3章 |  | 呼称 | name
764 |  | ○ |  | 3章 |  | 一部抜粋 | not all
765 |  | ○ |  | 3章 |  | 内外面 | both side
766 |  | ○ |  | 3章 |  | 可鍛鋳鉄 | malleable cast iron | 出: 用語集
767 |  | ○ |  | 3章 |  | 管端 | pipe end
768 |  | ○ |  | 3章 |  | 防食 | corrosion protection
769 |  | ○ |  | 3章 |  | 突合せ溶接式 | butt welding | 出: 用語集
770 |  | ○ |  | 3章 |  | 拡管式 | enlarging type | 出: 用語集
771 |  | ○ |  | 3章 |  | ストップ弁 | stop valve | 出: 用語集
772 |  | ○ |  | 3章 |  | 単式 | single type
773 |  | ○ |  | 3章 |  | 複式 | double type
774 |  | ○ |  | 3章 |  | 浸透管 | penetration pipe
775 |  | ○ |  | 4章 |  | 方法 | style
776 |  | ○ |  | 4章 |  | 基本事項 | basic matter
777 |  | ○ |  | 4章 |  | 人によって | from person to person
778 |  | ○ |  | 4章 |  | 若干 | slightly
779 |  | ○ |  | 4章 |  | 変わる | vary
780 |  | ○ |  | 4章 |  | 最近は | recently
781 |  | ○ |  | 4章 |  | ある程度 | in general
782 |  | ○ |  | 4章 |  | 統一する | unify
783 |  | ○ |  | 4章 |  | 丸の大きさ | circle size
784 |  | ○ |  | 4章 |  | 線の太さ | line thickness
785 |  | ○ |  | 4章 |  | おかしな | strange
786 |  | ○ |  | 4章 |  | キープラン | key plan
787 |  | ○ |  | 4章 |  | 間違う | mistake
788 |  | ○ |  | 4章 |  | 大変な事になる | make the confusion
789 |  | ○ |  | 4章 |  | 配管高さ | piping height
790 |  | ○ |  | 4章 |  | 別途工事 | another work
791 |  | ○ |  | 4章 |  | 別紙参照 | refer to another drawing
792 |  | ○ |  | 4章 |  | 下階 | lower floor
793 |  | ○ |  | 4章 |  | 機器表 | equipment list
794 |  | ○ |  | 4章 |  | 器具表 | fixture list
795 |  | ○ |  | 4章 |  | 柱芯 | column center
796 |  | ○ |  | 4章 |  | 重複させる | adjust
797 |  | ○ |  | 4章 |  | 印 | signature | 注: 正しくはstamp
798 |  | ○ |  | 4章 |  | 作成者 | author
799 |  | ○ |  | 4章 |  | 図枠 | drawing frame
800 |  | ○ |  | 4章 |  | JV | JV (Joint venture)
801 |  | ○ |  | 4章 |  | 登録する | register
802 |  | ○ |  | 4章 |  | ○ | -
803 |  | ○ |  | 4章 |  | バルーン | balloon
804 |  | ○ |  | 4章 |  | 余白 | margin
805 |  | ○ |  | 4章 |  | 三角法 | trigonometry
806 |  | ○ |  | 4章 |  | 太枠 | bold frame
807 |  | ○ |  | 4章 |  | 線種 | line type
808 |  | ○ |  | 4章 |  | 必ず | surely
809 |  | ○ |  | 4章 |  | 箱入れ | sleeve
810 |  | ○ |  | 4章 |  | 割付 | clipping
811 |  | ○ |  | 4章 |  | 斜線 | slashing line.
812 |  | ○ |  | 4章 |  | 管芯 | pipe center
813 |  | ○ |  | 4章 |  | 管底 | pipe bottom
814 |  | ○ |  | 4章 |  | 順 | order
815 |  | ○ |  | 4章 |  | 見易い | easy-to-see
816 |  | ○ |  | 4章 |  | 重なる | interference
817 |  | ○ |  | 4章 |  | 工夫する | adjust
818 |  | ○ |  | 4章 |  | 矢印 | arrow
819 |  | ○ |  | 4章 |  | 上取り | upward branch
820 |  | ○ |  | 4章 |  | 下取り | downward branch
821 |  | ○ |  | 4章 |  | 45°取り出し | 45 degree branch
822 |  | ○ |  | 4章 |  | 固定点 | fixed point
823 |  | ○ |  | 4章 |  | 配管交差 | pipe crossing
824 |  | ○ |  | 4章 |  | 引き抜きスペース | pulling out space
825 |  | ○ |  | 5章 |  | 埋設 | concealed
826 |  | ○ |  | 5章 |  | 生じる | occur
827 |  | ○ |  | 5章 |  | 色々な | various
828 |  | ○ |  | 5章 |  | 頻度の高い | frequent
829 |  | ○ |  | 5章 |  | ゴム輪 | rubber ring
830 |  | ○ |  | 5章 |  | パッキン | gasket | 類: packing
831 |  | ○ |  | 5章 |  | ■ | +
832 |  | ○ |  | 5章 |  | ハンダ付け | soldering
833 |  | ○ |  | 5章 |  | ニップル | nipple
834 |  | ○ |  | 5章 |  | しもく | rod
835 |  | ○ |  | 5章 |  | バルブソケット | valve socket
836 |  | ○ |  | 5章 |  | 写真 | photo
837 |  | ○ |  | 5章 |  | 45°Y | wye fitting
838 |  | ○ |  | 5章 |  | 90°大曲りY | Quarter long radius elbow
839 |  | ○ |  | 5章 |  | ナイロン | Nylon
840 |  | ○ |  | 5章 |  | ルーズフランジ | loose flange
841 |  | ○ |  | 5章 |  | テフロン | Teflon
842 |  | ○ |  | 5章 |  | アルゴン | Argon
843 |  | ○ |  | 5章 |  | ラップジョイント | lap joint
844 |  | ○ |  | 5章 |  | スタブエンド | stab end
845 |  | ○ |  | 5章 |  | おす | male
846 |  | ○ |  | 5章 |  | アダプター | adapter
847 |  | ○ |  | 5章 |  | ワッシャー | washer
848 |  | ○ |  | 5章 |  | ろう付け | brazing
849 |  | ○ |  | 5章 |  | アスベスト | asbestos
850 |  | ○ |  | 5章 |  | めねじ | female screwed
851 |  | ○ |  | 5章 |  | おねじ | male screwed
852 |  | ○ |  | 5章 |  | ソケット | socket
853 |  | ○ |  | 5章 |  | めす | female
854 |  | ○ |  | 5章 |  | 接着 | adhesion
855 |  | ○ |  | 6章 |  | 各種 | various type
856 |  | ○ |  | 6章 |  | 直管 | straight pipe
857 |  | ○ |  | 6章 |  | 計算する | calculate
858 |  | ○ |  | 6章 |  | 通しチーズ | equal tees
859 |  | ○ |  | 6章 |  | 主管 | main pipe
860 |  | ○ |  | 6章 |  | 枝管 | branch pipe
861 |  | ○ |  | 6章 |  | として | assuming
862 |  | ○ |  | 6章 |  | Xmm単位 | nearest Xmm.
863 |  | ○ |  | 6章 |  | 切り上げ | rounded up to
864 |  | ○ |  | 6章 |  | 角ニップル | hex shaped nipple
865 |  | ○ |  | 6章 |  | 四捨五入 | rounded nearest 1mm.
866 |  | ○ |  | 6章 |  | 差し込み | socket
867 |  | ○ |  | 6章 |  | 呼び径 | nominal diameter
868 |  | ○ |  | 6章 |  | 基準 | base
869 |  | ○ |  | 6章 |  | 保温厚 | heat insulation thickness
870 |  | ○ |  | 6章 |  | アキ | gap
871 |  | ○ |  | 6章 |  | 隣り合う | sided
872 |  | ○ |  | 7章 |  | 官庁 | government agency
873 |  | ○ |  | 7章 |  | 協会 | association
874 |  | ○ |  | 7章 |  | 優先 | priority
875 |  | ○ |  | 7章 |  | 圧力配管 | piping for pressure service
876 |  | ○ |  | 7章 |  | 量 | amount
877 |  | ○ |  | 7章 |  | Uボルト | U shaped bolt
878 |  | ○ |  | 7章 |  | バックアップ | back-up
879 |  | ○ |  | 7章 |  | 隔て板 | partition plate
880 |  | ○ |  | 7章 |  | 全長 | total length
881 |  | ○ |  | 7章 |  | シーリング材 | sealant
882 |  | ○ |  | 7章 |  | 締付け | fastening
883 |  | ○ |  | 7章 |  | 重複 | overlap
884 |  | ○ |  | 7章 |  | 蓋 | cover
885 |  | ○ |  | 7章 |  | 水抜き穴 | drain hole
886 |  | ○ |  | 7章 |  | 危険物 | hazardous material
887 |  | ○ |  | 7章 |  | 消防認定品 | fire-authorized product
888 |  | ○ |  | 7章 |  | 軸直角 | cross-axis
889 |  | ○ |  | 7章 |  | 国交省 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
890 |  | ○ |  | 7章 |  | 接液部 | contacting liquid
891 |  | ○ |  | 7章 |  | ガスケット | gasket
892 |  | ○ |  | 7章 |  | 選択 | choice
893 |  | ○ |  | 7章 |  | 包 | envelope
894 |  | ○ |  | 7章 |  | 無機物 | inorganic material
895 |  | ○ |  | 7章 |  | 充填 | filled
896 |  | ○ |  | 7章 |  | 保守/ 保守する | maintenance/ maintain
897 |  | ○ |  | 7章 |  | 点検/ 点検する | inspection/ inspect
898 |  | ○ |  | 7章 |  | 当初の | initial
899 |  | ○ |  | 7章 |  | 土 | soil
900 |  | ○ |  | 7章 |  | 砂 | sand
901 |  | ○ |  | 7章 |  | 溶融 | hot dip | 出: 用語集
902 |  | ○ |  | 7章 |  | 自由長さ | suitable length
903 |  | ○ |  | 7章 |  | 住宅公団 | apartment public corporation
904 |  | ○ |  | 7章 |  | 単位 | unit
905 |  | ○ |  | 7章 |  | 山 | top
906 |  | ○ |  | 7章 |  | 縮み | shrinkage
907 |  | ○ |  | 7章 |  | 質量 | mass
908 |  | ○ |  | 7章 |  | 使用圧力 | operation pressure
909 |  | ○ |  | 7章 |  | 内圧 | inner pressure
910 |  | ○ |  | 7章 |  | 接着剤 | adhesive
911 |  | ○ |  | 7章 |  | 薄く | thinly
912 |  | ○ |  | 7章 |  | 乾燥する | dry
913 |  | ○ |  | 7章 |  | 挿入する | insert
914 |  | ○ |  | 7章 |  | 粘着力 | adhesive strength
915 |  | ○ |  | 7章 |  | チェーン | chain
916 |  | ○ |  | 7章 |  | 消防庁 | fire department
917 |  | ○ |  | 7章 |  | 規則 | regulation
918 |  | ○ |  | 7章 |  | ステー | stay
919 |  | ○ |  | 7章 |  | 加工管 | pre-fab pipe
920 |  | ○ |  | 7章 |  | バイパス | by-pass
921 |  | ○ |  | 7章 |  | 補足 | supplement
922 |  | ○ |  | 7章 |  | 適合 | passed
923 |  | ○ |  | 7章 |  | 上面 | upper face
924 |  | ○ |  | 7章 |  | 空気溜まり | air lock
925 |  | ○ |  | 7章 |  | 望ましい | better
926 |  | ○ |  | 7章 |  | 戸別 | house-to-house
927 |  | ○ |  | 7章 |  | コア | core
928 |  | ○ |  | 7章 |  | 本体 | body
929 |  | ○ |  | 7章 |  | 機種 | model
930 |  | ○ |  | 7章 |  | 地域 | area
931 |  | ○ |  | 7章 |  | 水道局 | waterworks department
932 |  | ○ |  | 7章 |  | 所轄の | concerned
933 |  | ○ |  | 7章 |  | 検針する | inspect
934 |  | ○ |  | 7章 |  | 交換する/ 交換 | replace/ replacement
935 |  | ○ |  | 7章 |  | 逆流 | back flow | 類: reverse flow
936 |  | ○ |  | 7章 |  | 東京都 | Tokyo Pref.
937 |  | ○ |  | 7章 |  | 不可 | disapproved
938 |  | ○ |  | 7章 |  | 止水栓 | stop valve
939 |  | ○ |  | 7章 |  | 内蔵 | included
940 |  | ○ |  | 7章 |  | 台座 | base
941 |  | ○ |  | 7章 |  | 上水道本管 | main water supply service pipe
942 |  | ○ |  | 7章 |  | 水道管理事業者 | water supply service company
943 |  | ○ |  | 7章 |  | 制水弁 | control valve
944 |  | ○ |  | 7章 |  | きょう | box
945 |  | ○ |  | 7章 |  | 継ぎ輪 | thimble | 出: 用語集
946 |  | ○ |  | 7章 |  | 隔測 | remote inspection
947 |  | ○ |  | 7章 |  | 表示器 | indicator
948 |  | ○ |  | 7章 |  | 敷台 | base
949 |  | ○ |  | 7章 |  | レンガ | brick
950 |  | ○ |  | 7章 |  | 捨コン | levelling concrete | 出: 用語集、類: blinding concrete
951 |  | ○ |  | 7章 |  | 事項 | matter
952 |  | ○ |  | 7章 |  | 現場打ちコンクリート | site installed concrete
953 |  | ○ |  | 7章 |  | 築造する | build
954 |  | ○ |  | 7章 |  | 準拠する | base on
955 |  | ○ |  | 7章 |  | 代用管 | substitute pipe
956 |  | ○ |  | 7章 |  | 通線する | wire
957 |  | ○ |  | 7章 |  | 土質 | soil quality
958 |  | ○ |  | 7章 |  | 泥水 | mud
959 |  | ○ |  | 7章 |  | 原則として | in principle
960 |  | ○ |  | 7章 |  | 砂利 | gravel
961 |  | ○ |  | 7章 |  | 水撃 | water hammer | 出: 用語集
962 |  | ○ |  | 7章 |  | 衝撃 | impact
963 |  | ○ |  | 7章 |  | 抜け | detachment
964 |  | ○ |  | 7章 |  | 脱落 | detachment
965 |  | ○ |  | 7章 |  | 条例 | law
966 |  | ○ |  | 7章 |  | 指定水道工事店 | resisted waterworks construction company
967 |  | ○ |  | 7章 |  | 砲金 | gun metal
968 |  | ○ |  | 7章 |  | 号数 | nominal no.
969 |  | ○ |  | 7章 |  | 市販の | on the market
970 |  | ○ |  | 8章 |  | 特徴 | characteristic
971 |  | ○ |  | 8章 |  | 使用条件 | operation condition
972 |  | ○ |  | 8章 |  | 良い例 | good case
973 |  | ○ |  | 8章 |  | 悪い例 | bad case
974 |  | ○ |  | 8章 |  | 洗面所 | lavatory | 出: 用語集
975 |  | ○ |  | 8章 |  | 間隔 | interval
976 |  | ○ |  | 8章 |  | 通り | according to
977 |  | ○ |  | 8章 |  | 支持金物 | supporting metal fitting | 出: 用語集
978 |  | ○ |  | 8章 |  | 有無 | existence or non-existence
979 |  | ○ |  | 8章 |  | 保温外径 | outer diameter with heat insulation
980 |  | ○ |  | 8章 |  | 定尺 | standard length
981 |  | ○ |  | 8章 |  | きれいに | good-looking.
982 |  | ○ |  | 8章 |  | 職人 | craftsmen
983 |  | ○ |  | 8章 |  | 重い | heavy
984 |  | ○ |  | 8章 |  | やわらかい | soft
985 |  | ○ |  | 8章 |  | 値段が高い | expensive
986 |  | ○ |  | 8章 |  | たるむ | slack
987 |  | ○ |  | 8章 |  | 施工性 | workability
988 |  | ○ |  | 8章 |  | 恐れ | risk
989 |  | ○ |  | 8章 |  | T配管 | T shaped piping
990 |  | ○ |  | 8章 |  | トンボ配管 | dragonfly shaped
991 |  | ○ |  | 8章 |  | 禁止する | prohibit
992 |  | ○ |  | 8章 |  | 乱流 | turbulence | 出: 用語集
993 |  | ○ |  | 8章 |  | 抵抗 | resistant
994 |  | ○ |  | 8章 |  | スムーズ | smooth.
995 |  | ○ |  | 8章 |  | 丸ニップル | round shaped nipple
996 |  | ○ |  | 8章 |  | 全ネジ | all screwed
997 |  | ○ |  | 8章 |  | 短管 | short pipe
998 |  | ○ |  | 8章 |  | やむを得ない場合 | in case of the unavoidable reason
999 |  | ○ |  | 8章 |  | 詰まる | clog
1000 |  | ○ |  | 8章 |  | 溜まる | stay
1001 |  | ○ |  | 8章 |  | 絶対に | without an exception.
1002 |  | ○ |  | 8章 |  | ライニングブロック | lining block
1003 |  | ○ |  | 8章 |  | 床上掃除口 | floor cleanout
1004 |  | ○ |  | 8章 |  | 体裁 | good-looking
1005 |  | ○ |  | 8章 |  | 損ねる | damage
1006 |  | ○ |  | 8章 |  | 電力 | electric power
1007 |  | ○ |  | 8章 |  | 台数 | amount
1008 |  | ○ |  | 8章 |  | 揚水ポンプ | lifted water pump | 注: 用語集はlift pump
1009 |  | ○ |  | 8章 |  | 多段渦巻ポンプ | multistage volute pump | 出: 用語集
1010 |  | ○ |  | 8章 |  | 自動交互運転 | automatic alternating operation | 出: 用語集
1011 |  | ○ |  | 8章 |  | 天井配管 | piping over ceiling
1012 |  | ○ |  | 8章 |  | 防虫網 | insect protection net | 注: 用語集はproof
1013 |  | ○ |  | 8章 |  | 制限する | restrict
1014 |  | ○ |  | 8章 |  | 正面図 | front view
1015 |  | ○ |  | 8章 |  | 通す | pass through
1016 |  | ○ |  | 8章 |  | 法規上 | by the law
1017 |  | ○ |  | 8章 |  | 所轄行政 | administration concerned
1018 |  | ○ |  | 8章 |  | オーバーフロー管 | overflow pipe | 出: 用語集
1019 |  | ○ |  | 8章 |  | 吐水口空間 | air gap | 出: 用語集
1020 |  | ○ |  | 8章 |  | 異物 | dust and others
1021 |  | ○ |  | 8章 |  | 単独で | individually
1022 |  | ○ |  | 8章 |  | 給排水設備 | water supply and drainage water system
1023 |  | ○ |  | 8章 |  | 基準 | standard
1024 |  | ○ |  | 8章 |  | 死に水 | dead water
1025 |  | ○ |  | 8章 |  | 入水口 | water inlet
1026 |  | ○ |  | 8章 |  | 取水口 | water outlet
1027 |  | ○ |  | 8章 |  | 水の流れ | water flow
1028 |  | ○ |  | 8章 |  | やすい | it tends to
1029 |  | ○ |  | 8章 |  | 対角の | opposite
1030 |  | ○ |  | 8章 |  | できるだけ | as possible
1031 |  | ○ |  | 8章 |  | 脱落する | drop off
1032 |  | ○ |  | 8章 |  | 役目を果たす | perform the function
1033 |  | ○ |  | 8章 |  | 順番 | order
1034 |  | ○ |  | 8章 |  | 間違える | mistake
1035 |  | ○ |  | 8章 |  | 吐出 | discharge
1036 |  | ○ |  | 8章 |  | 修理 | repair
1037 |  | ○ |  | 8章 |  | かぎらない | not always
1038 |  | ○ |  | 8章 |  | 適用 | use
1039 |  | ○ |  | 8章 |  | 項目 | item
1040 |  | ○ |  | 8章 |  | 解説 | explanation
1041 |  | ○ |  | 8章 |  | ウォーターハンマー | water hammer | 出: 用語集
1042 |  | ○ |  | 8章 |  | スイングチャッキ | swing type check valve
1043 |  | ○ |  | 8章 |  | デュオチャッキ | Duo (wing type) check valve
1044 |  | ○ |  | 8章 |  | スモーレンスキチャッキ弁 | Smolensky check valve | 出: 用語集
1045 |  | ○ |  | 8章 |  | 玉型弁 | globe valve | 出: 用語集
1046 |  | ○ |  | 8章 |  | ストップ弁 | stop valve | 出: 用語集
1047 |  | ○ |  | 8章 |  | 仕切弁 | sluice valve | 出: 用語集
1048 |  | ○ |  | 8章 |  | 溶存酸素 | dissolved oxygen | 出: 用語集
1049 |  | ○ |  | 8章 |  | 気水分離する | separate into water
1050 |  | ○ |  | 8章 |  | 伸縮 | expansion and shrinkage
1051 |  | ○ |  | 8章 |  | 対応する | make the counter measure
1052 |  | ○ |  | 8章 |  | 伸びる | expand
1053 |  | ○ |  | 8章 |  | 影響する | affect
1054 |  | ○ |  | 8章 |  | 凸凹 | up and down
1055 |  | ○ |  | 8章 |  | 阻害する | disturbs
1056 |  | ○ |  | 8章 |  | 水抜き | draining
1057 |  | ○ |  | 8章 |  | 下向配管 | downward inclination piping
1058 |  | ○ |  | 8章 |  | 上向配管 | upward inclination piping
1059 |  | ○ |  | 8章 |  | 横主管 | main horizontal pipe
1060 |  | ○ |  | 8章 |  | 配列順序 | line order
1061 |  | ○ |  | 8章 |  | 誤接続 | miss-connection
1062 |  | ○ |  | 8章 |  | 見映え | good-looking
1063 |  | ○ |  | 8章 |  | 並列 | side by side
1064 |  | ○ |  | 8章 |  | 手探りで探す | search by hand
1065 |  | ○ |  | 8章 |  | 役に立たない | useless
1066 |  | ○ |  | 8章 |  | もぐる | crawl
1067 |  | ○ |  | 8章 |  | 天井内 | over ceiling
1068 |  | ○ |  | 8章 |  | 容易に入れる | easy-to-enter
1069 |  | ○ |  | 8章 |  | 汚物 | soil
1070 |  | ○ |  | 8章 |  | 勾配が緩い | weak inclination
1071 |  | ○ |  | 8章 |  | 急勾配 | strong inclination
1072 |  | ○ |  | 8章 |  | 水勢 | water force
1073 |  | ○ |  | 8章 |  | 臭気 | bad smell
1074 |  | ○ |  | 8章 |  | 狭い | narrow
1075 |  | ○ |  | 8章 |  | 地方行政庁 | local administrative agency
1076 |  | ○ |  | 8章 |  | 内法 | inner width
1077 |  | ○ |  | 8章 |  | 要綱 | outline
1078 |  | ○ |  | 9章 |  | 一部の | some
1079 |  | ○ |  | 9章 |  | 空間 | space
1080 |  | ○ |  | 9章 |  | どおりに | as
1081 |  | ○ |  | 9章 |  | ここでは | here
1082 |  | ○ |  | 9章 |  | 在来工法 | conventional construction method
1083 |  | ○ |  | 9章 |  | 添って | according to
1084 |  | ○ |  | 9章 |  | 床置型 | floor mounted type
1085 |  | ○ |  | 9章 |  | 項目 | item
1086 |  | ○ |  | 9章 |  | チェックポイント | check point
1087 |  | ○ |  | 9章 |  | 備考 | Note
1088 |  | ○ |  | 9章 |  | 立上り | upward
1089 |  | ○ |  | 9章 |  | 竪管 | vertical pipe
1090 |  | ○ |  | 9章 |  | 並び | line
1091 |  | ○ |  | 9章 |  | 順序 | order
1092 |  | ○ |  | 9章 |  | 誤りが無く | proper
1093 |  | ○ |  | 9章 |  | 合理的な | rational
1094 |  | ○ |  | 9章 |  | 経済的な | economical
1095 |  | ○ |  | 9章 |  | 取出しレベル | branch height
1096 |  | ○ |  | 9章 |  | 優先に | with priority to
1097 |  | ○ |  | 9章 |  | 天井面取付 | ceiling mounted
1098 |  | ○ |  | 9章 |  | トレース | trace
1099 |  | ○ |  | 9章 |  | 最大径 | maximum diameter
1100 |  | ○ |  | 9章 |  | 最大本数 | maximum amount
1101 |  | ○ |  | 9章 |  | 取合い | arrangement
1102 |  | ○ |  | 9章 |  | 組合せ | combination
1103 |  | ○ |  | 9章 |  | 施工段階 | construction phase
1104 |  | ○ |  | 9章 |  | 概略 | rough
1105 |  | ○ |  | 9章 |  | FV | flash valve
1106 |  | ○ |  | 9章 |  | 直に | directly
1107 |  | ○ |  | 9章 |  | 取付ける | mount
1108 |  | ○ |  | 9章 |  | ライニング | lining
1109 |  | ○ |  | 9章 |  | 壁掛 | wall mounted
1110 |  | ○ |  | 9章 |  | ストール | stall | 出: 用語集
1111 |  | ○ |  | 9章 |  | カウンター式 | counter type
1112 |  | ○ |  | 9章 |  | マク板 | curtain plate
1113 |  | ○ |  | 9章 |  | 対象 | target
1114 |  | ○ |  | 9章 |  | 相互の | each other
1115 |  | ○ |  | 9章 |  | 個数 | amount
1116 |  | ○ |  | 9章 |  | 互いの | each other
1117 |  | ○ |  | 9章 |  | 正 | right
1118 |  | ○ |  | 9章 |  | 誤 | error
1119 |  | ○ |  | 9章 |  | 目立たない | inconspicuous
1120 |  | ○ |  | 9章 |  | 足元 | foot
1121 |  | ○ |  | 9章 |  | 工具 | tool
1122 |  | ○ |  | 9章 |  | 離す | keep away
1123 |  | ○ |  | 9章 |  | 避ける | avoid
1124 |  | ○ |  | 9章 |  | 防止する | prevent
1125 |  | ○ |  | 9章 |  | 汚垂石 | anti-contamination stone
1126 |  | ○ |  | 9章 |  | 減 | cutting down
1127 |  | ○ |  | 9章 |  | なるべく | as possible
1128 |  | ○ |  | 9章 |  | 少なくする | cut down
1129 |  | ○ |  | 9章 |  | 流量 | flow rate | 出: 用語集
1130 |  | ○ |  | 9章 |  | 適正な | proper
1131 |  | ○ |  | 9章 |  | 短くする | shorten
1132 |  | ○ |  | 9章 |  | 少なくする | reduce
1133 |  | ○ |  | 9章 |  | 2次側 | secondary side
1134 |  | ○ |  | 9章 |  | 状況 | situation
1135 |  | ○ |  | 9章 |  | スケッチ | sketch
1136 |  | ○ |  | 9章 |  | x倍 | x times
1137 |  | ○ |  | 9章 |  | 仮に | temporarily
1138 |  | ○ |  | 9章 |  | 芯 | center
1139 |  | ○ |  | 9章 |  | 貫通可能 | penetrable
1140 |  | ○ |  | 9章 |  | あふれ縁 | flood rim | 出: 用語集
1141 |  | ○ |  | 9章 |  | 下図 | rough drawing
1142 |  | ○ |  | 9章 |  | 耐火カバー | fire resistance cover
1143 |  | ○ |  | 9章 |  | 蛍光灯 | fluorescence light
1144 |  | ○ |  | 9章 |  | DL | down light
1145 |  | ○ |  | 9章 |  | 順位 | order
1146 |  | ○ |  | 9章 |  | 距離 | length
1147 |  | ○ |  | 9章 |  | 但し | However
1148 |  | ○ |  | 9章 |  | 手前の | front of
1149 |  | ○ |  | 9章 |  | 立下げる | drop
1150 |  | ○ |  | 9章 |  | 不要な | unnecessary
1151 |  | ○ |  | 9章 |  | 整理 | deletion
1152 |  | ○ |  | 9章 |  | 床面 | floor surface
1153 |  | ○ |  | 9章 |  | 床立上り | above floor
1154 |  | ○ |  | 9章 |  | ブース | booth
1155 |  | ○ |  | 9章 |  | 最小 | minimum
1156 |  | ○ |  | 9章 |  | 標準 | normal
1157 |  | ○ |  | 9章 |  | 推奨 | recommendation
1158 |  | ○ |  | 9章 |  | 奥行 | depth
1159 |  | ○ |  | 9章 |  | 紙巻器 | paper holder
1160 |  | ○ |  | 9章 |  | 考慮して | with consideration of
1161 |  | ○ |  | 9章 |  | x未満の | less than x
1162 |  | ○ |  | 9章 |  | 有効内寸 | net inner dimension
1163 |  | ○ |  | 9章 |  | 方向を変える | turn
1164 |  | ○ |  | 9章 |  | 壁下地 | wall preparation
1165 |  | ○ |  | 9章 |  | 有り | exist
1166 |  | ○ |  | 9章 |  | 壁フランジ | wall mounted flange
1167 |  | ○ |  | 9章 |  | 仕上げ面 | finish surface
1168 |  | ○ |  | 9章 |  | 洗浄管 | flashing pipe | 出: 用語集
1169 |  | ○ |  | 9章 |  | 逃し管 | relief pipe | 出: 用語集
1170 |  | ○ |  | 9章 |  | 逃し弁 | relief valve | 出: 用語集
1171 |  | ○ |  | 9章 |  | アングル止水栓 | angle type stop valve | 出: 用語集
1172 |  | ○ |  | 9章 |  | により異なる | differ according to
1173 |  | ○ |  | 9章 |  | 限界 | limit
1174 |  | ○ |  | 9章 |  | エプロン | apron
1175 |  | ○ |  | 9章 |  | 多目的 | multi-purpose
1176 |  | ○ |  | 9章 |  | 多機能 | multi-function
1177 |  | ○ |  | 9章 |  | 制約される | restricted by
1178 |  | ○ |  | 9章 |  | やむを得ない | no other way
1179 |  | ○ |  | 9章 |  | 出入口 | doorway
1180 |  | ○ |  | 9章 |  | 車いす | wheelchair
1181 |  | ○ |  | 9章 |  | 回転する | rotate
1182 |  | ○ |  | 9章 |  | 内接する | be included in
1183 |  | ○ |  | 9章 |  | 確保する | keep
1184 |  | ○ |  | 9章 |  | 手すり | handrail
1185 |  | ○ |  | 9章 |  | はね上げ式 | lifting type
1186 |  | ○ |  | 9章 |  | 緊急通報装置 | emergency call
1187 |  | ○ |  | 9章 |  | オストメイト | ostomate
1188 |  | ○ |  | 9章 |  | 対応 | available
1189 |  | ○ |  | 9章 |  | 呼び出しボタン | emergency call button
1190 |  | ○ |  | 9章 |  | 転倒する | fall down.
1191 |  | ○ |  | 9章 |  | 可動式 | movable
1192 |  | ○ |  | 9章 |  | 膝 | knee
1193 |  | ○ |  | 9章 |  | フットレスト | footrest
1194 |  | ○ |  | 9章 |  | P型トラップ | P shaped trap
1195 |  | ○ |  | 9章 |  | ストーマ | ostomy
1196 |  | ○ |  | 9章 |  | 人工肛門 | artificial anus
1197 |  | ○ |  | 9章 |  | 人工膀胱 | artificial bladder
1198 |  | ○ |  | 9章 |  | 装着する | have
1199 |  | ○ |  | 9章 |  | 引き出し型 | drawer type
1200 |  | ○ |  | 9章 |  | 洗浄台 | washing table
1201 |  | ○ |  | 9章 |  | 鏡 | mirror
1202 |  | ○ |  | 9章 |  | 装着部位 | wearing part
1203 |  | ○ |  | 9章 |  | 下半身 | lower body
1204 |  | ○ |  | 9章 |  | シャワー水栓 | shower faucet
1205 |  | ○ |  | 9章 |  | ベビーチェアー | baby chair
1206 |  | ○ |  | 9章 |  | ベビーベッド | baby bed
1207 |  | ○ |  | 9章 |  | 介護用 | for nursing care
1208 |  | ○ |  | 9章 |  | 将来スペース | space for future
1209 |  | ○ |  | 9章 |  | 通路 | passage
1210 |  | ○ |  | 9章 |  | 操作が容易な | easy-to-operate
1211 |  | ○ |  | 9章 |  | イメージ | image
1212 |  | ○ |  | 9章 |  | 角型 | box type
1213 |  | ○ |  | 9章 |  | 横置き | horizontal mounted
1214 |  | ○ |  | 9章 |  | 振る | use the elbow
1215 |  | ○ |  | 9章 |  | 排水負荷 | drainage load
1216 |  | ○ |  | 9章 |  | CLP管 | CLP pipe | 出: 商品名、排水用内面タールエポキシ塗装鋼管
1217 |  | ○ |  | 9章 |  | 無し | without
1218 |  | ○ |  | 9章 |  | 有り | with
1219 |  | ○ |  | 9章 |  | 吊りバンド | Hanging metal fitting
1220 |  | ○ |  | 9章 |  | A矢視 | A direction view
1221 |  | ○ |  | 9章 |  | パプリックコンパクト便器 | public compact type closet
1222 |  | ○ |  | 9章 |  | 和風洗出し床上給水両用便器 | Japanese wash out type multi use closet with water supply above floor
1223 |  | ○ |  | 9章 |  | バック付掃除流し | slop sink with back | 出: 用語集
1224 |  | ○ |  | 9章 |  | 低リップ小便器 | low lip shaped urinal
1225 |  | ○ |  | 9章 |  | ジアテクト | ZIATEKUTO
1226 |  | ○ |  | 9章 |  | ハイクオリティ | high quality
1227 |  | ○ |  | 9章 |  | 切りのよい | round value
1228 |  | ○ |  | 9章 |  | 逃げ | offset margin
1229 |  | ○ |  | 9章 |  | 男子便所 | toilet for man
1230 |  | ○ |  | 10章 |  | 地下1階 | underground 1st floor
1231 |  | ○ |  | 10章 |  | 衛生 | hygiene.
1232 |  | ○ |  | 10章 |  | 受水槽 | break tank | 類: receiving tank
1233 |  | ○ |  | 10章 |  | 受水槽 | surge tank | 類: receiving tank
1234 |  | ○ |  | 10章 |  | 受水槽 | suction tank | 類: receiving tank
1235 |  | ○ |  | 10章 |  | 給水源 | water supply source.
1236 |  | ○ |  | 10章 |  | いったん | temporarily
1237 |  | ○ |  | 10章 |  | 論理的に | logically
1238 |  | ○ |  | 10章 |  | 不足する | insufficient
1239 |  | ○ |  | 10章 |  | 用語辞典 | term glossary dictionary
1240 |  | ○ |  | 10章 |  | 社団法人 空気調和・衛生工学会 | the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan
1241 |  | ○ |  | 10章 |  | 編 | edited by
1242 |  | ○ |  | 10章 |  | 抜粋 | extraction
1243 |  | ○ |  | 10章 |  | 建築工事 | building work
1244 |  | ○ |  | 10章 |  | 電極座 | electrode base
1245 |  | ○ |  | 10章 |  | 防波筒 | wave protection pipe
1246 |  | ○ |  | 10章 |  | 施錠式 | lockable
1247 |  | ○ |  | 10章 |  | φ | D
1248 |  | ○ |  | 10章 |  | 水槽仕切 | tank partition
1249 |  | ○ |  | 10章 |  | 通気口 | vent opening
1250 |  | ○ |  | 10章 |  | キャットウォーク | cat walk
1251 |  | ○ |  | 10章 |  | 設置基準 | installation standard
1252 |  | ○ |  | 10章 |  | 建設省告示 | Ministry of Construction notification
1253 |  | ○ |  | 10章 |  | ブロー管 | blow pipe
1254 |  | ○ |  | 10章 |  | 可能 | available
1255 |  | ○ |  | 10章 |  | 保温 | heat insulation
1256 |  | ○ |  | 10章 |  | 樹脂製 | made of resin
1257 |  | ○ |  | 10章 |  | 機器承認図 | equipment drawing
1258 |  | ○ |  | 10章 |  | 自動交互及び非常時同時運転 | automatic alternating and emergency simultaneous operation
1259 |  | ○ |  | 10章 |  | 防水ケーブル | water protection cable
1260 |  | ○ |  | 10章 |  | フロートスイッチ | float switch
1261 |  | ○ |  | 10章 |  | 組立式 | assembly type
1262 |  | ○ |  | 10章 |  | 呼称 | nominal
1263 |  | ○ |  | 10章 |  | 有効 | effective
1264 |  | ○ |  | 10章 |  | 梯子 | ladder
1265 |  | ○ |  | 10章 |  | 鋼製架台 | steel base
1266 |  | ○ |  | 10章 |  | RC | RC (reinforced concrete)
1267 |  | ○ |  | 10章 |  | 特定 | specific
1268 |  | ○ |  | 10章 |  | 並んだ | lined up
1269 |  | ○ |  | 10章 |  | デリベリ | delivery
1270 |  | ○ |  | 10章 |  | 起動 | start
1271 |  | ○ |  | 10章 |  | 停止 | stop
1272 |  | ○ |  | 10章 |  | 流入管 | suction pipe
1273 |  | ○ |  | 10章 |  | 給排水設備技術基準・同解説 | Water supply and drainage water system technical standard, guide
1274 |  | ○ |  | 10章 |  | 汚染物質 | contamination material
1275 |  | ○ |  | 10章 |  | 流入 | inflow
1276 |  | ○ |  | 10章 |  | 浸透 | penetration
1277 |  | ○ |  | 10章 |  | 目安 | normally
1278 |  | ○ |  | 10章 |  | 給水口 | water supply inlet
1279 |  | ○ |  | 10章 |  | 副弁 | sub valve
1280 |  | ○ |  | 10章 |  | 排水口 | drain outlet
1281 |  | ○ |  | 10章 |  | 不可 | not allowed
1282 |  | ○ |  | 10章 |  | 満水警報 | high water level alarm
1283 |  | ○ |  | 10章 |  | 切り込み | cut space
1284 |  | ○ |  | 10章 |  | ストレートタイプ | straight type
1285 |  | ○ |  | 10章 |  | アングルタイプ | angle type
1286 |  | ○ |  | 10章 |  | ハンマー | water hummer
1287 |  | ○ |  | 10章 |  | 電極 | electrode
1288 |  | ○ |  | 10章 |  | 越流面 | flood level
1289 |  | ○ |  | 10章 |  | 減水警報 | low water level alarm
1290 |  | ○ |  | 10章 |  | 共通 | common
1291 |  | ○ |  | 10章 |  | 強制運転 | forced operation
1292 |  | ○ |  | 10章 |  | 空転 | running idle
1293 |  | ○ |  | 10章 |  | 解除 | reset
1294 |  | ○ |  | 10章 |  | 自動交互追従運転 | automatic alternating and follow-up operation
1295 |  | ○ |  | 10章 |  | 十分な | sufficient
1296 |  | ○ |  | 10章 |  | 有効水位 | effective water level
1297 |  | ○ |  | 10章 |  | 浮き球 | float
1298 |  | ○ |  | 10章 |  | 緩み防止 | loosening prevention
1299 |  | ○ |  | 10章 |  | サイズアップ | size up
1300 |  | ○ |  | 10章 |  | 合成樹脂 | synthetic resin
1301 |  | ○ |  | 10章 |  | 排水口空間 | air break | 出: 用語集
1302 |  | ○ |  | 10章 |  | 最低でも | at least
1303 |  | ○ |  | 10章 |  | 監督員 | supervisor
1304 |  | ○ |  | 10章 |  | 公共工事 | public works
1305 |  | ○ |  | 10章 |  | 合成ゴム | synthetic rubber
1306 |  | ○ |  | 10章 |  | 地方自治体 | local government
1307 |  | ○ |  | 10章 |  | 給水装置要領 | water supply equipment guideline
1308 |  | ○ |  | 10章 |  | メンテナンス水栓 | maintenance faucet
1309 |  | ○ |  | 10章 |  | 塩化ビイルライニング鋼管白 | rigid PVC lined steel pipe galvanized
1310 |  | ○ |  | 10章 |  | 塩化ビイルライニング鋼管黒 | rigid PVC lined steel pipe non-galvanized
1311 |  | ○ |  | 10章 |  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | high impact resistance rigid PVC pipe for water works
1312 |  | ○ |  | 10章 |  | 市水引込管 | city water service supply pipe
1313 |  | ○ |  | 10章 |  | ポンプ引込管 | pump suction pipe
1314 |  | ○ |  | 10章 |  | 排水用塩化ビニルライニング鋼管 | rigid PVC lined steel pipe for drainage water
1315 |  | ○ |  | 10章 |  | 特殊コーティング鋼管 | special coating steel pipe
1316 |  | ○ |  | 10章 |  | 排水用鉛管 | lead pipe for drainage water
1317 |  | ○ |  | 10章 |  | 耐火二層ビニル管 | fire resistance double layers rigid PVC pipe
1318 |  | ○ |  | 10章 |  | 厨房排水管 | kitchen drainage water pipe
1319 |  | ○ |  | 10章 |  | 雨水排水管 | rainwater pipe
1320 |  | ○ |  | 10章 |  | ポンプアップ管 | pump up pipe
1321 |  | ○ |  | 10章 |  | 湧水管 | artesian water pipe
1322 |  | ○ |  | 10章 |  | 飲料用 | for portable water
1323 |  | ○ |  | 10章 |  | 通気笠 | vent cap
1324 |  | ○ |  | 10章 |  | 金網 | wire net
1325 |  | ○ |  | 10章 |  | 歩行用縞鋼板 | striped steel plate for walking
1326 |  | ○ |  | 10章 |  | 有効水深 | effective water depth
1327 |  | ○ |  | 10章 |  | ニュートラル | neutral
1328 |  | ○ |  | 10章 |  | 鉄骨架台 | steel frame base
1329 |  | ○ |  | 11章 |  | 塔屋 | penthouse
1330 |  | ○ |  | 11章 |  | ハト小屋 | piping dome
1331 |  | ○ |  | 11章 |  | 重力式給水 | water supply by gravity
1332 |  | ○ |  | 11章 |  | 中間階 | intermediate floor
1333 |  | ○ |  | 11章 |  | 架構 | tower
1334 |  | ○ |  | 11章 |  | 屋上水槽 | rooftop tank | 類: elevated tank
1335 |  | ○ |  | 11章 |  | 中間水槽 | intermediate tank
1336 |  | ○ |  | 11章 |  | 高置水槽 | gravity tank | 類: elevated tank
1337 |  | ○ |  | 11章 |  | 高置水槽 | house tank. | 類: elevated tank
1338 |  | ○ |  | 11章 |  | 取出口 | connection
1339 |  | ○ |  | 11章 |  | メーカー納入仕様書 | manufacturer specification
1340 |  | ○ |  | 11章 |  | 部分 | partial
1341 |  | ○ |  | 11章 |  | により | based on
1342 |  | ○ |  | 11章 |  | 組立ボルト | assembly bolt
1343 |  | ○ |  | 11章 |  | 設置基準 | installation standard
1344 |  | ○ |  | 11章 |  | 内法 | inside measurement
1345 |  | ○ |  | 11章 |  | 安全柵 | safety fence
1346 |  | ○ |  | 11章 |  | ペントハウス | penthouse
1347 |  | ○ |  | 11章 |  | 床梁 | underfloor beam
1348 |  | ○ |  | 11章 |  | 防災 | fire protection
1349 |  | ○ |  | 11章 |  | 排水口 | drainage connection
1350 |  | ○ |  | 11章 |  | RD | RD (roof drain)
1351 |  | ○ |  | 11章 |  | FC | FC (ferrum casting, grey cast iron)
1352 |  | ○ |  | 11章 |  | BC | BC (bronze casting)
1353 |  | ○ |  | 11章 |  | 天板 | top panel
1354 |  | ○ |  | 11章 |  | 取出口 | connection
1355 |  | ○ |  | 11章 |  | 取付詳細 | installation detail
1356 |  | ○ |  | 11章 |  | 管用テーパねじ | taper screw for piping
1357 |  | ○ |  | 11章 |  | JIS | JIS (Japanese Industrial Standard)
1358 |  | ○ |  | 11章 |  | ゴムライニングボルト | rubber lined bolt
1359 |  | ○ |  | 11章 |  | 取付可能 | installable
1360 |  | ○ |  | 11章 |  | 斜線内 | in slashing part
1361 |  | ○ |  | 11章 |  | SS | SS (steel structure)
1362 |  | ○ |  | 11章 |  | 締付ナット | fastening bolt
1363 |  | ○ |  | 11章 |  | ラッパ管 | trumpet shaped pipe
1364 |  | ○ |  | 11章 |  | 電極カバー | electrode cover
1365 |  | ○ |  | 11章 |  | PF | PF (parallel screw)
1366 |  | ○ |  | 11章 |  | 目荒し | roughening
1367 |  | ○ |  | 11章 |  | 厚生労働省 | Ministry of Health, Labor and Welfare
1368 |  | ○ |  | 11章 |  | 住宅建築指導課 | house building guidance section
1369 |  | ○ |  | 11章 |  | 片流れ | one side flow roof
1370 |  | ○ |  | 11章 |  | 両流れ | both side flow roof
1371 |  | ○ |  | 11章 |  | 押さえコンクリート | suppressing concrete
1372 |  | ○ |  | 11章 |  | 形鋼 | shaped steel
1373 |  | ○ |  | 11章 |  | 無筋コンクリート | non-reinforced concrete
1374 |  | ○ |  | 11章 |  | 露出防水層 | exposed water protection layer
1375 |  | ○ |  | 11章 |  | ゴムパット | rubber pad
1376 |  | ○ |  | 12章 |  | 密閉型 | closed type
1377 |  | ○ |  | 12章 |  | 加熱 | heating
1378 |  | ○ |  | 12章 |  | チューブ | tube
1379 |  | ○ |  | 12章 |  | 引き抜き | withdrawal
1380 |  | ○ |  | 12章 |  | 事前に | beforehand
1381 |  | ○ |  | 12章 |  | 指導する | advise
1382 |  | ○ |  | 12章 |  | 英 | UK
1383 |  | ○ |  | 12章 |  | 温水ボイラ | hot water boiler
1384 |  | ○ |  | 12章 |  | 第一種圧力容器 | Class 1 pressure vessel
1385 |  | ○ |  | 12章 |  | 公衆浴場 | public bath
1386 |  | ○ |  | 12章 |  | トラップ装置 | trap device
1387 |  | ○ |  | 12章 |  | 温度調節弁装置 | temperature control valve device
1388 |  | ○ |  | 12章 |  | 給湯循環装置 | hot water supply circulation device
1389 |  | ○ |  | 12章 |  | 蒸気トラップ装置 | steam trap device
1390 |  | ○ |  | 12章 |  | 還水管 | steam condensate return pipe
1391 |  | ○ |  | 12章 |  | 順勾配 | normal inclination
1392 |  | ○ |  | 12章 |  | 相 | phase
1393 |  | ○ |  | 12章 |  | 電圧 | voltage
1394 |  | ○ |  | 12章 |  | 起動 | start up
1395 |  | ○ |  | 12章 |  | 横型 | horizontal mounted type
1396 |  | ○ |  | 12章 |  | クラッド | clad (multi layer)
1397 |  | ○ |  | 12章 |  | 貯湯量 | hot water storage volume
1398 |  | ○ |  | 12章 |  | 加熱能力 | heating capacity
1399 |  | ○ |  | 12章 |  | 加熱蒸気圧 | heating steam pressure
1400 |  | ○ |  | 12章 |  | 給湯温度 | hot water supply temperature
1401 |  | ○ |  | 12章 |  | 蒸気使用量 | seam consumption
1402 |  | ○ |  | 12章 |  | 水頭圧 | water head pressure
1403 |  | ○ |  | 12章 |  | 給湯循環ポンプ | hot water supply circulation pump
1404 |  | ○ |  | 12章 |  | ライン型 | Inline type made of stainless steel 25D x 50 litter/min x 10m
1405 |  | ○ |  | 12章 |  | 照合する | compare with
1406 |  | ○ |  | 12章 |  | 取り寄せる | obtain
1407 |  | ○ |  | 12章 |  | 付属品 | accessories
1408 |  | ○ |  | 12章 |  | 装置組立寸法 | device assembly dimension
1409 |  | ○ |  | 12章 |  | 温調弁 | temperature control valve
1410 |  | ○ |  | 12章 |  | 六角ニップル | hex shaped nipple
1411 |  | ○ |  | 12章 |  | 多量トラップ | large amount trap
1412 |  | ○ |  | 12章 |  | 関連法規 | related law
1413 |  | ○ |  | 12章 |  | ボイラー及び圧力容器安全規則 | Boiler and pressure vessel safety regulation
1414 |  | ○ |  | 12章 |  | 圧力容器構造規格 | Pressure vessel structure standard
1415 |  | ○ |  | 12章 |  | 基準局 | labor standard department
1416 |  | ○ |  | 12章 |  | 検査 | inspection
1417 |  | ○ |  | 12章 |  | 該当する | applied
1418 |  | ○ |  | 12章 |  | 圧力容器 | pressure vessel
1419 |  | ○ |  | 12章 |  | 熱交換器 | heat exchanger
1420 |  | ○ |  | 12章 |  | 還水ヘッダー | steam condensate return header
1421 |  | ○ |  | 12章 |  | 適用外 | not applied
1422 |  | ○ |  | 12章 |  | 第二種圧力容器 | Class 2 pressure vessel
1423 |  | ○ |  | 12章 |  | 圧力水槽 | pressed water tank
1424 |  | ○ |  | 12章 |  | エアタンク | air tank
1425 |  | ○ |  | 12章 |  | 蒸気ヘッダー | steam header
1426 |  | ○ |  | 12章 |  | 返湯管 | hot water return pipe
1427 |  | ○ |  | 12章 |  | 絶縁ワッシャー | insulating washer
1428 |  | ○ |  | 12章 |  | 鉄ワッシャー | steel washer
1429 |  | ○ |  | 12章 |  | 普通鋼製フランジ | normal steel flange
1430 |  | ○ |  | 12章 |  | 絶縁スリーブ | insulating sleeve
1431 |  | ○ |  | 12章 |  | 絶縁フランジ | insulating flange
1432 |  | ○ |  | 12章 |  | 絶縁継手 | insulating fitting
1433 |  | ○ |  | 12章 |  | エアーセパレーター | air separator
1434 |  | ○ |  | 12章 |  | 気水分離器 | water vapor separator
1435 |  | ○ |  | 12章 |  | 最前部 | foremost
1436 |  | ○ |  | 12章 |  | 青銅 | bronze
1437 |  | ○ |  | 12章 |  | バイパス管 | bypass pipe
1438 |  | ○ |  | 12章 |  | それぞれに | for each
1439 |  | ○ |  | 12章 |  | 指針 | meter pointer
1440 |  | ○ |  | 12章 |  | 液柱 | liquid level
1441 |  | ○ |  | 12章 |  | 1サイズアップ | 1 size-up
1442 |  | ○ |  | 12章 |  | 基準監督署 | Labor Standards department
1443 |  | ○ |  | 12章 |  | 感熱棒 | heat sensing rod
1444 |  | ○ |  | 12章 |  | ダートポケット | dirt pocket
1445 |  | ○ |  | 12章 |  | 鏡 | mirror
1446 |  | ○ |  | 12章 |  | フック | hook
1447 |  | ○ |  | 12章 |  | 架台 | base
1448 |  | ○ |  | 12章 |  | L型鋼 | L shaped steel
1449 |  | ○ |  | 12章 |  | シンダー内配管 | piping embedded in cinder
1450 |  | ○ |  | 12章 |  | C型鋼 | C shaped steel
1451 |  | ○ |  | 12章 |  | 排泥コック | dirt blow valve
1452 |  | ○ |  | 12章 |  | 画像 | image
1453 |  | ○ |  | 13章 |  | 排水設備 | drainage water system
1454 |  | ○ |  | 13章 |  | 排水槽 | drainage water tank
1455 |  | ○ |  | 13章 |  | 腐敗 | spoilage
1456 |  | ○ |  | 13章 |  | 排水ポンプ | drainage water pump
1457 |  | ○ |  | 13章 |  | 都市 | city
1458 |  | ○ |  | 13章 |  | 下水 | sewage
1459 |  | ○ |  | 13章 |  | 処理場設備 | treatment facility
1460 |  | ○ |  | 13章 |  | 意味づける | mean
1461 |  | ○ |  | 13章 |  | し尿 | night soil
1462 |  | ○ |  | 13章 |  | 汚水槽 | soil water tank
1463 |  | ○ |  | 13章 |  | 雑排水槽 | waste water tank
1464 |  | ○ |  | 13章 |  | 有効容量 | effective capacity
1465 |  | ○ |  | 13章 |  | 計器 | gauge
1466 |  | ○ |  | 13章 |  | レベルスイッチ | level switch
1468 |  | ○ |  | 13章 |  | 防臭マンホール | odor protection type manhole
1469 |  | ○ |  | 13章 |  | 自動交互並列運転 | automatic alternating operation and parallel operation
1470 |  | ○ |  | 13章 |  | 着脱装置付 | with detachable device
1471 |  | ○ |  | 13章 |  | 雑排水ポンプ | waste water pump
1472 |  | ○ |  | 13章 |  | 目的 | purpose
1473 |  | ○ |  | 13章 |  | 自然勾配 | natural inclination
1474 |  | ○ |  | 13章 |  | 詰まりにくい | not clogged easily
1475 |  | ○ |  | 13章 |  | ガイドパイプ | guide pipe
1476 |  | ○ |  | 13章 |  | フロート式 | Float type
1477 |  | ○ |  | 13章 |  | 電極式 | Electrode type
1478 |  | ○ |  | 13章 |  | その場で | directly
1479 |  | ○ |  | 13章 |  | 流入管 | inflow pipe
1480 |  | ○ |  | 13章 |  | 階段 | stairs
1481 |  | ○ |  | 13章 |  | すべり止め | slip protection
1482 |  | ○ |  | 13章 |  | 放流 | outflow
1483 |  | ○ |  | 13章 |  | 実高 | actual height
1484 |  | ○ |  | 13章 |  | 水位制御 | water level control
1485 |  | ○ |  | 13章 |  | 時間制御 | time schedule control
1486 |  | ○ |  | 13章 |  | ばっ気装置 | aeration device
1487 |  | ○ |  | 13章 |  | 撹拌装置 | mixing device
1488 |  | ○ |  | 13章 |  | 保持器 | holding device
1489 |  | ○ |  | 13章 |  | ブッシング | bushing
1490 |  | ○ |  | 13章 |  | 本体 | main body
1491 |  | ○ |  | 13章 |  | 結束して | with tie
1492 |  | ○ |  | 13章 |  | 結束バンド | cable tie
1493 |  | ○ |  | 13章 |  | おもり | weight
1494 |  | ○ |  | 13章 |  | 平ビス | flat head screw
1495 |  | ○ |  | 13章 |  | ケーブル余長 | cable margin length
1496 |  | ○ |  | 13章 |  | 溝形鋼 | C shaped steel
1497 |  | ○ |  | 13章 |  | デップ付き | dipped
1498 |  | ○ |  | 13章 |  | Uバンド | U shaped bolt
1499 |  | ○ |  | 13章 |  | キズ | scratch
1500 |  | ○ |  | 13章 |  | 軟質塩ビ | soft PVC
1501 |  | ○ |  | 13章 |  | モルタル充填 | mortar filling
1502 |  | ○ |  | 13章 |  | 防食テープ巻き | corrosion protection taping
1503 |  | ○ |  | 13章 |  | エポキシ系コーキング | Epoxy kind caulking
1504 |  | ○ |  | 13章 |  | 防水スリーブ | water protection sleeve
1505 |  | ○ |  | 13章 |  | 吊りバンド | hanging band
1506 |  | ○ |  | 13章 |  | 箱抜き | sleeve
1507 |  | ○ |  | 13章 |  | モルタル補修 | mortar repairing
1508 |  | ○ |  | 13章 |  | 受枠 | socket frame
1509 |  | ○ |  | 13章 |  | 銘板 | name plate
1510 |  | ○ |  | 13章 |  | ポンプアップ汚水管 | Pump-up soil water pipe
1511 |  | ○ |  | 13章 |  | 二重蓋 | double cover
1512 |  | ○ |  | 13章 |  | カウンターウエイト式 | counter weight type
1513 |  | ○ |  | 14章 |  | 事務所ビル | office buildings
1515 |  | ○ |  | 14章 |  | 床置きタイプ | floor mounted type
1516 |  | ○ |  | 14章 |  | 壁掛けタイプ | wall mounted type
1517 |  | ○ |  | 14章 |  | 流し台 | kitchen sink.
1518 |  | ○ |  | 14章 |  | パターン | pattern
1519 |  | ○ |  | 14章 |  | 出水口 | water supply outlet
1520 |  | ○ |  | 14章 |  | 熱湯口付混合水栓 | mixing faucet with boiling water outlet
1521 |  | ○ |  | 14章 |  | 給湯用単水栓 | boiling water faucet
1522 |  | ○ |  | 14章 |  | 二次 | secondary
1523 |  | ○ |  | 14章 |  | 一次 | primary
1524 |  | ○ |  | 14章 |  | コンセント | electric outlet
1525 |  | ○ |  | 14章 |  | 日本イトミック | NIHON ITOMIC CO.,LTD
1526 |  | ○ |  | 14章 |  | 出水両取り出し | both right and left side hot water supply type
1527 |  | ○ |  | 14章 |  | 逃しホース | relief hosepipe
1528 |  | ○ |  | 14章 |  | ブローキャッチャー | blow catcher
1529 |  | ○ |  | 14章 |  | 差圧 | different pressure
1530 |  | ○ |  | 14章 |  | 貯湯量 | storage volume
1531 |  | ○ |  | 14章 |  | 出湯量 | supply hot water volume
1532 |  | ○ |  | 14章 |  | 瞬間式 | instantaneous type
1533 |  | ○ |  | 14章 |  | 貯湯式 | storage type
1534 |  | ○ |  | 14章 |  | 組込 | included
1535 |  | ○ |  | 14章 |  | 隠蔽 | enclosed
1536 |  | ○ |  | 14章 |  | 単独 | single type
1537 |  | ○ |  | 14章 |  | 連立 | combined type
1538 |  | ○ |  | 14章 |  | 2連 | 2 combination
1539 |  | ○ |  | 14章 |  | 切り離し | detaching
1540 |  | ○ |  | 14章 |  | 同圧給水 | water supply by same pressure
1541 |  | ○ |  | 14章 |  | 膨張水 | expansion water
1542 |  | ○ |  | 14章 |  | 防臭対策 | odor protection measures
1543 |  | ○ |  | 14章 |  | 膨張水排出装置 | expansion water blowing device
1544 |  | ○ |  | 14章 |  | ウォーターハンマー防止器 | water hummer protection device
1545 |  | ○ |  | 14章 |  | 熱湯栓 | boiling water faucet
1546 |  | ○ |  | 14章 |  | 締切り圧 | shutoff pressure
1547 |  | ○ |  | 14章 |  | 落差 | water head
1548 |  | ○ |  | 14章 |  | オーバーフロー金具 | overflow device
1549 |  | ○ |  | 14章 |  | 浄水器 | water purifier | 出: 用語集
1550 |  | ○ |  | 14章 |  | 補強板 | reinforcing plate
1551 |  | ○ |  | 14章 |  | LGS(軽量鉄骨下地) | LGS (Light Gauge Steel)
1552 |  | ○ |  | 14章 |  | 強固な | strong
1553 |  | ○ |  | 14章 |  | 躯体施工図 | building body workshop drawing
1554 |  | ○ |  | 14章 |  | 超薄型 | super thin type
1555 |  | ○ |  | 14章 |  | 標準型 | normal type
1556 |  | ○ |  | 14章 |  | 台下設置型 | under table mounted type
1557 |  | ○ |  | 14章 |  | 戸棚 | cabinet
1558 |  | ○ |  | 15章 |  | 1号屋内消火栓設備 | class 1 indoor fire hydrant facility
1559 |  | ○ |  | 15章 |  | 湿式 | wet type
1560 |  | ○ |  | 15章 |  | 事務所ビル | office building
1561 |  | ○ |  | 15章 |  | 消防法規 | fire fighting law
1562 |  | ○ |  | 15章 |  | 送水口 | fire department connection
1563 |  | ○ |  | 15章 |  | 道路 | road
1564 |  | ○ |  | 15章 |  | 歩道 | pavement
1565 |  | ○ |  | 15章 |  | 植込 | planting
1566 |  | ○ |  | 15章 |  | 管理人室 | building operator room
1567 |  | ○ |  | 15章 |  | 警戒区域 | monitoring zone
1568 |  | ○ |  | 15章 |  | 空調機械室 | air conditioning machine room
1569 |  | ○ |  | 15章 |  | 以降 | after here
1570 |  | ○ |  | 15章 |  | 消火ポンプ室 | fire extinguishing pump room
1571 |  | ○ |  | 15章 |  | 消防法適合品 | product passed fire fighting low
1572 |  | ○ |  | 15章 |  | 流量試験装置 | flow rate testing device
1573 |  | ○ |  | 15章 |  | サクションカバー | suction cover
1574 |  | ○ |  | 15章 |  | レバー | lever
1575 |  | ○ |  | 15章 |  | 他付属品一式 | all other accessories
1576 |  | ○ |  | 15章 |  | 補助用高架水槽 | auxiliary elevated tank
1577 |  | ○ |  | 15章 |  | 屋上階 | rooftop floor
1578 |  | ○ |  | 15章 |  | 鍵付点検口 | lockable access door
1579 |  | ○ |  | 15章 |  | 鉄平架台 | Steel flat base
1580 |  | ○ |  | 15章 |  | 格納箱 | storing box
1581 |  | ○ |  | 15章 |  | 放水用器具 | discharge fixture
1582 |  | ○ |  | 15章 |  | テスト放水口 | testing discharge outlet
1583 |  | ○ |  | 15章 |  | 屋上放水口 | rooftop discharge outlet
1584 |  | ○ |  | 15章 |  | 専用区画 | exclusive zone
1585 |  | ○ |  | 15章 |  | 水源 | water source
1586 |  | ○ |  | 15章 |  | サクションピット | suction pit
1587 |  | ○ |  | 15章 |  | 消防車 | fire fighting ca
1588 |  | ○ |  | 15章 |  | 容易に寄り付ける | easy-to-access
1589 |  | ○ |  | 15章 |  | 基準階 | standard floor
1590 |  | ○ |  | 15章 |  | 階段室 | stairs room
1591 |  | ○ |  | 15章 |  | 非常用エレベーター乗降ロビー | emergency elevator lobby
1592 |  | ○ |  | 15章 |  | 当該部分 | concerned place
1593 |  | ○ |  | 15章 |  | 歩行距離 | walking distance
1594 |  | ○ |  | 15章 |  | 消防隊 | fire fighting team
1595 |  | ○ |  | 15章 |  | 放水ノズル | discharge nozzle
1596 |  | ○ |  | 15章 |  | 可燃物 | combustibles
1597 |  | ○ |  | 15章 |  | 試験放水 | testing discharge.
1598 |  | ○ |  | 15章 |  | 流量調整弁 | flow control valve
1599 |  | ○ |  | 15章 |  | 固定金物 | fixing metal fitting
1600 |  | ○ |  | 15章 |  | 貯水面 | storage water level
1601 |  | ○ |  | 15章 |  | 水槽底部 | tank bottom
1602 |  | ○ |  | 15章 |  | 弁シート面 | valve sheet surface
1603 |  | ○ |  | 15章 |  | x° | x degree
1604 |  | ○ |  | 15章 |  | 地下水槽 | groundwater tank
1605 |  | ○ |  | 15章 |  | 重力加速度 | acceleration of gravity
1606 |  | ○ |  | 15章 |  | 水位差 | water level difference
1607 |  | ○ |  | 15章 |  | 最寄り | nearest
1608 |  | ○ |  | 15章 |  | 配管図 | piping drawing
1609 |  | ○ |  | 15章 |  | スタンド形 | stand type
1610 |  | ○ |  | 15章 |  | 納まり図 | storing drawing
1611 |  | ○ |  | 15章 |  | 定める | specified by
1612 |  | ○ |  | 15章 |  | 耐火性 | fire resistance performance
1613 |  | ○ |  | 15章 |  | ラス | lath
1614 |  | ○ |  | 15章 |  | ケイ酸カルシウム板 | calcium silicate board
1615 |  | ○ |  | 15章 |  | 1号屋内消火栓 | class 1 indoor fire hydrant
1616 |  | ○ |  | 15章 |  | 開き勝手 | opening direction
1617 |  | ○ |  | 15章 |  | 消防署 | fire fighting station
1618 |  | ○ |  | 15章 |  | 巾木 | skirting board
1619 |  | ○ |  | 15章 |  | EV機械室 | EV machine room
1620 |  | ○ |  | 15章 |  | 施工要領 | installation instruction
1621 |  | ○ |  | 15章 |  | 露出防水 | exposed water protection
1622 |  | ○ |  | 15章 |  | ゴムパット | rubber pad
1623 |  | ○ |  | 15章 |  | 側溝 | Gutter
1624 |  | ○ |  | 15章 |  | 落差 | water head
1625 |  | ○ |  | 15章 |  | オリフィス | orifice
1626 |  | ○ |  | 16章 |  | 工事着工時に | at the beginning of construction work
1627 |  | ○ |  | 16章 |  | 要求 | request
1628 |  | ○ |  | 16章 |  | ただちに | immediately
1629 |  | ○ |  | 16章 |  | 逆勾配 | reverse inclination
1630 |  | ○ |  | 16章 |  | 水平に | at a level
1631 |  | ○ |  | 16章 |  | 下水道局 | sewage department
1632 |  | ○ |  | 16章 |  | 道路下水道 | public sewage piping
1633 |  | ○ |  | 16章 |  | 本管 | main piping
1634 |  | ○ |  | 16章 |  | 公共下水道 | public sewage piping
1635 |  | ○ |  | 16章 |  | 放流桝 | connecting pit
1636 |  | ○ |  | 16章 |  | 施工スペース | working space
1637 |  | ○ |  | 16章 |  | 床の下り | offset down slab
1638 |  | ○ |  | 16章 |  | 要素 | factor
1639 |  | ○ |  | 16章 |  | CAD技術者 | CAD engineer
1640 |  | ○ |  | 16章 |  | 機械設備 | mechanical system
1641 |  | ○ |  | 16章 |  | 共通仕様書 | common specification
1642 |  | ○ |  | 16章 |  | ○年度版 | x fiscal year version
1643 |  | ○ |  | 16章 |  | ○新築工事 | New construction work of x
1644 |  | ○ |  | 16章 |  | 建築意匠図 | building design drawing
1645 |  | ○ |  | 16章 |  | 標準図 | standard drawing
1646 |  | ○ |  | 16章 |  | 特記仕様書 | special specification
1647 |  | ○ |  | 16章 |  | パンフレット | pamphlet
1648 |  | ○ |  | 16章 |  | 建物場所 | site location
1649 |  | ○ |  | 16章 |  | 建築概要 | building outline
1650 |  | ○ |  | 16章 |  | 工期 | work period
1651 |  | ○ |  | 16章 |  | 工事区分 | work classification
1652 |  | ○ |  | 16章 |  | 手順 | step
1653 |  | ○ |  | 16章 |  | ディテール集 | detail collection
1654 |  | ○ |  | 16章 |  | 客先 | customer
1655 |  | ○ |  | 16章 |  | 梁干渉 | beam interference
1656 |  | ○ |  | 16章 |  | 〃 | ditto
1657 |  | ○ |  | 16章 |  | 防水継手 | water protection fitting
1658 |  | ○ |  | 16章 |  | 掃除口継手 | cleanout fitting
1659 |  | ○ |  | 16章 |  | 直上階 | upper floor
1660 |  | ○ |  | 16章 |  | 分流 | separated flow
1661 |  | ○ |  | 16章 |  | 過大 | too large
1662 |  | ○ |  | 16章 |  | 点検可能な | accessible
1663 |  | ○ |  | 16章 |  | 外廊下 | outer corridor
1664 |  | ○ |  | 16章 |  | 開放 | opened
1665 |  | ○ |  | 16章 |  | 床下配管 | underfloor piping
1666 |  | ○ |  | 16章 |  | ショックアブソーバー | shock absorber
1667 |  | ○ |  | 16章 |  | 地盤面 | ground surface
1668 |  | ○ |  | 16章 |  | 土かぶり | depth between ground and pipe top
1669 |  | ○ |  | 16章 |  | 屈曲部 | bent part
1670 |  | ○ |  | 16章 |  | 合流部 | combination part
1671 |  | ○ |  | 16章 |  | 損失水頭 | loss head
1672 |  | ○ |  | 16章 |  | 補正する | correct
1673 |  | ○ |  | 16章 |  | 放流下水本管 | The public sewage main piping
1674 |  | ○ |  | 16章 |  | 施工図着手 | beginning of making the workshop drawing
1675 |  | ○ |  | 16章 |  | 交差する | cross
1676 |  | ○ |  | 16章 |  | 始点 | starting point
1677 |  | ○ |  | 16章 |  | 貫通制限 | penetration limit
1678 |  | ○ |  | 16章 |  | 最上流 | most upstream side
1679 |  | ○ |  | 16章 |  | 落差 | difference height
1680 |  | ○ |  | 16章 |  | 困難 | difficult
1681 |  | ○ |  | 16章 |  | 管芯 | pipe center
1682 |  | ○ |  | 16章 |  | 半径 | radius
1683 |  | ○ |  | 16章 |  | 小口径塩ビ桝 | small diameter rigid PVC pit
1684 |  | ○ |  | 16章 |  | 不可能 | impossible
1685 |  | ○ |  | 16章 |  | 下りスラブ | offset down slab
1686 |  | ○ |  | 16章 |  | 大曲り異径DV継手 | large radius unequal DV fitting
1687 |  | ○ |  | 16章 |  | 洋室 | western style room
1688 |  | ○ |  | 16章 |  | 収納BOX | storage box
1689 |  | ○ |  | 16章 |  | 和室6帖 | Japanese style room 6jyo (1jyo = 1.8m x 0.9m)
1690 |  | ○ |  | 16章 |  | 食堂 | dining room
1691 |  | ○ |  | 16章 |  | 居間 | living room
1692 |  | ○ |  | 16章 |  | 判断方法 | decision method
1693 |  | ○ |  | 16章 |  | 依頼する | request
1694 |  | ○ |  | 16章 |  | 貫通可能 | penetrable
1695 |  | ○ |  | 16章 |  | ウェーブレン | wavelength (reinforcing metal fitting for sleeve opening)
1696 |  | ○ |  | 16章 |  | ガムテープ | rubber tape
1697 |  | ○ |  | 16章 |  | 養生 | caring
1698 |  | ○ |  | 16章 |  | 床点検口 | floor access door
1699 |  | ○ |  | 16章 |  | 配管施工スペース | piping work space
1700 |  | ○ |  | 16章 |  | フーチン | footing
1701 |  | ○ |  | 16章 |  | 許可 | allowance
1702 |  | ○ |  | 16章 |  | 通行 | passing
1703 |  | ○ |  | 16章 |  | 電話 | telephone calling
1704 |  | ○ |  | 16章 |  | スラブ、ピット深さ | Slab, pit depth
1705 |  | ○ |  | 16章 |  | UB | UB (unit bath: manufactured bathroom)
1706 |  | ○ |  | 16章 |  | MB | MB (meter box)
1707 |  | ○ |  | 16章 |  | 玄関 | entrance
1708 |  | ○ |  | 16章 |  | ベランダ | veranda
1709 |  | ○ |  | 16章 |  | 納戸 | closet
1710 |  | ○ |  | 16章 |  | 洗濯パントラップ | laundry pan trap
1711 |  | ○ |  | 16章 |  | 集会所 | meeting room
1712 |  | ○ |  | 16章 |  | 伸縮対策 | expansion measure
1713 |  | ○ |  | 16章 |  | 床上 | elevated floor | 解: 上げ床
1714 |  | ○ |  | 16章 |  | 洗濯トラップ | laundry trap
1715 |  | ○ |  | 16章 |  | 異径ロングエルボ | unequal long elbow
1716 |  | ○ |  | 16章 |  | 押入 | built-in closet
1717 |  | ○ |  | 16章 |  | インバート汚水桝 | soil water inverted pit
1718 |  | ○ |  | 16章 |  | TMP | TOMIJI pipe (fire resistance double layers pipe)
1719 |  | ○ |  | 17章 |  | ガイド | guide
1720 |  | ○ |  | 17章 |  | 配管システム | piping system
1721 |  | ○ |  | 17章 |  | 何通りかの | several
1722 |  | ○ |  | 17章 |  | あらかじめ | beforehand
1723 |  | ○ |  | 17章 |  | サヤ管ヘッダー式配管システム | sleeve pipe header type piping system
1724 |  | ○ |  | 17章 |  | バルコニー | balcony
1725 |  | ○ |  | 17章 |  | ホール | hall
1726 |  | ○ |  | 17章 |  | トイレ | toilet
1727 |  | ○ |  | 17章 |  | 脱衣室 | dressing room
1728 |  | ○ |  | 17章 |  | 洗面室 | lavatory
1729 |  | ○ |  | 17章 |  | 物入 | storage
1730 |  | ○ |  | 17章 |  | 台所 | kitchen
1732 |  | ○ |  | 17章 |  | リモコン線 | remote control line
1733 |  | ○ |  | 17章 |  | メーターシャフト | meter shaft
1734 |  | ○ |  | 17章 |  | 床ふところ | space between floor and slab
1735 |  | ○ |  | 17章 |  | 交差 | cross piping
1736 |  | ○ |  | 17章 |  | 床ころがし配管 | on-slab piping
1737 |  | ○ |  | 17章 |  | 通す | install
1738 |  | ○ |  | 17章 |  | 水栓ボックス | faucet box
1739 |  | ○ |  | 17章 |  | 埋込洗面器 | embedded type wash basin
1740 |  | ○ |  | 17章 |  | 付く | install
1741 |  | ○ |  | 17章 |  | 入る | install
1742 |  | ○ |  | 17章 |  | 出る | exist
1743 |  | ○ |  | 17章 |  | 面する | exist near
1744 |  | ○ |  | 17章 |  | 遮音 | sound insulation
1745 |  | ○ |  | 17章 |  | 畳 | Tatami (Japanese style mat)
1746 |  | ○ |  | 17章 |  | 根太 | joist
1747 |  | ○ |  | 17章 |  | 早い時期 | early phase
1748 |  | ○ |  | 17章 |  | モデルルーム | model room
1749 |  | ○ |  | 17章 |  | 絡む | concern
1750 |  | ○ |  | 17章 |  | 下り天井 | down offset ceiling
1751 |  | ○ |  | 17章 |  | 耐火処理 | fire resistance treatment
1752 |  | ○ |  | 17章 |  | 耐火キット | fire resistance kit
1753 |  | ○ |  | 17章 |  | 洋風大便器Pタイプ | Western style closet P type (above floor connection type)
1754 |  | ○ |  | 17章 |  | 洋風大便器床タイプ | Western style closet floor type (under floor connection type).
1755 |  | ○ |  | 17章 |  | 裏面 | rear
1756 |  | ○ |  | 17章 |  | 打ち合わせる | discuss
1757 |  | ○ |  | 17章 |  | 自動お湯張装置 | automatic pouring hot water function
1758 |  | ○ |  | 17章 |  | ユニットバス | unit bath (manufactured bathroom)
1759 |  | ○ |  | 17章 |  | 一般的な | typical
1760 |  | ○ |  | 17章 |  | その後 | afterwards
1761 |  | ○ |  | 17章 |  | 予備口 | spare connection
1762 |  | ○ |  | 17章 |  | 型番 | model number
1763 |  | ○ |  | 17章 |  | タオルリング | Towel ring
1764 |  | ○ |  | 17章 |  | タオル掛け | Towel hanger
1765 |  | ○ |  | 17章 |  | 洗濯機パン | laundry machine pan
1766 |  | ○ |  | 17章 |  | 回転型横水栓 | rotatable type sink faucet
1767 |  | ○ |  | 17章 |  | 洗濯流し | laundry sink
1768 |  | ○ |  | 17章 |  | キッチン | kitchen
1769 |  | ○ |  | 17章 |  | シングルレバー混合栓 | single lever type mixing faucet
1770 |  | ○ |  | 17章 |  | 浴室リモコン | bath room remote controller
1771 |  | ○ |  | 17章 |  | 台所リモコン | kitchen controller
1772 |  | ○ |  | 17章 |  | バス乾リモコン | remote controller for dryer built in bathroom
1773 |  | ○ |  | 17章 |  | 貫通金具 | penetration metal fitting
1774 |  | ○ |  | 17章 |  | 循環金具 | circulation metal fitting
1775 |  | ○ |  | 17章 |  | 直角 | right angle
1776 |  | ○ |  | 17章 |  | ウォッシュレット | shower closet seat
1777 |  | ○ |  | 17章 |  | 曲り半径 | bending radius
1778 |  | ○ |  | 17章 |  | 前後 | approx.
1779 |  | ○ |  | 17章 |  | 直線部 | straight part
1780 |  | ○ |  | 17章 |  | 曲線部 | bending part
1781 |  | ○ |  | 17章 |  | ユーティリティ | utility room
1782 |  | ○ |  | 17章 |  | 1次側 | primary side
1783 |  | ○ |  | 17章 |  | 追焚管 | bath reheating pipe
1784 |  | ○ |  | 17章 |  | 温水管 | hot water pipe
1785 |  | ○ |  | 17章 |  | ガスコンロ | cooking stove
1786 |  | ○ |  | 17章 |  | ガスメーター | gas meter
1787 |  | ○ |  | 17章 |  | ウォーターハンマー防止器 | water hummer protector
1788 |  | ○ |  | 17章 |  | 逃げ | margin
1789 |  | ○ |  | 17章 |  | 正確な | accurate
1790 |  | ○ |  | 17章 |  | 配管の振り回し | piping route and direction
1791 |  | ○ |  | 17章 |  | 強度 | intensity
1792 |  | ○ |  | 17章 |  | 直結び | piping directly (using no elbow fitting)
1793 |  | ○ |  | 17章 |  | ゴムフレキ | rubber flexible joint
1794 |  | ○ |  | 17章 |  | 陰 | back
1795 |  | ○ |  | 17章 |  | 床抜 | floor opening
1796 |  | ○ |  | 17章 |  | サニタリーベンド | sanitary bend fitting
1797 |  | ○ |  | 17章 |  | 給水栓エルボボックス | faucet elbow box
1798 |  | ○ |  | 17章 |  | 食堂 | dining room
1799 |  | ○ |  | 17章 |  | 台座付バンド | band with base
1800 |  | ○ |  | 17章 |  | PPサドル | PP saddle band
1801 |  | ○ |  | 17章 |  | エプロン | apron
1802 |  | ○ |  | 17章 |  | コアジョイント100x80W-65(L)差込口SL-5 | CORE joint (for concentrated pipe system) 100 (main) x 80 (branch) + 65 (branch, L shaped direction), socket SL-5 type
1803 |  | ○ |  | 17章 |  | ビス止め | fix by screw
1804 |  | ○ |  | 17章 |  | 桟木 | wooden cross piece
1805 |  | ○ |  | 17章 |  | わん座 | pipe cover
1806 |  | ○ |  | 17章 |  | 木下地 | wooden wall preparation
1807 |  | ○ |  | 17章 |  | 木枠 | wood frame
1808 |  | ○ |  | 17章 |  | 未来工業 | MIRAI INDUSTRY CO., LTD.
1809 |  | ○ |  | 17章 |  | サドルバンド | saddle band
1810 |  | ○ |  | 17章 |  | ポリブテン管 | Polybutene pipe
1811 |  | ○ |  | 17章 |  | クロームメッキ管 | Chromium plated pipe
1812 |  | ○ |  | 17章 |  | サンリーゴム | SANRY rubber (smell protection rubber joint)
1813 |  | ○ |  | 17章 |  | 化粧台 | vanity cabinet
1814 |  | ○ |  | 17章 |  | 木ビス | screw for wood
1815 |  | ○ |  | 17章 |  | 引く | pull
1816 |  | ○ |  | 17章 |  | ジェス | JES CO., LTD.
1817 |  | ○ |  | 17章 |  | CD連結サドル | CD connecting saddle band
1818 |  | ○ |  | 17章 |  | シーリングキャップ | sealing cap
1819 |  | ○ |  | 17章 |  | レベルバンド | level band
1820 |  | ○ |  | 17章 |  | 立地 | vertical wall preparation
1821 |  | ○ |  | 17章 |  | ガスネジコック | screwed type gas cock
1822 |  | ○ |  | 17章 |  | ガス管ネジコック | screwed type gas supply pipe cock
1823 |  | ○ |  | 17章 |  | ガスメーターコック | gas meter cock
1824 |  | ○ |  | 17章 |  | ガス試験口 | gas testing port
1825 |  | ○ |  | 17章 |  | メーター伸縮ソケット | meter expansion socket
1826 |  | ○ |  | 17章 |  | カウンター | counter table
1827 |  | ○ |  | 17章 |  | TES | TES (TOKYO GAS ECO SYSTEM, TOKYO GAS CO., LTD.)
1828 |  | ○ |  | 17章 |  | PP立管バンド | PP vertical pipe band
1829 |  | ○ |  | 17章 |  | 連結サドル | connecting saddle band
1830 |  | ○ |  | 17章 |  | コーキング処理 | caulking treatment
1831 |  | ○ |  | 17章 |  | フレキニップル | nipple for flexible joint
1832 |  | ○ |  | 17章 |  | 立バンド | vertical pipe band
1833 |  | ○ |  | 17章 |  | 防水モルタル充填 | water protection mortar filling
1834 |  | ○ |  | 17章 |  | ターボ用羽子板 | battledore shaped bolt for ALC (autoclaved lightweight aerated concrete)
1835 |  | ○ |  | 17章 |  | スタンド付CDサポート | CD support with stand
1836 |  | ○ |  | 17章 |  | サッシュ | sash
1837 |  | ○ |  | 17章 |  | OAG | OAG (outdoor air grille)
1838 |  | ○ |  | 17章 |  | 防火処理 | fire protection treatment
1839 |  | ○ |  | 17章 |  | FD | FD (fire damper)
1840 |  | ○ |  | 17章 |  | 置ける | installable
1841 |  | ○ |  | 17章 |  | ダウンライト | down light
1842 |  | ○ |  | 17章 |  | 埋込照明 | embedded type lighting fixture
1843 |  | ○ |  | 17章 |  | 結露水 | condensed water
1844 |  | ○ |  | 17章 |  | 冬場 | winter
1845 |  | ○ |  | 17章 |  | 垂れる | flow down
1846 |  | ○ |  | 17章 |  | 直天 | direct finish (without ceiling board).
1847 |  | ○ |  | 17章 |  | 前方 | front
1848 |  | ○ |  | 17章 |  | 雨線 | rainwater line
1849 |  | ○ |  | 17章 |  | GW | GW (glass wool)
1850 |  | ○ |  | 17章 |  | 25mm巻 | 25mm wrapping
1851 |  | ○ |  | 17章 |  | カーテンボックス | curtain box
1852 |  | ○ |  | 17章 |  | 3室用天井埋込形換気扇 | ceiling embedded and 3 rooms type ventilation fan
1853 |  | ○ |  | 17章 |  | パナソニック | PANASONIC CO., LTD.
1854 |  | ○ |  | 17章 |  | 温水式浴室換気乾燥機 | hot water type ventilator and dryer built in bathroom
1855 |  | ○ |  | 17章 |  | 深形 | long cover type
1856 |  | ○ |  | 17章 |  | 平形 | normal type
1857 |  | ○ |  | 17章 |  | ロックウール | rock wool
1858 |  | ○ |  | 17章 |  | 同等 | equivalent
1859 |  | ○ |  | 17章 |  | 吊りバンド | hanging band
1860 |  | ○ |  | 17章 |  | セラカバー | CERA COVER (NICHIAS CO., LTD.)
1861 |  | ○ |  | 17章 |  | エアコン | air conditioner
1862 |  | ○ |  | 17章 |  | 系統番号 | system number
1863 |  | ○ |  | 17章 |  | 使用場所 | installation place
1864 |  | ○ |  | 17章 |  | 台数 | amount
1865 |  | ○ |  | 17章 |  | 子機 | slave device
1866 |  | ○ |  | 17章 |  | ユニックス | UNIX CO., LTD.
1867 |  | ○ |  | 18章 |  | 洗濯室 | laundry room
1868 |  | ○ |  | 18章 |  | 浴室 | bath room
1869 |  | ○ |  | 18章 |  | 食事室 | dining room
1870 |  | ○ |  | 18章 |  | 天井ふところ | space between ceiling and upper floor
1871 |  | ○ |  | 18章 |  | 紙巻 | paper holder
1872 |  | ○ |  | 18章 |  | ワンタッチ紙巻器 | one-touch type paper holder
1873 |  | ○ |  | 18章 |  | 便器蓋 | closet seat
1874 |  | ○ |  | 18章 |  | BL | BL (registered by Better Living association)
1875 |  | ○ |  | 18章 |  | ロータンク密結型洋風便器 | low tank close connection type western style closet
1876 |  | ○ |  | 18章 |  | 床上給水型 | water supply above floor type
1877 |  | ○ |  | 18章 |  | 水栓継手 | faucet fitting
1878 |  | ○ |  | 18章 |  | 水栓ジョイントボックス | faucet connection box
1879 |  | ○ |  | 18章 |  | 高さ調節用寸切りボルト | long bolt for adjusting height
1880 |  | ○ |  | 18章 |  | 高さ調整可 | height adjustable
1881 |  | ○ |  | 18章 |  | W3/8 | W3/8 (Whitworth screw, 3/8inchs)
1882 |  | ○ |  | 18章 |  | タッピングピス | tapping screw
1883 |  | ○ |  | 18章 |  | シールキャップ | seal cap
1884 |  | ○ |  | 18章 |  | 樹脂管 | resin pipe
1885 |  | ○ |  | 18章 |  | おすねじアダプタ | male screw adapter
1886 |  | ○ |  | 18章 |  | 化粧カップ | decorative cap
1887 |  | ○ |  | 18章 |  | ロックナット | lock nut
1888 |  | ○ |  | 18章 |  | 角バー | rectangle bar
1889 |  | ○ |  | 18章 |  | 水栓エルボ | faucet elbow fitting
1890 |  | ○ |  | 18章 |  | 固定リング | fix ring
1891 |  | ○ |  | 18章 |  | 洗濯機用混合水栓 | mixing faucet for laundry machine
1892 |  | ○ |  | 18章 |  | 洗面化粧台ユニット | vanity cabinet unit
1893 |  | ○ |  | 18章 |  | 接続アダプター | connection adapter
1894 |  | ○ |  | 18章 |  | おすねじ継手 | male screw fitting
1895 |  | ○ |  | 18章 |  | シリコン系コーキング | Silicon kind caulking
1896 |  | ○ |  | 18章 |  | インクリーザー | increaser (unequal socket)
1897 |  | ○ |  | 18章 |  | 電源コード | electric source cord
1898 |  | ○ |  | 18章 |  | 焼なまし管 | annealing (heated and cooled) pipe
1899 |  | ○ |  | 18章 |  | 銅フレキシブル管 | cupper flexible joint
1900 |  | ○ |  | 18章 |  | 裏板 | back plate
1901 |  | ○ |  | 18章 |  | 電気設備工事 | electric system work
1902 |  | ○ |  | 18章 |  | 接続継手 | connection fitting
1903 |  | ○ |  | 18章 |  | PT | PT (piping screw tapered)
1904 |  | ○ |  | 18章 |  | ビニール管用アダプタ | adapter for rigid PVC pipe
1905 |  | ○ |  | 18章 |  | シーリングプレート | sealing plate
1906 |  | ○ |  | 18章 |  | シールキャップ | seal cap
1907 |  | ○ |  | 18章 |  | 青 | blue color
1908 |  | ○ |  | 18章 |  | オレンジ | orange color
1909 |  | ○ |  | 18章 |  | 取付け板 | installation plate
1910 |  | ○ |  | 18章 |  | バックハンガー | back hanger
1911 |  | ○ |  | 18章 |  | 流し台水栓 | kitchen sink faucet.
1912 |  | ○ |  | 18章 |  | 参考高さ | referable height
1913 |  | ○ |  | 18章 |  | 下地補強 | Wall preparation reinforcement
1914 |  | ○ |  | 18章 |  | 防露式手洗付密結ロータンク | Condensed water protection type, with hand wash, close connection type low tank closet
1915 |  | ○ |  | 18章 |  | 便座 | closet seat
1916 |  | ○ |  | 18章 |  | 便器 | closet
1917 |  | ○ |  | 18章 |  | コーキング | caulking
1918 |  | ○ |  | 18章 |  | フランジ付きエルボ | elbow fitting with flange
1919 |  | ○ |  | 18章 |  | フロアーバンド | floor band
1920 |  | ○ |  | 18章 |  | 排水集合管 | drainage concentrated pipe
1921 |  | ○ |  | 18章 |  | 空調換気扇ロスナイ | air conditioning ventilator, LOSSNAI (MITSUBISHI ELECTRIC CO., LTD.)
1922 |  | ○ |  | 18章 |  | 二重管 | double layer pipe
1923 |  | ○ |  | 18章 |  | スパイラル | spiral duct
1924 |  | ○ |  | 18章 |  | グラスウール | glass wool
1925 |  | ○ |  | 18章 |  | レンジフード | cooking range hood
1926 |  | ○ |  | 18章 |  | 伸縮アダプター | expansion adapter
1927 |  | ○ |  | 18章 |  | 2管路管 | 2 way pipe
1928 |  | ○ |  | 18章 |  | 2管路型直管 | 2 way type straight pipe
1929 |  | ○ |  | 18章 |  | 塩ビ2管路管型ソケット | rigid PVC 2 way type socket
1930 |  | ○ |  | 18章 |  | 挿入代 | insertion margin
1931 |  | ○ |  | 18章 |  | 伸び吸収代 | expansion absorption margin
1932 |  | ○ |  | 18章 |  | 庇 | eaves
1933 |  | ○ |  | 18章 |  | 前面パネル | front surface panel
1934 |  | ○ |  | 18章 |  | 自然給気 | natural supply air
1935 |  | ○ |  | 18章 |  | 芯芯長さ | center-center length
1936 |  | ○ |  | 18章 |  | フレア | flare
1937 |  | ○ |  | 18章 |  | ° | degree
1938 |  | ○ |  | 18章 |  | S字 | S shaped
1939 |  | ○ |  | 18章 |  | 室外ユニット | outdoor unit
1940 |  | ○ |  | 18章 |  | 室内ユニット | indoor unit
1941 |  | ○ |  | 18章 |  | ひし形 | diamond shape
1942 |  | ○ |  | 18章 |  | 発泡床下材 | foaming underfloor material
1943 |  | ○ |  | 18章 |  | 畳寄せ | side frame of Tatami (Japanese style mat)
1944 |  | ○ |  | 18章 |  | ビニールクロス貼 | PVC cloth pasted
1945 |  | ○ |  | 18章 |  | 化粧石膏ボード | decorative plaster board
1946 |  | ○ |  | 18章 |  | ア | thickness
1947 |  | ○ |  | 18章 |  | 木質系床材 | wood kind floor material
1948 |  | ○ |  | 18章 |  | ソフト巾木 | soft skirting board
1949 |  | ○ |  | 18章 |  | 長尺塩ビシート貼 | rolled PVC sheet pasted
1950 |  | ○ |  | 18章 |  | 100角磁器タイル貼 | 100mm square chinaware tile pasted
1951 |  | ○ |  | 19章 |  | まず | at first
1952 |  | ○ |  | 19章 |  | 準備として | as preparation
1953 |  | ○ |  | 19章 |  | 既存埋設物 | existing buried item
1954 |  | ○ |  | 19章 |  | 現地調査 | on-site investigation
1955 |  | ○ |  | 19章 |  | 注意事項 | attention matte
1956 |  | ○ |  | 19章 |  | 縦断面図 | vertical sectional drawing
1957 |  | ○ |  | 19章 |  | 屋外配管図 | outdoor piping drawing
1958 |  | ○ |  | 19章 |  | 準備作業 | preparation work
1959 |  | ○ |  | 19章 |  | 流体 | fluid
1960 |  | ○ |  | 19章 |  | ガスの引き込み | gas service supply
1961 |  | ○ |  | 19章 |  | 下水道の引き込み | public sewage
1962 |  | ○ |  | 19章 |  | 上水道の引き込み | public water supply
1963 |  | ○ |  | 19章 |  | 事前打合せ | pre minutes
1964 |  | ○ |  | 19章 |  | 屋外仕上げ図 | outdoor finish drawing
1965 |  | ○ |  | 19章 |  | 高低差 | height difference
1966 |  | ○ |  | 19章 |  | 位置関係 | location relation
1967 |  | ○ |  | 19章 |  | 既設配管 | existing piping
1968 |  | ○ |  | 19章 |  | 植栽 | plantation
1969 |  | ○ |  | 19章 |  | 建屋内 | inside building
1970 |  | ○ |  | 19章 |  | 設備施工図 | facility system workshop drawing
1971 |  | ○ |  | 19章 |  | 公共桝 | public sewage pit
1972 |  | ○ |  | 19章 |  | 実測 | measurement
1973 |  | ○ |  | 19章 |  | 地盤沈下の恐れ | danger of subsidence of ground
1974 |  | ○ |  | 19章 |  | 屋外配管図 | outdoor piping drawing
1975 |  | ○ |  | 19章 |  | 水道引き込管 | public water supply pipe
1976 |  | ○ |  | 19章 |  | 公認桝 | public pit
1977 |  | ○ |  | 19章 |  | スタンド送水口 | fire department connection with stand
1978 |  | ○ |  | 19章 |  | 公共下水道 | public sewage
1979 |  | ○ |  | 19章 |  | ガス引込管 | gas service supply pipe
1980 |  | ○ |  | 19章 |  | 拡大する | enlarge
1981 |  | ○ |  | 19章 |  | MH | MH (manhole)
1982 |  | ○ |  | 19章 |  | 化粧ぶた | decorative cover
1983 |  | ○ |  | 19章 |  | 改良桝 | improved pit (semi ready-made concrete pit)
1984 |  | ○ |  | 19章 |  | 埋設深度 | buried depth
1985 |  | ○ |  | 19章 |  | 規模が大きな | on a large scale
1986 |  | ○ |  | 19章 |  | 基準線 | base line
1987 |  | ○ |  | 19章 |  | 延長 | extension length
1988 |  | ○ |  | 19章 |  | 境界 | border
1989 |  | ○ |  | 19章 |  | 下水道管 | public sewage pipe
1990 |  | ○ |  | 19章 |  | 汚水桝 | soil water pit
1991 |  | ○ |  | 19章 |  | 設置条件 | installation condition
1992 |  | ○ |  | 19章 |  | 起点 | start point
1993 |  | ○ |  | 19章 |  | 合流点 | combination point
1994 |  | ○ |  | 19章 |  | 中間点 | middle point
1995 |  | ○ |  | 19章 |  | 公式 | formula
1996 |  | ○ |  | 19章 |  | ガンギレー・クッターの式 | Ganguillet - Kutter formula
1997 |  | ○ |  | 19章 |  | 排水桝 | drainage water pit
1998 |  | ○ |  | 19章 |  | 大別する | classify roughly
1999 |  | ○ |  | 19章 |  | 雑排水桝 | waste water pit
2000 |  | ○ |  | 19章 |  | インバート仕上 | invert finish
2001 |  | ○ |  | 19章 |  | 雨水桝 | rain water pit
2002 |  | ○ |  | 19章 |  | 泥たまり | mud storage
2003 |  | ○ |  | 19章 |  | 既製コンクリート製品 | ready-made
2004 |  | ○ |  | 19章 |  | 製品 | product
2005 |  | ○ |  | 19章 |  | 現場打ち桝 | on-site concreting pit
2006 |  | ○ |  | 19章 |  | 現場で築造 | construction on site
2007 |  | ○ |  | 19章 |  | 人孔 | manhole
2008 |  | ○ |  | 19章 |  | マンホール蓋 | manhole
2009 |  | ○ |  | 19章 |  | 水封形 | water seal type
2010 |  | ○ |  | 19章 |  | 砕石 | broken stone
2011 |  | ○ |  | 19章 |  | 側塊 | side wall
2012 |  | ○ |  | 19章 |  | 遠心力工法 | centrifugal force construction method
2013 |  | ○ |  | 19章 |  | 足掛 | ladder
2014 |  | ○ |  | 19章 |  | 円環 | circle
2015 |  | ○ |  | 19章 |  | 平らにする | flatten
2016 |  | ○ |  | 19章 |  | 防錆処理 | corrosion protection treatment
2017 |  | ○ |  | 19章 |  | 合成樹脂被覆加工 | synthetic resin covering treatment
2018 |  | ○ |  | 19章 |  | 工業製品 | pre-fab product
2019 |  | ○ |  | 19章 |  | プレキャスト鉄筋コンクリート | pre-cast reinforced concrete
2020 |  | ○ |  | 19章 |  | 片面 | one side
2021 |  | ○ |  | 19章 |  | 斜壁 | inclined wall
2022 |  | ○ |  | 19章 |  | 準ずる | base on
2023 |  | ○ |  | 19章 |  | 硬質塩化ビニル桝 | rigid PVC pit
2024 |  | ○ |  | 19章 |  | 桝径 | pit diameter
2025 |  | ○ |  | 19章 |  | 流入口径 | inflow diameter
2026 |  | ○ |  | 19章 |  | 流出口径 | outflow diameter
2027 |  | ○ |  | 19章 |  | 90度合流 | 90degree combination
2028 |  | ○ |  | 19章 |  | 90度曲り | 90degree bend
2029 |  | ○ |  | 19章 |  | 45度曲り | 45degree bend
2030 |  | ○ |  | 19章 |  | 耐荷重 | load resistance
2031 |  | ○ |  | 19章 |  | 防護蓋 | guard cover
2032 |  | ○ |  | 19章 |  | リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 | recycled rigid PVC triple layer pipe
2033 |  | ○ |  | 19章 |  | 密閉蓋 | air tight cover
2034 |  | ○ |  | 19章 |  | 山砂 | mountain sand
2035 |  | ○ |  | 19章 |  | バルブ桝 | valve pit
2036 |  | ○ |  | 19章 |  | 露出 | exposure
2037 |  | ○ |  | 19章 |  | 車両 | vehicle
2038 |  | ○ |  | 19章 |  | 通行する | pass
2039 |  | ○ |  | 19章 |  | 受枠 | socket frame
2040 |  | ○ |  | 19章 |  | 防臭型 | smell protection type
2041 |  | ○ |  | 19章 |  | 止めビス | fixing screw
2042 |  | ○ |  | 19章 |  | アンカー | anchor
2043 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 空気調和・衛生用語辞典 | air-conditioning and plumbing terms dictionary
2044 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 公益社団法人 | public profitable incorporated association
2045 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 公共建設設備工事標準図 機械設備編 | public building service system work standard drawings Mechanical system version
2046 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 一般社団法人 | non-profitable general incorporated association,
2047 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 公共建築協会 | the Public Buildings Association
2048 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 建築設備標準ディテール | building service system standard details
2049 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 鹿島建設株式会社 | KAJIMA CO., LTD.
2050 | ○ | ○ |  | 後書き |  | SHASE-S Standard 図示記号 | SHASE-S Standard Drawing symbols
2051 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 空気調和・衛生設備工事標準仕様書 | air-conditioning and plumbing system work standard specifications
2052 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 空気調和・給排水設備施工標準 | air-conditioning, water supply and drainage system work standard
2053 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 建築設備技術者協会 | Japanese Association of Building Mechanical and Electrical Engineers
2054 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 建築業界関係者 | people concerned building industry
2055 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 参考図書 | reference book
2056 | ○ | ○ |  | 後書き |  | CAD作図 | CAD drawing
2057 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 操作教育 | operation education
2058 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 作図マニュアル | drawing manual
2059 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 技術向上 | improve the technology
2060 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 公開する | publish
2061 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 不具合 | trouble
2062 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 参考として | as reference
2063 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 何ら責任を負わない | have no responsibility at all
2064 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 自己の責任で | at own risk
2065 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 著作権 | copyright
2066 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 全部または一部 | all or part
2067 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 複製 | copying
2068 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 転載 | reprinting
2069 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 翻訳 | translation
2070 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 電子メディア | electronic media
2071 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 第三者 | third party
2072 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 連絡する | contact
2073 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 許可を得る | obtain the permission
2074 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 利用者 | user
2075 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 意見 | opinion
2076 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 指摘事項 | suggestion
2077 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 要望 | request
2078 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 特定非営利活動法人 | Specified NPO (Non Profit Organization)
2079 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 第1版 | 1st version
2080 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 第1刷 | 1st printing
2081 | ○ | ○ |  | 後書き |  | 東京都品川区五反田八丁目3番13号フルオカビル4階 | Furuoka bld. 4th floor, 8-3-13 Gotanda town, Shinagawa dist., Tokyo pref.
2082 | ○ |  |  | 表紙 |  | 空調設備工事 | air-conditioning system work
2083 | ○ |  |  | 目次 |  | ダクト | duct
2084 | ○ |  |  | 目次 |  | 着眼点 | view point
2085 | ○ |  |  | 目次 |  | 配管方式 | piping system type
2086 | ○ |  |  | 目次 |  | 空調 | air-conditioning
2087 | ○ |  |  | 目次 |  | 制気口 | air inlet and outlet
2088 | ○ |  |  | 目次 |  | 排煙 | smoke exhaust
2089 | ○ |  |  | 目次 |  | 排煙口 | smoke exhaust outlet
2090 | ○ |  |  | 目次 |  | レイアウト | layout (placement)
2091 | ○ |  |  | 目次 |  | 弁装置 | valve device
2092 | ○ |  |  | 目次 |  | 構成 | constitution
2093 | ○ |  |  | 目次 |  | 冷凍機 | refrigerator
2094 | ○ |  |  | 目次 |  | 冷却塔 | cooling tower
2095 | ○ |  |  | 目次 |  | 空調機 | air handling unit
2096 | ○ |  |  | 目次 |  | ファンコイルユニット | fan coil unit
2097 | ○ |  |  | 目次 |  | パッケージエアコン | packaged air-conditioner
2098 | ○ |  |  | 目次 |  | 熱交換器 | heat exchanger
2099 | ○ |  |  | 目次 |  | シェル&チューブ | shell and tube type
2100 | ○ |  |  | 目次 |  | 送風機 | fan
2101 | ○ |  |  | 2章 |  | 単線図記号 | single line drawing symbol
2102 | ○ |  |  | 2章 |  | 給気ダクト | air supply duct
2103 | ○ |  |  | 2章 |  | 冷風 | cooled air
2104 | ○ |  |  | 2章 |  | 温風 | heated air
2105 | ○ |  |  | 2章 |  | 還気ダクト | air return duct
2106 | ○ |  |  | 2章 |  | 外気ダクト | outdoor air duct
2107 | ○ |  |  | 2章 |  | 排気ダクト | air exhaust duct
2108 | ○ |  |  | 2章 |  | 排煙ダクト | smoke exhaust duct
2109 |  |  |  | 2章 |  | 火災時 | in case of fire
2110 | ○ |  |  | 2章 |  | 煙 | smoke
2111 | ○ |  |  | 2章 |  | 矩形ダクト(角ダクト) | rectangular duct
2112 | ○ |  |  | 2章 |  | 共板ダクト | transverse formed flange method duct
2113 | ○ |  |  | 2章 |  | 折り曲げる | fold
2114 | ○ |  |  | 2章 |  | クリップではさむ | clip
2115 | ○ |  |  | 2章 |  | フランジダクト | flange duct
2116 | ○ |  |  | 2章 |  | アングルフランジ | angle flange
2117 | ○ |  |  | 2章 |  | 円形ダクト | circular duct
2118 | ○ |  |  | 2章 |  | スパイラルダクト | spiral duct
2119 | ○ |  |  | 2章 |  | 螺旋に巻く | wind in a spiral shape
2120 | ○ |  |  | 2章 |  | クリップ | clip
2121 | ○ |  |  | 2章 |  | コーナーピース | corner piece
2122 | ○ |  |  | 2章 |  | 成形加工する | form
2123 | ○ |  |  | 2章 |  | かしめる | swage (crimp)
2124 | ○ |  |  | 2章 |  | 銅リベット | copper rivet
2125 | ○ |  |  | 2章 |  | ダクトテープ | duct tape
2126 | ○ |  |  | 2章 |  | 2層巻き | double layer taping
2127 | ○ |  |  | 2章 |  | 鉄板ビス | steel sheet screw
2128 | ○ |  |  | 2章 |  | コイル | coil
2129 | ○ |  |  | 2章 |  | 加湿器 | humidifier
2130 | ○ |  |  | 2章 |  | エアフィルター | air filter
2131 | ○ |  |  | 2章 |  | ケーシング | casing
2132 | ○ |  |  | 2章 |  | 熱源 | heat source
2133 | ○ |  |  | 2章 |  | 温湿度 | temperature and humidity
2134 | ○ |  |  | 2章 |  | 小型の | small size
2135 | ○ |  |  | 2章 |  | 天井カセット | ceiling cassette type
2136 | ○ |  |  | 2章 |  | パッケージ型空調機 | packaged air-conditioner
2137 | ○ |  |  | 2章 |  | 空気熱源 | air heat source
2138 | ○ |  |  | 2章 |  | ヒートポンプ | heat pump
2139 | ○ |  |  | 2章 |  | 室外機 | outdoor unit
2140 | ○ |  |  | 2章 |  | 室内機 | indoor unit
2141 | ○ |  |  | 2章 |  | 水熱源 | water heat source
2142 | ○ |  |  | 2章 |  | シロッコファン | sirocco fan
2143 |  |  |  | 2章 |  | ターボファン | turbo fan
2144 |  |  |  | 2章 |  | 軸流ファン | axial flow fan
2145 | ○ |  |  | 2章 |  | 排煙機 | smoke exhaust fan
2146 | ○ |  |  | 2章 |  | VAV(可変風量装置) | VAV (Variable air volume unit)
2147 | ○ |  |  | 2章 |  | 負荷 | load
2148 | ○ |  |  | 2章 |  | 温度検知器 | thermostat
2149 | ○ |  |  | 2章 |  | 信号 | signal
2150 | ○ |  |  | 2章 |  | CAV(定風量装置) | CAV (Constant air volume unit)
2151 | ○ |  |  | 2章 |  | 風量 | air volume
2152 | ○ |  |  | 2章 |  | 風量調節ダンパー | volume control damper
2153 | ○ |  |  | 2章 |  | 吸込側 | inlet (suction) side
2154 | ○ |  |  | 2章 |  | 吐出側 | outlet (delivery) side
2155 | ○ |  |  | 2章 |  | 電動ダンパー | motor damper
2156 | ○ |  |  | 2章 |  | 開度 | opening ratio
2157 | ○ |  |  | 2章 |  | モーター | motor
2158 | ○ |  |  | 2章 |  | チャッキダンパー | check damper
2159 | ○ |  |  | 2章 |  | チャンバー | chamber
2160 | ○ |  |  | 2章 |  | 防火ダンパー | fire protection damper
2161 | ○ |  |  | 2章 |  | 炎 | flame
2162 | ○ |  |  | 2章 |  | 流入 | inflow
2163 | ○ |  |  | 2章 |  | 温度ヒューズ | thermal fuse
2164 | ○ |  |  | 2章 |  | 防火区画貫通部 | penetration in the fire protection zone
2165 | ○ |  |  | 2章 |  | 排煙用防火ダンパー | fire protection damper for smoke exhaust
2166 | ○ |  |  | 2章 |  | 防火風量調節ダンパー | fire protection and air volume control damper
2167 | ○ |  |  | 2章 |  | 兼ねる | combine
2168 | ○ |  |  | 2章 |  | 認定品 | authorization product.
2169 | ○ |  |  | 2章 |  | 除外する | exclude
2170 | ○ |  |  | 2章 |  | 防煙ダンパー | smoke protection damper
2171 | ○ |  |  | 2章 |  | 煙感知器 | smoke detector
2172 | ○ |  |  | 2章 |  | 連動する | link
2173 | ○ |  |  | 2章 |  | 昇る | go up
2174 | ○ |  |  | 2章 |  | 防煙防火ダンパー | smoke protection and fire protection damper
2175 | ○ |  |  | 2章 |  | 防煙防火風量調節ダンパー | smoke protection, fire protection and volume control damper
2176 | ○ |  |  | 2章 |  | ピストンリレーザダンパー | piston release damper
2177 | ○ |  |  | 2章 |  | 消火ガス | fire extinguish gas
2178 | ○ |  |  | 2章 |  | 放出する | discharge
2179 | ○ |  |  | 2章 |  | 同時に | at the same time
2180 | ○ |  |  | 2章 |  | 流出する | flow out
2181 | ○ |  |  | 2章 |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | piston release and fire protection damper
2182 | ○ |  |  | 2章 |  | 排煙ダンパー | smoke exhaust damper
2183 | ○ |  |  | 2章 |  | 天井チャンバー方式 | ceiling chamber method
2184 | ○ |  |  | 2章 |  | 横走 | horizontal
2185 | ○ |  |  | 2章 |  | 竪管 | vertical
2186 | ○ |  |  | 2章 |  | 吹出し | air outlet
2187 | ○ |  |  | 2章 |  | 吸込み | air inlet
2188 | ○ |  |  | 2章 |  | 手動開放装置 | manually open device
2189 | ○ |  |  | 2章 |  | 風量測定口 | air volume test outlet
2190 | ○ |  |  | 2章 |  | キャンバス継手 | canvas joint
2191 | ○ |  |  | 2章 |  | ガイドベーン | guide vane
2192 | ○ |  |  | 2章 |  | 消音エルボ | sound absorption elbow fitting
2193 | ○ |  |  | 2章 |  | 定風量ユニット(CAV) | constant air volume unit (CAV)
2194 | ○ |  |  | 2章 |  | 可変風量ユニット(VAV) | variable air volume unit (VAV)
2195 | ○ |  |  | 2章 |  | スリーブ(箱抜) | sleeve (normal)
2196 | ○ |  |  | 2章 |  | スリーブ(実管) | sleeve (embedded)
2197 | ○ |  |  | 2章 |  | 全熱交換器 | total heat exchanger
2198 | ○ |  |  | 2章 |  | ビルトイン形 | built-in type
2199 | ○ |  |  | 2章 |  | 有圧扇 | high pressure fan
2200 | ○ |  |  | 2章 |  | ウェザーカバー | weather cover
2201 | ○ |  |  | 2章 |  | 排気フード | exhaust air hood
2202 | ○ |  |  | 2章 |  | サーモスタット | thermostat
2203 | ○ |  |  | 2章 |  | 板厚 | plate thickness
2204 | ○ |  |  | 2章 |  | 換気ダクト | ventilation duct
2205 | ○ |  |  | 2章 |  | 計装図 | automatic control system drawing
2206 | ○ |  |  | 2章 |  | 耐火ダクト | fire resistance duct
2207 | ○ |  |  | 2章 |  | 受持範囲 | assignment zone
2209 | ○ |  |  | 2章 |  | 排煙区画 | smoke exhaust zone
2210 | ○ |  |  | 3章 |  | 単線図記号 | single line drawing symbol
2211 | ○ |  |  | 3章 |  | 空調設備 | air-conditioning system
2212 | ○ |  |  | 3章 |  | 低圧蒸気 | low pressure steam
2213 | ○ |  |  | 3章 |  | 送り管 | supply pipe
2214 | ○ |  |  | 3章 |  | ボイラー | boiler
2215 | ○ |  |  | 3章 |  | 返り管 | return pipe
2216 | ○ |  |  | 3章 |  | 空調機 | air handling unit
2217 | ○ |  |  | 3章 |  | 凝縮水 | condensed water
2218 | ○ |  |  | 3章 |  | 還水槽 | condensed water tank
2219 | ○ |  |  | 3章 |  | 中圧蒸気 | Medium pressure steam
2220 | ○ |  |  | 3章 |  | 高圧蒸気 | High pressure steam
2221 | ○ |  |  | 3章 |  | 空気抜き管 | Air purge pipe
2222 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷水 | chilled water
2223 | ○ |  |  | 3章 |  | 温水 | hot water
2224 | ○ |  |  | 3章 |  | 油 | Oil
2225 | ○ |  |  | 3章 |  | 重油 | heavy oil
2226 | ○ |  |  | 3章 |  | 軽油 | light oil
2227 | ○ |  |  | 3章 |  | 貯油タンク | oil storage tank
2228 | ○ |  |  | 3章 |  | サービスタンク | service tank.
2229 | ○ |  |  | 3章 |  | 大気 | atmospheric air
2230 | ○ |  |  | 3章 |  | 開放する | open
2231 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷媒 | Refrigerant
2232 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷媒液 | Refrigerant liquid
2233 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷媒ガス | Refrigerant gas
2234 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷却水 | Cooling water
2235 | ○ |  |  | 3章 |  | 排熱 | exhaust heat
2236 | ○ |  |  | 3章 |  | 作る | generate
2237 | ○ |  |  | 3章 |  | 使用する | consume
2238 | ○ |  |  | 3章 |  | 高温水 | High temperature hot water
2239 | ○ |  |  | 3章 |  | 熱交換器 | heat exchanger
2240 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷温水 | Chilled and hot water
2241 | ○ |  |  | 3章 |  | 夏期 | summer season
2242 | ○ |  |  | 3章 |  | 冬期 | winter season
2243 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷温水発生器 | chilled and hot water generator
2244 | ○ |  |  | 3章 |  | 熱源水 | Heat source water
2245 | ○ |  |  | 3章 |  | 井水 | well water
2246 | ○ |  |  | 3章 |  | 河川水 | river water
2247 | ○ |  |  | 3章 |  | 下水 | sewage water
2248 | ○ |  |  | 3章 |  | 水熱源ヒートポンプ | water heat source heat pump
2249 | ○ |  |  | 3章 |  | 熱回収する | heat-recovery
2250 | ○ |  |  | 3章 |  | ブライン | Brine
2251 | ○ |  |  | 3章 |  | ブライン冷凍機 | brine refrigerator
2252 | ○ |  |  | 3章 |  | 膨張 | expansion
2253 | ○ |  |  | 3章 |  | 収縮 | shrinking
2254 | ○ |  |  | 3章 |  | 密閉回路 | closed circuit
2255 | ○ |  |  | 3章 |  | 加湿補給水 | Humidifying makeup water
2256 | ○ |  |  | 3章 |  | 空調 | Air-conditioning
2257 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for water works
2258 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 | Polyethylene powder lined steel pipe for water works
2259 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | High impact resistance rigid PVC pipe for water works
2260 | ○ |  |  | 3章 |  | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | Heat-resistant rigid PVC pipe
2261 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用架橋ポリエチレン管 | Cross-linked polyethylene pipe for water works
2262 | ○ |  |  | 3章 |  | 排水用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管 | Rigid PVC lined steel pipe for drainage water
2263 | ○ |  |  | 3章 |  | 排水用耐火二層管 | Fire resistance double layers pipe for drainage water
2264 | ○ |  |  | 3章 |  | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type malleable cast iron pipe fitting
2265 | ○ |  |  | 3章 |  | ねじ込み式鋼管製管継手 | Screwed type steel pipe fitting
2266 | ○ |  |  | 3章 |  | 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | Screwed type pipe end corrosion protection pipe fitting
2267 | ○ |  |  | 3章 |  | ねじ込み式耐熱性管端防食継手 | Screwed type heat resistance pipe end corrosion protection pipe fitting
2268 | ○ |  |  | 3章 |  | 鋼製溶接式管フランジ | Steel welding pipe flange
2269 | ○ |  |  | 3章 |  | 一般配管用配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping for normal use
2270 | ○ |  |  | 3章 |  | ハウジング形管継手 | Housing type pipe fitting
2271 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works
2272 | ○ |  |  | 3章 |  | フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管継手 | Rigid PVC lined steel pipe fitting with flange
2273 | ○ |  |  | 3章 |  | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 | Screwed type heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting
2274 | ○ |  |  | 3章 |  | フランジ付耐熱性硬質樹脂ライニング鋼管継手 | Heat-resistance rigid resin lined steel pipe fitting with flange
2275 | ○ |  |  | 3章 |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting for piping
2276 | ○ |  |  | 3章 |  | ステンレス鋼管継手 拡管式 | Stainless steel pipe fitting enlarging type
2277 | ○ |  |  | 3章 |  | ステンレス鋼管継手 プレス式 | Stainless steel pipe fitting press type
2278 | ○ |  |  | 3章 |  | ステンレス鋼管継手 メカニカル式 | Stainless steel pipe flange mechanical type
2279 | ○ |  |  | 3章 |  | 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手 | Rigid PVC pipe fitting for outdoor drainage water system
2280 | ○ |  |  | 3章 |  | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | Steel butt welding pipe fitting
2281 | ○ |  |  | 3章 |  | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 | Steel plate butt welding pipe fitting
2282 | ○ |  |  | 3章 |  | 配管用鋼製差込み溶接式管継手 | Steel socket welding pipe fitting
2283 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用ライニング鋼管用管端防食管継手 | Lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works
2284 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用管端防食管継手 | Heat resistance rigid PVC lined steel pipe end corrosion protection pipe fitting for water works
2285 | ○ |  |  | 3章 |  | フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管継手 | Heat resistance resin lined steel pipe fitting with flange
2286 | ○ |  |  | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 | Butt welding stainless steel pipe for normal use
2287 | ○ |  |  | 3章 |  | 管端つば出しステンレス鋼管継手 | Stainless steel pipe fitting with pipe end brim
2288 | ○ |  |  | 3章 |  | 水道用ステンレス鋼管継手 | Stainless steel pipe fitting for water works
2289 | ○ |  |  | 3章 |  | 配管用ステンレス鋼製スタブエンド | Stainless steel stub end
2290 | ○ |  |  | 3章 |  | 一般配管用ステンレス鋼管の拡管式管継手 | Enlarging type and others stainless steel pipe fitting for normal use
2291 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷媒用フレア及びろう付け管継手 | Flare type and brazing type pipe fitting for refrigerant
2292 | ○ |  |  | 3章 |  | 玉形弁 | Globe valve
2293 | ○ |  |  | 3章 |  | 流路 | flow circuit
2294 | ○ |  |  | 3章 |  | 鳥居配管 | up-and-down piping
2295 | ○ |  |  | 3章 |  | 滞る | stand
2296 | ○ |  |  | 3章 |  | 蒸気トラップ | Steam trap
2297 | ○ |  |  | 3章 |  | 排水トラップ | Drainage water trap
2298 | ○ |  |  | 3章 |  | 静圧 | static pressure
2299 | ○ |  |  | 3章 |  | 片側 | one side
2300 | ○ |  |  | 3章 |  | 両側 | both side
2301 | ○ |  |  | 3章 |  | 変位吸収継手 | Displacement absorption joint
2302 | ○ |  |  | 3章 |  | 管軸 | pipe axis
2303 | ○ |  |  | 3章 |  | 導入部 | entering part
2304 | ○ |  |  | 3章 |  | 伝える | transmit
2305 | ○ |  |  | 3章 |  | 電磁力 | electromagnetic power
2306 | ○ |  |  | 3章 |  | 二方弁 | 2-way valve
2307 | ○ |  |  | 3章 |  | 三方弁 | 3-way valve
2308 | ○ |  |  | 3章 |  | 往管 | supply pipe
2309 | ○ |  |  | 3章 |  | 帰管 | return pipe
2310 | ○ |  |  | 3章 |  | 余剰の | excess
2311 | ○ |  |  | 3章 |  | 分流式 | separated flow type
2312 | ○ |  |  | 3章 |  | 合流式 | combined flow type
2313 | ○ |  |  | 3章 |  | 熱源機器 | Heat source equipment
2314 | ○ |  |  | 3章 |  | 冷熱 | cold heat
2315 | ○ |  |  | 3章 |  | 温熱 | hot heat
2316 | ○ |  |  | 3章 |  | ターボ冷凍機 | turbo refrigerator
2317 | ○ |  |  | 3章 |  | 吸収式冷凍機 | absorption refrigerator
2318 | ○ |  |  | 3章 |  | 往復動冷凍機 | reciprocating refrigerator
2319 | ○ |  |  | 3章 |  | スクリュー冷凍機 | screw type refrigerator
2320 | ○ |  |  | 3章 |  | 温水ボイラー | hot water boiler
2321 | ○ |  |  | 3章 |  | 蒸気ボイラー | steam boiler
2322 | ○ |  |  | 3章 |  | オイルギアポンプ | oil gear pump
2323 | ○ |  |  | 3章 |  | 直接的に | directly
2324 | ○ |  |  | 3章 |  | 間接的に | indirectly
2325 | ○ |  |  | 3章 |  | 蒸発潜熱 | evaporative latent heat
2326 | ○ |  |  | 3章 |  | 圧縮機 | compressor.
2327 | ○ |  |  | 3章 |  | 単線図示 | single line drawing
2328 | ○ |  |  | 3章 |  | 複線図示 | double line drawing
2329 | ○ |  |  | 3章 |  | TS継手 | TS fitting
2330 | ○ |  |  | 3章 |  | HITS継手 | HITS fitting
2331 | ○ |  |  | 3章 |  | MD継手 | MD fitting
2332 | ○ |  |  | 3章 |  | DV継手 | DV fitting
2333 | ○ |  |  | 3章 |  | 自動エア抜き弁 | automatic air purge valve
2335 | ○ |  |  | 3章 |  | 吹出し圧 | purge starting pressure
2336 | ○ |  |  | 3章 |  | 吹止り圧 | purge stopping pressure
2337 | ○ |  |  | 3章 |  | 電動二方弁 | 2-way motor valve
2338 | ○ |  |  | 3章 |  | 電動三方弁 | 3-way motor valve
2339 | ○ |  |  | 3章 |  | 流量計 | Flow meter
2340 | ○ |  |  | 3章 |  | 電磁流量計 | Electromagnetic flow meter
2341 | ○ |  |  | 3章 |  | 瞬間流量計 | Instantaneous flow meter
2342 | ○ |  |  | 3章 |  | 温度計 | Thermo meter
2343 | ○ |  |  | 3章 |  | 曲り管形伸縮継手 | Bending type expansion fitting
2344 | ○ |  |  | 3章 |  | エルボ上向き | Elbow with upper direction
2345 | ○ |  |  | 3章 |  | エルボ下向き | Elbow with lower direction
2346 | ○ |  |  | 3章 |  | 段違い | Offset
2347 | ○ |  |  | 3章 |  | 45°立上(下)り横引き | Vertical up (down) offset by half quarter elbow
2348 | ○ |  |  | 3章 |  | 異径継手 | un-equal fitting
2349 | ○ |  |  | 3章 |  | 床貫通 | Floor penetration
2350 | ○ |  |  | 3章 |  | 壁貫通 | Wall penetration
2351 | ○ |  |  | 3章 |  | ツバ付きスリーブ | sleeve with brim
2352 | ○ |  |  | 3章 |  | 空冷ヒートポンプチラー | Air cooled heat pump chiller
2353 | ○ |  |  | 3章 |  | 丸型 | Round type
2354 | ○ |  |  | 3章 |  | 密閉膨張タンク | Closed type expansion tank
2355 | ○ |  |  | 3章 |  | 密閉回路方式 | Closed circuit system
2356 | ○ |  |  | 3章 |  | 循環する | circulate
2357 | ○ |  |  | 3章 |  | 開放回路方式 | Opened circuit system
2358 | ○ |  |  | 3章 |  | 凝縮器 | Condenser
2359 | ○ |  |  | 3章 |  | ダイレクトリターン方式 | Direct return system
2360 | ○ |  |  | 3章 |  | リバースレターン方式 | Reverse return system
2361 | ○ |  |  | 3章 |  | 二管式 | 2-pipes system
2362 | ○ |  |  | 3章 |  | 四管式 | 4-pipes system
2363 | ○ |  |  | 3章 |  | 定流量弁 | constant flow rate valve
2364 | ○ |  |  | 4章 |  | おおまかな | rough
2365 | ○ |  |  | 4章 |  | CAD操作 | CAD system operation
2366 | ○ |  |  | 4章 |  | 操作マニュアル | operation manual
2367 | ○ |  |  | 4章 |  | 天井伏図 | ceiling drawing
2368 | ○ |  |  | 4章 |  | 器具 | fixture
2369 | ○ |  |  | 4章 |  | 制気口 | air inlet and outlet
2370 | ○ |  |  | 4章 |  | 空調空気 | conditioned air
2371 | ○ |  |  | 4章 |  | 室内空気 | indoor air
2372 | ○ |  |  | 4章 |  | 吹出口 | Air inlet
2373 | ○ |  |  | 4章 |  | 吸込口 | Air outlet
2374 | ○ |  |  | 4章 |  | 拡散半径 | diffusing radius
2375 | ○ |  |  | 4章 |  | 損なう | damage
2376 | ○ |  |  | 4章 |  | シンメトリに | in symmetry
2377 | ○ |  |  | 4章 |  | 見た目が美しい | good-looking
2378 | ○ |  |  | 4章 |  | 一般居室 | normal room
2379 | ○ |  |  | 4章 |  | アネモ | anemostat diffuser
2380 | ○ |  |  | 4章 |  | グリル | grill
2381 | ○ |  |  | 4章 |  | ブリーズライン | breeze line diffuser
2382 | ○ |  |  | 4章 |  | ノズル | nozzle
2383 | ○ |  |  | 4章 |  | 劇場 | theater
2384 | ○ |  |  | 4章 |  | 大空間 | large space
2385 | ○ |  |  | 4章 |  | パンカルーバ | punkah louver
2386 | ○ |  |  | 4章 |  | スポット空調 | air-conditioning of partial space (spot)
2387 | ○ |  |  | 4章 |  | HV型 | HV (horizontal and vertical wing) type
2388 | ○ |  |  | 4章 |  | ショートサーキット | short circuit
2389 | ○ |  |  | 4章 |  | 気流 | airflow
2390 | ○ |  |  | 4章 |  | 現象 | phenomena
2391 | ○ |  |  | 4章 |  | 消音装置 | sound absorption device
2392 | ○ |  |  | 4章 |  | 目立たない | unremarkable
2393 | ○ |  |  | 4章 |  | 天井チャンバ | ceiling chamber
2394 | ○ |  |  | 4章 |  | システム天井 | grid system ceiling
2395 | ○ |  |  | 4章 |  | レタンダクト | return duct
2396 | ○ |  |  | 4章 |  | 密に | closely
2397 | ○ |  |  | 4章 |  | 快適性 | comfort
2398 | ○ |  |  | 4章 |  | 気流分布 | airflow distribution
2399 | ○ |  |  | 4章 |  | コスト | cost
2400 | ○ |  |  | 4章 |  | 対角に | diagonally
2401 | ○ |  |  | 4章 |  | パネル式 | panel type
2402 | ○ |  |  | 4章 |  | 天井カセット型空調機 | ceiling cassette type air handling unit
2403 | ○ |  |  | 4章 |  | ネック風速 | neck air velocity
2404 | ○ |  |  | 4章 |  | ラインディフューザー | line type diffuser
2405 | ○ |  |  | 4章 |  | 気流到達距離 | airflow distribution distance
2406 | ○ |  |  | 4章 |  | 障害物 | obstacle
2407 | ○ |  |  | 4章 |  | 重なる | overlap
2408 | ○ |  |  | 4章 |  | 対向する | opposing
2409 | ○ |  |  | 4章 |  | ドラフト | draft
2410 | ○ |  |  | 4章 |  | 人体 | human body
2411 | ○ |  |  | 4章 |  | 不快である | uncomfortable
2412 | ○ |  |  | 4章 |  | レジスタ | resister
2413 | ○ |  |  | 4章 |  | 踏襲する | based on
2414 | ○ |  |  | 4章 |  | 無駄を省く | save useless
2415 | ○ |  |  | 4章 |  | ダクト抵抗 | duct resistance.
2416 | ○ |  |  | 4章 |  | プレナムチャンバー | plenum chamber
2417 | ○ |  |  | 4章 |  | 交差 | crossing
2418 | ○ |  |  | 4章 |  | 受け持つ | assign
2419 | ○ |  |  | 4章 |  | 等圧法 | equal pressure loss method
2420 | ○ |  |  | 4章 |  | 単位摩擦損失 | unit friction loss | 注: 用語集はunit friction factor
2421 | ○ |  |  | 4章 |  | アスペクト比 | aspect ratio
2422 | ○ |  |  | 4章 |  | 技術者 | engineer
2423 | ○ |  |  | 4章 |  | 順次 | sequentially
2424 | ○ |  |  | 4章 |  | 補強間隔 | reinforcing distance
2425 | ○ |  |  | 4章 |  | 長辺 | wider side
2426 | ○ |  |  | 4章 |  | 断面積 | sectional area
2427 | ○ |  |  | 4章 |  | 表面積 | surface area
2428 | ○ |  |  | 4章 |  | 使用量 | usage
2429 | ○ |  |  | 4章 |  | 梁巻きダクト | beam shaped (up und down along the beam) duct
2430 | ○ |  |  | 4章 |  | ボルト締め | bolting
2431 | ○ |  |  | 4章 |  | 施工性 | workability
2432 | ○ |  |  | 4章 |  | 軽鉄間仕切り | light gauge steel partition
2433 | ○ |  |  | 4章 |  | 軽鉄下地 | light gauge steel foundation
2434 | ○ |  |  | 4章 |  | 石膏ボード | plaster board
2435 | ○ |  |  | 4章 |  | 短管 | short duct
2436 | ○ |  |  | 4章 |  | 埋め込み照明器具 | embedded type lighting fixture
2437 | ○ |  |  | 4章 |  | 施工可能な | installable
2438 | ○ |  |  | 4章 |  | 蛍光灯 | fluorescent light
2439 | ○ |  |  | 4章 |  | ダウンライト | downlight.
2440 | ○ |  |  | 4章 |  | 平行して | in parallel
2441 | ○ |  |  | 4章 |  | 直交した | crossing orthogonally
2442 | ○ |  |  | 4章 |  | 割り込み | branch duct with bend
2443 | ○ |  |  | 4章 |  | 直付け(ドン付け | branch duct without bend
2444 | ○ |  |  | 4章 |  | 曲率半径 | radius
2445 | ○ |  |  | 4章 |  | 内R | inner radius
2446 | ○ |  |  | 4章 |  | ヒューズ | thermal fuse
2447 | ○ |  |  | 4章 |  | 煙感知器連動防煙ダンパー | smoke protection damper liking with smoke detector
2448 | ○ |  |  | 4章 |  | 煙感知器連動防煙防火ダンパー | smoke protection and fire protection damper liking with smoke detector
2449 | ○ |  |  | 4章 |  | ピストンリレーザダンパー | piston release damper
2450 | ○ |  |  | 4章 |  | 消火ガス放出区画 | fire extinguish gas discharging zone
2451 | ○ |  |  | 4章 |  | ピストンリレーザ防火ダンパー | piston release and fire protection damper
2452 | ○ |  |  | 4章 |  | スムーズに | smoothly
2453 | ○ |  |  | 4章 |  | カセット型空調機 | cassette type air handling unit
2454 | ○ |  |  | 4章 |  | 羽子板 | battledore shaped box
2455 | ○ |  |  | 4章 |  | 余白 | margin
2456 | ○ |  |  | 4章 |  | 目安 | normal
2457 | ○ |  |  | 4章 |  | 内貼 | inner attached
2458 | ○ |  |  | 4章 |  | グラスウール付フレキシブルダクト | flexible duct with glass wool
2459 | ○ |  |  | 4章 |  | 長尺フレキ | long length flexible duct
2460 | ○ |  |  | 4章 |  | 天井開口寸法 | ceiling opening dimension
2461 | ○ |  |  | 4章 |  | 天井下端 | ceiling bottom end height
2462 | ○ |  |  | 4章 |  | 丸アネモ | round shape type anemostat diffuser
2463 | ○ |  |  | 4章 |  | N等分 | equally divided by
2464 | ○ |  |  | 4章 |  | SED | SED (Splitter damper with Equalizing Deflector)
2465 | ○ |  |  | 4章 |  | 角アネモ | rectangle shape type anemostat diffuser
2466 | ○ |  |  | 4章 |  | 傾斜角度 | inclination angle
2467 | ○ |  |  | 4章 |  | ダンパー調整軸 | damper rotation axis
2468 | ○ |  |  | 4章 |  | 本体 | body
2469 | ○ |  |  | 4章 |  | 番手 | nominal size
2470 | ○ |  |  | 4章 |  | 数値が細かい | not round
2471 | ○ |  |  | 4章 |  | 鉄フレキ | steel made flexible duct
2472 | ○ |  |  | 4章 |  | 消音フレキ | sound insulation type flexible duct
2473 | ○ |  |  | 4章 |  | エントランスホール | entrance hall
2474 | ○ |  |  | 4章 |  | フィルタ | filter
2475 | ○ |  |  | 4章 |  | 売場 | sales counter
2476 | ○ |  |  | 4章 |  | パネル式排煙口 | panel type smoke exhaust outlet
2477 | ○ |  |  | 4章 |  | 防災設備 | fire and smoke protection system
2478 | ○ |  |  | 4章 |  | 人命 | human life
2479 | ○ |  |  | 4章 |  | 慎重な | carefully
2480 | ○ |  |  | 4章 |  | 見直す | review
2481 | ○ |  |  | 4章 |  | 自然排煙 | natural smoke exhaust
2482 | ○ |  |  | 4章 |  | 附室 | sub room
2483 | ○ |  |  | 4章 |  | 火災室 | room in fire
2484 | ○ |  |  | 4章 |  | 浮力 | buoyancy
2485 | ○ |  |  | 4章 |  | 機械排煙 | mechanical smoke exhaust
2486 | ○ |  |  | 4章 |  | 押出排煙 | pushing out smoke exhaust
2487 | ○ |  |  | 4章 |  | 加圧防排煙 | pressurization smoke protection and exhaust
2488 | ○ |  |  | 4章 |  | 特別避難階段 | special emergency stairs
2489 | ○ |  |  | 4章 |  | 活動拠点 | base
2490 | ○ |  |  | 4章 |  | 侵入する | invade
2491 | ○ |  |  | 4章 |  | 過剰に | excess
2492 | ○ |  |  | 4章 |  | 強める | strengthen
2493 | ○ |  |  | 4章 |  | 排煙窓 | smoke exhaust window
2494 | ○ |  |  | 4章 |  | 有効面積 | effective area
2495 | ○ |  |  | 4章 |  | 排煙風量 | air volume of smoke exhaust
2496 | ○ |  |  | 4章 |  | 開口率 | opening ratio
2497 | ○ |  |  | 4章 |  | 壁芯 | wall center
2498 | ○ |  |  | 4章 |  | 避難方向 | running away direction
2499 | ○ |  |  | 4章 |  | 1/2 | half
2500 | ○ |  |  | 4章 |  | 接する | contact
2501 | ○ |  |  | 4章 |  | 排煙機 | smoke exhaust fan
2502 | ○ |  |  | 4章 |  | 防煙壁 | smoke exhaust wall
2504 | ○ |  |  | 4章 |  | 移行 | offset
2505 | ○ |  |  | 4章 |  | 耐火ダクト | fire resistance duct
2506 | ○ |  |  | 4章 |  | 同時 | at the same time
2507 | ○ |  |  | 4章 |  | 高速ダクト | high speed duct
2508 | ○ |  |  | 4章 |  | 修正する | revise
2509 | ○ |  |  | 4章 |  | 更新する | update
2510 | ○ |  |  | 4章 |  | 検査 | inspection
2511 | ○ |  |  | 4章 |  | 比較する | compare
2512 | ○ |  |  | 4章 |  | 最遠の | furthest
2513 | ○ |  |  | 4章 |  | 余裕係数 | margin efficiency
2514 | ○ |  |  | 5章 |  | 留意事項 | special attention points
2515 | ○ |  |  | 5章 |  | 人命 | human life
2516 | ○ |  |  | 5章 |  | 係る | concerned with
2517 | ○ |  |  | 5章 |  | 慎重に | carefully
2518 | ○ |  |  | 5章 |  | 押出排煙 | pushing out smoke exhaust
2519 | ○ |  |  | 5章 |  | 加圧排煙 | pressurization smoke exhaust
2520 | ○ |  |  | 5章 |  | 状況に応じて | based on the condition
2521 | ○ |  |  | 5章 |  | 附室 | sub room
2522 | ○ |  |  | 5章 |  | 火災室 | room in fire
2523 | ○ |  |  | 5章 |  | 浮力 | buoyancy
2524 | ○ |  |  | 5章 |  | 加圧防排煙 | pressurization smoke protection and exhaust
2525 | ○ |  |  | 5章 |  | 特別避難階段 | special emergency stairs
2526 | ○ |  |  | 5章 |  | 消防活動拠点 | fire fighting base
2527 | ○ |  |  | 5章 |  | 侵入する | invade
2528 | ○ |  |  | 5章 |  | 過剰になる | excess
2529 | ○ |  |  | 5章 |  | 火勢を強める | strengthening fire
2530 | ○ |  |  | 5章 |  | 大臣 | Minister
2531 | ○ |  |  | 5章 |  | 範囲規定 | scope specification
2532 | ○ |  |  | 5章 |  | 改正 | revised
2533 | ○ |  |  | 5章 |  | 施行令 | regulation
2534 | ○ |  |  | 5章 |  | パネル式排煙口 | panel type smoke exhaust outlet
2535 | ○ |  |  | 5章 |  | 吸込風速 | outlet air velocity
2536 | ○ |  |  | 5章 |  | 開口率 | opening ratio
2537 | ○ |  |  | 5章 |  | 壁芯 | wall center
2538 | ○ |  |  | 5章 |  | 手動開放装置 | manual opening device
2539 | ○ |  |  | 5章 |  | 天井吊下げ | ceiling hanging
2540 | ○ |  |  | 5章 |  | 壁面設置 | wall mounted
2541 | ○ |  |  | 5章 |  | 防煙壁 | smoke exhaust wall
2543 | ○ |  |  | 5章 |  | 移行 | offset
2544 | ○ |  |  | 5章 |  | やむを得ず | in case of the unavoidable reason
2545 | ○ |  |  | 5章 |  | 単位摩擦損失 | unit friction loss
2546 | ○ |  |  | 5章 |  | 同時 | at the same time
2547 | ○ |  |  | 5章 |  | 個数 | pcs
2548 | ○ |  |  | 5章 |  | 受持つ | held by
2549 | ○ |  |  | 5章 |  | 余裕係数 | margin efficiency
2550 | ○ |  |  | 5章 |  | 該当 | concerned
2551 | ○ |  |  | 5章 |  | 回転軸 | rotation axis
2552 | ○ |  |  | 6章 |  | 外気冷房方式 | outdoor air cooling system
2553 | ○ |  |  | 6章 |  | レタンチャンバ方式 | return chamber method
2554 | ○ |  |  | 6章 |  | 立型 | tall type
2555 | ○ |  |  | 6章 |  | 垂直型 | vertical type
2556 | ○ |  |  | 6章 |  | 横型 | normal type
2557 | ○ |  |  | 6章 |  | 水平型 | horizontal type
2558 | ○ |  |  | 6章 |  | 一体化した | include
2559 | ○ |  |  | 6章 |  | システムエアハン | system type air handling unit
2560 | ○ |  |  | 6章 |  | コンパクトエアハン | compact type air handling unit
2561 | ○ |  |  | 6章 |  | 通り抜ける | pass through
2562 | ○ |  |  | 6章 |  | 拾い出す | list up
2563 | ○ |  |  | 6章 |  | プーリー | pulley
2564 | ○ |  |  | 6章 |  | Vベルト | V (shaped) belt
2565 | ○ |  |  | 6章 |  | 排気ガラリ | exhaust air louver
2566 | ○ |  |  | 6章 |  | 前面 | front of
2567 | ○ |  |  | 6章 |  | 無理な | unreasonable
2568 | ○ |  |  | 6章 |  | 無駄な | useless
2569 | ○ |  |  | 6章 |  | 迂回 | roundabout
2570 | ○ |  |  | 6章 |  | シロッコファン | sirocco fan
2571 | ○ |  |  | 6章 |  | 抵抗 | pressure loss
2572 | ○ |  |  | 6章 |  | 騒音 | noise
2573 | ○ |  |  | 6章 |  | 承認前 | before approved
2574 | ○ |  |  | 6章 |  | 時計回り | clockwise
2575 | ○ |  |  | 6章 |  | 反時計回り | counter clockwise
2576 | ○ |  |  | 6章 |  | こだわらず | not based on
2577 | ○ |  |  | 6章 |  | メンテナンス方向 | maintenance access direction
2578 | ○ |  |  | 6章 |  | ミキシングチャンバー | mixing (supply air and return air) chamber
2579 | ○ |  |  | 6章 |  | 早期 | early stage
2580 | ○ |  |  | 6章 |  | 等圧法 | equal pressure method
2581 | ○ |  |  | 6章 |  | 経済的 | economical
2582 | ○ |  |  | 6章 |  | 水漏れ | water leak
2583 | ○ |  |  | 6章 |  | 混んでいる | crowded
2584 | ○ |  |  | 6章 |  | ダクト静圧 | duct static pressure loss
2585 | ○ |  |  | 6章 |  | 漏れなく | all
2586 | ○ |  |  | 6章 |  | 芯寸法で | as center location.
2587 | ○ |  |  | 6章 |  | 風向き | airflow direction
2588 | ○ |  |  | 6章 |  | 風量測定口 | air volume test port
2589 | ○ |  |  | 6章 |  | サプライチャンバー | supply air chamber
2590 | ○ |  |  | 7章 |  | 所定の | required
2591 | ○ |  |  | 7章 |  | 接着 | adhered
2592 | ○ |  |  | 7章 |  | 板状の | such as the plate.
2593 | ○ |  |  | 7章 |  | 弁体 | valve inner body
2594 | ○ |  |  | 7章 |  | 円盤状の | such as the disk
2595 | ○ |  |  | 7章 |  | ボール状の | such as the ball
2596 | ○ |  |  | 7章 |  | 電磁石 | electromagnet
2597 | ○ |  |  | 7章 |  | 吸引力 | attracting force
2598 | ○ |  |  | 7章 |  | バケット型 | bucket type
2599 | ○ |  |  | 7章 |  | 配管付属材料 | piping concerned material
2600 | ○ |  |  | 7章 |  | 可とう性 | flexibility
2601 | ○ |  |  | 7章 |  | ベローズ形 | bellows shaped
2602 | ○ |  |  | 7章 |  | 回転体機器 | rotating equipment
2603 | ○ |  |  | 7章 |  | 配管の芯ずれ | small offset of piping
2604 | ○ |  |  | 7章 |  | 温度変化 | temperature change
2605 | ○ |  |  | 7章 |  | 電気室 | electric machine room
2606 | ○ |  |  | 7章 |  | エレベーター機械室 | elevator machine room
2607 | ○ |  |  | 7章 |  | EPS | EPS (electric pipe shaft)
2608 | ○ |  |  | 7章 |  | 床置水冷パッケージ | floor mounted water cooled packaged air-conditioner
2609 | ○ |  |  | 7章 |  | 表現方法 | showing method
2610 | ○ |  |  | 7章 |  | 分岐横取り | sideward branch
2611 | ○ |  |  | 7章 |  | 分岐上取り | upward branch
2612 | ○ |  |  | 7章 |  | 分岐下取り | downward branch
2613 | ○ |  |  | 7章 |  | 合わせる | be same
2614 | ○ |  |  | 7章 |  | 太い | thick
2615 | ○ |  |  | 7章 |  | 通過 | Passing through
2616 | ○ |  |  | 7章 |  | パイプレンチ | pipe wrench
2617 | ○ |  |  | 7章 |  | 溶接棒 | welding bar
2618 | ○ |  |  | 7章 |  | 隠蔽仕様 | enclose specification
2619 | ○ |  |  | 7章 |  | 露出仕様 | expose specification
2620 | ○ |  |  | 7章 |  | 並走 | parallel placement
2621 | ○ |  |  | 7章 |  | 耐火被覆 | fire resistance cover
2622 | ○ |  |  | 7章 |  | 構造上の | structural
2623 | ○ |  |  | 7章 |  | 強度 | intensity (strength)
2624 | ○ |  |  | 7章 |  | 径違いエルボ | un-equal elbow
2625 | ○ |  |  | 7章 |  | 径違いチーズ | un-equal tees
2626 | ○ |  |  | 7章 |  | 水圧損失 | water pressure loss
2627 | ○ |  |  | 7章 |  | クッション | cushion
2628 | ○ |  |  | 7章 |  | 配管付属器具 | piping concerned fixture
2629 | ○ |  |  | 7章 |  | 移動する | move.
2630 | ○ |  |  | 7章 |  | 温度差 | temperature difference
2631 | ○ |  |  | 7章 |  | 真中に | center of
2632 | ○ |  |  | 7章 |  | 下取り | downward branch
2633 | ○ |  |  | 7章 |  | ビルマルチ | building multi (Builmul) type
2634 | ○ |  |  | 7章 |  | (イ) | (1)
2635 | ○ |  |  | 7章 |  | (ロ) | (2)
2636 | ○ |  |  | 7章 |  | (ハ) | (3)
2637 | ○ |  |  | 7章 |  | (ニ) | (4)
2638 | ○ |  |  | 7章 |  | (ホ) | (5)
2639 | ○ |  |  | 7章 |  | 分岐ヘッダ | branch header
2640 | ○ |  |  | 7章 |  | 許容 | allowable
2641 | ○ |  |  | 7章 |  | 高低差 | height difference
2642 | ○ |  |  | 7章 |  | 冷暖フリー型マルチ | cooling heating free type building multi
2643 | ○ |  |  | 7章 |  | 吸入ガス | suction gas
2644 | ○ |  |  | 7章 |  | 吐出ガス | delivery gas
2645 | ○ |  |  | 7章 |  | BSユニット | BS unit
2646 | ○ |  |  | 7章 |  | 冷専機 | cooling exclusive machine
2647 | ○ |  |  | 8章 |  | アピール | appeal
2648 | ○ |  |  | 8章 |  | センス | sense
2649 | ○ |  |  | 8章 |  | 小物 | accessory
2650 | ○ |  |  | 8章 |  | 抜け落ち | miss
2651 | ○ |  |  | 8章 |  | 駆動装置 | Driving unit
2652 | ○ |  |  | 8章 |  | スペーサー厚 | spacer thickness
2653 | ○ |  |  | 8章 |  | 出口 | Flow-out
2654 | ○ |  |  | 8章 |  | 入口 | Flow-in
2655 | ○ |  |  | 8章 |  | 構成 | constitution
2656 | ○ |  |  | 8章 |  | 二方弁装置 | 2 way valve unit
2657 | ○ |  |  | 8章 |  | 往き | Supply
2658 | ○ |  |  | 8章 |  | 還り | Return
2659 | ○ |  |  | 8章 |  | 工場 | factory
2660 | ○ |  |  | 8章 |  | 病院 | hospital
2661 | ○ |  |  | 8章 |  | 抜きシロ | pulling out margin
2662 | ○ |  |  | 8章 |  | 配管架台 | piping support base
2663 | ○ |  |  | 8章 |  | 点検歩廊 | cat walk
2664 | ○ |  |  | 8章 |  | 故障 | machine trouble.
2665 | ○ |  |  | 8章 |  | ネジ込みシロ | Screwed margin
2666 | ○ |  |  | 8章 |  | 見かけ長 | visible length
2667 | ○ |  |  | 8章 |  | 三方弁装置 | 3 way valve unit
2668 | ○ |  |  | 8章 |  | 減圧弁装置 | pressure reducing valve unit
2669 | ○ |  |  | 8章 |  | サイホン管 | syphon pipe
2670 | ○ |  |  | 8章 |  | 指示値 | indication value
2671 | ○ |  |  | 8章 |  | 安定した | stable
2672 | ○ |  |  | 8章 |  | 偏心異径ソケット | eccentric unequal socket
2673 | ○ |  |  | 8章 |  | 蒸気トラップ装置 | steam trap unit
2674 | ○ |  |  | 8章 |  | 多量トラップ | large volume trap
2675 | ○ |  |  | 8章 |  | 泥溜め管 | dirt storage pipe
2676 | ○ |  |  | 8章 |  | 泥抜き弁 | dirt blow valve
2677 | ○ |  |  | 8章 |  | テスト弁 | test valve
2678 | ○ |  |  | 8章 |  | 管末トラップ | pipe end trap
2679 | ○ |  |  | 8章 |  | 絶縁継手 | electric isolation joint
2680 | ○ |  |  | 8章 |  | 可動式 | movable type
2681 | ○ |  |  | 8章 |  | 水封式 | water seal type
2682 | ○ |  |  | 8章 |  | 封水深さ | water seal depth
2683 | ○ |  |  | 8章 |  | アングル型 | angle type
2684 | ○ |  |  | 8章 |  | 保護管 | protection pipe
2685 | ○ |  |  | 8章 |  | ストレート型 | straight type
2686 | ○ |  |  | 9章 |  | 内径 | inner radius
2687 | ○ |  |  | 9章 |  | 拡大する | spreaded
2688 | ○ |  |  | 9章 |  | 縮小する | narrowed
2689 | ○ |  |  | 9章 |  | 渦流 | vortex airflow
2690 | ○ |  |  | 9章 |  | 測定口 | test port
2691 | ○ |  |  | 9章 |  | 外壁ガラリ | outer wall louver
2692 | ○ |  |  | 9章 |  | 外勾配 | downward inclination
2693 | ○ |  |  | 9章 |  | ガラリチャンバ | louver chamber
2694 | ○ |  |  | 9章 |  | 均等に | equally
2695 | ○ |  |  | 9章 |  | 拡散する | diffuse
2696 | ○ |  |  | 9章 |  | 自然に | naturally
2697 | ○ |  |  | 9章 |  | 角丸変形管 | Rectangle - round transforming duct
2698 | ○ |  |  | 9章 |  | 極力 | as possible
2699 | ○ |  |  | 9章 |  | 負圧 | negative pressure
2700 | ○ |  |  | 9章 |  | へこむ | depress
2701 | ○ |  |  | 9章 |  | ピアノ線 | piano steel wire
2702 | ○ |  |  | 9章 |  | 全ネジニップル | all screwed nipple
2703 | ○ |  |  | 9章 |  | 肉厚 | thick thickness
2704 | ○ |  |  | 9章 |  | スイング型チャッキ弁 | swing type check valve
2705 | ○ |  |  | 9章 |  | リフト型チャッキ弁 | lift type check valve
2706 | ○ |  |  | 9章 |  | バタ弁型チャッキ弁 | butterfly valve type check valve
2707 | ○ |  |  | 9章 |  | 衝撃防止 | shock prevention
2708 | ○ |  |  | 9章 |  | 下向配管 | downward piping
2709 | ○ |  |  | 9章 |  | 上向配管 | upward piping
2710 | ○ |  |  | 9章 |  | 見合った | based on
2711 | ○ |  |  | 9章 |  | 手探り | hand touch
2712 | ○ |  |  | 9章 |  | 容易に入れる | easy-to-enter.
2713 | ○ |  |  | 9章 |  | 天井内にもぐる | crawl over the ceiling
2714 | ○ |  |  | 9章 |  | 外ねじ式 | outer screwed type
2715 | ○ |  |  | 9章 |  | 内ねじ式 | inner screwed type
2716 | ○ |  |  | 9章 |  | スクリーン | screen
2717 | ○ |  |  | 9章 |  | 加湿給水管 | humidifying water supply pipe
2718 | ○ |  |  | 9章 |  | シーズンオフ | season off
2719 | ○ |  |  | 9章 |  | 夏季 | summer season
2720 | ○ |  |  | 9章 |  | 空気溜り | air pocket
2721 | ○ |  |  | 9章 |  | 偏心レジューサー | eccentric reducer
2722 | ○ |  |  | 9章 |  | ドレンアップ機器 | equipment with drain-up pump
2723 | ○ |  |  | 9章 |  | 強制排水 | forced drain
2724 | ○ |  |  | 10章 |  | オイルサービスタンク | oil service tank
2725 | ○ |  |  | 10章 |  | 軟水タンク | soft water tank
2726 | ○ |  |  | 10章 |  | 搬入口 | machine hatch
2727 | ○ |  |  | 10章 |  | 出入口 | Entrance
2728 | ○ |  |  | 10章 |  | 煙管抜替代 | smoke pipe pulling out margin
2729 | ○ |  |  | 10章 |  | 煙突 | chimney
2730 | ○ |  |  | 10章 |  | 据付基準 | Installation guideline
2731 | ○ |  |  | 10章 |  | 厚生労働省 | Ministry of Health, Labor and Welfare
2732 | ○ |  |  | 10章 |  | 安全規則 | Safety regulation
2733 | ○ |  |  | 10章 |  | 支障がない | without difficulty
2734 | ○ |  |  | 10章 |  | バーナー火口 | burner head
2735 | ○ |  |  | 10章 |  | 指定数量 | specified volume
2736 | ○ |  |  | 10章 |  | 屋内タンク貯蔵所 | indoor tank storage place
2737 | ○ |  |  | 10章 |  | 吸収式冷温水発生機 | Absorption refrigerator (chilled and hot water generator)
2738 | ○ |  |  | 10章 |  | 伝熱管引き抜きスペース | heat transfer tube pulling out space
2739 | ○ |  |  | 10章 |  | 長手方向 | longitudinal direction
2740 | ○ |  |  | 10章 |  | 配管要領 | piping guideline
2741 | ○ |  |  | 10章 |  | 使い分ける | select
2742 | ○ |  |  | 10章 |  | 煙道 | flue
2743 | ○ |  |  | 10章 |  | タフレックス | Toughlex
2744 | ○ |  |  | 10章 |  | 平型 | flat type
2745 | ○ |  |  | 10章 |  | ピトー管センサー | Pitot tube type sensor
2746 | ○ |  |  | 10章 |  | 付属機器 | accessory equipment
2747 | ○ |  |  | 10章 |  | 空冷式ヒートポンプチラー | air cooled type heat pump chiller
2748 | ○ |  |  | 10章 |  | 設置基準 | installation guideline
2749 | ○ |  |  | 10章 |  | 冷温水ポンプ | chilled and hot water pump
2750 | ○ |  |  | 10章 |  | クッションタンク | cushion tank
2751 | ○ |  |  | 10章 |  | 許可 | permission
2752 | ○ |  |  | 10章 |  | 届出 | notification
2753 | ○ |  |  | 10章 |  | 冷凍能力 | refrigerating capacity
2754 | ○ |  |  | 10章 |  | 手続き | procedure
2755 | ○ |  |  | 10章 |  | 冷却塔(開放式) | cooling tower (opened type)
2756 | ○ |  |  | 10章 |  | じんあい | dust
2757 | ○ |  |  | 10章 |  | ばい煙 | smoke
2758 | ○ |  |  | 10章 |  | 熱風 | hot air
2759 | ○ |  |  | 10章 |  | 腐食性ガス | corrosive gas
2760 | ○ |  |  | 10章 |  | 空気の取り入れと排出 | airflow in and out
2761 | ○ |  |  | 10章 |  | 相互干渉 | interfere
2762 | ○ |  |  | 10章 |  | 模式図 | model
2763 | ○ |  |  | 10章 |  | SV | SV (solenoid valve)
2764 | ○ |  |  | 10章 |  | 合成ゴム製フレキシブル継手 | synthetic rubber made flexible joint
2765 | ○ |  |  | 10章 |  | 耐久性 | weather resistance
2766 | ○ |  |  | 10章 |  | 風量測定口 | air volume test port
2767 | ○ |  |  | 10章 |  | 確認事項 | confirmation matter
2768 | ○ |  |  | 10章 |  | 封水深さ | water seal depth
2769 | ○ |  |  | 10章 |  | 要・不要 | needed or not needed
2770 | ○ |  |  | 10章 |  | 注意事項 | attention matter
2771 | ○ |  |  | 10章 |  | 間違える | mistake
2772 | ○ |  |  | 10章 |  | ファンコイル弁 | fan coil unit valve
2773 | ○ |  |  | 10章 |  | 天吊りインペイ形 | ceiling enclose (recessed) type
2774 | ○ |  |  | 10章 |  | 極力 | as possible
2775 | ○ |  |  | 10章 |  | ゴムホース | rubber hose.
2776 | ○ |  |  | 10章 |  | ビニールホース | PVC hose
2777 | ○ |  |  | 10章 |  | 開閉弁 | valve
2778 | ○ |  |  | 10章 |  | パッド | pad
2779 | ○ |  |  | 10章 |  | 応力 | stress
2780 | ○ |  |  | 10章 |  | 負荷往き | supply to load side
2781 | ○ |  |  | 10章 |  | 負荷還り | return from load side
2782 | ○ |  |  | 10章 |  | 急速給水弁 | quick supply water valve
2783 | ○ |  |  | 10章 |  | 標準値 | standard value
2784 | ○ |  |  | 10章 |  | 混合域 | mixing zone
2785 | ○ |  |  | 10章 |  | ゴム板 | rubber plate
2786 | ○ |  |  | 10章 |  | ルーズホール | loose hole
2787 | ○ |  |  | 10章 |  | サイホン管 | syphon tube
2788 | ○ |  |  | 10章 |  | ダートポケット | dirt pocket
2789 | ○ |  |  | 10章 |  | 温度センサー | thermal sensor
2790 | ○ |  |  | 10章 |  | 検定圧力 | authorized pressure
2791 | ○ |  |  | 10章 |  | 排水ロート | drain funnel (hopper)
2792 | ○ |  |  | 10章 |  | 開放型膨張水槽 | opened type expansion water tank
2793 | ○ |  |  | 10章 |  | 水張 | supplying water
2794 | ○ |  |  | 10章 |  | キャビテーション | cavitation
2795 | ○ |  |  | 10章 |  | 凍結 | freezing
2796 | ○ |  |  | 10章 |  | 陸上ポンプ | land pump
2797 | ○ |  |  | 10章 |  | 防振材 | vibration isolation material
2798 | ○ |  |  | 10章 |  | フートバルブ | foot valve
2799 | ○ |  |  | 10章 |  | サクション(吸込側) | suction side
2800 | ○ |  |  | 10章 |  | デリベリ(吐出側) | delivery side
2801 | ○ |  |  | 10章 |  | 共通事項 | common matter
2802 | ○ |  |  | 10章 |  | 鎖 | chain
2803 | ○ |  |  | 10章 |  | 底板 | bottom plate
2804 | ○ |  |  | 10章 |  | 開放回路 | opened circuit
2805 | ○ |  |  | 10章 |  | 荷重 | weight load
2806 | ○ |  |  | 10章 |  | かかる | load
2807 | ○ |  |  | 10章 |  | 堅固な | strong
2808 | ○ |  |  | 10章 |  | 衝撃吸収式 | shock absorption type
2809 | ○ |  |  | 10章 |  | 偏心異径ソケット | eccentric unequal socket
2810 | ○ |  |  | 10章 |  | 偏流 | partial flow
2811 | ○ |  |  | 10章 |  | 内圧 | inner pressure
2812 | ○ |  |  | 10章 |  | 防滴カバー | water drop protection cover
2813 | ○ |  |  | 10章 |  | 雫 | water drop
2814 | ○ |  |  | 10章 |  | バンド | band
2815 | ○ |  |  | 10章 |  | アングル | angle shaped steel
2816 | ○ |  |  | 10章 |  | Vベルト | V shaped belt
2817 | ○ |  |  | 10章 |  | 金属ばね | metal spring
2818 | ○ |  |  | 10章 |  | 共通架台 | common base
2819 | ○ |  |  | 10章 |  | 層流 | small turbulent flow
2820 | ○ |  |  | 10章 |  | 取付個数 | installation number
2821 | ○ |  |  | 11章 |  | 熱媒 | heat resource
2822 | ○ |  |  | 11章 |  | 保温 | keeping hotness
2823 | ○ |  |  | 11章 |  | 保冷 | keeping coldness
2824 | ○ |  |  | 11章 |  | 防露 | dew protection
2825 | ○ |  |  | 11章 |  | 保温工事 | heat insulation work
2826 | ○ |  |  | 11章 |  | 用語 | terminology
2827 | ○ |  |  | 11章 |  | 常温 | normal temperature
2828 | ○ |  |  | 11章 |  | 熱放散 | heat dissipation
2829 | ○ |  |  | 11章 |  | 侵入熱量 | heat invasion
2830 | ○ |  |  | 11章 |  | 露点温度 | dew point
2831 | ○ |  |  | 11章 |  | 空気調和・衛生工学会規格SHASE | SHASE (the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan) Standard
2832 | ○ |  |  | 11章 |  | JIS A 9502保温保冷工事施工標準 | JIS (Japanese Industrial Standard) A 9501 Keeping hotness and keeping coldness work standard
2833 | ○ |  |  | 11章 |  | 国土交通省大臣官房営繕部監修機械設備工事共通仕様書 | Mechanical work common specification supervised by the MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism), Minister secretariat, Building and repair department
2834 | ○ |  |  | 11章 |  | ポリスチレンフォーム | polystyrene foam
2835 | ○ |  |  | 11章 |  | 密度 | density
2836 | ○ |  |  | 11章 |  | 保温板(帯) | heat insulation board (belt)
2837 | ○ |  |  | 11章 |  | ケイ酸カルシウム | calcium silicate
2838 | ○ |  |  | 11章 |  | 給媒管 | refrigerant supply pipe
2839 | ○ |  |  | 11章 |  | 排気筒 | exhaust pipe
2840 | ○ |  |  | 11章 |  | 内張り | inner attached (sound protection)
2841 | ○ |  |  | 11章 |  | 室内温度 | room temperature
2842 | ○ |  |  | 11章 |  | 周囲温度 | surrounding temperature
2843 | ○ |  |  | 11章 |  | 保温筒 | heat insulation cylinder
2844 | ○ |  |  | 11章 |  | パーライト | perlite
2845 | ○ |  |  | 11章 |  | 年間使用時間 | annual operating hours
2846 | ○ |  |  | 12章 |  | 型枠 | form mold
2847 | ○ |  |  | 12章 |  | 木製 | wooden
2848 | ○ |  |  | 12章 |  | 紙製 | paper made
2849 | ○ |  |  | 12章 |  | ボイド | void
2850 | ○ |  |  | 12章 |  | 丸ダクト | circular duct
2851 | ○ |  |  | 12章 |  | 鉄製 | steel made
2852 | ○ |  |  | 12章 |  | 鉄板スリーブ | steel plate sleeve
2853 | ○ |  |  | 12章 |  | 塩ビ製 | Rigid PVC made
2854 | ○ |  |  | 12章 |  | 表示方法 | symbol mark
2855 | ○ |  |  | 12章 |  | 木製箱 | wooden box
2856 | ○ |  |  | 12章 |  | 裸管 | pipe without heat insulation
2857 | ○ |  |  | 12章 |  | シンボルマーク | symbol mark
2858 | ○ |  |  | 12章 |  | 三角 | triangle shape
2859 | ○ |  |  | 12章 |  | 囲む | enclose
2860 | ○ |  |  | 12章 |  | カンザシ | comb shaped support
2861 | ○ |  |  | 12章 |  | 90°立上げ | 90 degree upward
2862 | ○ |  |  | 12章 |  | 45°立上げ | 45 degree upward
2863 | ○ |  |  | 12章 |  | 鋼材 | steel material
2864 | ○ |  |  | 12章 |  | RC | RC (Reinforced concrete)
2865 | ○ |  |  | 12章 |  | 乾式壁 | dry type wall
2866 | ○ |  |  | 12章 |  | 木枠スリーブ | wooden frame sleeve
2867 | ○ |  |  | 12章 |  | 紙スリーブ | paper sleeve
2868 | ○ |  |  | 12章 |  | コンパネ | composite panel
2869 | ○ |  |  | 12章 |  | 養生テープ | caring tape
2870 | ○ |  |  | 12章 |  | 切断 | cut off
2871 | ○ |  |  | 12章 |  | 内フランジダクト | inner flange duct
2872 | ○ |  |  | 12章 |  | 鉄板フタ | steel plate cover
2873 | ○ |  |  | 12章 |  | 落下防止網 | fall protection net
2874 | ○ |  |  | 12章 |  | ハカマ | chamfering
2875 | ○ |  |  | 13章 |  | 風徐室 | windbreak room
2876 | ○ |  |  | 13章 |  | ぎりぎりの | minimum
2877 | ○ |  |  | 13章 |  | 地中梁 | underground beam
2878 | ○ |  |  | 13章 |  | 女子便所 | toilet for woman
2879 | ○ |  |  | 13章 |  | 湯沸室 | pantry (water heater room)
2880 | ○ |  |  | 13章 |  | 男子便所 | toilet for man
2881 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 鳥居配管 | shrine gate shaped piping
2882 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | T配管(トンボ配管) | T shaped piping (dragonfly shaped piping)
2883 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 溜まる | stay
2884 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 先下り | forward down
2885 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 放出口 | discharging outlet
2886 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 付近に | nearby
2887 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 可能性 | risk
2888 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 処理 | treatment
2889 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | せん断力 | shearing force
2890 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | ずらす | move
2891 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 直下 | just under
2892 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | 説明文 | explain notes
2893 |  |  | ○ | 配管(共通) |  | やりとり(補修)ソケット | Insertable (for repair) socket
2894 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 跳ね出し | jumping up
2895 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 真上 | just upper
2896 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 離れる | leave away
2897 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 閉塞する | blockade
2898 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 性能 | performance
2899 |  |  | ○ | 排水配管 |  | あふれ出る | flow out
2900 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 真下 | just under
2901 |  |  | ○ | 排水配管 |  | ステップ | step
2902 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 会合本数 | connectable pipe number
2903 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 寿命 | life
2904 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 現 | present
2905 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 規定する | regulate
2906 |  |  | ○ | 排水配管 |  | 接する | come in cotact
2907 |  |  | ○ | 通気配管 |  | 恐れがある | may
2908 |  |  | ○ | 通気配管 |  | 破封する | break water seal
2909 |  |  | ○ | 通気配管 |  | 蒸気 | vapor
2910 |  |  | ○ | 配管付属品 |  | 外ねじ式 | outer screwed type
2911 |  |  | ○ | 配管付属品 |  | 内ねじ式 | inner screwed type
2912 |  |  | ○ | 配管付属品 |  | 偏流 | unequal flow
2913 |  |  | ○ | ダクト |  | 消火水槽 | fire extinguishing tank
2914 |  |  | ○ | ダクト |  | 整流 | equal flow
2915 |  |  | ○ | ダクト |  | 整流 | laminor flow
2916 |  |  | ○ | ダクト |  | 域 | section
2917 |  |  | ○ | ダクト |  | 羽根 | wing | 類: blade
2918 |  |  | ○ | 機器 |  | 吸排気弁 | breath valve
2919 |  |  | ○ | 機器 |  | 凸部 | mountain shaped part
2920 |  |  | ○ | 機器 |  | 凹部 | valley shaped part
2921 |  |  | ○ | 機器 |  | 処理水量 | treatment water volume
2922 |  |  | ○ | 機器 |  | 細菌 | bacteria
2923 |  |  | ○ | 機器 |  | アメーバ | amoebas
2924 |  |  | ○ | 機器 |  | 微生物 | microbe
2925 |  |  | ○ | 機器 |  | 増殖する | increase
2926 |  |  | ○ | 機器 |  | レジオネラ属菌 | legionella.
2927 |  |  | ○ | 機器 |  | 病 | disease
2928 |  |  | ○ | 機器 |  | 発症する | get sick
2929 |  |  | ○ | 機器 |  | 防止 | prevention
2930 |  |  | ○ | 機器 |  | 上引張り | Pulling upward
2931 |  |  | ○ | 機器 |  | 下引張り | Pulling downward
2932 |  |  | ○ | その他 |  | 見切り | contact surface border
2933 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 転換する | turn
2934 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 最下部 | bottom
2935 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 最下部 | lowest part
2936 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 設定する | designed
2937 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 一般型 | normal
2938 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 加工する | process
2939 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 加工する | manufacture
2940 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 加工する | cut and assemble
2941 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 搬送する | transfer
2942 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 省エネルギー | saving energy
2943 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 徐々に | gradually
2944 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | くさび | wedge
2945 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 同意語 | same meaning word
2946 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 急激に | quickly
2947 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 往復する | go and back
2948 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 不具合 | trouble
2949 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 不具合 | failure
2950 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | ねじれ | twist
2951 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 目隠し | blindfold
2952 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 水返し | water eliminator
2953 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 水飲器 | drinking fountain
2954 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 衛生的な | sanitary
2955 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 観点 | view point
2956 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 飽和蒸気 | saturated vapor
2957 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 液化する | liquefy
2958 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | ブルドン管式圧力計 | Bourdon tube pressure gauge
2959 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 作用 | function
2960 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 誤差 | error
2961 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 誘引する | pull in
2962 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 省力 | saving work
2963 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 総称 | generic word
2964 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | くさび | wedge
2965 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 多翼 | multi blade
2966 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 安価 | not expensive
2967 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 吸水性 | water absorption function
2968 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 吸湿性 | water vapor absorption function
2969 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | スラッジ | sludge
2970 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 酸化 | oxidation
2971 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 沈殿物 | sediment
2972 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 内面腐食 | inner corrosion
2973 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 水受け | water receptacle
2974 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 凍結防止 | freezing protection
2975 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 軸封装置 | axis seal device
2976 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 利用可能な | available
2977 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 貯留可能な | storable
2978 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 2管式 | 2 pipe system
2979 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 4管式 | 4 pipe system
2980 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 鉱物繊維 | metal fiber
2981 |  |  | ○ | 配管設備用語集 |  | 周波数 | frequency

## 歴史
歴史
History
No. | 日付 | 範囲 | 内容 | 備考
| Date | Range | Contents | Note
1 | 20190831 | 全般 | 初版公開
2
3

## 修正
修正
Revision
No. | 日付 | 範囲 | 修正前 | 備考
| Date | Range | Old | Note
1 | 20220322 |  | Filling the blanks.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17